## VD3-1
低圧コンデンサ容量
⇒
[25 empty] | 始動階級 | 始動ﾄﾙｸ | [19 empty] | コピ－用デ－タ
'99 08/20-Ver 1.0
[13 empty] | ① | [9 empty] | ② | [10 empty] | ③
2008/6/18 9:56
|  | 系統 番号 | 適 用 区 間 | 電 気 方 式 | [6 empty] | 配 電 側 機 器 | [5 empty] | 配電側 電 圧 | 負 荷 側 機 器 | [10 empty] | 電 線 ・ ケ － ブ ル | [9 empty] | 計 算 温 度 | 線 路 電 圧 降 下 |  |  |  | 電 動 機 端子電圧 |  | 備 考
[10 empty] | 周波 | 電 力 変 圧 器 |  |  |  |  | ＳＣＲ |  | ベ－ス負荷容量 |  |  | 始 動 電 動 機 | [7 empty] | 名 称 | 公 称 断 面 | 条数 | 亘 長 | ＺＣ |  | 布 設 方 法 | 許 容 電 流 | 始動時 電 流 | 定常時 電 流 |  | 動力幹線 |  | 分岐配線
[6 empty] | 電源電圧ＥＳ |  |  |  | 数 | 型 式 | 容 量 | 台数 |  | 定格電流 | 容 量 | ＥＲ | 出力 | 平 均 | 入力 | 出力 KW | 効 率 | 力 率 | 始 動 | 始動方式 | 始動電流 | ＳＣM | ＳＣM |  |  |  |  | ＲＣ | ＸＣ | [5 empty] | ｅＣ１ | [％] | ｅＣ２ | [％] | ＥＭ | [％]
[5 empty] | φ |  | W |  | V | ［Ｈｚ］ |  | [KVA] |  | ％Ｚ | [A] | [Kvar] | [V] | [KW] | 力 率 | [KVA] | 定格電流 | η | cosφ | 力 率 | 始動階級 | 始動ﾄﾙｸ | [μF] | [Kvar] |  |  |  | [m] | [mΩ] | [mΩ] |  | [A] | [A] | [A] | [℃] | [V] |  | [V] |  | [V]
コピ－用デ－タ（参考） |  | M1-1 | ２階電気室空調動力盤 ～ Ｐ-１-１ ～ RH-1-1 (RH：１台のみ運転) Cable size：元設計 | 3 | φ | 3 | W | 210 | V | 60 | 油入自冷 | 300 | 1 | 3.5519 | 定格電流: 824.7861; ＳＣＲ ＥＲ: 204.9418; 始 動 電 動 機 出力 KW: 70.956; 始 動 電 動 機 効 率: 0.925; 始 動 電 動 機 力 率: 0.898; 始 動 電 動 機 始 動: 0.4; 始 動 電 動 機 始動方式: 直 入; 始 動 電 動 機 始動電流: 585.2352 | CV-T | 200 | 1 | 29 | 3.0764 | 4.2108 | ケ－ブルラック |  | 559.336 |  | 50 | 4.9362 | 2.3505 | 2.4017 | 1.1437 | 200.7066 | 95.5746 | (Inv.始動時) | 1.2471 | FALSE | FALSE | 1.41 | 3.26 | 0 | 0 | 0.00359 | 0.0083003 | 1 | FALSE | 0 | 0.121 | 0.0845 | 0.62258 | 0.30505 | 0.14353 | 0.32887 | 0 | 0.62412 | 0.30708 | 0.14507 | 0.33091 | 0.62412 | 0.30708 | 0.14507 | 0.33091 | 1e+20 | 1e+20 | 0.62412 | 0.30708 | 0.14507 | 0.33091 | 0.6272 | 0.31129 | 0.14815 | 0.33512 | 0 | 0.6272 | 0.31129 | 0.14815 | 0.33512 | 0.63079 | 0.31959 | 0.15174 | 0.34342 | 559.336 | 296.9762 | 1 | 1.7321 | 1 | 238.1407 | 1.2471 | 1
系統番号 | 2M-03- 2-F01 | [13 empty] | ＳＣＲ ＥＲ: 207.942; 始 動 電 動 機 出力 KW: 234.8503; 始 動 電 動 機 始動方式: 3; 始 動 電 動 機 始動電流: 95.57% | CV-T | 200 | 1 | 14 | 1.5374 | 2.0328 | 気中配管 |  |  | 296.9762 | 60 | 2.3804 | 1.1335 | 1.1712 | 0.5577 | 205.893 | 98.0443 | (定常時) | 0.77534 | 296.9762 | [8 empty] | FALSE | FALSE | 0.121 | 0.0845 | 0.77534 | [31 empty] | 559.336 | 296.9762 | 0 |  | 0
|  | M1-1 | ２階電気室空調動力盤 ～ Ｐ-１-１ ～ RH-1-1 (RH：１台のみ運転) Cable size：変更設計 | 3 | φ | 3 | W | 210 | V | 60 | 油入自冷 | 300 | 1 | 3.5519 | 定格電流: 824.7861; ＳＣＲ ＥＲ: 204.9523; 始 動 電 動 機 出力 KW: 70.956; 始 動 電 動 機 効 率: 0.925; 始 動 電 動 機 力 率: 0.898; 始 動 電 動 機 始 動: 0.4; 始 動 電 動 機 始動方式: 直 入; 始 動 電 動 機 始動電流: 585.2352 | CV-T | 200 | 1 | 29 | 3.0764 | 4.2108 | ケ－ブルラック |  | 558.1777 |  | 50 | 4.9265 | 2.3459 | 3.1498 | 1.4999 | 200.2909 | 95.3766 | (Inv.始動時) | 1.2397 | FALSE | FALSE | 1.41 | 3.26 | 0 | 0 | 0.00359 | 0.0083003 | 1 | FALSE | 0 | 0.121 | 0.0845 | 0.6253 | 0.30638 | 0.14353 | 0.32887 | 0 | 0.62732 | 0.30905 | 0.14555 | 0.33154 | 0.62732 | 0.30905 | 0.14555 | 0.33154 | 1e+20 | 1e+20 | 0.62732 | 0.30905 | 0.14555 | 0.33154 | 0.63039 | 0.31326 | 0.14863 | 0.33576 | 0 | 0.63039 | 0.31326 | 0.14863 | 0.33576 | 0.63398 | 0.32156 | 0.15222 | 0.34406 | 558.1777 | 295.4132 | 1 | 1.7321 | 1 | 238.2952 | 1.2397 | 1
適用区間 | 210V動力盤(2M-03) ～ F01(FE-01-02) | [13 empty] | ＳＣＲ ＥＲ: 207.952; 始 動 電 動 機 出力 KW: 234.8503; 始 動 電 動 機 始動方式: 3; 始 動 電 動 機 始動電流: 95.38% | CV-T | 150 | 1 | 14 | 2.0202 | 2.6712 | 気中配管 |  |  | 295.4132 | 60 | 2.3684 | 1.1278 | 1.5313 | 0.72918 | 205.7022 | 97.9534 | (定常時) | 0.77872 | 295.4132 | [8 empty] | FALSE | FALSE | 0.159 | 0.0839 | 0.77872 | [31 empty] | 558.1777 | 295.4132 | 0 |  | 0
|  | M1-1 | ２階電気室空調動力盤 ～ Ｐ-１-１ ～ RH-1-1 (RH：１台のみ運転) Cable size：元設計 | 3 | φ | 3 | W | 220 | V | 60 | 油入自冷 | 300 | 1 | 3.5519 | 定格電流: 787.2958; ＳＣＲ ＥＲ: 214.6914; 始 動 電 動 機 出力 KW: 70.956; 始 動 電 動 機 効 率: 0.925; 始 動 電 動 機 力 率: 0.898; 始 動 電 動 機 始 動: 0.4; 始 動 電 動 機 始動方式: 直 入; 始 動 電 動 機 始動電流: 558.6336 | CV-T | 200 | 1 | 29 | 3.0764 | 4.2108 | ケ－ブルラック |  | 534.8704 |  | 50 | 4.7198 | 2.1454 | 2.2965 | 1.0439 | 210.6416 | 95.7462 | (Inv.始動時) | 0.97531 | FALSE | FALSE | 1.41 | 3.26 | 0 | 0 | 0.0039401 | 0.0091097 | 1 | FALSE | 0 | 0.121 | 0.0845 | 0.88127 | 0.4318 | 0.15753 | 0.36094 | 0 | 0.88281 | 0.43383 | 0.15906 | 0.36297 | 0.88281 | 0.43383 | 0.15906 | 0.36297 | 1e+20 | 1e+20 | 0.88281 | 0.43383 | 0.15906 | 0.36297 | 0.88589 | 0.43804 | 0.16214 | 0.36718 | 0 | 0.88589 | 0.43804 | 0.16214 | 0.36718 | 0.88983 | 0.44715 | 0.16608 | 0.37629 | 534.8704 | 220.9141 | 1 | 1.7321 | 1 | 226.5057 | 0.97531 | 1
[15 empty] | ＳＣＲ ＥＲ: 218.3232; 始 動 電 動 機 出力 KW: 224.1753; 始 動 電 動 機 始動方式: 3; 始 動 電 動 機 始動電流: 95.75% | CV-T | 200 | 1 | 14 | 1.5374 | 2.0328 | 気中配管 |  |  | 220.9141 | 60 | 1.7693 | 0.80424 | 0.871 | 0.39591 | 216.7996 | 98.5453 | (定常時) |  | 220.9141 | [8 empty] | FALSE | FALSE | 0.121 | 0.0845 | 0 | [31 empty] | 534.8704 | 220.9141 | 0 |  | 0
|  | M1-1 | ２階電気室空調動力盤 ～ Ｐ-１-１ ～ RH-1-1 (RH：１台のみ運転) Cable size：変更設計 | 3 | φ | 3 | W | 220 | V | 60 | 油入自冷 | 300 | 1 | 3.5519 | 定格電流: 787.2958; ＳＣＲ ＥＲ: 214.7015; 始 動 電 動 機 出力 KW: 70.956; 始 動 電 動 機 効 率: 0.925; 始 動 電 動 機 力 率: 0.898; 始 動 電 動 機 始 動: 0.4; 始 動 電 動 機 始動方式: 直 入; 始 動 電 動 機 始動電流: 558.6336 | CV-T | 200 | 1 | 29 | 3.0764 | 4.2108 | ケ－ブルラック |  | 533.8593 |  | 50 | 4.7114 | 2.1415 | 3.0124 | 1.3693 | 210.2434 | 95.5652 | (Inv.始動時) | 1.2849 | FALSE | FALSE | 1.41 | 3.26 | 0 | 0 | 0.0039401 | 0.0091097 | 1 | FALSE | 0 | 0.121 | 0.0845 | 0.66239 | 0.32455 | 0.15753 | 0.36094 | 0 | 0.66441 | 0.32723 | 0.15955 | 0.36361 | 0.66441 | 0.32723 | 0.15955 | 0.36361 | 1e+20 | 1e+20 | 0.66441 | 0.32723 | 0.15955 | 0.36361 | 0.66749 | 0.33144 | 0.16262 | 0.36782 | 0 | 0.66749 | 0.33144 | 0.16262 | 0.36782 | 0.67143 | 0.34055 | 0.16656 | 0.37693 | 533.8593 | 292.2213 | 1 | 1.7321 | 1 | 227.4237 | 1.2849 | 1
[15 empty] | ＳＣＲ ＥＲ: 217.7769; 始 動 電 動 機 出力 KW: 224.1753; 始 動 電 動 機 始動方式: 3; 始 動 電 動 機 始動電流: 95.57% | CV-T | 150 | 1 | 14 | 2.0202 | 2.6712 | 気中配管 |  |  | 292.2213 | 60 | 2.3425 | 1.0648 | 1.5146 | 0.68847 | 215.5516 | 97.978 | (定常時) | 0.75163 | 292.2213 | [8 empty] | FALSE | FALSE | 0.159 | 0.0839 | 0.75163 | [31 empty] | 533.8593 | 292.2213 | 0 |  | 0
[47 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | FALSE | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1e+20 | 1e+20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 2 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | bar: 始 動 電 動 機 出力 KW
[47 empty] | 0.73687 | [9 empty] | FALSE | FALSE | #N/A | #N/A | 0.73687 | [31 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
|  | M1-1 M1-2 | ２階電気室空調動力盤 ～Ｐ-１-１～RH-1-1,-2 RH:１台定常,２台目始動 Cable size：元設計 | 3 | φ | 3 | W | 210 | V | 60 | 油入自冷 | 300 | 1 | 3.5519 | 824.7861 |  | 203.4068 | 76.7 | 0.898 | 85.412 | 70.956 | 0.925 | 0.898 | 0.4 | 直 入 | 585.2352 |  |  | CV-T | 200 | 2 | 29 | 1.5382 | 2.1054 | ケ－ブルラック |  | 743.7228 |  | 50 | 3.3581 | 1.5991 | 2.5641 | 1.221 | 199.9879 | 95.2323 | (Inv.始動時) | 0.97118 | FALSE | FALSE | 1.41 | 3.26 | 0 | 0 | 0.00359 | 0.0083003 | 1 | FALSE | 0 | 0.121 | 0.0845 | 0.80298 | 0.39344 | 0.14353 | 0.32887 | 0 | 0.80463 | 0.39562 | 0.14518 | 0.33105 | 0.80463 | 0.39562 | 0.14518 | 0.33105 | 0.80308 | 0.39349 | 0.40193 | 0.19727 | 0.15522 | 0.22201 | 0.40346 | 0.19938 | 0.15675 | 0.22412 | 0 | 0.40346 | 0.19938 | 0.15675 | 0.22412 | 0.40705 | 0.20768 | 0.16034 | 0.23242 | 557.3332 | 229.4742 | 1 | 1.7321 | 1 | 238.7082 | 1.9251 | 1
[15 empty] | ＳＣＲ ＥＲ: 206.8139; 始 動 電 動 機 出力 KW: 234.8503; 始 動 電 動 機 始動方式: 3; 始 動 電 動 機 始動電流: 95.23% | CV-T | 200 | 1 | 15 | 1.6472 | 2.178 | 気中配管 |  |  | 459.5464 | 60 | 1.8401 | 0.87622 | 0.96947 | 0.46165 | 205.1927 | 97.7108 | (定常時) |  | 231.8275 | [8 empty] | FALSE | FALSE | 0.121 | 0.0845 | 0 | [31 empty] | 743.7228 | 459.5464 | 0 |  | 0
|  | M1-1 M1-2 | ２階電気室空調動力盤 ～Ｐ-１-１～RH-1-1,-2 RH:１台定常,２台目始動 Cable size：変更設計 | 3 | φ | 3 | W | 210 | V | 60 | 油入自冷 | 300 | 1 | 3.5519 | 824.7861 |  | 203.4179 | 76.7 | 0.898 | 85.412 | 70.956 | 0.925 | 0.898 | 0.4 | 直 入 | 585.2352 |  |  | CV-T | 200 | 2 | 29 | 1.5382 | 2.1054 | ケ－ブルラック |  | 742.5762 |  | 50 | 3.353 | 1.5967 | 3.3622 | 1.6011 | 199.5414 | 95.0197 | (Inv.始動時) | 1.3709 | FALSE | FALSE | 1.41 | 3.26 | 0 | 0 | 0.00359 | 0.0083003 | 1 | FALSE | 0 | 0.121 | 0.0845 | 0.56241 | 0.27556 | 0.14353 | 0.32887 | 0 | 0.56457 | 0.27843 | 0.1457 | 0.33174 | 0.56457 | 0.27843 | 0.1457 | 0.33174 | 0.80308 | 0.39349 | 0.33151 | 0.16305 | 0.15563 | 0.22226 | 0.33305 | 0.16516 | 0.15717 | 0.22436 | 0 | 0.33305 | 0.16516 | 0.15717 | 0.22436 | 0.33664 | 0.17346 | 0.16076 | 0.23266 | 556.0888 | 325.4446 | 1 | 1.7321 | 1 | 239.8245 | 2.3122 | 1
[15 empty] | ＳＣＲ ＥＲ: 206.1467; 始 動 電 動 機 出力 KW: 234.8503; 始 動 電 動 機 始動方式: 3; 始 動 電 動 機 始動電流: 95.02% | CV-T | 150 | 1 | 15 | 2.1645 | 2.862 | 気中配管 |  |  | 554.5242 | 60 | 2.222 | 1.0581 | 1.8078 | 0.86086 | 203.8218 | 97.058 | (定常時) | 0.7004 | 328.7757 | [8 empty] | FALSE | FALSE | 0.159 | 0.0839 | 0.7004 | [31 empty] | 742.5762 | 554.5242 | 0 |  | 0
|  | M1-1 M1-2 | ２階電気室空調動力盤 ～Ｐ-１-１～RH-1-1,-2 RH:１台定常,２台目始動 Cable size：元設計 | 3 | φ | 3 | W | 220 | V | 60 | 油入自冷 | 300 | 1 | 3.5519 | 787.2958 |  | 213.0838 | 76.7 | 0.898 | 85.412 | 70.956 | 0.925 | 0.898 | 0.4 | 直 入 | 558.6336 |  |  | CV-T | 200 | 2 | 29 | 1.5382 | 2.1054 | ケ－ブルラック |  | 710.8109 |  | 50 | 3.2095 | 1.4589 | 2.451 | 1.1141 | 209.816 | 95.3709 | (Inv.始動時) | 1.433 | FALSE | FALSE | 1.41 | 3.26 | 0 | 0 | 0.0039401 | 0.0091097 | 1 | FALSE | 0 | 0.121 | 0.0845 | 0.59168 | 0.28991 | 0.15753 | 0.36094 | 0 | 0.59333 | 0.29209 | 0.15917 | 0.36312 | 0.59333 | 0.29209 | 0.15917 | 0.36312 | 0.88138 | 0.43185 | 0.35461 | 0.17424 | 0.17022 | 0.24359 | 0.35615 | 0.17635 | 0.17176 | 0.24569 | 0 | 0.35615 | 0.17635 | 0.17176 | 0.24569 | 0.36009 | 0.18545 | 0.1757 | 0.2548 | 532.7739 | 324.5036 | 1 | 1.7321 | 1 | 228.7115 | 2.3748 | 1
[15 empty] | ＳＣＲ ＥＲ: 215.859; 始 動 電 動 機 出力 KW: 224.1753; 始 動 電 動 機 始動方式: 3; 始 動 電 動 機 始動電流: 95.37% | CV-T | 200 | 1 | 15 | 1.6472 | 2.178 | 気中配管 |  |  | 543.1539 | 60 | 2.1757 | 0.98896 | 1.3713 | 0.62331 | 213.8125 | 97.1875 | (定常時) | 0.6714 | 327.7509 | [8 empty] | FALSE | FALSE | 0.121 | 0.0845 | 0.6714 | [31 empty] | 710.8109 | 543.1539 | 0 |  | 0
|  | M1-1 M1-2 | ２階電気室空調動力盤 ～Ｐ-１-１～RH-1-1,-2 RH:１台定常,２台目始動 Cable size：変更設計 | 3 | φ | 3 | W | 220 | V | 60 | 油入自冷 | 300 | 1 | 3.5519 | 787.2958 |  | 213.0944 | 76.7 | 0.898 | 85.412 | 70.956 | 0.925 | 0.898 | 0.4 | 直 入 | 558.6336 |  |  | CV-T | 200 | 2 | 29 | 1.5382 | 2.1054 | ケ－ブルラック |  | 709.8106 |  | 50 | 3.205 | 1.4568 | 3.2146 | 1.4612 | 209.3886 | 95.1766 | (Inv.始動時) | 1.3645 | FALSE | FALSE | 1.41 | 3.26 | 0 | 0 | 0.0039401 | 0.0091097 | 1 | FALSE | 0 | 0.121 | 0.0845 | 0.62117 | 0.30436 | 0.15753 | 0.36094 | 0 | 0.62333 | 0.30722 | 0.15969 | 0.3638 | 0.62333 | 0.30722 | 0.15969 | 0.3638 | 0.88138 | 0.43185 | 0.36512 | 0.17951 | 0.17064 | 0.24383 | 0.36665 | 0.18162 | 0.17217 | 0.24593 | 0 | 0.36665 | 0.18162 | 0.17217 | 0.24593 | 0.37059 | 0.19073 | 0.17611 | 0.25504 | 531.6886 | 309.0333 | 1 | 1.7321 | 1 | 228.7463 | 2.3075 | 1
[15 empty] | ＳＣＲ ＥＲ: 215.976; 始 動 電 動 機 出力 KW: 224.1753; 始 動 電 動 機 始動方式: 3; 始 動 電 動 機 始動電流: 95.18% | CV-T | 150 | 1 | 15 | 2.1645 | 2.862 | 気中配管 |  |  | 527.8386 | 60 | 2.1145 | 0.96116 | 1.7164 | 0.7802 | 213.7657 | 97.1662 | (定常時) | 0.70485 | 312.1267 | [8 empty] | FALSE | FALSE | 0.159 | 0.0839 | 0.70485 | [31 empty] | 709.8106 | 527.8386 | 0 |  | 0
[47 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | FALSE | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1e+20 | 1e+20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.33333 | 2 | 0.33333 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | bar: 始 動 電 動 機 出力 KW
[47 empty] | 0.66493 | [9 empty] | FALSE | FALSE | #N/A | #N/A | 0.66493 | [31 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
|  | M1-1 M1-2 M1-3 | ２階電気室空調動力盤 ～Ｐ-１-１～RH-1-1,2,3 RH:２台定常,３台目始動 Cable size：元設計 | 3 | φ | 3 | W | 210 | V | 60 | 油入自冷 | 300 | 1 | 3.5519 | 824.7861 |  | 201.8981 | 153.4 | 0.898 | 170.8241 | 70.956 | 0.925 | 0.898 | 0.4 | 直 入 | 585.2352 |  |  | CV-T | 200 | 3 | 29 | 1.0255 | 1.4036 | ケ－ブルラック |  | 940.8437 |  | 50 | 2.8202 | 1.343 | 3.0029 | 1.4299 | 198.5365 | 94.5412 | (Inv.始動時) | 1.3626 | FALSE | FALSE | 1.41 | 3.26 | 0 | 0 | 0.00359 | 0.0083003 | 1 | FALSE | 0 | 0.121 | 0.0845 | 0.56434 | 0.27651 | 0.14353 | 0.32887 | 0 | 0.56618 | 0.27912 | 0.14537 | 0.33149 | 0.56618 | 0.27912 | 0.14537 | 0.33149 | 0.40154 | 0.19674 | 0.23493 | 0.1154 | 0.14127 | 0.15923 | 0.23595 | 0.11681 | 0.1423 | 0.16063 | 0 | 0.23595 | 0.11681 | 0.1423 | 0.16063 | 0.23954 | 0.12511 | 0.14589 | 0.16893 | 553.2882 | 322.208 | 1 | 1.7321 | 1 | 240.9175 | 3.2255 | 1
[15 empty] | ＳＣＲ ＥＲ: 204.5892; 始 動 電 動 機 出力 KW: 234.8503; 始 動 電 動 機 始動方式: 3; 始 動 電 動 機 始動電流: 94.54% | CV-T | 200 | 1 | 18 | 1.8424 | 2.6136 | 気中配管 |  |  | 777.0738 | 40 | 2.0751 | 0.98813 | 1.5672 | 0.74627 | 202.4879 | 96.4228 | (定常時) | 0.7028 | 328.2737 | [8 empty] | FALSE | FALSE | 0.121 | 0.0845 | 0.7028 | [31 empty] | 940.8437 | 777.0738 | 0 |  | 0
|  | M1-1 M1-2 M1-3 | ２階電気室空調動力盤 ～Ｐ-１-１～RH-1-1,2,3 RH:２台定常,３台目始動 Cable size：変更設計 | 3 | φ | 3 | W | 210 | V | 60 | 油入自冷 | 300 | 1 | 3.5519 | 824.7861 |  | 201.911 | 153.4 | 0.898 | 170.8241 | 70.956 | 0.925 | 0.898 | 0.4 | 直 入 | 585.2352 |  |  | CV-T | 200 | 3 | 29 | 1.0255 | 1.4036 | ケ－ブルラック |  | 939.5813 |  | 50 | 2.8162 | 1.3411 | 3.936 | 1.8743 | 198.0132 | 94.292 | (Inv.始動時) | 0.9646 | FALSE | FALSE | 1.41 | 3.26 | 0 | 0 | 0.00359 | 0.0083003 | 1 | FALSE | 0 | 0.121 | 0.0845 | 0.80298 | 0.39344 | 0.14353 | 0.32887 | 0 | 0.8054 | 0.39687 | 0.14595 | 0.33231 | 0.8054 | 0.39687 | 0.14595 | 0.33231 | 0.40154 | 0.19674 | 0.26795 | 0.13154 | 0.1416 | 0.15934 | 0.26898 | 0.13294 | 0.14262 | 0.16074 | 0 | 0.26898 | 0.13294 | 0.14262 | 0.16074 | 0.27257 | 0.14124 | 0.14621 | 0.16904 | 551.8299 | 227.416 | 1 | 1.7321 | 1 | 240.2085 | 2.8478 | 1
[15 empty] | ＳＣＲ ＥＲ: 205.2444; 始 動 電 動 機 出力 KW: 234.8503; 始 動 電 動 機 始動方式: 3; 始 動 電 動 機 始動電流: 94.29% | CV-T | 150 | 1 | 18 | 2.4209 | 3.4344 | 気中配管 |  |  | 684.0684 | 40 | 1.8261 | 0.86957 | 1.4533 | 0.69207 | 203.3523 | 96.8344 | (定常時) |  | 231.7042 | [8 empty] | FALSE | FALSE | 0.159 | 0.0839 | 0 | [31 empty] | 939.5813 | 684.0684 | 0 |  | 0
|  | M1-1 M1-2 M1-3 | ２階電気室空調動力盤 ～Ｐ-１-１～RH-1-1,2,3 RH:２台定常,３台目始動 Cable size：元設計 | 3 | φ | 3 | W | 220 | V | 60 | 油入自冷 | 300 | 1 | 3.5519 | 787.2958 |  | 211.5027 | 153.4 | 0.898 | 170.8241 | 70.956 | 0.925 | 0.898 | 0.4 | 直 入 | 558.6336 |  |  | CV-T | 200 | 3 | 29 | 1.0255 | 1.4036 | ケ－ブルラック |  | 899.0404 |  | 50 | 2.6949 | 1.225 | 2.8704 | 1.3047 | 208.2899 | 94.6772 | (Inv.始動時) | 1.2104 | FALSE | FALSE | 1.41 | 3.26 | 0 | 0 | 0.0039401 | 0.0091097 | 1 | FALSE | 0 | 0.121 | 0.0845 | 0.70044 | 0.34319 | 0.15753 | 0.36094 | 0 | 0.70228 | 0.34581 | 0.15937 | 0.36355 | 0.70228 | 0.34581 | 0.15937 | 0.36355 | 0.44069 | 0.21593 | 0.27078 | 0.13293 | 0.15494 | 0.17472 | 0.2718 | 0.13433 | 0.15597 | 0.17612 | 0 | 0.2718 | 0.13433 | 0.15597 | 0.17612 | 0.27574 | 0.14344 | 0.15991 | 0.18523 | 528.8987 | 272.7459 | 1 | 1.7321 | 1 | 229.5102 | 3.084 | 1
[15 empty] | ＳＣＲ ＥＲ: 214.5961; 始 動 電 動 機 出力 KW: 224.1753; 始 動 電 動 機 始動方式: 3; 始 動 電 動 機 始動電流: 94.68% | CV-T | 200 | 1 | 18 | 1.8424 | 2.6136 | 気中配管 |  |  | 707.8095 | 40 | 1.8895 | 0.85884 | 1.3263 | 0.60284 | 212.7406 | 96.7003 | (定常時) | 0.7948 | 277.801 | [8 empty] | FALSE | FALSE | 0.121 | 0.0845 | 0.7948 | [31 empty] | 899.0404 | 707.8095 | 0 |  | 0
|  | M1-1 M1-2 M1-3 | ２階電気室空調動力盤 ～Ｐ-１-１～RH-1-1,2,3 RH:２台定常,３台目始動 Cable size：変更設計 | 3 | φ | 3 | W | 220 | V | 60 | 油入自冷 | 300 | 1 | 3.5519 | 787.2958 |  | 211.5151 | 153.4 | 0.898 | 170.8241 | 70.956 | 0.925 | 0.898 | 0.4 | 直 入 | 558.6336 |  |  | CV-T | 200 | 3 | 29 | 1.0255 | 1.4036 | ケ－ブルラック |  | 897.939 |  | 50 | 2.6915 | 1.2234 | 3.7632 | 1.7105 | 207.789 | 94.4495 | (Inv.始動時) | 1.1948 | FALSE | FALSE | 1.41 | 3.26 | 0 | 0 | 0.0039401 | 0.0091097 | 1 | FALSE | 0 | 0.121 | 0.0845 | 0.70844 | 0.34712 | 0.15753 | 0.36094 | 0 | 0.71086 | 0.35055 | 0.15995 | 0.36437 | 0.71086 | 0.35055 | 0.15995 | 0.36437 | 0.44069 | 0.21593 | 0.27204 | 0.13362 | 0.15527 | 0.17483 | 0.27307 | 0.13503 | 0.1563 | 0.17623 | 0 | 0.27307 | 0.13503 | 0.1563 | 0.17623 | 0.27701 | 0.14414 | 0.16024 | 0.18534 | 527.6269 | 269.4118 | 1 | 1.7321 | 1 | 229.6588 | 3.0677 | 1
[15 empty] | ＳＣＲ ＥＲ: 214.6204; 始 動 電 動 機 出力 KW: 224.1753; 始 動 電 動 機 始動方式: 3; 始 動 電 動 機 始動電流: 94.45% | CV-T | 150 | 1 | 18 | 2.4209 | 3.4344 | 気中配管 |  |  | 704.5347 | 40 | 1.8809 | 0.85496 | 1.722 | 0.78273 | 212.5417 | 96.6098 | (定常時) | 0.80388 | 274.4054 | [8 empty] | FALSE | FALSE | 0.159 | 0.0839 | 0.80388 | [31 empty] | 897.939 | 704.5347 | 0 |  | 0
[47 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | FALSE | FALSE | FALSE | #N/A | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1e+20 | 1e+20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 2 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | bar: 始 動 電 動 機 出力 KW
[57 empty] | FALSE | FALSE | #N/A | #N/A | 0 | [31 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
|  | 名 称 | 物件名を入力して下さい。 | [11 empty] | 始 動 電 動 機 力 率: ＥＳＥ SERVICE 電 動 機 回 路 解 析; 始 動 電 動 機 ＳＣM: 貴社名を入力して下さい | [10 empty] | 検印 |  |  |  | 担当 |  |  | No.
右上赤色のセルにカ－ソルを近づけると「コメント文」が、表示されます。
入力セル
自動表示
by SERVICE
１９９９ Ａug．Ｖｅｒ １．0
電圧降下計算-3
Voltage drop -<3>
ESE
メモ．
チラーコンプレッサ１KWあたりの電流値は、
1000／(√3・210・0.925・0.898)≒3.31[A]
始動電流は、インバータ始動であるから、
3.31×2.5(Max)≒8.28[A]より、
(√3・210・8.28)／1000≒3.0[入力KVA] (始動階級KVA)
Ｐ-１-１の二次側配線サイズ、200sqmm、150sqmmそれぞれ
について計算した。
ＲＨ１台目始動、１台定常運転２台目始動、２台定常運転
３台目始動について変圧器タップ電圧210[V]、220[V]
それぞれについて計算した。
始動電流、定常時電流を抑制するためにも、電源電圧は､
高いほうが望ましい。(専用変圧器であるため)
リアクトル
始動方式による電動機の始動電流・始動トルク
始動トルク
（ａ/100）3 ＴＳ
始動補償器
備 考
始動電流
ｽﾀ-・ﾃﾞﾙﾀ
全 電 圧
ＴＳ
ＴＳ／３
ａ：始動補償器
ﾀｯﾌﾟ電圧[％]
ＩＳ
ＩＳ／３
（ａ/100） ＩＳ
（ａ/100）2 ＩＳ
（ａ/100）2 ＴＳ
ａ：電動機端子
電圧[％]
始動方式
BaseLoad
ＴＲ
Cable
●
●
1
jωCＭ
RＬ + jωＬＬ
→
電動機
1
Ｂａｓｅ Ｌｏａｄ
ｅＣ２
RＴＲ + jωＬＴＲ
始動電動機
送電側機器
RC２ + jωＬC２
ＥＳ
IＭ
ＥＭ
↑
↓
IＬ＋ＩＣＲ
IＣＲ
回路図
［注］計算は、オ－ム法による。
Moter
動力幹線
Cable
RC１ + jωＬC１
RMS+jωＬMS
ｅＣ１
●
Ｚ３
ＥＰ
Ｚ
Ｚ２
Ｚ１
Ｚ４
Ｚ５
→
IＬ
電動機端子電圧 ＥＭ＝ＩＭ ・ＺＭ
ＥＣ２≒√３ ・ＩＭ・（ＲＣ２ ・ COSφＺＭ＋ωＬＣ２ ･ SＩＮφＺＭ）｝
[Ｖ]
[Ｖ]
送 電 端 電圧 ＥＲ＝（Ｚ５／Ｚ）・ＥＳ
[Ｖ]
電線路電圧降下 ＥＣ１≒√３ ・ＩＬ・（ＲＣ１ ・ COSφＺ３＋ωＬＣ１ ･ SＩＮφＺ３）｝
[Ｖ]
動力幹線
分岐配線
動力盤
jωCＲ
CＲ
CＭ
Ｍ
分岐配線
送電側機器
ＥR
RM +jωＬM
ご 試 用 版
① は操作不可
Note on Q4: ……低圧進相コンデンサ［ニチコン（株）1991.5］…… 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50[KVar] 200V，220V-50Hz，60Hz（直列リアクトル６％） 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75,100[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150[KVar] 400，415，440，460V-50Hz，60Hz（直列リアクトル6％） 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75,100,150,200 250,300[KVar]
Note on E5: 電動機回路の始動時電線路電圧降下、 定常時電圧降下、送電端受電端電圧, 力率の確認計算、進相コンデンサ容量 の決定等にご利用できます。 コメント文 ■ は、入力が、必要な”セル”です。 ■ は、コピ－が可能な”セル”です。 ■ は、ご説明文等です。 入力セル ■ は、必要事項を入力して下さい。 計算セル ■ は、自動計算しますので、入力はできません。
Note on AB6: 電動機の始動階級（ＪＩＳ Ｃ ４２０４） 始動階級 １ＫＷあたりの入力ＫＶＡ ……数値を入力して下さい…… Ａ ～ ４．２ Ｂ ４．２ ～ ４．８ Ｃ ４．８ ～ ５．４ Ｄ ５．４ ～ ６．０ Ｅ ６．０ ～ ６．７ Ｆ ６．７ ～ ７．５ Ｇ ７．５ ～ ８．４ Ｈ ８．４ ～ ９．５ Ｊ ９．５ ～ １０．７ Ｋ １０．７ ～ １２．１ Ｌ １２．１ ～ １３．４ Ｍ １３．４ ～ １５．０ Ｎ １５．０ ～ １６．８ Ｐ １６．８ ～ １８．８ Ｒ １８．８ ～ ２１．５ Ｓ ２１．５ ～ ２４．１ Ｔ ２４．１ ～ ２６．８ Ｕ ２６．８ ～ ３０．０ Ｖ ３０．０ ～
Note on AC6: …電動機の始動トルク… 全電圧始動トルクに対する％
Note on D10: 印刷範囲 (1 page)
Note on AW10: 日付等を入力して下さい。 日付入力 CTRL + ； 時間入力 CTRL + ：
Note on E11: ←コピ－用デ－タ から貼り付けて 修正して下さい。 ………参考……… ２Ｍ－０３－２－Ｆ０１ ↓ ↓ ↓ 盤名称 回 フ 路 ｜ 設動 通 電 ダ 置 し 圧 番 階力 番 号 号
Note on F11: ←コピ－用デ－タ から貼り付けて、 修正して下さい。
Note on G11: ……（注）半角入力とする。…… ３φ３W ２１０Ｖ の場合、 ３ TAB ３ TAB ２１0 TAB と数値のみを入力して下さい。
Note on M11: 周波数［Frequency］入力 …（注）半角入力とする。… ５０ 又は ６０ ［Ｈｚ］の値 を入力して下さい。
Note on T11: 合成 Impedance Ｚ を 計算後に表示されます｡ 上段：始動時の配電側電圧［V］ 下段：定常時の配電側電圧［V］
Note on AP11: 求めたい導体温度 を入力して下さい。 --半角入力です。-- -100[℃] ～ +300[℃] ご注意：入力をしないと、 ０ [℃] で計算します。
Note on AQ11: ……線路電圧降下…… 上段：始動時線路電圧降下 下段：定常時線路電圧降下
Note on AU11: ………電動機端子電圧……… 上段：始動時端子電圧 下段：定常時端子電圧 (注)一般的に電動機端子電圧は、定格 電圧の85％以上必要です。無負荷 始動の場合でも電動機端子電圧は､ 定格電圧の65％以上が望ましい。 65％以下になると、MCの自己保持 ができなくなります。
Note on S12: ………配電側進相コンデンサ……… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 全負荷平均力率が悪い（遅れ力率）場合には、 力率を改善して、配電側の電力変圧器を効率 よく運転する目的で設置します。
Note on U12: ……ご注意…… 左下の回路図を参考に、 入力して下さい。
Note on AF12: ドロップダウンリストから選んで下さい。 上段：変圧器から動力盤までの動力幹線を入力 して下さい。（省略可） 下段：動力盤から電動機までの分岐配線を入力 して下さい。（省略不可）
Note on AI12: 亘長 Ｌ（Ｃａｂｌｅ Ｓｐａｎ） 布設ケ－ブルの実長ｍ数 を入力してください。
Note on AL12: ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on AM12: 別紙「許容電流計算書」 により算出して下さい。 または、電線技術資料等に より 入力して下さい。
Note on AN12: ………始動時電流……… ベ－ス負荷電流と始動電動機の 始動電流の合算値です。
Note on AO12: ……………定常時電流…………… ベ－ス負荷電流と始動電動機の定常電流の 合算値です。 始動電動機の定常電流は、下記による。 定格電流 ｘ 1.17Ｖ／（Ｖ２ ＋ 0.17） [A] ただし、誘導電動機のすべり S=5％ の場合 Ｖ=電動機端子電圧／基準電圧
Note on I13: （ご注意） 電源電圧とは､変圧器 ２次側定格電圧です。
Note on N13: ドロップダウンリストから選ん で下さい。 リストにない場合（油入自冷，モ－ ルド絶縁以外）は、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅの 「変圧器ＵＳＥＲ」にデ－タを入力し てから実行して下さい。
Note on O13: …（注）半角入力とする。… ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ には、下記のデ－タが 登録されています。（50/60Hz） ３φ３Ｗ－２０ ～ １０００［ＫＶＡ］ １φ３Ｗ－１０ ～ ５００［ＫＶＡ］ ご使用変圧器の ％Ｒ，％Ｘ をお確かめ のうえ、ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ を修正して計算 されると正確な値が求められます。
Note on P13: ……ご注意…… 並列運転の場合には、 並列変圧器の台数を 入力して下さい。
Note on Q13: ……ご注意…… ＃Ｎ/Ａ が表示された ときは､DATA Table に 必要デ－タを入力して 下さい。
Note on R13: 自動計算（変圧器定格電流） ３φの場合 容量［ＫＶＡ］／（√３ ｘ 二次電圧） １φの場合 容量［ＫＶＡ］／二次電圧
Note on W13: 入力ＫＶＡ 入力ＫＶＡ＝出力ＫＷ ｘ ｃｏｓφ 進み力率の場合は、左の平均 力率欄で、”－”の後に数値を 入力して下さい。
Note on Y13: ……ご注意…… ＃Ｎ/Ａ が表示された ときは､DATA Table に 必要デ－タを入力して 下さい。
Note on Z13: ……ご注意…… ＃Ｎ/Ａ が表示された ときは､DATA Table に 必要デ－タを入力して 下さい。
Note on AA13: ……電動機の始動時力率…… 一般的には、COSφＳ≒０．４ 正確な値は、メ－カ－にお確かめ下さい。
Note on AB13: ↓ドロップダウンリスト から選んで下さい。
Note on AC13: ……電動機の始動電流…… ［出力KW］ｘ始動階級 ｘ 始動方式／√3 Ｅ 上の「始動階級」を参照して下さい。
Note on AD13: ……電動機側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 電動機の遅れ力率を改善して、配線の電圧 降下を低減し､電動機端子電圧の低下を防止 する目的で設置します。
Note on AE13: ……電動機側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 左欄のＳＣＭ [μF] が､表示されてないとき (DATA Table に該当しない出力[KW] ) に、 [ＫＶar]単位で任意の値が入力できます。 左欄のＳＣＭ [μF] が､表示されているとき は、入力しないで下さい。
Note on AR13: 電源電圧に 対する [％]
Note on AT13: 電源電圧に 対する [％]
Note on AV13: 電源電圧に 対する [％]

## DATA Table
ご注意 ⇒
変圧器 | 1φ油入[50Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 1φモ－ルド[50Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 1φ油入[60Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 1φモ－ルド[60Hz] |  | ⇒ | ＩＶ（電線管） |  | ⇒ | 600V CV-T |  | ⇒ | 電動機 |  | ⇒ | ＳＣＭ | [7 empty] | ⇒
容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ | 定格 |  |  | １φ１００Ｖ |  | １φ２００Ｖ |  | ３φ２００Ｖ |  | ３φ４００Ｖ |  | ３φ４４０Ｖ
10 | 2.01 | 1.74 | 2.6585 | 10 | 2.72 | 3.5 | 4.4327 | 10 | 1.92 | 1.93 | 2.7224 | 10 | 2.72 | 3.5 | 4.4327 | 断面 | 抵抗(60℃) | (５０Hz) | 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz) | 出力 | 効率 | 力率 | 50Ｈｚ | 60Ｈｚ | 50Ｈｚ | 60Ｈｚ | 50Ｈｚ | 60Ｈｚ | 50Ｈｚ | 60Ｈｚ | 50Ｈｚ | 60Ｈｚ
20 | 1.77 | 1.82 | 2.5388 | 20 | 1.99 | 4.64 | 5.0487 | 20 | 1.68 | 2.04 | 2.6427 | 20 | 1.99 | 4.64 | 5.0487 |  | [Ω/Km] | [Ω/Km] |  | [Ω/Km] | [Ω/Km] |  | η | cosφ | [μF] | [μF] | [μF] | [μF] | [μF] | [μF] | [μF] | [μF] | [μF] | [μF]
30 | 1.56 | 2.37 | 2.8373 | 30 | 1.56 | 4.28 | 4.5554 | 30 | 1.51 | 2.6 | 3.0067 | 30 | 1.56 | 4.28 | 4.5554 | 2 | 10.7 | 0.0992 | 8 | 3.01 | 0.114 | 0.1 |  |  | 50 | 50 | 20 | 20
50 | 1.43 | 2.27 | 2.6829 | 50 | 1.81 | 3.54 | 3.9759 | 50 | 1.39 | 2.55 | 2.9042 | 50 | 1.81 | 3.54 | 3.9759 | 3.5 | 6.02 | 0.0914 | 14 | 1.71 | 0.107 | 0.2 | 0.56 | 0.53 | 75 | 50 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5
75 | 1.53 | 1.95 | 2.4786 | 75 | 1.54 | 3.6 | 3.9156 | 75 | 1.43 | 2.15 | 2.5821 | 75 | 1.54 | 3.6 | 3.9156 | 5.5 | 3.85 | 0.0914 | 22 | 1.08 | 0.102 | 0.25 |  |  | 75 | 75 | 30 | 20
100 | 1.54 | 2.29 | 2.7597 | 100 | 1.57 | 3.88 | 4.1856 | 100 | 1.42 | 2.54 | 2.91 | 100 | 1.57 | 3.88 | 4.1856 | 8 | 2.67 | 0.0914 | 38 | 0.626 | 0.0939 | 0.4 | 0.635 | 0.63 | 75 | 75 | 30 | 30 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5
150 | 1.41 | 2.36 | 2.7491 | 150 | 1.41 | 4.33 | 4.5538 | 150 | 1.37 | 2.73 | 3.0545 | 150 | 1.41 | 4.33 | 4.5538 | 14 | 1.5 | 0.083 | 60 | 0.397 | 0.0905 | 0.75 | 0.695 | 0.7 | 100 | 100 | 40 | 40 | 30 | 20 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5
200 | 1.35 | 2.7 | 3.0187 | 200 | 1.35 | 4.88 | 5.0633 | 200 | 1.31 | 3.14 | 3.4023 | 200 | 1.35 | 4.88 | 5.0633 | 22 | 0.953 | 0.0858 | 100 | 0.24 | 0.0883 | 1.1 |  |  | 100 | 100 | 50 | 40 | 30 | 20 | 7.5 | 5 | 7.5 | 5
300 | 1.31 | 3.7 | 3.9251 | 300 | 1.11 | 4.99 | 5.112 | 300 | 1.29 | 4.28 | 4.4702 | 300 | 1.11 | 4.99 | 5.112 | 38 | 0.563 | 0.0761 | 150 | 0.159 | 0.0839 | 1.5 | 0.755 | 0.75 |  |  |  |  | 40 | 30 | 10 | 7.5 | 10 | 7.5
500 | 1.11 | 4.11 | 4.2573 |  |  |  |  | 500 | 1.1 | 4.75 | 4.8757 |  |  |  |  | 60 | 0.351 | 0.0786 | 200 | 0.121 | 0.0845 | 2.2 | 0.785 | 0.77 |  |  |  |  | 50 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10
[16 empty] | 100 | 0.209 | 0.0761 | 250 | 0.0981 | 0.0826 | 3.7 | 0.81 | 0.78 |  |  |  |  | 75 | 50 | 20 | 15 | 15 | 10
[16 empty] | 150 | 0.137 | 0.0744 | 325 | 0.0765 | 0.0807 | 5.5 | 0.825 | 0.78 |  |  |  |  | 100 | 75 | 30 | 25 | 25 | 20
[16 empty] | 200 | 0.107 | 0.074 | 400 | 0.0634 | 0.0792 | 7.5 | 0.835 | 0.79 |  |  |  |  | 150 | 100 | 40 | 25 | 30 | 20
[16 empty] | 250 | 0.084 | 0.0724 | 500 | 0.052 | 0.0795 | 11 | 0.845 | 0.8 |  |  |  |  | 200 | 150 | 50 | 40 | 40 | 30
変圧器 | 3φ油入[50Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 3φモ－ルド[50Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 3φ油入[60Hz] |  | ⇒ | 変圧器 | 3φモ－ルド[60Hz] |  | ⇒ | 325 | 0.0666 | 0.0719 | 600 | 0.0448 | 0.0785 | 15 | 0.855 | 0.805 |  |  |  |  | 250 | 200 | 75 | 50 | 50 | 40
容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | [6 empty] | 18.5 | 0.855 | 0.805 |  |  |  |  | 300 | 250 | 75 | 75 | 75 | 50
[22 empty] | 22 | 0.86 | 0.81 |  |  |  |  | 400 | 300 | 100 | 75 | 75 | 50
20 | 2.14 | 0.98 | 2.3537 | 20 | 3.39 | 2.82 | 4.4096 | 20 | 1.97 | 1.01 | 2.2138 | 20 | 3.16 | 3.03 | 4.378 | [6 empty] | 30 | 0.865 | 0.815 |  |  |  |  | 500 | 400 | 125 | 100 | 100 | 100
30 | 1.91 | 1.09 | 2.1991 | 30 | 2.83 | 2.49 | 3.7695 | 30 | 1.78 | 1.24 | 2.1693 | 30 | 2.84 | 3.11 | 4.2116 | [6 empty] | 37 | 0.87 | 0.82 |  |  |  |  | 600 | 500 | 150 | 125 | 125 | 100
50 | 1.81 | 1.31 | 2.2343 | 50 | 1.98 | 3.1 | 3.6784 | 50 | 1.7 | 1.46 | 2.2409 | 50 | 1.93 | 3.12 | 3.6687 | 600V CV-2C/3C |  | ⇒ | ＵＳＥＲ |  | ⇒ | 45 | [6 empty] | 750 | 600 | 200 | 150 | 200 | 150
75 | 1.78 | 1.73 | 2.4822 | 75 | 1.7 | 3.6 | 3.9812 | 75 | 1.64 | 1.93 | 2.5327 | 75 | 1.66 | 4.17 | 4.4883 | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ | 55 | 0.88 | 0.835 |  |  |  |  | 900 | 750 | 250 | 200 | 250 | 200
100 | 1.73 | 1.74 | 2.4537 | 100 | 1.87 | 3.83 | 4.2621 | 100 | 1.6 | 1.93 | 2.507 | 100 | 1.91 | 4.4 | 4.7967 | 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz) | 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz)
150 | 1.61 | 1.91 | 2.498 | 150 | 1.57 | 3.93 | 4.232 | 150 | 1.5 | 2.12 | 2.597 | 150 | 1.56 | 4.69 | 4.9426 |  | [Ω/Km] | [Ω/Km] |  | [Ω/Km] | [Ω/Km] | 70.956 | 0.925 | 0.898
200 | 1.63 | 2.6 | 3.0687 | 200 | 1.49 | 4.35 | 4.5981 | 200 | 1.53 | 2.9 | 3.2789 | 200 | 1.44 | 4.88 | 5.088 | 2 | 12 | 0.0992 | 8 |  |  | 120 | 0.91 | 0.85
300 | 1.5 | 2.82 | 3.1941 | 300 | 1.44 | 4.43 | 4.6582 | 300 | 1.41 | 3.26 | 3.5519 | 300 | 1.34 | 5.07 | 5.2441 | 3.5 | 6.76 | 0.0914 | 14
500 | 1.25 | 4.06 | 4.2481 | 500 | 1.07 | 4.09 | 4.2276 | 500 | 1.18 | 4.61 | 4.7586 | 500 | 1.06 | 5.47 | 5.5718 | 5.5 | 4.34 | 0.0914 | 22
750 | 1.31 | 4.92 | 5.0914 |  |  |  |  | 750 | 1.24 | 5.35 | 5.4918 |  |  |  |  | 8 | 3.01 | 0.087 | 38
1000 | 1.19 | 5.02 | 5.1591 |  |  |  |  | 1000 | 1.12 | 5.68 | 5.7894 |  |  |  |  | 14 | 1.71 | 0.0828 | 60
[16 empty] | 22 | 1.08 | 0.082 | 100
[16 empty] | 38 | 0.626 | 0.0771 | 150
[16 empty] | 60 | 0.397 | 0.0773 | 200
[16 empty] | 100 | 0.24 | 0.0777 | 250
変圧器 | 3φＵＳＥＲ[50Hz] |  | ⇒ | [12 empty] | 150 | 0.159 | 0.0747 | 325
容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | [12 empty] | 200 | 0.121 | 0.0757 | 400
[16 empty] | 250 | 0.0985 | 0.0742 | 500
[16 empty] | 325 | 0.0771 | 0.0725 | 600
1000
Note on B2: この ＤＡＴＡ Ｔａｂｌｅ は、 セルの保護をしてない のでデ－タの管理には 十分注意して下さい。
Note on E3: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on J3: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on O3: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on T3: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on X3: 下の空欄に 登録できます 住友電工(株) 電線技術資料 １９９１．３ <P475)
Note on AB3: 下の空欄に 登録できます 住友電工(株) 電線技術資料 １９９１．３ (P478)
Note on AF3: 下の空欄に 登録できます JIS C 4210
Note on AO3: 下の空欄に 登録できます ﾆﾁｺﾝ(株) 電力コンデンサ １９９１．５
Note on E19: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on J19: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on O19: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on T19: 下の空欄に 登録できます ％Ｚは、自動 表示します。 三菱電機(株) 名古屋製作所
Note on X24: 下の空欄に 登録できます 住友電工(株) 電線技術資料 １９９１．３ (P478)
Note on AB24: USER 登録用
Note on E37: USER 登録用