## S7
| Calc 01 |  |  |  | 簡易照度計算 （平均照度法） . | [13 empty] | ：入力セル |  |  |  | ：出力セル
[17 empty] | FPL etc. |  | FCL,LED |  |  | Hf,FL,FLR
室 No. | 室 条 件 | [8 empty] | 設 計 照 度 Ｅ[lX] |  | 照 明 器 具
| 室の大きさ[ｍ] |  |  | 室面積 |  | Ｋ | 反射率ρ [％] |  |  |  |  | 種 類 |  | 図面記号 |  | Ｕｔ [％] | Ｍ | Lamp ｎ | 光 束 Ｆ[lm/本] |  | Ｎ | Ｎ0 | 平均照度 Ｅ [lx] |  | 初期照度 Ｅ [lx]
| 間 口 | 奥 行 | 天高 | ［ｍ2］ |  |  | 天井 | 壁 | 床 | [17 empty] | K | U | 設計照度 | 器具種類
1 | 20 | 8.58 | 3 | 171.6 |  | 2.0014 | 75 | 50 | 10 | 750 |  | 埋込ＦＬ |  | A-322 |  | 65.7409 | 0.7 | 2 | 3400 |  | 41.1278 | 42 | 765.9048 |  | 1094.1496 |  | 2.0014 | 0.61823
2 | 20 | 8.58 | 3 | 171.6 |  | 2.0014 | 75 | 50 | 15 | 750 |  | 埋込ＦＬ |  | A-322 |  | 68.3074 | 0.7 | 2 | 3400 |  | 39.5826 | [5 empty] | 2.0014 | 0.61823 | 10 | 直付Ｈｆ
3 | 20 | 8.58 | 3 | 171.6 |  | 2.0014 | 75 | 30 | 10 | 750 |  | 埋込ＦＬ |  | A-322 |  | 59.6603 | 0.7 | 2 | 3400 |  | 45.3196 | [5 empty] | 2.0014 | 0.61823 | 20 | 直付ＦＬ
4 | 20 | 8.58 | 3 | 171.6 |  | 2.0014 | 75 | 30 | 15 | 750 |  | 埋込ＦＬ |  | A-322 |  | 62.0333 | 0.7 | 2 | 3400 |  | 43.586 | [5 empty] | 2.0014 | 0.61823 | 30 | 埋込Ｈｆ
[29 empty] | 50 | 埋込ＦＬ
1 | 30 | 30 | 3 | 900 |  | 5 | 70 | 50 | 10 | 500 |  | 埋込ＦＬ |  | A-322H |  | 79.3657 | 0.7 | 2 | 4950 |  | 81.8175 | [5 empty] | 5 | 0.8198 | 75 | 埋込ＤＬ
2 | 30 | 30 | 3 | 900 |  | 5 | 70 | 50 | 20 | 500 |  | ルーバー |  | D-322H |  | 52.9545 | 0.7 | 2 | 4950 |  | 122.6242 | 120 | 489.2997 |  | 698.9996 |  | 5 | 0.8198 | 100 | 直付ＩＨＤ
3 | 10 | 15 | 2.4 | 150 |  | 2.5 | 75 | 40 | 10 | 300 |  | 埋込ＤＬ |  | d1-241 |  | 66.7647 | 0.79 | 1 | 1800 |  | 47.3987 | 48 | 303.806 |  | 384.5646 |  | 2.5 | 0.67703 | 150 | ルーバー
4 | 10 | 15 | 2.4 | 150 |  | 2.5 | 75 | 40 | 10 | 300 |  | 埋込ＤＬ |  | d1-421 |  | 66.7647 | 0.79 | 1 | 3200 |  | 26.6617 | [5 empty] | 2.5 | 0.67703 | 200
5 | 10 | 15 | 2.4 | 150 |  | 2.5 | 75 | 40 | 20 | 300 |  | 埋込ＤＬ |  | d1-421 |  | 72.2115 | 0.79 | 1 | 3200 |  | 24.6507 | [5 empty] | 2.5 | 0.67703 | 300
500
750
1000
| Calc 02 |  |  |  | インピーダンス合成計算 . | [23 empty] | 1500
2000
|  | （Ｚ）ｎ＝（Ｚ1）ｎ＋（Ｚ2）ｎ | [26 empty] | 3000
5000
|  | 直列回路 （Series circuit) ……… ｎ＝１ | [26 empty] | 10000
|  |  | 合成インピーダンスを Ｚ とすると、Ｅ＝ＩＺ より Ｅ＝Ｅ1＋Ｅ2 | [13 empty] | 直列回路 |  |  |  | 並列回路
ＩＺ＝Ｅ1＋Ｅ2＝ＩＺ1＋ＩＺ2 であるから、Ｚ＝Ｚ1＋Ｚ2
並列回路 （Parallel circuit) ……… ｎ＝-１
合成インピーダンスを Ｚ とすると、Ｅ＝ＩＺ より Ｉ＝Ｉ1＋Ｉ2 、 ＩＺ＝(Ｉ1＋Ｉ2)Ｚ ，Ｉ1＝Ｅ／Ｚ1 ，Ｉ2＝Ｅ／Ｚ2 より
Ｅ＝{(Ｅ／Ｚ1)＋(Ｅ／Ｚ2)}Ｚ であるから、１／Ｚ＝１／Ｚ1＋１／Ｚ2
直列回路の Impedance 合成 ： Ｚ＝Ｚ1＋Ｚ2
|  |  | Ｚ１＝Ｒ1＋jＸ1 ， Ｚ2＝Ｒ2＋jＸ2 のとき Ｚ＝(Ｒ1＋Ｒ2)＋j（Ｘ1＋Ｘ2） | [15 empty] | cosφ＝(Ｒ1＋Ｒ2)／Ｚ | [5 empty] | F-1
|  |  | Ｚ１＝Ｒ1＋jＸ1 ， Ｚ2＝1／jＸC のとき Ｚ＝Ｒ1＋j｛Ｘ1-（１／ＸC）｝ | [15 empty] | cosφ＝Ｒ1／Ｚ | [5 empty] | F-2
並列回路の Impedance 合成 ： １／Ｚ＝１／Ｚ1＋１／Ｚ2
Ｚ１＝Ｒ1＋jＸ1 ， Ｚ2＝Ｒ2＋jＸ2 のとき
cosφ＝[{R1(R22+X22)+R2(R12+X12)}／{(R1+R2)2+(X1+X2)2}]／Z
F-3
Ｚ１＝Ｒ1＋jＸ1 ， Ｚ2＝1／jＸc のとき
cosφ＝[Ｒ1／{(Ｒ1ＸC)2＋(ＸCＸ1－1)2}]／Ｚ
[25 empty] | F-4 |  | 変圧器 | 3φ油入[50Hz] |  |  | 変圧器 | 3φ油入[60Hz] |  |  | 変圧器 | 1φ油入[50Hz] |  |  | 変圧器 | 1φ油入[60Hz]
[27 empty] | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ
[35 empty] | 10 | 2.01 | 1.74 | 2.6585 | 10 | 1.92 | 1.93 | 2.7224
[27 empty] | 20 | 2.14 | 0.98 | 2.3537 | 20 | 1.97 | 1.01 | 2.2138 | 20 | 1.77 | 1.82 | 2.5388 | 20 | 1.68 | 2.04 | 2.6427
|  | 直列回路の Impedance 合成計算 | [24 empty] | 30 | 1.91 | 1.09 | 2.1991 | 30 | 1.78 | 1.24 | 2.1693 | 30 | 1.56 | 2.37 | 2.8373 | 30 | 1.51 | 2.6 | 3.0067
| F-1 | Ｚ1= | 4 |  |  | ＋ｊ | 3 |  |  | Ｚ2= | 4 |  |  | ＋ｊ | 3 |  |  | Ｚ= | 8 |  |  | ＋ｊ | 6 |  |  |  | 50 | 1.81 | 1.31 | 2.2343 | 50 | 1.7 | 1.46 | 2.2409 | 50 | 1.43 | 2.27 | 2.6829 | 50 | 1.39 | 2.55 | 2.9042
|  |  |  | R1 |  |  |  | X1 |  |  |  | R2 |  |  |  | X2 | [5 empty] | cosφ= | 0.8 |  |  |  | 75 | 1.78 | 1.73 | 2.4822 | 75 | 1.64 | 1.93 | 2.5327 | 75 | 1.53 | 1.95 | 2.4786 | 75 | 1.43 | 2.15 | 2.5821
| F-2 | Ｚ1= | 4 |  |  | ＋ｊ | 3 | [5 empty] | Ｚ2= | ＋ｊ | 3 |  |  | Ｚ= | 4 |  |  | ＋ｊ | 0 |  |  |  | 100 | 1.73 | 1.74 | 2.4537 | 100 | 1.6 | 1.93 | 2.507 | 100 | 1.54 | 2.29 | 2.7597 | 100 | 1.42 | 2.54 | 2.91
|  |  |  | R1 |  |  |  | X1 | [7 empty] | X2 | [5 empty] | cosφ= | 1 |  |  |  | 150 | 1.61 | 1.91 | 2.498 | 150 | 1.5 | 2.12 | 2.597 | 150 | 1.41 | 2.36 | 2.7491 | 150 | 1.37 | 2.73 | 3.0545
[27 empty] | 200 | 1.63 | 2.6 | 3.0687 | 200 | 1.53 | 2.9 | 3.2789 | 200 | 1.35 | 2.7 | 3.0187 | 200 | 1.31 | 3.14 | 3.4023
|  | 並列回路の Impedance 合成計算 | [24 empty] | 300 | 1.5 | 2.82 | 3.1941 | 300 | 1.41 | 3.26 | 3.5519 | 300 | 1.31 | 3.7 | 3.9251 | 300 | 1.29 | 4.28 | 4.4702
| F-3 | Ｚ1= | 4 |  |  | ＋ｊ | 3 |  |  | Ｚ2= | 4 |  |  | ＋ｊ | 3 |  |  | Ｚ= | 2 |  |  | ＋ｊ | 1.5 |  |  |  | 500 | 1.25 | 4.06 | 4.2481 | 500 | 1.18 | 4.61 | 4.7586 | 500 | 1.11 | 4.11 | 4.2573 | 500 | 1.1 | 4.75 | 4.8757
|  |  |  | R1 |  |  |  | X1 |  |  |  | R2 |  |  |  | X2 | [5 empty] | cosφ= | 0.8 |  |  |  | 750 | 1.31 | 4.92 | 5.0914 | 750 | 1.24 | 5.35 | 5.4918
| F-4 | Ｚ1= | 4 |  |  | ＋ｊ | 3 | [5 empty] | Ｚ2= | ＋ｊ | 0.1 |  |  | Ｚ= | 6.1538 |  |  | ＋ｊ | 0.76923 |  |  |  | 1000 | 1.19 | 5.02 | 5.1591 | 1000 | 1.12 | 5.68 | 5.7894
|  |  |  | R1 |  |  |  | X1 | [7 empty] | X2 | [5 empty] | cosφ= | 0.99227
[27 empty] | 電気方式 | 二次電圧 | SC容量 |  | ％ＲTR | ％ＸTR | [5 empty] | Ｒc/Km | Ｘc/Km
| Calc 03 |  |  |  | 低圧電力幹線の簡易計算 . | [12 empty] | ⇒⇒ TR・Cable data 登録できます。 | [12 empty] | 1.42 | 2.54 | [5 empty] | 1.71 | 0.107
[27 empty] | 1φ60Hz | 205 | 50 |  | 1.42 | 2.54 | [5 empty] | 0.626 | 0.0771
| 低圧電力幹線の諸計算について、変圧器・進相コンデンサ以降、幹線 | [25 empty] | 3φ60Hz | 210 | 75 |  | 1.42 | 2.54 | [5 empty] | 0.397 | 0.0905
| ケーブルを経由して負荷への接続までの回路網をインピーダンス合成して | [26 empty] | 215 | 100 |  | 1.42 | 2.54 | [5 empty] | 0.24 | 0.0883
| 実行します。 | [25 empty] | 1φ50Hz | 220 | 150
[27 empty] | 3φ50Hz | 225 | 200 |  | 1.41 | 3.26 | [5 empty] | 0.626 | 0.0939
| (1) ポイント Z1：Rc＋ｊXc（幹線ケーブル）、RL＋ｊXL（負荷） | [27 empty] | 250 |  | 1.41 | 3.26 | [5 empty] | 0.397 | 0.0905
| 合成式 No.2（インピーダンス合成計算） …………… F-1 | [27 empty] | 300 |  | 1.41 | 3.26 | [5 empty] | 0.24 | 0.0883
| (2) ポイント Z2 ： Z1、 －ｊ１／XC …… 合成式 …… F-4 | [29 empty] | 1.41 | 3.26 | [5 empty] | 0.24 | 0.0883
(3) ポイント Z3 ： Z２、RTR＋ｊXTR …… 合成式 …… F-1
| Ｎｏ. | 変 圧 器 ・ 進相コンデンサ | [7 empty] | 幹 線 ケ ー ブ ル | [5 empty] | 負 荷 特 性 | [12 empty] | Ｚ3 |  | 変 圧 器 |  | Ｚ2 |  | ＳＣ | Ｚ1 |  | ケーブル |  | 負 荷
|  | 電気方式 |  | 二次電圧 |  | ＴＲ容量 |  | SC[KVar] |  | 種 類 |  | サイズ |  | 亘 長 |  | 現場盤名 |  | DM KW |  | 平均力率 |  | 電圧ＥL |  | 電流 Ｉ L |  |  | ＩL=EB/Z1 | ＥB | Ｒz3 | Ｘz3 | ＲTR | ＸTR | Ｒz2 | Ｘz2 | Ｘsc | Ｒz1 | Ｘz1 | Ｒc | Ｘc | ＲL | ＸL
| 1 | 1φ60Hz |  | 210 |  | 100 |  |  |  | CVT |  | 14 |  | 60 |  | 1L-1 |  | 10 |  | 0.85 |  | 202.5835 |  | 54.0439 |  |  | 54.0439 | 209.3991 | 5.7758 | 3.455 | 0.010846 | 0.019401 | 5.7649 | 3.4356 | 0 | 5.7649 | 3.4356 | 0.24624 | 0.015408 | 5.5187 | 3.4202
| 2 | 1φ60Hz |  | 210 |  | 100 |  |  |  | CV3C |  | 38 |  | 60 |  | 1L-2 |  | 20 |  | 0.85 |  | 203.6014 |  | 108.6309 |  |  | 108.6309 | 208.7874 | 2.8603 | 1.7406 | 0.010846 | 0.019401 | 2.8495 | 1.7212 | 0 | 2.8495 | 1.7212 | 0.090144 | 0.011102 | 2.7594 | 1.7101
| 3 | 1φ60Hz |  | 210 |  | 100 |  |  |  | CVT |  | 60 |  | 60 |  | 1L-3 |  | 30 |  | 0.85 |  | 202.9741 |  | 162.4443 |  |  | 162.4443 | 208.183 | 1.9076 | 1.1725 | 0.010846 | 0.019401 | 1.8967 | 1.1531 | 0 | 1.8967 | 1.1531 | 0.057168 | 0.013032 | 1.8396 | 1.1401
| 4 | 1φ60Hz |  | 210 |  | 100 |  |  |  | CVT |  | 100 |  | 60 |  | 2L-1 |  | 40 |  | 0.85 |  | 203.0548 |  | 216.6785 |  |  | 216.6785 | 207.5697 | 1.4251 | 0.88716 | 0.010846 | 0.019401 | 1.4142 | 0.86776 | 0 | 1.4142 | 0.86776 | 0.03456 | 0.012715 | 1.3797 | 0.85505
[29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 3φ60Hz |  | 220 |  | 300 |  | 12 |  | CVT |  | 38 |  | 120 |  | 1M-1 |  | 30 |  | 0.75 |  | 206.2102 |  | 98.393 |  |  | 98.393 | 219.4184 | 2.4784 | 1.0083 | 0.0039401 | 0.0091097 | 2.4744 | 0.99923 | 0.14314 | 1.728 | 1.4096 | 0.15613 | 0.02342 | 1.5718 | 1.3862
| 2 | 3φ60Hz |  | 220 |  | 300 |  | 17 |  | CVT |  | 60 |  | 120 |  | 1M-2 |  | 40 |  | 0.75 |  | 207.3746 |  | 131.9314 |  |  | 131.9314 | 219.2357 | 1.8757 | 0.74478 | 0.0039401 | 0.0091097 | 1.8717 | 0.73567 | 0.20279 | 1.2779 | 1.0622 | 0.099018 | 0.022572 | 1.1789 | 1.0397
| 3 | 3φ60Hz |  | 220 |  | 300 |  | 21 |  | CVT |  | 100 |  | 120 |  | 1M-3 |  | 50 |  | 0.75 |  | 209.0959 |  | 166.2831 |  |  | 166.2831 | 219.017 | 1.4764 | 0.62453 | 0.0039401 | 0.0091097 | 1.4725 | 0.61542 | 0.2505 | 1.003 | 0.85376 | 0.05986 | 0.022023 | 0.9431 | 0.83174
| 4 | 3φ60Hz |  | 220 |  | 300 |  | 25 |  | CVT |  | 100 |  | 120 |  | 1M-4 |  | 60 |  | 0.75 |  | 207.0392 |  | 197.5771 |  |  | 197.5771 | 218.835 | 1.2431 | 0.52085 | 0.0039401 | 0.0091097 | 1.2391 | 0.51174 | 0.29822 | 0.84578 | 0.71514 | 0.05986 | 0.022023 | 0.78592 | 0.69311
[29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | Cable | ＴＲ容量 |  | ＩＶ（電線管） |  |  |  | 600V CV-2C/3C |  |  |  | 600V CV-T
| Calc 04 |  |  |  | 二次方程式 ｆ（Ｘ）＝０ の解 | [24 empty] | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ |  | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ |  | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ
[27 empty] | 8 | 30 |  | 断面 | 抵抗(60℃) | (５０Hz) |  | 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz) |  | 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz)
|  | ｆ（Ｘ） ＝Ａ Ｘ2＋ＢＸ＋Ｃ （ただし、Ａ≠０ ) | [24 empty] | 14 | 50 |  |  | [Ω/Km] | [Ω/Km] |  |  | [Ω/Km] | [Ω/Km] |  |  | [Ω/Km] | [Ω/Km]
|  | ｆ（Ｘ） ＝Ｘ2＋（Ｂ／Ａ）Ｘ＋Ｃ／Ａ （ ∵ Ａ≠０ ） | [24 empty] | 22 | 75 |  | 2 | 10.7 | 0.0992 |  | 2 | 12 | 0.0992 |  | 8 | 3.01 | 0.114
|  | ＝｛（Ｘ＋（Ｂ／２Ａ）｝2－｛√(Ｂ2－４ＡＣ)／２Ａ｝2 | [24 empty] | 38 | 100 |  | 3.5 | 6.02 | 0.0914 |  | 3.5 | 6.76 | 0.0914 |  | 14 | 1.71 | 0.107
|  | ＝｛Ｘ＋Ｂ／２Ａ－√(Ｂ2－４ＡＣ)／２Ａ｝・｛Ｘ＋Ｂ／２Ａ＋√(Ｂ2－４ＡＣ)／２Ａ｝ | [24 empty] | 60 | 150 |  | 5.5 | 3.85 | 0.0914 |  | 5.5 | 4.34 | 0.0914 |  | 22 | 1.08 | 0.102
[27 empty] | 100 | 200 |  | 8 | 2.67 | 0.0914 |  | 8 | 3.01 | 0.087 |  | 38 | 0.626 | 0.0939
|  | Ｘａ＝Ｘ0－√Ｄ／２Ａ | [6 empty] | Ｘａ＝Ｘ0＋√Ｄ／２Ａ | [6 empty] | (Ｄ＝Ｂ2－４ＡＣ) | [10 empty] | 150 | 300 |  | 14 | 1.5 | 0.083 |  | 14 | 1.71 | 0.0828 |  | 60 | 0.397 | 0.0905
[27 empty] | 200 | 500 |  | 22 | 0.953 | 0.0858 |  | 22 | 1.08 | 0.082 |  | 100 | 0.24 | 0.0883
|  | ｆ '（Ｘ）＝２ＡＸ＋Ｂ | [5 empty] | ｆ '（Ｘ）＝０ より |  |  |  |  | Ｘ0＝－Ｂ／２Ａ …………（極小値、極大値） | [13 empty] | 250 | 750 |  | 38 | 0.563 | 0.0761 |  | 38 | 0.626 | 0.0771 |  | 150 | 0.159 | 0.0839
[6 empty] | 係数 Ａ，Ｂ，Ｃ を入力して下さい !! | [20 empty] | 325 | 1000 |  | 60 | 0.351 | 0.0786 |  | 60 | 0.397 | 0.0773 |  | 200 | 0.121 | 0.0845
[5 empty] | Ａ= | [5 empty] | Ｂ= | [5 empty] | Ｃ= | [9 empty] | 400 |  |  | 100 | 0.209 | 0.0761 |  | 100 | 0.24 | 0.0777 |  | 250 | 0.0981 | 0.0826
[27 empty] | 500 |  |  | 150 | 0.137 | 0.0744 |  | 150 | 0.159 | 0.0747 |  | 325 | 0.0765 | 0.0807
[18 empty] | ｆ(Ｘo)＝ | [8 empty] | 600 |  |  | 200 | 0.107 | 0.074 |  | 200 | 0.121 | 0.0757 |  | 400 | 0.0634 | 0.0792
|  |  |  | Ｘa＝ | [6 empty] | Ｘb＝ | [6 empty] | Ｘo＝ | [9 empty] | ケーブル |  | 250 | 0.084 | 0.0724 |  | 250 | 0.0985 | 0.0742 |  | 500 | 0.052 | 0.0795
[30 empty] | 325 | 0.0666 | 0.0719 |  | 325 | 0.0771 | 0.0725 |  | 600 | 0.0448 | 0.0785
CV3C
| Calc 05 |  |  |  | 三次方程式 ｆ（Ｘ）＝０ の実根解 （ニュートン微分法） | [22 empty] | CVT
IV
ｆ（Ｘ） ＝Ａ Ｘ3＋Ｂ Ｘ2＋Ｃ Ｘ＋Ｄ （ただし、Ａ≠０ )
|  | ｆ '（Ｘ）＝３ＡＸ2＋２ＢＸ＋Ｃ | [5 empty] | ｆ '（Ｘ）＝０ より |  |  |  | Ｘ＝｛－Ｂ±√(Ｂ2－３ＡＣ)｝／３Ａ
Ｘ１＝｛－Ｂ－√(Ｂ2－３ＡＣ)｝／３Ａ
Ｘ２＝｛－Ｂ＋√(Ｂ2－３ＡＣ)｝／３Ａ
|  | ｆ''（Ｘ）＝６ＡＸ ＋ ２Ｂ | [5 empty] | ｆ''（Ｘ）＝０ より |  |  |  |  | Ｘ０＝－Ｂ／３Ａ …………（変曲点）
係数 Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ を入力して下さい !!
|  | Ａ= | [5 empty] | Ｂ= | [5 empty] | Ｃ= | [5 empty] | Ｄ=
[5 empty] | Ｘa＝ | [6 empty] | Ｘb＝ | [6 empty] | Ｘc＝
Ｘａ |  | Ｘ |  |  |  |  | ｆ（Ｘ） |  |  |  |  | ｆ'（Ｘ） |  |  |  |  | Ｘ－ｆ（Ｘ）／ｆ'（Ｘ）
| 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1
| 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2回 収束完了 |  |  |  | 2
| 3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3
| 4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4
| 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 5
| 6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 6
| 7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 7
| 8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 8
| 9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 9
| 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10
| 11 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 11
| 12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 12
| 13 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 13
| 14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 14
| 15 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15
| 16 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 16
| 17 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 17
| 18 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 18
| 19 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 19
| 20 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 20
| 21 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 21
| 22 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 22
| 23 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 23
| 24 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 24
| 25 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 25
| 26 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 26
| 27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 27
| 28 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 28
| 29 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 29
| 30 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 30
| 31 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 31
| 32 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 32
| 33 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 33
| 34 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 34
| 35 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 35
| 36 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 36
| 37 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 37
| 38 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 38
| 39 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 39
| 40 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 40
|  | Ａ= | 0 |  |  |  |  | Ｂ= | 0 |  |  |  |  | Ｃ= | 0 |  |  |  |  | Ｄ= | 0
Ｘb |  | Ｘ |  |  |  |  | ｆ（Ｘ） |  |  |  |  | ｆ'（Ｘ） |  |  |  |  | Ｘ－ｆ（Ｘ）／ｆ'（Ｘ） |  |  |  |  | 収束回数
| 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1
| 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2回 収束完了 |  |  |  | 2
| 3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3
| 4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4
| 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 5
| 6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 6
| 7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 7
| 8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 8
| 9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 9
| 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10
| 11 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 11
| 12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 12
| 13 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 13
| 14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 14
| 15 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15
| 16 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 16
| 17 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 17
| 18 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 18
| 19 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 19
| 20 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 20
| 21 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 21
| 22 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 22
| 23 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 23
| 24 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 24
| 25 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 25
| 26 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 26
| 27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 27
| 28 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 28
| 29 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 29
| 30 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 30
| 31 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 31
| 32 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 32
| 33 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 33
| 34 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 34
| 35 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 35
| 36 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 36
| 37 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 37
| 38 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 38
| 39 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 39
| 40 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 40
|  | Ａ= | 0 |  |  |  |  | Ｂ= | 0 |  |  |  |  | Ｃ= | 0 |  |  |  |  | Ｄ= | 0
Ｘc |  | Ｘ |  |  |  |  | ｆ（Ｘ） |  |  |  |  | ｆ'（Ｘ） |  |  |  |  | Ｘ－ｆ（Ｘ）／ｆ'（Ｘ） |  |  |  |  | 収束回数
| 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1
| 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2回 収束完了 |  |  |  | 2
| 3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3
| 4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4
| 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 5
| 6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 6
| 7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 7
| 8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 8
| 9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 9
| 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10
| 11 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 11
| 12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 12
| 13 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 13
| 14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 14
| 15 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15
| 16 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 16
| 17 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 17
| 18 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 18
| 19 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 19
| 20 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 20
| 21 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 21
| 22 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 22
| 23 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 23
| 24 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 24
| 25 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 25
| 26 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 26
| 27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 27
| 28 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 28
| 29 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 29
| 30 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 30
| 31 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 31
| 32 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 32
| 33 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 33
| 34 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 34
| 35 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 35
| 36 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 36
| 37 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 37
| 38 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 38
| 39 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 39
| 40 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 40
Note on C5: 簡易照度計算 （平均照度法） 概算照明率：Ｕ＝(１＋Ｋ-2)0.5－Ｋ-1 Ｋ：室指数 Ｋ-1＝(間口＋奥行) × 天井高 ／ (間口×奥行) 反射率：ρc＝天井面反射率、 ρw＝壁面反射率、 ρf＝床面反射率より ４回反射までを考慮した照明率 Ｕt は、 Ｕt≒ｆ(Ｕ)・[ｆ(ρ)・(ρc・ρf＋ρc2・ρf2)]＋ｆ(K)・[ρw＋ρc・ρw＋ρc・ρf・ρw］ ただし、 ｆ(Ｕ)，ｆ(ρ)，ｆ(Ｋ) ：Ｕ，ρ，Ｋ に関する函数。 Ｎ＝Ｅ・Ａ／(Ｍ・Ｕt・Ｆ・n) Ｎ：照明器具台数 Ｅ：設計照度 [Lx] Ｍ：保守率 Ｕt：照明率 Ｆ：ランプ１本あたりの光束 [lm] ｎ：ランプ本数／器具１台 床面の反射率について ： 各メーカの照明率資料は、床面の反射率が 10％ の値です。 この反射率を 15～20 ％ に変更可能なら、必要器具台数 を 数パーセント 以上少なくすることが可能です。 2010. 03. 28 ESE Service
Note on C23: インピーダンス合成計算 直列回路：Ｚ1=Ｒ1＋jＸ1、Ｚ2=Ｒ2＋jＸ2 の合成インピーダンス Ｚは、 Ｚ＝Ｚ1＋Ｚ2＝(Ｒ1＋Ｒ2)＋j(Ｘ1＋Ｘ2) cos φ＝(Ｒ1＋Ｒ2)／Ｚ Ｚ1=Ｒ1＋jＸ1、Ｚ2=１／jＸC の合成インピーダンス Ｚは、 Ｚ＝Ｒ1＋j(Ｘ1－１／ＸC) cos φ＝Ｒ1／Ｚ 並列回路：Ｚ1=Ｒ1＋jＸ1、Ｚ2=Ｒ2＋jＸ2 (又は １／ｊＸC) の合成 インピーダンス Ｚは、 １／Ｚ＝１／Ｚ1＋１／Ｚ2 cos φ＝Ｒｚ／Ｚ 実務例：直列回路 Ｚ1、Ｚ2 = １／ｊＸC … 直列リアクトル ＋ 進相コンデンサ 並列回路 Ｚ1、Ｚ2 ………………… 変圧器の並列運転、多条布設ケーブル 2010. 03. 28 ESE Service
Note on C68: 低圧電力幹線の諸計算 No.2 インピーダンス合成計算の公式（F-1～4）により、構内配電網を 合成して回路の解析ができます。 解析項目 ： 変圧器電圧変動率、変圧器負荷率、変圧器定格電流、進相 コンデンサの設置 （配電側、負荷側） による力率計算、単独 幹線 ・ 分岐幹線の構築と使用ケーブルの選定、全負荷電流・ 変圧器電流 ・ 配電側電圧、負荷側（幹線単位）電流 ・ 電圧 ・力率、幹線毎の対称値短絡電流、対称値母線短絡電流 この「低圧電力幹線の簡易計算」では、上記解析項目のうち、3φ、1φの 電気方式、配電用変圧器の定格容量、配電側進相コンデンサ設置、幹線 ケーブルの選定、負荷入力内容による負荷側電圧、負荷側電流、負荷側 短絡電流（対称値）、母線短絡電流（対称値）の計算を行います。 2010. 03. 28 ESE Service
Note on C93: 二次方程式の解 二次方程式 ｆ(Ｘ)をｆ(Ｘ)＝ＡＸ２+ＢＸ+Ｃ (ただし、Ａ≠０ ) とすると、 ｆ(Ｘ)＝０ の解、Ｘａ，Ｘｂ を求めるとき、係数Ａ、Ｂ、Ｃ を数値入力しま す。 "Ａ", "Ｂ", "Ｃ" を "入力セル" に入力すると、計算を行います。 ｆ(Ｘ)の一次導函数 ｆ’(Ｘ)＝０ より、極大値 又は 極小値 (Ｘ０) を求め ます。 ここで、判別式 D＝B２－４AC D＜０ のときは、ABS(Ｄ)で計算し、 虚大値 又は 虚小値 (Ｘ０) と表示します。 ABS：絶対値 (Absolute vallue) [ ¦D¦ → D≧0：D，D＜0：D ] Xa、Xb 解計算は、実根 又は 複素数 で計算します。[ｊ(ｎ)：虚数 ]、重根 の場合は、これを表示します。 2010. 03. 22 ESE Service
Note on C110: 三次方程式の実根解 (ニュートン微分法) 三次方程式 ｆ(X) をｆ(X)＝AX３+BX２+CX+D (ただし、Ａ≠０) とする と、ｆ(X)＝０ の解、 Xa、Xb、Xc を求めるとき、係数 A、B、C、D を数値入 力をします。 係数 "Ａ", "Ｂ", "Ｃ", "Ｄ" を入力すると、計算を行います。 ｆ(X)の一次導函数 ｆ’(X)＝０ より、極大値、極小値 (X１、X２) を求め ます。 ここで、ｆ’(X)＝０ の判別式 D＜０ のときは、ABS(Ｄ)で 計算し、 虚大値、虚小値 (X１、X２) を表示します。 次に、二次導函数 ｆ”(Ｘ)＝０ より、変曲点 X０ を求めます。 Xa、Xb、Xc 解計算の 近似初期値を Ａ､ｆ'(X１)､ｆ'(X２)､ｆ"(X０) の "正"・"零"・"負" から判断・決定して 実根解 を計算します。重根の場合は、 これを表示します。 実務例：架線弛度計算 2010. 03. 22 ESE Service
Note on S6: ランプ光束 [ｌｍ] FPL FML FDL 9W 540 520 13W 790～ 840 850 750～ 800 18W 1050～1120 1030～1100 1000～1070 27W 1690～1855 1480～1600 1450～1550 28W 1970～2100 36W 2720～2900 2900 55W 4230～4500 4350 96W 8100～8600 7500 FHT FHP 16W 1200 24W 1800 23W 1770 32W 2400 32W 2900 42W 3200 45W 4350
Note on U6: ランプ光束 [ｌｍ] FCL FCL(パルック) 30形(28W) 1600 2210 32形(30W) 1960 2640 40形(38W) 2680 3440 FHD(ツインパルック) 40形(41W) 3210～3450 70形(68W) 5750～6550 85形(83W) 7100～8100 100形(97W) 8620～9850 LED直管 LED電球 DL 20形(14.0W) 1200 (4.0W) 340 950LM:1015 40形(27.2W) 2400 (6.9W) 570 1900LM:2200 (9.2W) 825 3300LM:3705 6300LM 6680 (7.2W) 485 6800LM:7820 3151LM 3200 (7.6W) 530 (6.0W) 480 (6.4W) 450
Note on X6: ランプ光束 [ｌｍ] G-Ｈf 63形(63)W 6560 Ｈf 16形(16W/23W) 1470／2100 32形(32W/45W) 3520／4950 50形(50W/65W) 5200／6400 86形(84W) 9200 FL(G) FLR 10形(10W) 460 15形(15W) 820 20形(18W) 1170 30形(30W) 1700 32形(32W) 2090 (32W) 2000 40形(37W) 2950 (36～40W) 2850 110形 (100～110W) 8500
Z2
E2
Z1
E1
Z2
Z1
I1
I2