## VD2
|  | ＶＤ２ 入力シート | [18 empty] | データフリーブロックを 入力して下さい ⇒
[7 empty] | ■：入力項目 |  |  | ■：プルダウンリスト入力 |  |  |  | ■：出力項目 (自動計算) | [11 empty] | ② & ③ | ① | ：ブロック |  | 入力完了 | [8 empty] | [A3ヨコ-Size]
Pulldown List (適用区間-1) | 完 | ←………………………………………ブロック ① ………………………………………→ | [12 empty] | ←………ブロック ② …………→ | [5 empty] | ←………………………ブロック ③ ………………………→
6KV引込 開閉器～ | 入 | 系統番号 | 適 用 区 間 |  | 電 気 方 式 |  | 周 | 送 電 側 機 器 | [6 empty] | 負 荷 側 機 器 | [5 empty] | 構 内 ケ － ブ ル | [10 empty] | 線 路 電 圧 降 下 |  |  |  | 負荷側受電端電圧 |  |  | 備 考
22KV 特高電気室～ | 力 | [5 empty] | 波 | 電 力 変 圧 器 |  |  |  |  | 進相コンデ | 送電側 | 負 荷 設 備 容 量 |  |  |  |  | 進相コンデ | 名 称 |  | 公 称 | 条 数 | 亘 長 | 敷 設 方 法 | 許 容 | 充 電 | 一線地絡電流 |  |  | 計 算 | ケーブル | 降下率 | 線 路 | 負荷側 | 降下率 | 負 荷
| 状 |  |  |  | φ・W | 定格電圧 | 数 | 形 式 | 容 量 |  | 台 | 定格電流 | ンサ 容量 | 電 圧 | 出 力 |  | 平均力率 | 入 力 | 負荷電流 | ンサ 容量 |  |  | 断 面 |  |  |  | 電 流 | 電 流 | 完全地絡 |  | 放電地絡 | 温 度 | 電圧降下 |  | 力 率 | 電 圧 |  | 力 率
| 況 |  |  |  |  | Ｅs [V] | Hz |  | [KVA] |  | 数 | [A] | [KVar] | ER [V] | [KW] |  | cosφ | [KVA] | [A] | [KVar] |  |  | [sqmm] |  | [m] |  | [A] | [mA] | [mA] |  | [mA] | [℃] | Ec [V] | [％] | cosφc | [V] | [％] | cosφR
Pulldown List (適用区間-2) | ● | F-01 | 6KV引込 区分開閉器～ |  | 3φ3W | 6600 | 60 | 油入自冷 | 1000 |  | 1 |  |  |  | 200 |  | 0.8 |  |  | 50 | 6KV CE-T |  | 60 | 1 | 60 | 架空配線 | 120 |  |  |  |  | 40
6KV 受電盤 | × |  | 6KV 受電盤
6KV 高圧盤
Pulldown List (変圧器型式)
油入自冷
油入風冷
ガス絶縁
モ－ルド絶縁
Pulldown List (構内ケーブル)
6KV CV-1C
6KV CE-1C
6KV CV-3C
6KV CE-3C
6KV CV-T
6KV CE-T
Pulldown List (敷設方法)
架空配線
地中管路
地中暗渠
地中開渠
鉄 板 ダクト
気中開渠
気中配管
ラック100%
ラック 90%
ラック 80%
ラック 70%
ラック 65%
|  | 名 称 |  | 物件名を入力して下さい。 | [11 empty] | ＥＳＥ Ｓｅｒｖｉｃｅ ＶＤ２ 高 圧 回 路 解 析 | [5 empty] | 貴社名を入力して下さい | [8 empty] | 検印 |  |  | 担当 |  |  | No.
Load
ＴＲ
Cable
●
●
1
jωCＬ
RＬ + jωＬＬ
→
電線路
1
jωCＲ
RＴ + jωＬＴ
回路図
受電側機器
送電側機器
RC + jωＬC
ＥＣ
IＬ
ＲＬ
（ωＣＬＲＬ）２＋（ωＣＬωＬＬ－１）２
ＲＬ＝
[Ω]
ωＬＬ－ωＣＬ｛（ＲＬ）２＋（ωＬＬ）２｝
（ωＣＬＲＬ）２＋（ωＣＬωＬＬ－１）２
ＣＯＳφＣ＝ＣＯＳ｛ＡＴＡＮ（ωＬＣ／ＲＣ）｝ ：電路の力率
受電端電圧 ＥＬ＝√３ ＩＬ（ＲＬ＋ ｊ ＸＬ）
ＸＬ＝
ＣＯＳφＬ＝ＣＯＳ｛ＡＴＡＮ（ＸＬ／ＲＬ）｝ ：負荷の力率
ＥＬ
↑
↓
IＬ＋ＩＣＲ
IＣＲ
（ただし、ＣＯＳφ：Load，CＬ，Cable，CＲ 合成インピ－ダンスの力率）
[Ω]
[Ｖ]
送電端電圧 ＥＲ≒ＥＳ－｛√３（ＩＬ＋ＩＣＲ）（ＲＴ・COSφ＋ｊωＬ･SＩＮφ）｝
電線路電圧降下 ＥＣ＝√３ ＩＬ（ＲＣ・ＣＯＳφＬ＋ｊωＬＣ・ＳＩＮφＬ）
Ｚ３
Ｚ１
Ｚ４
Ｚ２
ＥＳ
ＥＲ
メモ．
Note on AA7: ……高圧進相コンデンサ［ニチコン（株）1991.5］…… 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 50, 75, 100,150,200,250,300[KVar] 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトル６％） 50, 75, 100,150,200,250,300,400,500,600, 700,750,800,900,1000[KVar] 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトル13％） 50, 75, 100,150,200,250,300,400,500[KVar] (注)いづれの場合にも､太字の数値を入力して下さい。

## 使用権許諾契約書
Electro Systems Engineering SERVICE
ソ フ ト ウ ェ ア 使 用 権 許 諾 契 約 書
ＥＳＥ SERVICE（以下「弊社」といいます）は、お客様が以下の条項に同意する場合において、下記に示され
た弊社の ソフトウェアおよびそれに関連するすべての製品（以下「本ソフトウェア製品」といいます）の使用
を許諾します。
製品ライセンス
製 品 名： 高圧回路解析[ＶＤ２]
製 品 受渡し： 電子メールによる送信
ライセンス数： １
1. 本ソフトウェア製品は、１ライセンスにつき複数のコンピュータもしくは複数の端末において、複数のユーザーが
使用することを認めます。
2. 本ソフトウェア製品は、下記[ご使用上の注意]の記載内容による部分を操作不能にして出荷します。
3. 本ソフトウェア製品の入力欄以外の部分を変更、修正してはなりません。
4. 本ソフトウェア製品やその一部もしくはそれらのコピーを、変更、修正、解析、リバースエンジニアリング、翻訳、
譲渡、貸与、リース、ローン等をしてはなりません。また、弊社の著作権、商標表記を変更、削除、隠蔽をしては
なりません。
5. 本ソフトウェア製品は、多岐にわたるデ－タをもとに動作確認を行っておりますが、これは本ソフトウェアの動作
の正確さを保証するものではありません。
6. 本ソフトウェア製品を直接もしくは間接的に使用したことにより発生したすべての賠償請求、責任、障害等につい
て弊社はいかなる保証も責任も負いません。
［ご使用上の注意］
1. 本ソフトウェア製品は、米国マイクロソフト社のエクセル（製品バージョン 10.0.2614）を使用しています。
2. 本ソフトウェア製品のフォントは、ＭＳ明朝、ＭＳＰ明朝、ＭＳゴシック、ＭＳＰゴシック、Times New Roman を
使用しています。
3. 技術計算Ｕｓｅｒ入力シートに下記の項目を入力して下さい。
3-1.会社名、物件名、担当者名。
3-2.電気方式、周波数、電力変圧器の形式・容量・台数、負荷側機器の入力ＫＷ・平均力率。
3-3.構内ケーブルの名称・公称断面積・条数・亘長、計算温度。
3-4.データシートにない変圧器、電線等の必要データ。
4. データ・シートの各値は、変更・修正・削除が可能です。
4-1.物件名。物件名が入力されていないと、お客さまは物件名を入力することができません。
4-2.下記の３ブロックの中からお客様が選んだ２ブロック以外の１ブロック。
①系統番号～送電側機器 ②負荷側機器 ③構 内 ケーブル。
4-3.お客様が入力した計算に必要な項目以外の項目。
5. データ・シートの各値は、変更・修正・削除が可能です。
6. 本ソフトウェア製品を不正に入手した場合、本ソフトウェア製品にウィルスが入っている可能性もあります。この
場合は、弊社は一切の責任を負いませんし、質問も受け付けません。
2006.07.20 制定
Electro Systems Engineering SERVICE