## S3
0
△ | No. | [5 empty] | 2026-08-05 05:57
貴社名を入力して下さい
| 件 名 | 物件名を入力して下さい |  |  |  | 担 当 | サイン
| 室 内 換 気 風 量 計 算 | [6 empty] | Electro Systems Engineering SERVICE
◆概 要
建物内閉空間に於ける発熱源による室内空気の温度上昇計算値より換気量を求める。
◆室内空気の温度上昇式
1.基本計算式 Ｑ＝ｍｃＴ Ｑ：発熱量[Ｊ] ｍ：質 量[ｇ]
ｃ：比 熱[Cp/J･K-1･g-1] Ｔ：熱力学温度[Ｋ]
2.実施計算式 ∑Ｑ＝ｍ(ｃｗ＋ｃａ)Ｔより Ｔ＝∑Ｑ／(ｃｗ＋ｃａ)・ｍ
ｍ：ｔ[℃]空気１[ｍ3]の質量[ｇ]
(32×0.208＋28×0.792)×(1000/22.4141)×273/(273＋t[℃]) [ｇ]
32：酸素の分子量[ｇ]，28：窒素の分子量[ｇ]
|  | ｃｗ：水 の定圧比熱容量[Cp/J･K-1･g-1] |  |  |  | ｃｗ＝4.18 (at 50[℃])
|  | ｃａ：空気の定圧比熱容量[Cp/J･K-1･g-1] 空気(Dry air) |  |  |  | ｃａ＝1.006(at 20[℃])
∑Ｑ：Ｑ1 電気機器負荷Ｋｗ＝1000[Ｊ/ｓ]
Ｑ2 人体発熱負荷(工場軽作業40[℃])＝200[Kcal/h･人]
Ｑ3 変圧器以外の発熱機器負荷Ｋｗ ＝1000[Ｊ/ｓ]
相対湿度(Relative humidity) ψ＝100(h/hs) h:水蒸気の分圧、hs:飽和蒸気の分圧
(例) 50[℃],相対湿度60[％]の場合、右表より飽和蒸気圧=0.1313[p/atm]
ｃｗ＋ｃａ＝{4.18×0.1313×0.60}+{1.006×(1-0.1313×0.60)}≒1.1256 [Cp/J･K-1･g-1]
|  |  |  | 備 考 |  | 飽和蒸気圧[g･cm3]
|  | 室の間口[ｍ] |  |  |  | t/℃ | p/atm
|  | 室の奥行[ｍ] |  |  |  | 0 | 0.00613
|  | 天井高さ[ｍ] |  |  |  | 10 | 0.01231
|  | 設置機器他[ｍ3] |  |  |  | 20 | 0.02344 |  | 2F | SS設置階
|  | 室内空気量[ｍ3] |  |  |  | 30 | 0.04254
|  | 外気温度[℃] | 34 |  |  | 40 | 0.07394
|  | 相対湿度[％] | 54 |  |  | 50 | 0.1313 | [5 empty] | Ｃｗ | Ｃａ |  |  | Ｃｗ | Ｃａ
|  | 許容室温[℃] | 40 |  |  | 60 | 0.1996 |  |  |  | 0.04254 | 0.0551 | 0.12437 | 0.97607 | 0.07394 | 0.07394 | 0.15453 | 0.96881
|  | 発熱量[KW/h] |  |  |  | 70 | 0.3121 |  |  |  | 0.07394 |  |  |  | 0.1313
|  | 発熱量[KW/h] |  |  |  | 80 | 0.4742
|  | 発熱量[KW/h] |  |  |  | 90 | 0.7019
|  | 発熱量[KW/h] |  |  |  | 100 | 1.0142
発熱量[KW/h]
|  | 発熱量[KW/h] | [8 empty] | Q | ｍ | Cw+Ca |  | Q | ｍ | Cw+Ca
|  | 温度上昇[℃/h] |  | 換気設備なし | [6 empty] | 0 | #VALUE! | 1.1004 |  | 361004.652 | 31.6368 | 1.1233
必要換気量[ｍ3/h]
換気回数[回/h]
[11 empty] | 0 | Mitsubishi[EWG-50DTA-5640[ｍ3/h]-3φ3W 210V 60 Hz 0.2KW | 0.2 KW
[11 empty] | 0 | Mitsubishi[EWG-60ETA-Q 11068[ｍ3/h]-3φ3W 210V 60 Hz 0.75KW | 0.75 KW
[11 empty] | 0 | Mitsubishi[KG-80HTF-PR 27142[ｍ3/h]-3φ3W 210V 60 Hz 2.2KW | 2.2 KW
|  | 有効開口率[％] | 35 | 給排気ガラリ
|  | 気流面速度[m/s] | 5 | 給排気ガラリ
|  | 全断面積[ｍ2] |  | 給排気ガラリ