## 施工管理マニュアル
施 工 管 理 マニュアル
ＮＮＮＮＮＮ株式会社 工事部
現場代理人とは
現場代理人 ……… 施工に際し請負者の代理として工事現場の運営、取り締まりを行う者。
主任技術者 ……… 施工に際し建設業法第26条等で義務づけられた技術上の管理を行う者。
監理技術者 ……… 施工に際し、現場の技術水準を確保するために配置する技術者。
１．特定建設業者が監理技術者を必要とする現場に配置できる技術者。
２．監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証を所持している技術者。
３．実際個々の工事に監理技術者として配置されている技術者。
監理技術者資格者証を取得するには、次のいずれかの資格が必要である。
１．１級国家資格者 ２. 大臣特別認定者
現場代人 ………… 現場代理人の通称で、単に「代人」と言う場合もある。
現場代理人の業務
|  | １. 施 工 管 理 |  |  |  |  | 他業者との調整を図り、仕様書に基づき工事を完工させる。
|  | ２. 工 程 管 理 |  |  |  |  | 他業者との調整を計り、工期内に工事を完工させる。
日々変化する詳細工程に対応できる体制を確立する。
|  | ３. 安 全 管 理 |  |  |  |  | 労働安全衛生法で定められた安全管理者の作業場所又は作業方法
に危険がある場合における応急措置または適当な防止措置などに
従う。又現場における安全規則等に対し積極的に行動し、工事関
係者に徹底させる。
|  | ４. 資 材 管 理 |  |  |  |  | 工程表に則り適宜資材を発注し、納期と搬入資材の仕様を確認する。
|  | ５. 原 価 管 理 |  |  |  |  | 実行予算書に基づき、常に材工共に原価の監視を続ける。
|  | ６. 情 報 管 理 |  |  |  |  | 現場内外で得たこれからの工事情報等を逸早く自社関係者に報告し、
次の工事獲得に結びつくよう努力することを怠らない。
現場代理人の心構え
１. 現場代理人とは工事の請負者(代表取締役)の代理人であり、自社を代表して
請負全般にわたり業務の遂行を積極的に行はなければならない。
２. 業務の遂行にあたり施工主から感謝の意を得るよう努力しなければならない。
３. 業務全般にわたり常に先を見通し、主導権をとるよう心掛ける。
４. 工事完工に際し、当事者全員が真の満足感と自負を実感できるよう努力する。
施工計画書
|  | 1. 工事概要 | [5 empty] | 8. 施工管理計画
|  | 2. 工事工程表 | [5 empty] | 9. 緊急時の体制および対応
|  | 3. 現場組織票 | [5 empty] | 10. 交通管理
|  | 4. 安全管理 | [5 empty] | 11. 環境対策
|  | 5. 指定機械 | [5 empty] | 12. 現場作業環境の整備
|  | 6. 主要資材 | [5 empty] | 13. 再生資源の利用の促進と建物副産物の
|  | 7. 施工方法 | [5 empty] | 適正処理方法
|  | (1) 主要機器 | [5 empty] | 14. 工事数量総括表
|  | (2) 仮設備計画 | [5 empty] | 15. その他
(3) 工事用地等
施工計画書における留意事項
(1)施工計画を立てるためには、まず、工事の契約書、設計図書などを十分に理解すると
ともに、現場条件を調査しなければならない。
(2)施工計画の決定には、これまでの経験も貴重であるが、常に改良を試み、新しい工法、
新しい技術の採用に対する心構えが必要である。
(3)過去の実績や経験を生かすとともに、理論と新工法を考慮して、現場の施工に合致し
た大局的な判断が大切である。
(4)施工計画の検討は、主任技術者のみにたよることなく、会社の組織を活用して、全社
的な高度の技術水準で検討する。
(5)施工計画を決定するときは、ひとつの計画のみでなく、いくつかの代案を作り経済性
も考慮した最も適した計画を採用する。
(6)打合等において特に指示された事項については、さらに詳細な施工計画書を提出する。
(7)施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、変更に関連するものに
ついて、変更計画書を提出する。
施工要領書
工種別に作成し、その内容は一般事項とその工事特有の事項が含まれる。
製作要領書
その工事で発注する機器のなかで、必要なものについて要領書を作成する。
施工要領書、製作要領書は、下記の内容で作成する。
|  | (1) 総則 | [6 empty] | (9) 検査
|  |  | 1－1）適用範囲及び目的 | [6 empty] | 9－1）目的
|  |  | 1－2）適用図書 | [6 empty] | 9－2）検査基準
|  |  | 1－3）作業者への徹底 | [6 empty] | 9－3）社内及び自主検査
|  |  | 1－4）製作管理 | [6 empty] | 9－4）立合検査
|  |  | 1－5）協議 | [6 empty] | 9－5）寸法許容誤差
9－6）社内検査表
(2) 一般事項
|  |  | 2－1）工事槻要 工程表 | [5 empty] | (10) 搬入計画
|  |  | 2－2）製作・施工範囲 | [6 empty] | 10－1）製品搬入方法
|  |  | 2－3）施工図 | [6 empty] | 10－2）揚重手順
|  | (3) 組織表 | [6 empty] | (11) 取付け
|  |  | 3－1）工事管理組織表 | [6 empty] | 11－1）取付順序
|  |  | 3－2）社内組織表 | [6 empty] | 11－2）施工フローチャート
|  | (4) 工場案内図 | [6 empty] | (12) 品質管理
|  |  | 4－1）工場案内図 | [6 empty] | 12－1）取付準備
12－2）取付検査
|  | (5) 製作系統図 | [7 empty] | 12－3）取付方法
|  |  | 5－1）製作基本フローチャート | [6 empty] | 12－4）取付
12－4）養生調整
(6) 使用材料
|  |  | 6－1）主材料 | [5 empty] | (13) 自主検査
|  |  | 6－2）副資材 | [6 empty] | 13－1）目的
13－2）検査項目
|  | (7) 製作 | [7 empty] | 13－3）検査方法
|  |  | 7－1）工作図 | [6 empty] | 13－4）検査時点
|  |  | 7－2）材料検査 | [6 empty] | 13－5）取付許容植
|  |  | 7－3）機械加工及び精度 | [6 empty] | 13－6）自主検査チェックリスト
7－4）溶接
|  |  | 7－5）仕上加工 | [5 empty] | (14) 安全管理
14－1）安全管理
|  | (8) 防錆処理及び表面処理 | [7 empty] | 14－2）安全作業手順書
|  |  | 8－1）防錆処理 | [6 empty] | 14－3）緊急連絡表
8－2）表面処理
施工管理
１. 着工時の業務内容
(1)全般事項
設計図内容の検討［ＶＥ案を含めて問題点を把握する］
確認通知書（建築物）等「副本」の内容の確認［非常照明・防火戸・その他、
設計図との相違・指導事項の確認］
所轄消防署との打合せ［防火区画の位置、必要設備の内容確認］
電力会社との打合せ［事前協議書の内容確認、受電時期の確認］
電話関係の打合せ、ＣＡＴＶ会社との打合せ［ＮＴＴ引込み関係他、事業主側の外線
引込数（専用回線共）、引込み時期の確認］
施工区分･別途工事･支給品関係の確認
運営関係の確認（管理人常駐･非常駐･無人警備･電気主任技術者）
他工事との打合せ［遠方･連動･警報、各種機器の電源容量･位置］
会社組織表･代理人届の作成
主要材料発注届の作成
納入仕様書提出予定表の作成
施工図作成予定表の作成［天井伏図も作成する］
官公庁社申請届出書提出予定表の作成［電力会社･ＮＴＴ･経産省･消防署等］
施工計画書、施工要領書の作成
(2) 配管配線類（接地）
接地工事を要する箇所･仕様･種別･サイズの確認［Ａ種･Ｂ種･Ｃ種･Ｄ種･ＥＬＢ用
Ｄ種、接地極の種類、埋設箇所数］
使用電圧､対地電圧１５０Ｖ以下の器具で､湿気を帯びる箇所の接地は適正か［Ｄ種
接地工事を施す］
各種ボンディング施工要領の確認(幹線ボンドアース)［１００Ａ以下：２.０㎜、
２２５Ａ以下：５.５sq㎜、６００Ａ以下：１４sq㎜］
各種ボンディング施工要領の確認(２００Ｖ機器)［７.５KW 以下：２.０㎜、
２２ＫＷ以下：５.５sq㎜、３７ＫＷ以下：１４sq㎜］
各種ボンディング施工要領の確認(コンクリートボックスまわり)［金属製コンクリ
ートボックスは、ボックス内側にボンディング等の必要性確認］
漏電遮断機回路は単独接地になっているか
弱電機器の接地は適正か［電話機器･放送機器・テレビブースタ･自火報受信機等］
ケーブルの接地線表示方法の確認［ケーブルの３芯の内１線を接地線とする場合は、
末端に緑表示を行う］
病院設備（医療用電気機器等）の接地工事は適正か［(株)日本電設工業協会「病院
設備の接地方式指針」を確認］
エックス線･ＣＴ･ＭＲＩ装置等の接地工事の確認［医療機器設備業者と協議する］
コンピューター関係の接地は適正か［単独接地が望ましい］
(3) 配管配線類（ボックス類）
ボックス類の選定及び位置は適正か［サイズ･種別･点検方法、子時計･壁スピーカ
芯とボックス芯に注意］
塗代カバーの選定は適正か［建築仕上表と取付器具納入仕様書の確認］
継枠についての施工協議を行う［仕上げ代に合せて継枠が付いているか(10mm以内)、
ＧＬ壁の施工取合いの確認］
柱に埋設するボックス類の施工方法の確認［柱への取付は極力避ける］
プルボックスまわりの施工内容の確認［大きさは適正か、点検は容易か、必要個所
に点検口はあるか］
プルボックスまわりの施工内容の確認(蓋の仕様、美観対策)［蓋につける用途表示
の要否、大きい蓋は分割型の蓋とする。ビスの脱落防止対策の要否］
プルボックスまわりの施工内容の確認(配線について)［電線・ケーブルの支持方法、
行先表示］
プルボックスまわりの施工内容の確認(接地について)［弱電・強電が混入する場合、
セパレータはあるか、金属製ボックスの場合、Ｃ種接地が必要］
電線ジョイント部には、ジョイントボックスがあるか［取付場所は点検可能か］
間仕切壁の同一位置の表裏に取付けるボックスはないか［音漏れ防止対策］
ボックスの位置は、タイル目地に合っているか［練付合板の場合、目地に注意］
外壁打込みボックスの結露防止対策を協議する
(4) 配管配線類（配管類）
コンクリートに埋設する配管は原則呼径２２㎜以下か(ＣＤ・ＰＦ管)［２２㎜を超
える配管を埋設するときは、建築担当者と協議する］
配管の曲がりが多くないか［曲りは４箇所以下で出来るだけ計２７０°以内に納ま
るようにルートを決める］
配線回路は適正か［設計図で確認する］
配管サイズ･配管内電線本数は適正か［設計図で確認］
配管本数の多い箇所の納まりを検討する［盤まわり・横引き配管等、配管が集中す
る場所は協議をする］
エキスパンション部の配管･配線方法は適正か［］
エンドカバーの位置及び種類の検討［配管の延長先を確認しておく］
最上階スラブ内の打込配管は避けるように検討する［特に金属管の場合の結露対策］
エレベーター壁への打込み配管はないか［やむを得ない場合はＥＬＶ業者と協議し
て決定する］
振動する機器への配管には、可とう電線管を使用しているか
防火区画貫通部分の施工方法は適正か［建築基準法・評定工法で認められた工法で
施工する、諸官庁と打合せをする］
地下ピット内の吊ボルト等の防錆対策の検討［ＳＵＳ製･溶融亜鉛メッキ製を検討］
地下外壁貫通管の止水対策の検討［ツバ付スリーブを使用する］
防水層を貫通していないか［やむを得ず貫通する場合は、施工図を作成し、水切り
方法を検討する］
はと小屋貫通部の処理方法の検討［貫通方法、防水処理方法の施工図を作成し、確
認する］
金属板張(ラス等)の貫通及び接触部は、絶縁されているか
(5) 配管配線類（スリーブ・インサート類）
各種仮枠･スリーブについて検討［仮枠寸法・スリーブ寸法・位置・開口補強］
インサートについて協議検討(他業者との打合)［サイズ・形状・仕様・荷重・吊り
ボルトサイズ・色分け］
(6) 配管配線類（電線・ケーブル類）
ケーブルの種別は適正化［同軸ケーブル・制御ケーブル・通信ケーブル等］
電線サイズは適正か［負荷容量計算・電圧降下計算書により確認する］
結線方法、接続材料の検討［耐火電線の接続方法、機器への接続は丸端子を使用、
差込型コネクタの使用範囲確認］
結線方法の検討(接続部テーピングについて)［接続部のテーピング処理方法、多湿・
屋外部は、自己融着テープを使用］
ケーブル支持方法の検討［水平・垂直支持間隔、被覆の損傷防止、強電弱電の離隔］
ケーブルの貫通部分の処理は適正か［外傷を受ける部分及び造営材貫通部は、金属
製電線管等で保護する］
負荷のバランスを検討したか［負荷が幹線の片相に偏らないように考慮する］
(7) 配管配線類（ラック・ダクト）
ケーブルラック・配線ダクトの仕様・施工要領は適正か［材質・寸法・構造・支持
方法等］
電線・ケーブルの荷重について［電線・ケーブルの荷重とケーブルラック（ダクト）
サイズの検討、ケーブルの積重ね防止対策］
支持方法の検討［支持方法・吊り間隔・電線・ケーブル荷重とケーブルラック（ダ
クト）荷重に対する吊りボルトサイズの決定］
耐震措置の検討［建築設備耐震設計施工指針による耐震措置計算を行う］
強電・弱電ケーブルの布設［強電・弱電ケーブルを同一のケーブルラック（ダクト）
に布設する場合のセパレータ及び接地(Ｄ種)］
接地工事の検討［接地線サイズの確認、金属ダクトの接地線接続は下面は避ける］
防火区画貫通部の処理方法の検討［防火区画貫通部の施工方法検討、点検口の確保］
ケーブルラック・ダクトのルートの検討［建築及び機械設備と協議し、ルートを決
定する］
(8) 配管配線類（フロァダクト）
フロァダクトの施工方法の検討［取付方法・支持方法・取付間隔・スラブ内納まり
の検討］
ジャンクションボックスの施工方法の検討［取付・支持方法、セパレータの要否・
接地方法の検討］
(9) 配管配線類（フリーアクセスフロァ）
ハイテンション・ローテンションの形状、型番の確認
フロアへの配線の引き出し方法の確認
床内の配線接続方法の確認［フリーアクセスの仕様を確認し接続方法を検討する］
床開口の施工方法［工事区分の確認］
盤等の耐荷重の確認［構造体からの支持用チャンネルベース等の検討］
将来工事で施工が容易にできるよう設置方法を検討する。
(10) 配管配線類（その他）
配線ピットの取り合い検討［有効スペース・蓋形状、セパレータ(接地)、高・低圧
ケーブルの離隔］
光ケーブルの施工方法の確認［ケーブルの曲率半径確認］
(11) 機器類（受変電）
ＴＲ･ＳＣ・ＳＲ・盤類等の据付位置の検討［振動機器の防振ゴム・防振スプリング
の取付要否、騒音対策の検討］
耐震措置の検討［建築設備耐震設計施工指針による耐震措置計算を行う］
銅帯使用の場合の耐震対策の検討［ＴＲ接続部には編素線を使用する］
高低圧機器の接地は適正か［避雷器：14 sqmm以上、その他Ａ種：5.5 sqmm以上］
キュービクルの底板は設置されているか［下駄基礎の場合、あおり防止・浸水・防蛇
・防鼠対策を検討する］
キュービクル周囲に適当な保守スペースが確保されているか［フェンス・手摺・ハト
小屋・設備配管等に注意］
キュービクルの位置は適切か［美観対策・位置・荷重等、基礎形状の検討］
キュービクルの仕様についての確認［消防認定品等の確認］
電気室扉は施錠可能か［窓がある場合は網入りガラスとする］
電気室内に漏水の恐れのあるパイプ等が通過していないか［パイプのルートを変更し
てもらうか二重天井にする］
換気扇・給気口の位置・換気風量は適正か［高圧部より離す、容易に点検可能な位置、］
防虫対策、サーモスイッチによる自動運転、換気量計算］
高調波対策の検討［動力ＴＲが複数台ある場合の結線方法］
電気室に非常照明が設置されているか
電気室の照明・コンセント回路は電気室照明盤から単独回路になっているか
受変電設備の消火設備の確認をする［工事区分・特殊消火の必要性確認］
電力量計の位置は、検針が容易に行える位置か［電力会社と協議］
搬入出ルートは､確保されているか［将来の機器等の入れ替えを考慮する］
電気室・ＥＰＳ等の床防塵塗装要否の検討
(12) 機器類（盤類共通）
盤仕様の確認［保護協調・絶縁協調がとれていること］
盤仕様の確認［電力会社に遮断容量を確認する］
盤仕様の確認［板厚・鍵の統一・ガータースペースの確保・大形カードホルダー］
盤類の塗装色の決定［色見本を提出して決定する、認定盤等に注意］
設置場所による仕様の確認［屋外仕様・耐塩仕様、水切り用立上がり基礎、埋込盤
背面・側面ラス張り等］
耐震措置の検討［建築設備耐震設計施工指針による耐震措置計算を行う］
屋外盤のネームプレート仕様［ビス止めエッチング板］
回路名称・負荷容量・配線サイズの確認［納入仕様書に記載する、圧着端子は製造
メーカーが実装する］
他の盤との配置、大きさの確認［自火報盤・警報盤等列盤の場合の寸法・塗装色等］
(13) 機器類（盤類強電）
計器及びブレーカ類の定格の確認［回路数の確認、他設備との容量確認等］
計器類のメータスケールは適正か［赤指針付を標準とする］
漏電遮断器の設置場所は適正か［同一系統にＥＬＢが重複しないこと、必要回路数
の確認、ＥＬＢ用接地端子の取付け］
耐熱型分電盤の選定及び仕様の確認［一種・二種の確認を行う］
分電盤内防災回路・警報回路は主幹開閉器の１次側より分岐されているか［主開閉
器がＥＬＢの場合に注意］
低圧受電の場合に各機器用の進相コンデンサーがあるか［但し、インバーター使用
機器には、コンデンサーは取付けしない］
電動機の始動制御方式の確認［機械設備工事と協議し必要なら始動時の瞬時電圧降
下、始動トルクを計算し指導方式を決定する］
屋外・屋側コンセント回路はＥＬＢ回路になっているか
将来用の予備回路数の検討をしたか
(14) 機器類（盤類弱電）
電話端子盤の大きさは適正か［ＮＴＴと協議し決定する］
ＴＶ機器収納盤の大きさは適正か［ＴＶメーカーにて検討し、予備スペースも配慮、
機器の放熱対策を確認する］
二種類以上の弱電設備が入る端子盤には、セパレータが取付られているか
ＴＶブースター盤のコンセント電源は単独回路とする［他回路からの影響の無い様
にするため、またアースはあるか］
(15) 機器類（照明コンセント設備）
照度は適正か［設計照度の確認及び事前打合の有無］
非常照明・誘導灯の位置、台数は適正か［確認通知書と設計図とを確認する、防災
性能評定マーク付の器具を選定する］
意匠・型式・寸法は適正か［防水・防雨・防湿・防爆型、高力率／低力率］
照明器具と塗代カバーは合っているか
放電灯の点灯方式・定格電圧及びランプ色の確認［ラピット・グロー・電子式、電
圧、ランプ色：波長順に電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色］
白熱電球は１１０Ｖ仕様のものを使用しているか
雨線外・湿気・水気の多い場所に取付る器具の防水性能は適正か［器具の防水性能、
三方シーリングの施工（建築担当者と協議）］
対地電圧１５０Ｖ以上の器具には接地しているか［管灯回路が１５０Ｖ以上の場合
も接地は必要、(４０Ｗ以上の蛍光灯には必要、安定器別置に注意］
管灯回路の使用電圧が３００Ｖを超える器具の接地は適正か［Ｄ種接地工事 但し、
動作電流が１Ａを超える場合は、Ｃ種接地工事を施す］
防水・防雨型器具に接地を取っているか［屋外ブラッケト等 但し、二重絶縁器具
は除く］
レンジフード・浴室換気扇・給湯器に接地を取っているか
器具取付方法の確認［仕様書に基づき決定する、単独吊り・天井吊りボルト兼用、
引掛けシーリング・直付器具の天井補強］
器具取付補強工事について打合せをしたか［軽量鉄骨下地・木下地に於いての切込
寸法及び施工区分、建築担当者と協議する］
構造体から支持する照明器具を確認したか［器具の構造上、支持が必要な器具は、
原則構造体から支持する］
埋込器具と､天井内のダクト・他設備配管との調整はしたか［天井内有効寸法のチェ
ック、納まらない場合は天井面を下げる提案をする］
窓・扉の開閉に支障となる位置にないか［吊戸棚の扉と照明器具等、階段の扉・竪
樋等とブラッケトに注意］
ランプの取替えは容易にできるか［高天井・屋内階段最上部等］
屋外開放廊下の誘導灯の強風対策は考慮したか［支持方法を検討する］
高輝度誘導灯の使用の際は事前に消防署に確認したか
特殊器具関連の打合せをしたか［看板・ネオン・表示灯・ショーケース内の照明、
空調噴出口兼用の照明器具］
照明器具点灯区分とスイッチ区分の対応はとれているか［自動点滅器回路・タイマ
回路・常点回路の確認をする］
スイッチ取付け位置及び施工方法について検討したか［スイッチと扉の開き勝手に
注意］
配線器具の形式・容量は適正か［特殊配線器具に注意、プラグの要否について検討
したか。プレート材質の確認］
ボックスレス工法について施工場所、施工方法等の検討をしたか
プレート相互の間隔・高さ・通りを合わせているか［テレビ・電話・コンセント・
スイッチ・ＬＡＮ・ガスコック等］
(16) 機器類（情報機器共通）
各機器の仕様の確認
各機器の取付け方法の検討［耐震措置、屋外の取付けボルト仕様：溶融亜鉛メッキ
又はＳＵＳ製とする］
各機器の設置場所は適正か［法規を満足するか、家具・備品への配慮・保守点検は
容易か］
各機器の操作部の高さはよいか［放送・自火報等、0.8ｍ～1.5ｍ］
各機器の電源容量は確認したか［専用電源の要否］
他工事との取り合いはよいか［天井面のレイアウトに注意、天井伏図による検討、
感知器・スピーカ等］
機械警備設備の移報接点の確認［各種警報・自火報・電源・電話等］
(17) 機器類（電話設備）
電話受口の形状の確認［ノズルプレート、モジュラージャック等、コンデンサ付の
要否確認］
電話線の引込工事の施工区分の確認［先行入線の場合、ＮＴＴと協議する、本工事
の場合は導通試験を行う］
電話機器の種別の確認［形状・仕様］
電源の要否の確認［公衆電話(アース付コンセント)・ＦＡＸ・留守番電話・コード
レス電話］
交換機まわりの工事区分の確認［保守点検スペース、放熱対策］
光ケーブルの対応は協議したか［交換機スペース・室内条件等確認］
ＩＳＤＮの対応は協議したか［受口・回線申込みの協議］
(18) 機器類（テレビ共聴設備）
ＴＶ電波状況の確認はしたか［ビル陰内に入っていないか事前に調査を行う］
電界強度想定計算書を作成したか［ＵＶ:６５ｄB以上、ＢＳ・ＣＳ:５５ｄB以上］
テレビアンテナの取り付け位置はよいか［避雷針保護角内か、最上階の直下階打設
後に電界強度測定し、最適位置を決定する］
電波障害対策工事についての確認［工事区分の確認、アンテナ位置・配管ルートの
確認］
ＣＡＴＶの対応は協議したか［予備管路・機器等の対応を確認する］
ＣＳの対応は協議したか［予備管路・機器・アンテナ基礎等の対応を確認する］
テレビアンテナ取付用金物は十分な強度があるか［耐荷重・金物サイズはメーカー
に確認のこと、風圧計算書を作成する］
(19) 機器類（インターホン類）
機器の取付位置及び高さは適正か［特にカメラ付ドアホン(日射)・モニターテレビ
(見易い高さ)に配慮］
電源の接続方法はよいか［直結方式が望ましい］
ガス警報器の取付位置は適正か［ＬＰＧ用、都市ガス用、水素、酸素、ハイドロ・
カーボン等の確認］
電気錠関係の確認［サッシ取合い、施工区分、自火報との連動等の確認］
ＥＬＶインターホンの位置及び取合いの確認［工事区分の確認、配線本数の確認、
自火報感知器、非常放送、電話空配管の要否等］
ナースコール設備の機器取付位置の確認［呼出表示ランプ・表示ランプ復旧ボタン
と病室扉の取合い確認］
ナースコールのアドレス番号の確認
(20) 機器類（自火報・防排煙設備）
感知器の用途種別は適正か［普通階・無窓階の確認、防水型機器の必要箇所の確認］
配線の耐熱種別の確認［Ｒ型受信機は中継機器まで耐熱配線とする］
感知器の設置場所は適正か［吹出口より１.５ｍ以上、傾斜天井、梁高等を考慮］
発信機、表示ランプは防雨型が必要ないか［開放廊下等の雨掛りの場所については
防雨型を使用。］
防火戸、防火ダンパ等の点検操作は容易に行えるか［必要箇所には点検口設置］
自動火災報知設備と他の防災設備とのインターロック・連動についての確認
(21) 機器類（放送設備）
増幅器の放熱対策の確認
増幅器の電源の確認［専用回路／単独回路］
非常放送と一般放送のカットリレーの要否の確認［電源カット／ラインカット］
ラジオチューナーのある場合にＡＭ・ＦＭアンテナはあるか
ワイヤレスアンテナの位置は適正か［死角の場所はないか］
呼出し装置等でハウリング障害はないか［アンプと同一部屋のスピーカーに注意］
他設備との取合い及び連動の確認［時報装置、自火報、有線放送機器等］
(22) 機器類（電気時計設備）
１回路当りの子時計の台数は適正か
ＦＭアンテナは必要ないか［時刻修正機構のある場合］
電波時計の取付場所の確認［電波の受信に支障がないか］
子時計の調針用ジャックボックスは必要ないか［高所取付時は注意］
(23) 機器類（その他）
ＩＴＶ設備機器の仕様及び納りの確認［埋込型カメラの納り、写角及び最低照度
の確認、電源位置の確認等］
駐車管制設備の取合いはよいか［満車表示、信号灯、ループコイル、光電管の位置］
表示設備の取合いはよいか［出退表示、投薬表示等、取付位置、配線本数、操作器
位置等］
集中検針設備の取合いはよいか［電源、配線本数、施工方法、施工区分等］
蓄電設備の取合いはよいか［設置場所、換気量、鉛蓄電池の場合の耐酸対策］
ＯＡ機器類の配置を確認したか［アース付コンセント、情報回線の確認］
エレベーター業者と打合せをしたか［電源容量、配線サイズ、非常・一般放送、自
火報管制の有無、連絡インターホン、電話空配管の確認等］
移動式粉末消火器、連送放水口ボックス、非常コンセントの表示灯電源の確認［所
轄消防署に確認、他工事との取合い確認］
(24) 機器類（発電機設備）
機器仕様の確認［機器仕様、始動方式、燃料の種類、燃料タンク、回転数、常用／
非常用、屋内／屋外型、一般型／低騒音型］
負荷設備容量と発電機容量の確認［計算書添付］
給排気設備の確認［給排気設備の電源は発電機回路か、エンジン消費空気量、冷却
空気量］
各機器の配置は保守点検や法規制の離隔距離を満足しているか［発電機の固定方法、
荷重、防振対策の検討等］
耐震措置の確認［建築設備耐震設計施工指針による耐震措置計算書を作成する］
本体から出る各種の配管に防振継手が使用されているか
消音器、排気管等の吊りに防振支持金物が使われているか［伸縮対策にも注意］
排気管の仕様、納まりはよいか［壁貫通部の断熱処理、屋外の断熱ラッキングは、
ロックウール７５㎜以上］
オイルサービスタンク関連の取合いはよいか［本体固定、配管支持、少量危険物の
届出（消防署）、防油提内部の有効面積の確保等］
オイルサービスタンク用通気管の開放性はよいか［ＧＬ＋４０００㎜以上で開放、
周囲１０００㎜以内に他の開口部がないこと］
冷却水量の確認［他設備との確認を行う、寒冷地の場合は不凍液を使用］
インターロック及び各種警報について確認したか
(25) 機器類（避雷設備）
建物及び工作物に対する保護角度はよいか［ＴＶ共聴アンテナ素子部に注意］
支持管等のサイズは機械的、電気的に十分な強度、容量を保持しているか［風圧計
算書を作成する］
突針、支持管の脱落防止対策の確認［突針の抜止工法の確認、支持管はダブルナッ
ト、スプリングワッシャで固定する］
自立型ポールの場合の振動音対策はよいか［特にアルミポールの場合に支線の要否
を検討する］
棟上げ導体の施工は適正か［取り付け金物(ピッチ６００㎜以下)固定方法、水切り
対策、伸縮対策等］
棟上げ導体と可燃物との離隔距離は適正か［２００㎜以上必要］
避雷導線の途中接続はないか［やむをえず接続する場合は、ＪＩＳ-Ａ４２０２の
規定通り行う］
引下導線にかわる鉄骨又は鉄筋の断面積は適正か［鉄骨、鉄筋の断面積は３００
sqmm以上必要］
突針、鉄骨、鉄筋と接地極導線との接続方法の確認［工事写真で確認］
避雷導線と他の金属体等の離隔離隔は適正か［金属体、電灯線、電話線、ガス管等
から１.５ｍ以上、アンテナ素子部に注意］
引下導線の間隔は被保護物の外周に沿って測って５０ｍ以下になっているか［引下
導線の数は２条以上を原則とする、ただし被保護物の水平投影面積が５０
0㎡以下の場合、直接式１条でもよい］
接地極の埋設深さ及び接地抵抗は適正か［埋設深さ０.５ｍ以上、総合接地抵抗は
１０Ω以下、工事写真要］
(26) 屋外工事
屋外埋設配管の材質、種別の確認［厚鋼電線管、鋼管の場合は防蝕対策を検討する］
引込みルート、埋設ルート及び埋設深さの確認［他設備、建築工事、電力会社、
ＮＴＴ等との協議、建柱位置、支線位置等の検討協議］
外構工事との取合いの協議［外灯位置(照度分布検討)屋外機器の有無、接続方法、
ハンドホールの位置等］
車輌等重量物の通行する部分の埋設管保護方法の確認［埋設深さを決定する］
PEライニング鋼管の接続部の防蝕対策の確認［同材質のものを使用する、防蝕テー
プも可］
引込み柱に立上る配管の本数は適正か［本数が多い場合は、美観上の配慮をする］
２. 中間時の業務内容
(1)全般事項
諸官庁申請届出書類は提出したか［電力会社、ＮＴＴ、経産省、消防設備着工届出、
少量危険物設置届出他］
施工計画書の作成不備はないか［現状にそぐわないところはないか］
主要資材に変更はないか［変更があれば速やかに報告する］
納入仕様書は提出したか［修正、変更事項は反映できているか］
ＴＶアンテナの取付位置は決定したか［最上階直下階打設後に実地調査でアンテナ
取付位置を決定する］
工事写真の整理はできているか
納入仕様書の照明器具等には使用場所を記入する［設計番号と使用場所を併記する］
施工詳細図は作成したか［監視室、列盤、基礎図等、ＥＰＳ・ＭＢの詳細図は、機
械設備も併記する］
警報盤の警報内容は決定したか［他工事と再度確認］
天井伏図を作成し､天井器具配置の確認をしたか［壁面取付の家具、機器等に注意］
(2)壁型枠締付前及びコンクリート打設前(共通)
施工図との照合はよいか［各位置は通芯墨より確認、仮枠・スリーブ・ボックス共］
使用材料は主要資材発注先届出通りか［ＣＰ、ＣＤ、ＰＦ、ＶＥ、ＦＥＰ等］
(3)壁型枠締付前及びコンクリート打設前(ボックス類)
アウトレットボックス等は鉄筋等に堅固に固定されているか［工事写真要］
アウトレットボックス等と配管は正しく接続されているか［工事写真要］
塩ビ配管及びＣＤ・ＰＦ管とボックスの接続は完全か［ボックスコネクタ使用］
ボックス際で配管は十分なＳ曲げがなされているか［特に外壁内に注意］
床埋設ボックスのレベルはよいか
(4)壁型枠締付前及びコンクリート打設前(配管類)
配管の曲率は適正か［極端な曲げによるへこみはないか(管内径の６倍)］
配管の支持は適正か［金属管：２ｍ以下、ＣＤ・ＰＦ管：１ｍ以下］
配管の接続は適正か［金属管：ネジ山が十分にかんでいるか、ＣＤ・ＰＦ管：専用
カップリング使用］
配管相互の離隔距離は十分か［配管の間にコンクリートが十分にまわるように３０
㎜以上とる］
ＣＤ・ＰＦ管及び塩ビ配管に破損、扁平はないか
配管が型枠に密着していないか［配管は必ずコンクリート内に隠れるようにする、
コンクリート被りの確保］
立上り配管の位置、施工は適正か［コンクリート打設時に倒れないようにしておく、
端部の養生(異物侵入防止)］
エンドカバーの布設要領はよいか［梁、垂壁際は避ける］
梁と平行する配管は梁面より100㎜以上離隔されているか［梁面より５００㎜以上
離隔するのが望ましい］
梁の横断配管は直角に横断しているか［多数の配管をまとめて横断させない、柱か
ら梁背以内の部分の横断は極力避ける］
他工事による開口又はスリーブと配管は十分離れているか［コンクリート打設後の
はつりによる手直しを防ぐため］
インサートの色別、種類、取付位置、間隔の確認［電気、空調、衛生、建築で色分］
(5)壁型枠締付前及びコンクリート打設前(フロアダクト)
フロア―ダクトの施工方法はよいか［通り、支持、レベル、接地、終端部のダクト
エンド施工。管端リーマ処理等］
ジャンクションボックスまわりの施工方法はよいか［支持、レベル、接地、不要穴
にブランクワッシャ取付等］
(6)配管配線類(共通)
施工図との照合はよいか［各位置は通り芯墨より確認、天井伏図との照合、ボック
ス類の点検、接地工事、目地合わせ等］
使用材料は主要資材発注先届出通りか［電線、ケーブル］
機器の仕様、形状、材質等は納入仕様書通りか
梁、壁貫通の処理は適正か［ケーブルの場合は保護管を使用する(防火区画に注意)］
(7)配管配線類(ボックス類)
ボックス内の清掃は出来ているか
埋設ボックスが金属製の場合、入線前の絶縁ワニス塗装は完了しているか［型枠解
体後、清掃のうえ塗布する］
埋設ボックス取付は適正か［破損していれば取替る、取付位置の確認（配線器具で
調整可能範囲か)］
ボックス内のしまいは適正か［絶縁ブッシングがあるか、ブランクカバーの有無、
ロックナットの締付確認］
ボックスノック穴にケーブル保護ブッシングがあるか［樹脂製ボックスの場合は不
要、不要穴は開いていないか］
塗代カバーはついているか［壁面仕上代を考慮して継枠の有無を確認する］
ボックス類の支持、固定はよいか
はつり補修後の浮きはないか［適宜たたいて音で判断する］
プルボックス、金属配管、ラック類のボンドアースはよいか
強電、弱電共用のボックスにセパレーターが取付けられているか［金属ボックスの
場合はＤ種接地を施す］
フロア―ボックスの施工はよいか［レベル合わせ、ボックス内の養生（特にレべリ
ング工法時に注意］
(8)配管配線類(配管類)
エンドカバーの釘は切断されているか［金属製カバーは撤去する、撤去不可能な
場合は、錆止め塗装する］
二重壁内配管は固定されているか［木造：サドル止め、軽鉄：固定金具］
いんぺい配管の支持はよいか［金属管の場合は下から突いて動かないこと］
いんぺい、露出配管にＣＤ管を使用していないか［ＰＦ管を使用する、ケーブル工
事の保護管や弱電回路に使用する場合は可］
曲げ加工部で著しく変形していないか
配管等の吊りボルトサイズ、ピッチはよいか［特に幹線(ラック、ダクト)に注意］
吊りボルトは垂直に取り付けられているか［ボルト・ナットにゆるみはないか、
切断面の錆止め塗装はしてあるか］
合成樹脂製可とう管(ＣＤ・ＰＦ管)の支持はよいか［隠ぺい配管：１.５ｍ、露出
配管：１ｍ以下］
他設備配管との離隔距離は十分か［やむを得ない場合はゴムシート等を巻く］
ケーブルラック内に建築、他設備の吊りボルト等が通っていないか［やむを得ない
場合は､ケーブルの養生を行う］
ケーブルラック、金属ダクトの施工要領はよいか［ケーブルラックス直布設の場合、
特定の子げたに荷重が集中していないか］
(9)配管配線類(電線・ケーブル類)
電線、ケーブルの接続はよいか［ボックス内で接続、多湿箇所は防湿処理、耐火電
線の接続に注意］
天井内のケーブル支持はよいか［２ｍ以下］
垂直管路内の電線、ケーブル支持は適正か
ケーブルが結露防止ウレタンに覆われていないか［ケーブルの養生を行う］
強電、弱電ケーブルの離隔はよいか［やむを得ない場合はゴムシート等を巻く］
金属ダクト、ガス管等とケーブルは接触していないか［やむを得ない場合は、ゴム
シート等を巻く］
接地線は緑線を使用しているか［緑線以外を使用する場合は、電線端部に緑表示を
行う］
ケーブルラック上部のケーブルは、適正に固定されているか［ほう博材料にて水平
３ｍ、垂直１.５m以内で結束する、子げたへの集中荷重のないよう考慮］
同軸ケーブルの端末部の養生はよいか［施工途中のケーブル端部にビニールテープ
を巻く(湿気対策)］
空配管に呼び線が入っているか［行先表示を取り付ける］
光ケーブルの施工方法はよいか［曲半径はよいか、接続部の使用は適切か］
(10)屋外工事(埋設配管)
ＦＥＰの施工は適切か［地ならしのうえ、曲がりを極力少なくすること］
埋設表示シートを布設しているか［高圧ケーブル等電技に基づく、必要により埋設
標を設置する］
埋設配管の掘削、埋戻し状況はよいか［良質土等にて埋戻す］
(11)屋外工事(ハンドホール)
ハンドホール底部の水抜きはよいか［場合により溜桝を設置する］
ハンドホールの蓋とＧＬ仕上げとの取合いは確認したか
(12)屋外工事(外部露出配管類)
屋外においてＥ電線管を使用していないか［ＰＦ管等で継手が防水型の場合は除く］
支持材の施工はよいか［材質、防水シーリング、塗装等］
露出配管の塗装はよいか［下地処理および仕上げ２回塗り、支持金物下部にも塗装
する］
露出配管の錆止め、防水処置はよいか
プルボックスは防水型になっているか［底部に水抜き穴をとる］
(13)屋外工事(その他)
電柱の建柱は適正か［倒れ・傾きがないか、腕木・腕金の取付は水平か］
支線、支柱は適正か［支線・支柱の位置、支線ガードの取付］
引込高さは適正か［電柱立上げ部の配線保護、防水対策］
ケーブル引込口の防水処理はよいか［電力ケーブル、電話・ＣＡＴＶケーブル等］
屋外照明の取付位置が近隣への影響がないか［照度分布図を作成する］
３. 竣工時の業務内容
(1)全般事項
施工図との照合はよいか［ルート変更等をした場合は､施工図を修正する］
天井伏図との照合はよいか
各機器の取り付け状態はよいか［取り付けボルトに座金・ワッシャー・ナットがあ
るか。又、長さは適正か］
プレート類の取り付け状態はよいか［浮き、沈み、傾き、ゆるみ、材質、歪み、変
形、高さ合せ、通り］
清掃はよいか、よごれ・傷等はないか［器具の破損、清掃状況の確認、美観はよい
か、各種基礎の仕上げはよいか］
総合試運転は行ったか［他機器との連動は正常か、遠方・連動・警報回路］
各種試験の試験成績表を作成したか［絶縁、耐圧、発電、警報、遠方、照度、点灯、
極性、各種接地抵抗値の確認等］
各種評定マークがあるか［キュービクル、照明器具他、誘導灯設置年度表示等貼付
ける］
各種接地はよいか［コンセント、照明器具、盤関係他の接地抵抗値確認］
各槽の電極長さは調整したか［機械設備と調整する］
諸官庁検査を受けたか［検査結果記録を提出する］
工事写真の整理はできているか
予備品、附属品はあるか［要否、数量を打合せしたか］
竣工図、竣工図書類の作成について打合せをしたか［取扱説明書は現場に合わせて
作成する］
(2)配管配線類
防火区画処理は適正か［各種貫通部の埋戻しの確認、ＢＣＪ評定工法の場合、評定
工法シールがあるか］
ボックス、ケーブルラック、ダクト等は容易に点検可能か［点検口はあるか］
他設備配管と接触していないか［やむを得ない場合は、ゴムシートを巻く］
プルボックスまわりの施工はよいか、不要穴はないか［セパレーター(Ｄ種接地)
蓋忘れ、ビス紛失はないか、電線余長は適正か］
ジョイントボックス、プルボックス等に用途表示がされているか［各種カバープレ
ート類に用途表示をする、いんぺい部分は協議により省略する］
露出工事箇所に於いて必要な塗装工事が施工されているか［下地処理、２回塗り、
塗装ムラがないか］
いんぺい部のケーブルの支持・整線はよいか
プルボックス、金属配管、ラック類のボンドアースはよいか
ガターボックスを貫通する電線・ケーブルは養生してあるか［自在ブッシング又は
ゴム等］
電線・ケーブルの行き先表示がなされているか［プルボックス、ケーブルラック内、
金属ダクト内、配線ピット内、その他］
空配管に呼び線、行き先表示がされているか
防水処理を必要とする箇所には、自己融着テープで処理してあるか［屋外及び屋側
の照明器具等も必要］
配線ピット内の配線整理はよいか［セパレータ取り付け状況、蓋取外し状況、接地］
フロアダクト内の清掃はよいか［ジョイントボックス内に残水、錆がある場合、水
抜き補修を行う］
(3)機器類(受変電設備)
電気室に必要な表示がなされているか［『変電設備』、『高圧危険』、『立入禁止』
条例等も確認する］
各機器及び端子類のボルトナットがゆるみがないか［増し締めマーキングを実施し、
確認する］
ＴＲ、ＳＲ・ＳＣ等の高圧露出部に保護板、保護筒、キャップ等が取付けてあるか
変圧器からの異音、異臭はないか［温度上昇にも注意、温度計・サーモテープ採用
検討、ＴＲ２次側は可とう性があるか］
消火設備は適法か［申請通りに設置されているか］
(4)機器類(盤類共通)
盤及び盤の取付け状態はよいか［塗装はがれ、色間違い、傷、サビ、板金不良、鍵、
水平、垂直、高さ、扉の開閉等］
盤の裏板と裏ボックスの処理はよいか［開口部の電線保護］
盤内電線・ケーブルの整線が出来ているか［行先表示、くせ取り、結束、盤内機器
の取合いはよいか］
圧着端子と電線サイズが適合しているか
端子の増し締めを行ったか［スプリングワッシャーの使用、増し締めマーキング］
接地端子盤内の接地線に種別表示があるか［例.接地極側:Ａ種38sqmm、接地幹線側:
Ｄ種60sqmm］
ＥＬＢ用接地端子の接続はよいか［ＥＬＢ接地の表示(一般Ｄ種との区分化)］
盤内に回路名称を記入してあるか［盤内配線に行先、回路表示札を取付ける］
盤内の防災回路に赤ストッパーを取付けてあるか［負荷名称は赤文字にて表示］
回路試験は実施したか
各計器の零点の調整は出来ているか［赤指針は合わせたか、機械設備は打合せ通り
の機器を設置しているか］
盤内に単線結線図が入っているか
(5)機器類(照明コンセント設備)
取付時に器具の現場加工をしていないか［正規の取付穴及び電源穴を使用する、電
源穴に保護ブッシングがあるか］
器具取付は適正か［ボルトナットの締付、切断部の錆止め塗装、天井目地合わせ、
器具の通り］
器具内のしまいは適正か［器具内配線支持、反射板、金具で配線を押さえていない
か、アクリルカバーに影はないか］
器具からの光漏れはないか［埋込器具の天井の接触面のすき間、壁の通路誘導灯等］
コンセントの極性、接地は確認したか［テストランプ等でテストする］
スイッチ、コンセントの取付けは適正か［沈み、ゆるみ、傾き等がないか］
照明器具点滅区分とスイッチの点滅区分名称等が記入されているか［ネームスイッ
チのネームは適正か、文字はタイプ打ちとする］
誘導灯、非常照明の電池切替え動作はよいか［電源別置の場合も適正に作動するか］
フロアコンセント等の配線器具は、確実に固定されているか［アップコンセントの
動作はスムーズか］
(6)機器類(電話設備)
電話入線本工事の場合導通試験を行ったか［試験成績書を作成し提出する］
交換機、電話器に対する動作テストを実施したか、試験成績書を作成したか［発着
信、サービス機能の確認をしたか］
電話器の番号記入等について打合せをしたか
電話端子盤内に系統図が入っているか［弱電盤には全て系統図を設置する］
(7)機器類(テレビ共聴設備)
機器収納箱内の機器の取り付け及び内部配線の結束、清掃はよいか［端子のゆるみ
はないか、行先表示札は取付けてあるか］
テレビアンテナマスト支持金物まわりのシーリングはよいか［ダブルナットまたは
スプリングワッシャーは使用されているか］
アンテナから引込口までの同軸ケーブルの支持はよいか
不要ターミナルにダミー抵抗が取付けられているか
テレビ受口での画像を確認したか［カラー画質が鮮明か、同軸ケーブル端末処理は
適正か、説明札はついているか］
系統図が盤内に入っているか
(8)機器類(インターホン設備)
通話、動作状態は正常か
ガス警報器の有効年月は記入したか［不滅インクにて記入］
各所のインターホンのアドレス表は作成してあるか
(9)機器類(自火報・防排煙設備)
自火報受信機に接地は施されているか
感知器ヘッドが変形していないか
空気管にペンキ等がついていないか［感度低下防止］
感知器の動作表示灯は入口から見えるようになっているか［終端抵抗取付け位置は
図面通りか］
受信盤(副受信盤)の表示窓には地区表示がされているか［警戒区域一覧図があるか］
火災受信所の表示プレートは取付けられているか
(10)機器類(放送設備類)
各機器の動作は正常か［カットリレーの機能、アッテネーターの機能、カセット・
チャイム・ＢＧＭ他］
ラジオ受信機組み込みの場合は受信状態はよいか
スピーカーの音量は十分か［ハウリングはないか、ノイズはないか］
(11)機器類(電気時計類)
各機器の動作は正常か［時刻修正機構、予備電源切替え］
モニター(電気時計)と各子時計の調針は出来ているか
(12)機器類(その他)
ＩＴＶ設備の動作状況及び画質はよいか［カメラの切り替え、遠隔操作］
その他の設備の取り付け及び動作はよいか［駐車場管制設備、表示設備、集中検針
設備、蓄電池設備、テレコントロール設備］
(13)機器類(発電機)
試運転調整を行ったか［自動始動の時間設定、停電時起動負荷試験の実施］
消火設備はよいか［申請通りになっているか］
引渡し時にオイルサービスタンクは、満油にしてあるか
(14)機器類(避雷設備)
避雷針から1.5ｍ以内に金属体がないか
試験用端子箱の取付け状態はよいか［内部清掃のうえ外部は３方シーリング］
接地極埋設標識板を取付けたか
突針支持金物まわりのシーリングはよいか
避雷設備の工事写真は整理できているか
(15)屋外工事(共通)
プルボックス及び外壁と器具の取付部分の周囲にシーリングが施工されているか
［３方シーリング］
接地極埋設標識板は取付けたか
外灯基礎の取合いはよいか［庭園灯にぐらつきはないか］
空配管には呼び線の行先表示がされているか
(16)屋外工事(ハンドホール)
内面仕上げはよいか［管端処理はよいか、ベルマウス等の使用し管端の保護を行う］
設置場所、条件にあったマンホール蓋を使用しているか［重荷重、中荷重、化粧蓋、
防水型等］
ケーブルの途中接続はないか［やむを得ず接続する場合は、同材質以上の直線接続
材料を使用する］
ケーブルの余長をとってあるか［ケーブルハンガーによる支持、金属製支持材には
接地必要、ケーブル行先表示の取付］
強電と弱電を共有する場合に、セパレーターがあるか［金属製の場合Ｄ種接地必要］
ケーブルにはハンドホール内でその旨の表示がされているか
蓋とＧＬ仕上げとの取合いは確認したか［蓋は塗装されているか］
(17)屋外工事(外部露出配管類)
露出配管の塗装はよいか［下地処理および仕上塗装２回以上、支持金物下部も塗装］
Note on B3: 作成日：2011.06.10 (Ver1.00) 作成者：佐海 シート解除：MTDX_MTDX