## 低幹
1
| 4 |  | 低圧幹線設備工事 | [18 empty] | TopPage |  |  |  |  | 一般幹線 | [5 empty] | 個別幹線 | [5 empty] | 各階低圧盤 | [6 empty] | 個別低圧盤 | [6 empty] | 配管配線集計 |  |  |  |  | 集計表
|  | 一般低圧幹線 | [19 empty] | Help |  |  |  |  | 許容電流 | [20 empty] | D2 屋内電気室 | [7 empty] | 受変電設備設置階 | [6 empty] | 1F | [30 empty] | 変電 | 動力 | [9 empty] | CountIF |  | SumIF |  |  |  |  | CountIF |  | SumIF
|  | ( 15) |  |  | 前各項以外 | [7 empty] | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | B2F | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | B2F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 1 | 1 | 1 | CVT 14sq | CVT 14sq | 273.6 | 5615.8 | 1 | 1 | 1 | C-39mm | C-39mm | 20 | 328 |  |  |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
1 |  | B2L-1～2 |  |  |  | 2 |  | 1φ3W |  |  |  |  | 14.616 |  |  |  | 2.4538 |  |  |  | 13.1544 |  |  | 2.2084 |  |  |  | 70.574 |  |  |  |  | CVT |  |  | 14sq |  |  |  |  | 273.6 | [7 empty] | 2 |  | C- |  |  |  | 39mm |  |  | 20 | [5 empty] | 2 | [17 empty] | 18 |  | 136.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 14sq | 0 | X/2 | Y/2 | B | 76 | 15 | 71 | 74.8 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 照差幹線 | [5 empty] | 210/105V |  |  |  |  | MCCB 225AF/125AT | [14 empty] | 63.5166 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 24 | 33 | C | 72 | 15 | 67 | 74.8 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 169.852 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [48 empty] | 0 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D1 | 136.8 | 15 | 131.8 | 74.8 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D2 | 136.8 | 15 | 131.8 | 74.8 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 123.1244 | 127.3381 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 5 |  | 1F |  | B2F |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-210V |  | 3φ-400V |  |  |  | 3φ-200V
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 1 |  | CVT 14sq |  | 410.4 | 0 |  | 1 |  | C-39mm |  | 20 | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 |  |  | 設備 | 需要
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [38 empty] | (16)イ |  |  | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | KVA | 223.977 | 177.1288 | 0 | 0 |  | KVA | 0 | 0
[6 empty] | 1 |  | 3φ3W |  |  |  |  | 56.6173 |  |  |  | 48.6667 |  |  |  | 41.0415 |  |  | 42.446 |  |  |  | 205.259 |  |  |  |  | CVT |  |  | 14sq |  |  |  |  | 410.4 | [7 empty] | 3 |  | C- |  |  |  | 39mm |  |  | 20 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 136.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 14sq | 0 |  | 57 | 引込～EPS | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 615.7771 | 486.978 | 0 | 0 |  | [A] | 0 | 0
|  | B2M-1 | [5 empty] | 210V |  |  |  |  | MCCB 225AF/175AT | [14 empty] | 162.326 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | EPS～分電盤 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 200V | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 一般動力盤 | [30 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 43.5 | 分電盤～ | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | 2 | メラミンCR-500mm | メラミンCR-500mm | 15 | 232.8 |  |  | AF | 225 | 225 |  |  |  | AF | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 400V | 0 | AT | 225 | 175 |  |  |  | AT | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | ケーブル配線工事 | [6 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | ケーブルラック工事(1段) | [8 empty] | EPSの位置 | [5 empty] | Ⓖ |  | ▼ |  |  | メラミンCR |  |  |  | -500mm |  |  | 15 | [29 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 2
[102 empty] | 1 | [6 empty] | 2
|  | (13)イ |  |  | 車庫等 | [7 empty] | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | B1F | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | B1F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 2 | 1 |  | CVT 14sq |  | 131.8 | 0 | 2 | 2 |  | C-39mm |  | 20 | 0 |  |  |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
2 |  | B1L-1 |  |  |  | 1 |  | 1φ3W |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 1.6614 |  |  |  | 8.1 |  |  | 1.4953 |  |  |  | 43.5813 |  |  |  |  | CVT |  |  | 14sq |  |  |  |  | 131.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 39mm |  |  | 20 | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 25 |  | 131.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 14sq | 0 | X/2 | Y/2 | B | 71 | 15 | 66 | 69.8 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 照差幹線 | [5 empty] | 210/105V |  |  |  |  | MCCB 100AF/100AT | [14 empty] | 39.2231 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 24 | 33 | C | 67 | 15 | 62 | 69.8 |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 89.3468 | 71.7589 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [48 empty] | 0 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D1 | 131.8 | 15 | 126.8 | 69.8 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D2 | 131.8 | 15 | 126.8 | 69.8 |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 75.1143 | 75.7049 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 5 |  | 1F |  | B1F |  |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-210V |  | 3φ-400V |  |  |  | 3φ-200V
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 2 | 2 | CVT 22sq | CVT 22sq | 263.6 | 263.6 |  | 2 |  | C-39mm |  | 20 | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 |  |  | 設備 | 需要
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | KVA | 114.5958 | 106.6461 | 0 | 0 |  | KVA | 0 | 0
[6 empty] | 1 |  | 3φ3W |  |  |  |  | 44.6734 |  |  |  | 35.8795 |  |  |  | 37.5572 |  |  | 37.8525 |  |  |  | 157.5284 |  |  |  |  | CVT |  |  | 22sq |  |  |  |  | 263.6 | [7 empty] | 2 |  | C- |  |  |  | 39mm |  |  | 20 | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 131.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 22sq | 0 |  | 57 | 引込～EPS | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 315.0568 | 293.2008 | 0 | 0 |  | [A] | 0 | 0
|  | B1M-1 | [5 empty] | 210V |  |  |  |  | MCCB 225AF/150AT | [14 empty] | 146.6004 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | EPS～分電盤 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 200V | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 一般動力盤 | [30 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 43.5 | 分電盤～ | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  | メラミンCR-500mm |  | 15 | 0 |  |  | AF | 225 | 225 |  |  |  | AF | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 400V | 0 | AT | 175 | 150 |  |  |  | AT | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [5 empty] | Ⓖ |  | ▼ |  |  | メラミンCR |  |  |  | -500mm |  |  | 15 | [29 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 2
[102 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [7 empty] | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [6 empty] | ④ |  | ▼ | ④ |  | 1F | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | 1F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 3 | 2 |  | CVT 14sq |  | 394.8 | 0 | 3 | 2 |  | C-39mm |  | 20 | 0 |  |  |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
3 |  | 1L-1～3 |  |  |  | 3 |  | 1φ3W |  |  |  |  | 23.568 |  |  |  | 5.6608 |  |  |  | 21.2112 |  |  | 5.0947 |  |  |  | 115.4205 |  |  |  |  | CVT |  |  | 14sq |  |  |  |  | 394.8 | [7 empty] | 3 |  | C- |  |  |  | 39mm |  |  | 20 | [5 empty] | 3 | [17 empty] | 32 |  | 131.6 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 14sq | 0 | X/2 | Y/2 | B | 70.8 | 46.8 | 65.8 | 64.8 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 照差幹線 | [5 empty] | 210/105V |  |  |  |  | MCCB 255AF/175AT | [14 empty] | 103.8784 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 30 | 31.8 | C | 66.8 | 46.8 | 61.8 | 64.8 |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 201.3737 | 162.8888 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [48 empty] | 0 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D1 | 131.6 | 46.8 | 126.6 | 64.8 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D2 | 131.6 | 46.8 | 126.6 | 64.8 |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 172.2277 | 174.116 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 5 |  | 1F |  | 1F |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-210V |  | 3φ-400V |  |  |  | 3φ-200V
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 2 |  | CVT 14sq |  | 526.4 | 0 |  | 2 |  | C-39mm |  | 20 | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 |  |  | 設備 | 需要
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | KVA | 259.006 | 244.9057 | 0 | 0 |  | KVA | 0 | 0
[6 empty] | 1 |  | 3φ3W |  |  |  |  | 50.3434 |  |  |  | 40.7222 |  |  |  | 43.0569 |  |  | 43.529 |  |  |  | 178.0204 |  |  |  |  | CVT |  |  | 14sq |  |  |  |  | 526.4 | [7 empty] | 4 |  | C- |  |  |  | 39mm |  |  | 20 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 131.6 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 14sq | 0 |  | 61.8 | 引込～EPS | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 712.0818 | 673.316 | 0 | 0 |  | [A] | 0 | 0
|  | 1M-1 | [5 empty] | 210V |  |  |  |  | MCCB 225AF/175AT | [14 empty] | 168.329 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 15.9 | EPS～分電盤 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 200V | 4 |  | 4 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 一般動力盤 | [30 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 52.875 | 分電盤～ | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  | メラミンCR-500mm |  | 46.8 | 0 |  |  | AF | 225 | 225 |  |  |  | AF | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 400V | 0 | AT | 200 | 175 |  |  |  | AT | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [5 empty] | Ⓖ |  | ▼ |  |  | メラミンCR |  |  |  | -500mm |  |  | 46.8 | [29 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 2
[102 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | (3) イ |  |  | 料理店等 | [7 empty] | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 2F | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | 2F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 4 | 2 |  | CVT 14sq |  | 542.4 | 0 | 4 | 2 |  | C-39mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
4 |  | 2L-1～4 |  |  |  | 4 |  | 1φ3W |  |  |  |  | 25.272 |  |  |  | 5.49 |  |  |  | 22.7448 |  |  | 4.941 |  |  |  | 123.1497 |  |  |  |  | CVT |  |  | 14sq |  |  |  |  | 542.4 | [7 empty] | 4 |  | C- |  |  |  | 39mm |  |  | 16 | [5 empty] | 4 | [17 empty] | 39 |  | 135.6 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 14sq | 0 | X/2 | Y/2 | B | 74.8 | 12 | 69.8 | 68.8 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 照差幹線 | [5 empty] | 210/105V |  |  |  |  | MCCB 225AF/200AT | [14 empty] | 110.8348 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 30 | 31.8 | C | 70.8 | 12 | 65.8 | 68.8 |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 120.3055 | 102.1177 | 0 | 0 | 146.6193 | 114.6582
[33 empty] | CVT | [48 empty] | 9 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D1 | 135.6 | 12 | 130.6 | 68.8 |  | 2 |  | CVT 14sq |  | 542.4 | 0 |  | 2 |  | C-39mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D2 | 135.6 | 12 | 130.6 | 68.8 |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 105.2641 | 107.8323 | 0 | 0 | 131.7173 | 131.9828
|  | 2T-1～9 |  |  |  | 9 |  | 1φ3W |  |  |  |  | 13.6912 |  |  |  | 10.7333 |  |  |  | 8.1509 |  |  | 4.0984 |  |  |  | 82.8426 |  |  |  |  | CVT |  |  | 14sq |  |  |  |  | 542.4 | [7 empty] | 4 |  | C- |  |  |  | 39mm |  |  | 16 | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 135.6 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 14sq | 0 | [8 empty] | 2 |  | CVT 14sq |  | 406.8 | 0 |  | 2 |  | C-39mm |  | 16 | 0
|  | テナント盤 | [5 empty] | 210/105V |  |  |  |  | MCCB 225AF/125AT | [14 empty] | 43.4441 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 4 |  | 1F |  | 2F |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-210V |  | 3φ-400V |  |  |  | 3φ-200V
|  | 1φ照差幹線 | [5 empty] | 3φ3W |  |  |  |  | 48.8731 |  |  |  | 38.2194 |  |  |  | 43.9058 |  |  | 43.9943 |  |  |  | 170.5733 |  |  |  |  | CVT |  |  | 14sq |  |  |  |  | 406.8 | [7 empty] | 3 |  | C- |  |  |  | 39mm |  |  | 16 | [14 empty] | 3 | [10 empty] | 135.6 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 14sq | 0 | [8 empty] | 3 | 3 | CVT 38sq | CVT 38sq | 271.2 | 1285.6 |  | 3 | 3 | C-51mm | C-51mm | 16 | 224 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 |  |  | 設備 | 需要
|  | 3φ動力幹線 | [5 empty] | 210V |  |  |  |  | MCCB 225AF/200AT | [14 empty] | 170.8813 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | KVA | 157.8019 | 150.6928 | 0 | 0 |  | KVA | 186.1282 | 186.4643
[6 empty] | 1 |  | 3φ3W |  |  |  |  | 60.1528 |  |  |  | 51.0589 |  |  |  | 52.632 |  |  | 53.9161 |  |  |  | 216.9214 |  |  |  |  | CVT |  |  | 38sq |  |  |  |  | 271.2 | [7 empty] | 2 |  | C- |  |  |  | 51mm |  |  | 16 | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 135.6 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 38sq | 0 |  | 61.8 | 引込～EPS | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 433.8428 | 414.2978 | 0 | 0 |  | [A] | 537.3059 | 538.276
|  | 2M-1 | [5 empty] | 210V |  |  |  |  | MCCB 225AF/225AT | [14 empty] | 207.1489 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | EPS～分電盤 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 | 200V | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3
|  | 一般動力盤 | [30 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 48.9 | 分電盤～ | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  | メラミンCR-500mm |  | 12 | 0 |  |  | AF | 225 | 225 |  |  |  | AF | 225 | 225
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 400V | 0 | AT | 225 | 225 |  |  |  | AT | 200 | 200
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [5 empty] | Ⓖ |  | ▼ |  |  | メラミンCR |  |  |  | -500mm |  |  | 12 | [29 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 3
[102 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [7 empty] | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 3F | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | 3F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 5 | 3 |  | CVT 14sq |  | 418.8 | 0 | 5 | 3 |  | C-39mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
5 |  | 3L-1～3 |  |  |  | 3 |  | 1φ3W |  |  |  |  | 23.568 |  |  |  | 5.6608 |  |  |  | 21.2112 |  |  | 5.0947 |  |  |  | 115.4205 |  |  |  |  | CVT |  |  | 14sq |  |  |  |  | 418.8 | [7 empty] | 3 |  | C- |  |  |  | 39mm |  |  | 16 | [5 empty] | 3 | [17 empty] | 46 |  | 139.6 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 14sq | 0 | X/2 | Y/2 | B | 78.8 | 12 | 73.8 | 72.8 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 照差幹線 | [5 empty] | 210/105V |  |  |  |  | MCCB 225AF/175AT | [14 empty] | 103.8784 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 30 | 31.8 | C | 74.8 | 12 | 69.8 | 72.8 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 201.3737 | 162.8888 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [48 empty] | 0 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D1 | 139.6 | 12 | 134.6 | 72.8 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D2 | 139.6 | 12 | 134.6 | 72.8 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 172.2277 | 174.116 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 4 |  | 1F |  | 3F |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-210V |  | 3φ-400V |  |  |  | 3φ-200V
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 3 |  | CVT 14sq |  | 558.4 | 0 |  | 3 |  | C-39mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 |  |  | 設備 | 需要
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | KVA | 259.006 | 244.9057 | 0 | 0 |  | KVA | 0 | 0
[6 empty] | 1 |  | 3φ3W |  |  |  |  | 50.3434 |  |  |  | 40.7222 |  |  |  | 43.0569 |  |  | 43.529 |  |  |  | 178.0204 |  |  |  |  | CVT |  |  | 14sq |  |  |  |  | 558.4 | [7 empty] | 4 |  | C- |  |  |  | 39mm |  |  | 16 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 139.6 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 14sq | 0 |  | 61.8 | 引込～EPS | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 712.0818 | 673.316 | 0 | 0 |  | [A] | 0 | 0
|  | 3M-1 | [5 empty] | 210V |  |  |  |  | MCCB 225AF/175AT | [14 empty] | 168.329 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | EPS～分電盤 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 | 200V | 4 |  | 4 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 一般動力盤 | [30 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 48.9 | 分電盤～ | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  | メラミンCR-500mm |  | 12 | 0 |  |  | AF | 225 | 225 |  |  |  | AF | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 400V | 0 | AT | 200 | 175 |  |  |  | AT | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [5 empty] | Ⓖ |  | ▼ |  |  | メラミンCR |  |  |  | -500mm |  |  | 12 | [29 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 3
[102 empty] | 3 | [6 empty] | 3
[102 empty] | 3 | [6 empty] | 3
[102 empty] | 3 | [6 empty] | 3
[102 empty] | 3 | [6 empty] | 3
[102 empty] | 3 | [6 empty] | 3
[102 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [7 empty] | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 4F | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | 4F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 6 | 3 |  | CVT 38sq |  | 117.8 | 0 | 6 | 3 |  | C-51mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
6 |  | 4L-1 |  |  |  | 1 |  | 1φ3W |  |  |  |  | 21.672 |  |  |  | 5.2076 |  |  |  | 19.5048 |  |  | 4.6868 |  |  |  | 106.1375 |  |  |  |  | CVT |  |  | 38sq |  |  |  |  | 117.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 51mm |  |  | 16 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 53 |  | 117.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 38sq | 0 | X/2 | Y/2 | B | 57 | 12 | 52 | 76.8 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 照差幹線 | [5 empty] | 210/105V |  |  |  |  | MCCB 225AF/175AT | [14 empty] | 95.5238 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 12 | 24 | C | 53 | 12 | 48 | 76.8 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 61.1175 | 49.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [48 empty] | 0 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D1 | 117.8 | 12 | 112.8 | 76.8 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D2 | 117.8 | 12 | 112.8 | 76.8 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 52.0326 | 52.6037 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 4 |  | 1F |  | 4F |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-210V |  | 3φ-400V |  |  |  | 3φ-200V
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 3 |  | CVT 38sq |  | 117.8 | 0 |  | 3 |  | C-51mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 |  |  | 設備 | 需要
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | KVA | 78.6766 | 73.9902 | 0 | 0 |  | KVA | 0 | 0
[6 empty] | 1 |  | 3φ3W |  |  |  |  | 61.1175 |  |  |  | 49.5444 |  |  |  | 52.0326 |  |  | 52.6037 |  |  |  | 131.6636 |  |  |  |  | CVT |  |  | 38sq |  |  |  |  | 117.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 51mm |  |  | 16 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 117.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 38sq | 0 |  | 36 | 引込～EPS | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 216.3045 | 203.4202 | 0 | 0 |  | [A] | 0 | 0
|  | 4M-1 | [5 empty] | 345.6 |  |  |  |  | MCCB 225AF/225AT | [14 empty] | 123.821 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | EPS～分電盤 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 | 200V | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 一般動力盤 | [30 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 27 | 分電盤～ | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  | メラミンCR-500mm |  | 12 | 0 |  |  | AF | 225 | 225 |  |  |  | AF | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 400V | 0 | AT | 225 | 225 |  |  |  | AT | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [5 empty] | Ⓖ |  | ▼ |  |  | メラミンCR |  |  |  | -500mm |  |  | 12 | [29 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 3
[102 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [7 empty] | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 5F | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | 5F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 7 | 3 |  | CVT 38sq |  | 121.8 | 0 | 7 | 3 |  | C-51mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
7 |  | 5L-1 |  |  |  | 1 |  | 1φ3W |  |  |  |  | 21.672 |  |  |  | 5.2076 |  |  |  | 19.5048 |  |  | 4.6868 |  |  |  | 106.1375 |  |  |  |  | CVT |  |  | 38sq |  |  |  |  | 121.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 51mm |  |  | 16 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 60 |  | 121.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 38sq | 0 | X/2 | Y/2 | B | 61 | 12 | 56 | 80.8 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 照差幹線 | [5 empty] | 210/105V |  |  |  |  | MCCB 225AF/175AT | [14 empty] | 95.5238 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 12 | 24 | C | 57 | 12 | 52 | 80.8 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 61.1175 | 49.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [48 empty] | 0 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D1 | 121.8 | 12 | 116.8 | 80.8 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D2 | 121.8 | 12 | 116.8 | 80.8 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 52.0326 | 52.6037 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 4 |  | 1F |  | 5F |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-210V |  | 3φ-400V |  |  |  | 3φ-200V
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 4 | 4 | CVT100sq | CVT100sq | 121.8 | 936.6 |  | 4 | 4 | C-75mm | C-75mm | 16 | 112 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 |  |  | 設備 | 需要
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | KVA | 78.6766 | 73.9902 | 0 | 0 |  | KVA | 0 | 0
[6 empty] | 1 |  | 3φ3W |  |  |  |  | 61.1175 |  |  |  | 49.5444 |  |  |  | 52.0326 |  |  | 52.6037 |  |  |  | 216.3045 |  |  |  |  | CVT |  |  | 100sq |  |  |  |  | 121.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 75mm |  |  | 16 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 121.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 100sq | 0 |  | 36 | 引込～EPS | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 216.3045 | 203.4202 | 0 | 0 |  | [A] | 0 | 0
|  | 5M-1 | [5 empty] | 210V |  |  |  |  | MCCB 225AF/225AT | [14 empty] | 203.4202 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | EPS～分電盤 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 200V | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 一般動力盤 | [30 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 27 | 分電盤～ | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  | メラミンCR-500mm |  | 12 | 0 |  |  | AF | 225 | 225 |  |  |  | AF | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 400V | 0 | AT | 225 | 225 |  |  |  | AT | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [5 empty] | Ⓖ |  | ▼ |  |  | メラミンCR |  |  |  | -500mm |  |  | 12 | [29 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [7 empty] | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 6F | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | 6F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 8 | 4 |  | CVT 38sq |  | 125.8 | 0 | 8 | 4 |  | C-51mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
8 |  | 6L-1 |  |  |  | 1 |  | 1φ3W |  |  |  |  | 21.672 |  |  |  | 5.2076 |  |  |  | 19.5048 |  |  | 4.6868 |  |  |  | 106.1375 |  |  |  |  | CVT |  |  | 38sq |  |  |  |  | 125.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 51mm |  |  | 16 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 67 |  | 125.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 38sq | 0 | X/2 | Y/2 | B | 65 | 12 | 60 | 84.8 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 照差幹線 | [5 empty] | 210/105V |  |  |  |  | MCCB 225AF/175AT | [14 empty] | 95.5238 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 12 | 24 | C | 61 | 12 | 56 | 84.8 |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 61.1175 | 49.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [48 empty] | 0 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D1 | 125.8 | 12 | 120.8 | 84.8 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D2 | 125.8 | 12 | 120.8 | 84.8 |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 52.0326 | 52.6037 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 4 |  | 1F |  | 6F |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-210V |  | 3φ-400V |  |  |  | 3φ-200V
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 4 |  | CVT100sq |  | 125.8 | 0 |  | 4 |  | C-75mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 |  |  | 設備 | 需要
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | KVA | 78.6766 | 73.9902 | 0 | 0 |  | KVA | 0 | 0
[6 empty] | 1 |  | 3φ3W |  |  |  |  | 61.1175 |  |  |  | 49.5444 |  |  |  | 52.0326 |  |  | 52.6037 |  |  |  | 216.3045 |  |  |  |  | CVT |  |  | 100sq |  |  |  |  | 125.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 75mm |  |  | 16 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 125.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 100sq | 0 |  | 36 | 引込～EPS | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 216.3045 | 203.4202 | 0 | 0 |  | [A] | 0 | 0
|  | 6M-1 | [5 empty] | 210V |  |  |  |  | MCCB 225AF/225AT | [14 empty] | 203.4202 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | EPS～分電盤 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 200V | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 一般動力盤 | [30 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 27 | 分電盤～ | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  | メラミンCR-500mm |  | 12 | 0 |  |  | AF | 225 | 225 |  |  |  | AF | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 400V | 0 | AT | 225 | 225 |  |  |  | AT | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [5 empty] | Ⓖ |  | ▼ |  |  | メラミンCR |  |  |  | -500mm |  |  | 12 | [29 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [7 empty] | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 7F | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | 7F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 9 | 4 |  | CVT 38sq |  | 129.8 | 0 | 9 | 4 |  | C-51mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
9 |  | 7L-1 |  |  |  | 1 |  | 1φ3W |  |  |  |  | 21.672 |  |  |  | 5.2076 |  |  |  | 19.5048 |  |  | 4.6868 |  |  |  | 106.1375 |  |  |  |  | CVT |  |  | 38sq |  |  |  |  | 129.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 51mm |  |  | 16 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 74 |  | 129.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 38sq | 0 |  |  | B | 69 | 12 | 64 | 88.8 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 照差幹線 | [5 empty] | 210/105V |  |  |  |  | MCCB 225AF/175AT | [14 empty] | 95.5238 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 12 | 24 | C | 65 | 12 | 60 | 88.8 |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 61.1175 | 49.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [48 empty] | 0 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D1 | 129.8 | 12 | 124.8 | 88.8 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D2 | 129.8 | 12 | 124.8 | 88.8 |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 52.0326 | 52.6037 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 4 |  | 1F |  | 7F |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-210V |  | 3φ-400V |  |  |  | 3φ-200V
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 4 |  | CVT100sq |  | 129.8 | 0 |  | 4 |  | C-75mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 |  |  | 設備 | 需要
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | KVA | 78.6766 | 73.9902 | 0 | 0 |  | KVA | 0 | 0
[6 empty] | 1 |  | 3φ3W |  |  |  |  | 61.1175 |  |  |  | 49.5444 |  |  |  | 52.0326 |  |  | 52.6037 |  |  |  | 216.3045 |  |  |  |  | CVT |  |  | 100sq |  |  |  |  | 129.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 75mm |  |  | 16 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 129.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 100sq | 0 |  | 36 | 引込～EPS | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 216.3045 | 203.4202 | 0 | 0 |  | [A] | 0 | 0
|  | 7M-1 | [5 empty] | 210V |  |  |  |  | MCCB 225AF/225AT | [14 empty] | 203.4202 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | EPS～分電盤 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 200V | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 一般動力盤 | [30 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 27 | 分電盤～ | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  | メラミンCR-500mm |  | 12 | 0 |  |  | AF | 225 | 225 |  |  |  | AF | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 400V | 0 | AT | 225 | 225 |  |  |  | AT | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [5 empty] | Ⓖ |  | ▼ |  |  | メラミンCR |  |  |  | -500mm |  |  | 12 | [29 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [7 empty] | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 8F | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | 8F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 10 | 4 |  | CVT 14sq |  | 133.8 | 0 | 10 | 4 |  | C-39mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
10 |  | 8L-1 |  |  |  | 1 |  | 3φ4W |  |  |  |  | 21.672 |  |  |  | 4.6868 |  |  |  | 19.5048 |  |  | 4.6868 |  |  |  | 29.0945 |  |  |  |  | CVT |  |  | 14sq |  |  |  |  | 133.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 39mm |  |  | 16 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 85 |  | 133.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 14sq | 0 |  |  | B | 73 | 12 | 68 | 92.8 |  | 5 | 5 | CVT 60sq | CVT 60sq | 133.8 | 709 |  | 4 |  | C-51mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 照明幹線 | [5 empty] | 440/254V |  |  |  |  | MCCB 50AF/30AT | [14 empty] | 26.3219 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 12 | 24 | C | 69 | 12 | 64 | 92.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 61.1175 | 49.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8L-1 | [5 empty] | 1φ3W |  |  |  |  | 19.68 |  |  |  | 26.24 |  |  |  | 5.904 |  |  | 7.872 |  |  |  | 156.1905 |  |  |  |  | CVT |  |  | 60sq |  |  |  |  | 133.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 51mm |  |  | 16 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 0 |  | 133.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 60sq | 0 |  |  | D1 | 133.8 | 12 | 128.8 | 92.8 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
|  | 差込幹線 | [5 empty] | 210/105V |  |  |  |  | MCCB 50AF/30AT | [14 empty] | 46.8571 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D2 | 133.8 | 12 | 128.8 | 92.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 52.0326 | 52.6037 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 4 |  | 1F |  | 8F |  |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-210V |  | 3φ-400V |  |  |  | 3φ-200V
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 |  | CVT100sq |  | 133.8 | 0 |  | 4 |  | C-75mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 |  |  | 設備 | 需要
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | KVA | 78.6766 | 73.9902 | 0 | 0 |  | KVA | 0 | 0
[6 empty] | 1 |  | 3φ3W |  |  |  |  | 61.1175 |  |  |  | 49.5444 |  |  |  | 52.0326 |  |  | 52.6037 |  |  |  | 216.3045 |  |  |  |  | CVT |  |  | 100sq |  |  |  |  | 133.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 75mm |  |  | 16 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 133.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 100sq | 0 |  | 36 | 引込～EPS | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 216.3045 | 203.4202 | 0 | 0 |  | [A] | 0 | 0
|  | 8M-1 | [5 empty] | 210V |  |  |  |  | MCCB 225AF/225AT | [14 empty] | 203.4202 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | EPS～分電盤 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 200V | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 一般動力盤 | [30 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 27 | 分電盤～ | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  | メラミンCR-500mm |  | 12 | 0 |  |  | AF | 225 | 225 |  |  |  | AF | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 400V | 0 | AT | 225 | 225 |  |  |  | AT | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [5 empty] | Ⓖ |  | ▼ |  |  | メラミンCR |  |  |  | -500mm |  |  | 12 | [29 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 5 | [6 empty] | 4
|  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [7 empty] | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 9F | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | 9F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 11 | 5 |  | CVT 14sq |  | 137.8 | 0 | 11 | 4 |  | C-39mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
11 |  | 9L-1 |  |  |  | 1 |  | 3φ4W |  |  |  |  | 21.672 |  |  |  | 4.6868 |  |  |  | 19.5048 |  |  | 4.6868 |  |  |  | 29.0945 |  |  |  |  | CVT |  |  | 14sq |  |  |  |  | 137.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 39mm |  |  | 16 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 92 |  | 137.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 14sq | 0 |  |  | B | 77 | 12 | 72 | 96.8 |  | 5 |  | CVT 60sq |  | 137.8 | 0 |  | 4 |  | C-51mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 照明幹線 | [5 empty] | 440/254V |  |  |  |  | MCCB 50AF/30AT | [14 empty] | 26.3219 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 12 | 24 | C | 73 | 12 | 68 | 96.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 61.1175 | 49.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9L-1 | [5 empty] | 1φ3W |  |  |  |  | 19.68 |  |  |  | 26.24 |  |  |  | 5.904 |  |  | 7.872 |  |  |  | 156.1905 |  |  |  |  | CVT |  |  | 60sq |  |  |  |  | 137.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 51mm |  |  | 16 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 0 |  | 137.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 60sq | 0 |  |  | D1 | 137.8 | 12 | 132.8 | 96.8 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
|  | 差込幹線 | [5 empty] | 210/105V |  |  |  |  | MCCB 50AF/30AT | [14 empty] | 46.8571 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D2 | 137.8 | 12 | 132.8 | 96.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 52.0326 | 52.6037 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 4 |  | 1F |  | 9F |  |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-210V |  | 3φ-400V |  |  |  | 3φ-200V
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 |  | CVT100sq |  | 137.8 | 0 |  | 4 |  | C-75mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 |  |  | 設備 | 需要
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | KVA | 78.6766 | 73.9902 | 0 | 0 |  | KVA | 0 | 0
[6 empty] | 1 |  | 3φ3W |  |  |  |  | 61.1175 |  |  |  | 49.5444 |  |  |  | 52.0326 |  |  | 52.6037 |  |  |  | 216.3045 |  |  |  |  | CVT |  |  | 100sq |  |  |  |  | 137.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 75mm |  |  | 16 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 137.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 100sq | 0 |  | 36 | 引込～EPS | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 216.3045 | 203.4202 | 0 | 0 |  | [A] | 0 | 0
|  | 9M-1 | [5 empty] | 210V |  |  |  |  | MCCB 225AF/225AT | [14 empty] | 203.4202 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | EPS～分電盤 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 200V | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 一般動力盤 | [30 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 27 | 分電盤～ | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  | メラミンCR-500mm |  | 12 | 0 |  |  | AF | 225 | 225 |  |  |  | AF | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 400V | 0 | AT | 225 | 225 |  |  |  | AT | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [5 empty] | Ⓖ |  | ▼ |  |  | メラミンCR |  |  |  | -500mm |  |  | 12 | [29 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0
[102 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0
|  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [7 empty] | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 10F | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | 10F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 12 | 5 |  | CVT 14sq |  | 141.8 | 0 | 12 | 4 |  | C-39mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
12 |  | 10L-1 |  |  |  | 1 |  | 3φ4W |  |  |  |  | 21.672 |  |  |  | 4.6868 |  |  |  | 19.5048 |  |  | 4.6868 |  |  |  | 29.0945 |  |  |  |  | CVT |  |  | 14sq |  |  |  |  | 141.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 39mm |  |  | 16 | [23 empty] | 99 |  | 141.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 14sq | 0 |  |  | B | 81 | 12 | 76 | 100.8 |  | 5 |  | CVT 60sq |  | 141.8 | 0 |  | 4 |  | C-51mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 照明幹線 | [5 empty] | 440/254V |  |  |  |  | MCCB 50AF/30AT | [14 empty] | 26.3219 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 12 | 24 | C | 77 | 12 | 72 | 100.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 61.1175 | 49.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10L-1 | [5 empty] | 1φ3W |  |  |  |  | 19.68 |  |  |  | 26.24 |  |  |  | 5.904 |  |  | 7.872 |  |  |  | 156.1905 |  |  |  |  | CVT |  |  | 60sq |  |  |  |  | 141.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 51mm |  |  | 16 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 0 |  | 141.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 60sq | 0 |  |  | D1 | 141.8 | 12 | 136.8 | 100.8 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
|  | 差込幹線 | [5 empty] | 210/105V |  |  |  |  | MCCB 50AF/30AT | [14 empty] | 46.8571 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D2 | 141.8 | 12 | 136.8 | 100.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 52.0326 | 52.6037 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 4 |  | 1F |  | 10F |  |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-210V |  | 3φ-400V |  |  |  | 3φ-200V
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 |  | CVT100sq |  | 141.8 | 0 |  | 4 |  | C-75mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 |  |  | 設備 | 需要
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | KVA | 78.6766 | 73.9902 | 0 | 0 |  | KVA | 0 | 0
[6 empty] | 1 |  | 3φ3W |  |  |  |  | 61.1175 |  |  |  | 49.5444 |  |  |  | 52.0326 |  |  | 52.6037 |  |  |  | 216.3045 |  |  |  |  | CVT |  |  | 100sq |  |  |  |  | 141.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 75mm |  |  | 16 | [14 empty] | 1 | [10 empty] | 141.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 100sq | 0 |  | 36 | 引込～EPS | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 216.3045 | 203.4202 | 0 | 0 |  | [A] | 0 | 0
|  | 10M-1 | [5 empty] | 210V |  |  |  |  | MCCB 225AF/225AT | [14 empty] | 203.4202 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | EPS～分電盤 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 200V | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 一般動力盤 | [30 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 27 | 分電盤～ | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  | メラミンCR-500mm |  | 12 | 0 |  |  | AF | 225 | 225 |  |  |  | AF | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 400V | 0 | AT | 225 | 225 |  |  |  | AT | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [5 empty] | Ⓖ |  | ▼ |  |  | メラミンCR |  |  |  | -500mm |  |  | 12 | [29 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 5 | [6 empty] | 4
|  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [7 empty] | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 11F | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | 11F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 13 | 5 |  | CVT 14sq |  | 145.8 | 0 | 13 | 4 |  | C-39mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
13 |  | 11L-1 |  |  |  | 1 |  | 3φ4W |  |  |  |  | 21.672 |  |  |  | 4.6868 |  |  |  | 19.5048 |  |  | 4.6868 |  |  |  | 29.0945 |  |  |  |  | CVT |  |  | 14sq |  |  |  |  | 145.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 39mm |  |  | 16 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 106 |  | 145.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 14sq | 0 |  |  | B | 85 | 12 | 80 | 104.8 |  | 5 |  | CVT 60sq |  | 145.8 | 0 |  | 4 |  | C-51mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 照明幹線 | [5 empty] | 440/254V |  |  |  |  | MCCB 50AF/30AT | [14 empty] | 26.3219 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 12 | 24 | C | 81 | 12 | 76 | 104.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 61.1175 | 49.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11L-1 | [5 empty] | 1φ3W |  |  |  |  | 19.68 |  |  |  | 26.24 |  |  |  | 5.904 |  |  | 7.872 |  |  |  | 156.1905 |  |  |  |  | CVT |  |  | 60sq |  |  |  |  | 145.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 51mm |  |  | 16 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 0 |  | 145.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 60sq | 0 |  |  | D1 | 145.8 | 12 | 140.8 | 104.8 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
|  | 差込幹線 | [5 empty] | 210/105V |  |  |  |  | MCCB 50AF/30AT | [14 empty] | 46.8571 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D2 | 145.8 | 12 | 140.8 | 104.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 52.0326 | 52.6037 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 4 |  | 1F |  | 11F |  |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-210V |  | 3φ-400V |  |  |  | 3φ-200V
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 |  | CVT100sq |  | 145.8 | 0 |  | 4 |  | C-75mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 |  |  | 設備 | 需要
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | KVA | 78.6766 | 73.9902 | 0 | 0 |  | KVA | 0 | 0
[6 empty] | 1 |  | 3φ3W |  |  |  |  | 61.1175 |  |  |  | 49.5444 |  |  |  | 52.0326 |  |  | 52.6037 |  |  |  | 216.3045 |  |  |  |  | CVT |  |  | 100sq |  |  |  |  | 145.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 75mm |  |  | 16 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 145.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 100sq | 0 |  | 36 | 引込～EPS | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 216.3045 | 203.4202 | 0 | 0 |  | [A] | 0 | 0
|  | 11M-1 | [5 empty] | 210V |  |  |  |  | MCCB 225AF/225AT | [14 empty] | 203.4202 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | EPS～分電盤 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 200V | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 一般動力盤 | [30 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 27 | 分電盤～ | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  | メラミンCR-500mm |  | 12 | 0 |  |  | AF | 225 | 225 |  |  |  | AF | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 400V | 0 | AT | 225 | 225 |  |  |  | AT | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [5 empty] | Ⓖ |  | ▼ |  |  | メラミンCR |  |  |  | -500mm |  |  | 12 | [29 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 5 | [6 empty] | 4
|  | (3) イ |  |  | 料理店等 | [7 empty] | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 12F | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | 12F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 14 | 5 |  | CVT 14sq |  | 299.6 | 0 | 14 | 4 |  | C-39mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
14 |  | 12L-1～2 |  |  |  | 2 |  | 1φ3W |  |  |  |  | 15.348 |  |  |  | 3.3334 |  |  |  | 13.8132 |  |  | 3.0001 |  |  |  | 74.7896 |  |  |  |  | CVT |  |  | 14sq |  |  |  |  | 299.6 | [7 empty] | 2 |  | C- |  |  |  | 39mm |  |  | 16 | [5 empty] | 2 | [17 empty] | 113 |  | 149.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 14sq | 0 |  |  | B | 89 | 12 | 84 | 108.8 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 照差幹線 | [5 empty] | 210/105V |  |  |  |  | MCCB 225AF/125AT | [14 empty] | 67.3106 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 12 | 24 | C | 85 | 12 | 80 | 108.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 36.7007 | 31.2629 | 0 | 0 | 44.2879 | 34.6428
[33 empty] | CVT | [48 empty] | 3 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D1 | 149.8 | 12 | 144.8 | 108.8 |  | 5 |  | CVT 14sq |  | 299.6 | 0 |  | 4 |  | C-39mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D2 | 149.8 | 12 | 144.8 | 108.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.8681 | 32.6515 | 0 | 0 | 39.7841 | 39.8671
|  | 12T-1～3 |  |  |  | 3 |  | 1φ3W |  |  |  |  | 12.7392 |  |  |  | 10.1334 |  |  |  | 7.5053 |  |  | 3.84 |  |  |  | 77.5141 |  |  |  |  | CVT |  |  | 14sq |  |  |  |  | 299.6 | [7 empty] | 2 |  | C- |  |  |  | 39mm |  |  | 16 | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 149.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 14sq | 0 | [8 empty] | 5 |  | CVT 60sq |  | 149.8 | 0 |  | 4 |  | C-51mm |  | 16 | 0
|  | テナント盤 | [5 empty] | 210/105V |  |  |  |  | MCCB 225AF/125AT | [14 empty] | 40.1457 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 4 |  | 1F |  | 12F |  |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-210V |  | 3φ-400V |  |  |  | 3φ-200V
|  | 1φ照差幹線 | [5 empty] | 3φ3W |  |  |  |  | 44.2879 |  |  |  | 34.6428 |  |  |  | 39.7841 |  |  | 39.8671 |  |  |  | 154.5857 |  |  |  |  | CVT |  |  | 60sq |  |  |  |  | 149.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 51mm |  |  | 16 | [14 empty] | 1 | [10 empty] | 149.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 60sq | 0 | [8 empty] | 5 |  | CVT 38sq |  | 149.8 | 0 |  | 4 |  | C-51mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 |  |  | 設備 | 需要
|  | 3φ動力幹線 | [5 empty] | 210V |  |  |  |  | MCCB 225AF/175AT | [14 empty] | 154.8451 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | KVA | 48.2111 | 45.6256 | 0 | 0 |  | KVA | 56.2276 | 56.3219
[6 empty] | 1 |  | 3φ3W |  |  |  |  | 36.7007 |  |  |  | 31.2629 |  |  |  | 31.8681 |  |  | 32.6515 |  |  |  | 132.5462 |  |  |  |  | CVT |  |  | 38sq |  |  |  |  | 149.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 51mm |  |  | 16 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 149.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 38sq | 0 |  | 36 | 引込～EPS | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 132.5462 | 125.438 | 0 | 0 |  | [A] | 162.315 | 162.5874
|  | 12M-1 | [5 empty] | 210V |  |  |  |  | MCCB 225AF/150AT | [14 empty] | 125.438 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | EPS～分電盤 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 200V | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | 一般動力盤 | [30 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 27 | 分電盤～ | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  | メラミンCR-500mm |  | 12 | 0 |  |  | AF | 225 | 225 |  |  |  | AF | 225 | 225
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 400V | 0 | AT | 150 | 150 |  |  |  | AT | 175 | 175
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [5 empty] | Ⓖ |  | ▼ |  |  | メラミンCR |  |  |  | -500mm |  |  | 12 | [29 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 5 | [6 empty] | 4
|  | ( 15) |  |  | 前各項以外 | [7 empty] | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | PH1F | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | PH1F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 15 | 5 |  | CVT 14sq |  | 125.8 | 0 | 15 | 4 |  | C-39mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
15 |  | PH1L-1 |  |  |  | 1 |  | 1φ3W |  |  |  |  | 1.368 |  |  |  | 0.28126 |  |  |  | 1.2312 |  |  | 0.25314 |  |  |  | 6.6505 |  |  |  |  | CVT |  |  | 14sq |  |  |  |  | 125.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 39mm |  |  | 16 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 120 |  | 125.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 14sq | 0 |  |  | B | 65 | 12 | 60 | 108.8 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 照差幹線 | [5 empty] | 210/105V |  |  |  |  | MCCB 50AF/30AT | [14 empty] | 5.9855 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 5 | 7 | C | 61 | 12 | 56 | 108.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 35.8036 | 28.587 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [48 empty] | 0 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D1 | 125.8 | 12 | 120.8 | 108.8 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D2 | 125.8 | 12 | 120.8 | 108.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.7823 | 31.9908 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 4 |  | 1F |  | PH1F |  |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-210V |  | 3φ-400V |  |  |  | 3φ-200V
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 |  | CVT 38sq |  | 125.8 | 0 |  | 4 |  | C-51mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 |  |  | 設備 | 需要
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | KVA | 45.8161 | 45.0947 | 0 | 0 |  | KVA | 0 | 0
[6 empty] | 1 |  | 3φ3W |  |  |  |  | 35.8036 |  |  |  | 28.587 |  |  |  | 31.7823 |  |  | 31.9908 |  |  |  | 125.9616 |  |  |  |  | CVT |  |  | 38sq |  |  |  |  | 125.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 51mm |  |  | 16 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 125.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 38sq | 0 |  | 12 | 引込～EPS | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 125.9616 | 123.9781 | 0 | 0 |  | [A] | 0 | 0
|  | PH1M-1 | [5 empty] | 210V |  |  |  |  | MCCB 225AF/125AT | [14 empty] | 123.9781 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | EPS～分電盤 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 200V | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 一般動力盤 | [30 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 11.5 | 分電盤～ | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  | メラミンCR-500mm |  | 12 | 0 |  |  | AF | 225 | 225 |  |  |  | AF | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 400V | 0 | AT | 150 | 125 |  |  |  | AT | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [5 empty] | Ⓖ |  | ▼ |  |  | メラミンCR |  |  |  | -500mm |  |  | 12 | [29 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 5 | [6 empty] | 4
|  | ( 15) |  |  | 前各項以外 | [7 empty] | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | PH2F | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | PH2F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 16 | 5 |  | CVT 14sq |  | 125.8 | 0 | 16 | 4 |  | C-39mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
16 |  | PH2L-1 |  |  |  | 1 |  | 1φ3W |  |  |  |  | 1.368 |  |  |  | 0.28126 |  |  |  | 1.2312 |  |  | 0.25314 |  |  |  | 6.6505 |  |  |  |  | CVT |  |  | 14sq |  |  |  |  | 125.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 39mm |  |  | 16 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 127 |  | 125.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 14sq | 0 |  |  | B | 65 | 12 | 60 | 108.8 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 照差幹線 | [5 empty] | 210/105V |  |  |  |  | MCCB 50AF/30AT | [14 empty] | 5.9855 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 5 | 7 | C | 61 | 12 | 56 | 108.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 35.8036 | 28.587 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [48 empty] | 0 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D1 | 125.8 | 12 | 120.8 | 108.8 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D2 | 125.8 | 12 | 120.8 | 108.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.7823 | 31.9908 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 4 |  | 1F |  | PH2F |  |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-210V |  | 3φ-400V |  |  |  | 3φ-200V
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 |  | CVT 38sq |  | 125.8 | 0 |  | 4 |  | C-51mm |  | 16 | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 |  |  | 設備 | 需要
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | KVA | 45.8161 | 45.0947 | 0 | 0 |  | KVA | 0 | 0
[6 empty] | 1 |  | 3φ3W |  |  |  |  | 35.8036 |  |  |  | 28.587 |  |  |  | 31.7823 |  |  | 31.9908 |  |  |  | 125.9616 |  |  |  |  | CVT |  |  | 38sq |  |  |  |  | 125.8 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 51mm |  |  | 16 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 125.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 38sq | 0 |  | 12 | 引込～EPS | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 125.9616 | 123.9781 | 0 | 0 |  | [A] | 0 | 0
|  | PH2M-1 | [5 empty] | 210V |  |  |  |  | MCCB 225AF/125AT | [14 empty] | 123.9781 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | EPS～分電盤 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 200V | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 一般動力盤 | [30 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 11.5 | 分電盤～ | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  | メラミンCR-500mm |  | 12 | 0 |  |  | AF | 225 | 225 |  |  |  | AF | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 400V | 0 | AT | 150 | 125 |  |  |  | AT | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [5 empty] | Ⓖ |  | ▼ |  |  | メラミンCR |  |  |  | -500mm |  |  | 12 | [29 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[13 empty] | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [8 empty] | ▼ | [26 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 |  |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 17 | 5 |  |  |  |  | 0 | 17 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
17 | [32 empty] | CVT | [48 empty] | 134 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | B | #VALUE! |  | #VALUE! | 64.8 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | C |  |  | #VALUE! | 64.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [48 empty] | 0 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D1 |  |  | #VALUE! | 64.8 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D2 |  |  | #VALUE! | 64.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 |  |  | 1F |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-210V |  | 3φ-400V |  |  |  | 3φ-200V
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 |  |  | 設備 | 需要
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | KVA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KVA | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | 引込～EPS | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | [A] | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | EPS～分電盤 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 200V | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 分電盤～ | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | AF | 0 | 0 |  |  |  | AF | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 400V | 0 | AT | 0 | 0 |  |  |  | AT | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [7 empty] | ▼ | [39 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[13 empty] | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [8 empty] | ▼ | [26 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 |  |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 18 | 5 |  |  |  |  | 0 | 18 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
18 | [32 empty] | CVT | [48 empty] | 141 | 0 |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 64.8 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | C |  |  | #VALUE! | 64.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [48 empty] | 0 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D1 |  |  | #VALUE! | 64.8 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D2 |  |  | #VALUE! | 64.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [49 empty] | 0 |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 |  |  | 1F |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-210V |  | 3φ-400V |  |  |  | 3φ-200V
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 |  |  | 設備 | 需要
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | KVA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KVA | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [49 empty] | 0 |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | 引込～EPS | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | [A] | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | EPS～分電盤 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 200V | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 分電盤～ | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | AF | 0 | 0 |  |  |  | AF | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 400V | 0 | AT | 0 | 0 |  |  |  | AT | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [7 empty] | ▼ | [39 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[13 empty] | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [8 empty] | ▼ | [26 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 |  |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 19 | 5 |  |  |  |  | 0 | 19 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
19 | [32 empty] | CVT | [48 empty] | 148 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | X/2 | Y/2 | B | #VALUE! |  | #VALUE! | 64.8 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | C |  |  | #VALUE! | 64.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [48 empty] | 0 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D1 |  |  | #VALUE! | 64.8 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D2 |  |  | #VALUE! | 64.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 |  |  | 1F |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-210V |  | 3φ-400V |  |  |  | 3φ-200V
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 |  |  | 設備 | 需要
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | KVA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KVA | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | 引込～EPS | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | [A] | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | EPS～分電盤 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 200V | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 分電盤～ | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | AF | 0 | 0 |  |  |  | AF | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 400V | 0 | AT | 0 | 0 |  |  |  | AT | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [7 empty] | ▼ | [39 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[102 empty] | 5 | [6 empty] | 4
[13 empty] | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [8 empty] | ▼ | [26 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 |  |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 20 | 5 |  |  |  |  | 0 | 20 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
20 | [32 empty] | CVT | [48 empty] | 159 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | X/2 | Y/2 | B | #VALUE! |  | #VALUE! | 64.8 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | C |  |  | #VALUE! | 64.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [48 empty] | 0 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D1 |  |  | #VALUE! | 64.8 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | D2 |  |  | #VALUE! | 64.8 |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 |  |  | 1F |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3φ-210V |  | 3φ-400V |  |  |  | 3φ-200V
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 |  |  | 設備 | 需要
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | KVA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KVA | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [49 empty] | 0 |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  | 引込～EPS | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | [A] | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | EPS～分電盤 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 200V | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 分電盤～ | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | AF | 0 | 0 |  |  |  | AF | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 400V | 0 | AT | 0 | 0 |  |  |  | AT | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [7 empty] | ▼ | [39 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 5 | [6 empty] | 4
|  | 個別低圧幹線 | [10 empty] | 一般幹線 | [5 empty] | 各階低圧盤 | [5 empty] | 個別低圧盤 | [6 empty] | 配管配線集計 | [7 empty] | 集計表 | [7 empty] | Top
[118 empty] | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
[6 empty] | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [11 empty] | ▼ | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | 1F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | 1φ-100V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 数 | [6 empty] | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [48 empty] | 1 | 0 |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | X/2 | Y/2 | B | #VALUE! |  | #VALUE! | 64.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1φ100 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | C |  |  | #VALUE! | 64.8 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 引込～EPS | D1 |  |  | #VALUE! | 64.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 | 設備 | 需要
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | EPS～分電盤 | D2 |  |  | #VALUE! | 64.8 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1φ | 210 | KVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [49 empty] | 0 |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 0 |  | 1F |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 200V | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [7 empty] | ▼ | [38 empty] | 配線工事 |  | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | AF | 0 | 0
[102 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 400V | 440 | AT | 0 | 0
[102 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[102 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | 1F 設置 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [9 empty] | ⑦ |  | ▼ | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | 1F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1φ-100V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 数 | [6 empty] | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.367 | 53.744
[6 empty] | 1 | [26 empty] | CVT | [48 empty] | 2 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | X/2 | Y/2 | B | 70.8 |  | 65.8 | 64.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1φ100 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 30 | 31.8 | C | 66.8 |  | 61.8 | 64.8 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8101 | 16.1232
|  | 1M-S | [30 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 61.8 | 引込～EPS | D1 | 131.6 |  | 126.6 | 64.8 |  | 1 | 1 | CVT 38sq | CVT 38sq | 131.6 | 131.6 |  | 1 | 1 | C-51mm | C-51mm | 20 | 20 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 | 設備 | 需要
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | EPS～分電盤 | D2 | 131.6 |  | 126.6 | 64.8 |  | 1 | [6 empty] | 2 | 2 | FEP- 40mm | FEP- 40mm | 126.6 | 253.2 | 1φ | 210 | KVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7508 | 26.3252
|  | 衛生機械盤 | [5 empty] | 3φ3W |  |  |  |  | 69.367 |  |  |  | 53.744 |  |  |  | 20.8101 |  |  | 16.1232 |  |  |  | 115.143 |  |  |  |  | CVT |  |  | 38sq |  |  |  |  | 131.6 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 51mm |  |  | 20 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 131.6 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 38sq | 0 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 3 | メラミンCR-300mm | メラミンCR-300mm | 131.6 | 1063.2 |  |  | [A] | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.143 | 34.5429
[8 empty] | 440V |  |  |  |  | MCCB 225AF/125 | [14 empty] | 34.5429 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [7 empty] | FEP- |  |  |  | 40mm |  |  | 126.6 | [26 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 5 |  | 1F |  | 1F |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 200V | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [5 empty] | Ⓖ |  | ▼ |  |  | メラミンCR |  |  |  | -300mm |  |  | 131.6 | [29 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | AF | 0 | 0 |  |  | 225 | 50
[102 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 400V | 440 | AT | 0 | 0 |  |  | 125 | 50
[102 empty] | 1 | [6 empty] | 3
[102 empty] | 1 | [6 empty] | 3
|  | 1F 設置 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [9 empty] | ⑦ |  | ▼ | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | 1F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 3 | 2 | 2 | CVT 14sq | CVT 14sq | 131.6 | 131.6 | 3 | 4 | 4 | C-39mm | C-39mm | 20 | 20 |  |  |  | 1φ-100V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 数 | [6 empty] | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 2 | [6 empty] | 4 |  | FEP- 40mm |  | 126.6 | 0 |  |  |  | 6.2 | 9.393 | 158.75 | 20.3815 | 0 | 0
[6 empty] | 1 |  | 1φ3W |  |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 9.393 |  |  |  | 1.46 |  |  | 2.1628 |  |  |  | 53.5937 |  |  |  |  | CVT |  |  | 14sq |  |  |  |  | 131.6 | [7 empty] | 1 |  | C- |  |  |  | 39mm |  |  | 20 | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 3 |  | 131.6 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 14sq | 0 | X/2 | Y/2 | B | 70.8 |  | 65.8 | 64.8 |  | 3 | 3 | CVT100sq | CVT100sq | 263.2 | 658 |  | 5 | 5 | C-75mm | C-75mm | 20 | 40 |  |  |  | 1φ100 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[8 empty] | 210V |  |  |  |  | MCCB 100AF/75 | [14 empty] | 12.426 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [7 empty] | FEP- |  |  |  | 40mm |  |  | 126.6 | [26 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 30 | 31.8 | C | 66.8 |  | 61.8 | 64.8 |  | 3 | [6 empty] | 6 | 6 | FEP- 65mm | FEP- 65mm | 253.2 | 633 |  |  |  | 1.46 | 2.1628 | 38.075 | 4.6346 | 0 | 0
|  | 1M-K | [5 empty] | 3φ3W |  |  |  |  | 158.75 |  |  |  | 20.3815 |  |  |  | 38.075 |  |  | 4.6346 |  |  |  | 440.0317 |  |  |  |  | CVT |  |  | 100sq |  |  |  |  | 263.2 | [7 empty] | 2 |  | C- |  |  |  | 75mm |  |  | 20 | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 131.6 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 100sq | 0 | 61.8 | 引込～EPS | D1 | 131.6 |  | 126.6 | 64.8 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 | 設備 | 需要
[8 empty] | 210V |  |  |  |  | MCCB 225AF/225 | [14 empty] | 182.6478 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [7 empty] | FEP- |  |  |  | 65mm |  |  | 253.2 | [26 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | EPS～分電盤 | D2 | 131.6 |  | 126.6 | 64.8 |  | 3 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 0 | 1φ | 210 | KVA | 11.2547 | 2.6095 | 160.053 | 38.356 | 0 | 0
|  | 厨房機器盤 | [30 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 6 |  | メラミンCR-300mm |  | 263.2 | 0 |  |  | [A] | 53.5937 | 7.1741 | 440.0317 | 105.4517 | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 5 |  | 1F |  | 1F |  |  | 3 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 200V | 210 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [5 empty] | Ⓖ |  | ▼ |  |  | メラミンCR |  |  |  | -300mm |  |  | 263.2 | [29 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | AF | 100 | 50 | 225 | 225
[102 empty] | 3 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 400V | 440 | AT | 75 | 30 | 225 | 125
[102 empty] | 3 | [6 empty] | 6
[102 empty] | 3 | [6 empty] | 6
|  | 1F 設置 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [9 empty] | ⑦ |  | ▼ | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | 1F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 0 | 4 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1φ-100V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 数 | [6 empty] | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 3 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 166.2 | 169.4197 | 0 | 0
[6 empty] | 1 | [26 empty] | CVT | [48 empty] | 4 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | X/2 | Y/2 | B | 70.8 |  | 65.8 | 64.8 |  | 3 |  | CVT100sq |  | 394.8 | 0 |  | 6 |  | C-75mm |  | 20 | 0 |  |  |  | 1φ100 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 30 | 31.8 | C | 66.8 |  | 61.8 | 64.8 |  | 3 | [6 empty] | 6 |  | FEP- 65mm |  | 379.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 63.27 | 63.4285 | 0 | 0
|  | 1M-B | [5 empty] | 3φ3W |  |  |  |  | 166.2 |  |  |  | 169.4197 |  |  |  | 63.27 |  |  | 63.4285 |  |  |  | 652.488 |  |  |  |  | CVT |  |  | 100sq |  |  |  |  | 394.8 | [7 empty] | 3 |  | C- |  |  |  | 75mm |  |  | 20 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 131.6 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 100sq | 0 | 61.8 | 引込～EPS | D1 | 131.6 |  | 126.6 | 64.8 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 | 設備 | 需要
[8 empty] | 210V |  |  |  |  | MCCB 225AF/225 | [14 empty] | 426.6163 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [7 empty] | FEP- |  |  |  | 65mm |  |  | 379.8 | [26 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | EPS～分電盤 | D2 | 131.6 |  | 126.6 | 64.8 |  | 3 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 0 | 1φ | 210 | KVA | 0 | 0 | 237.3299 | 89.5894 | 0 | 0
|  | 建築動力盤 | [30 empty] | CVT | [49 empty] | 0 |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 6 |  | メラミンCR-300mm |  | 394.8 | 0 |  |  | [A] | 0 | 0 | 652.488 | 246.307 | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 5 |  | 1F |  | 1F |  |  | 3 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 200V | 210 |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [5 empty] | Ⓖ |  | ▼ |  |  | メラミンCR |  |  |  | -300mm |  |  | 394.8 | [29 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | AF | 0 | 0 | 225 | 225
[102 empty] | 3 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 400V | 440 | AT | 0 | 0 | 225 | 125
[102 empty] | 3 | [6 empty] | 6
[102 empty] | 3 | [6 empty] | 6
|  | B2F 設置 |  |  |  | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [9 empty] | ⑦ |  | ▼ | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | B3F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1φ-100V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 数 | [6 empty] | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 3 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 108.46 | 86.5333 | 0 | 0
[6 empty] | 1 | [26 empty] | CVT | [48 empty] | 5 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | X/2 | Y/2 | B | 76 |  | 71 | 74.8 |  | 4 | 4 | CVT200sq | CVT200sq | 273.6 | 273.6 |  | 7 | 7 | G-82mm | G-82mm | 20 | 20 |  |  |  | 1φ100 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 24 | 33 | C | 72 |  | 67 | 74.8 |  | 4 | [6 empty] | 8 | 8 | FEP- 80mm | FEP- 80mm | 263.6 | 263.6 |  |  |  | 0 | 0 | 5.423 | 4.3267 | 0 | 0
|  | B2M-E | [5 empty] | 3φ3W |  |  |  |  | 108.46 |  |  |  | 86.5333 |  |  |  | 5.423 |  |  | 4.3267 |  |  |  | 660.7148 |  |  |  |  | CVT |  |  | 200sq |  |  |  |  | 273.6 | [7 empty] | 2 |  | G- |  |  |  | 82mm |  |  | 20 | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 136.8 | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 200sq | 0 | 57 | 引込～EPS | D1 | 136.8 |  | 131.8 | 74.8 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 | 設備 | 需要
[8 empty] | 210V |  |  |  |  | MCCB 225AF/200 | [14 empty] | 33.0357 |  |  |  |  | 基底温度 | [5 empty] | 40℃ |  |  |  | ▼ | [7 empty] | FEP- |  |  |  | 80mm |  |  | 263.6 | [26 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | EPS～分電盤 | D2 | 136.8 |  | 131.8 | 74.8 |  | 4 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 0 | 1φ | 210 | KVA | 0 | 0 | 138.7501 | 6.9375 | 0 | 0
|  | 防災動力盤 | [30 empty] | CVT | [49 empty] | 0 |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 8 |  | メラミンCR-300mm |  | 273.6 | 0 |  |  | [A] | 0 | 0 | 381.4639 | 19.0732 | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 5 |  | B3F |  | B2F |  |  | 4 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 200V | 210 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [5 empty] | Ⓖ |  | ▼ |  |  | メラミンCR |  |  |  | -300mm |  |  | 273.6 | [29 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 8 | [7 empty] | AF | 0 | 0 | 225 | 50
[102 empty] | 4 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 400V | 440 | AT | 0 | 0 | 200 | 30
[102 empty] | 4 | [6 empty] | 8
[102 empty] | 4 | [6 empty] | 8
[6 empty] | 面 |  | 電気方式 |  |  |  |  | 設備容量／面 | [7 empty] | 需要容量／面 | [6 empty] | 電流 [A] |  |  |  |  | 配 線 材 料 ／面 | [15 empty] | 条 |  | 配 管 材 料 ／面 | [11 empty] | ▼ | [23 empty] | CV,CE |  |  |  | CVT,CET |  |  | D2 | 1F |  | 亘 長 [ｍ] |  |  |  | 6 | 4 |  |  |  |  | 0 | 6 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1φ-100V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 盤 名 称 |  |  |  | 数 | [6 empty] | KW |  |  |  | KVar |  |  |  | DmKW |  |  | DmKVar |  |  |  | 設備/需要 |  |  |  |  | 名 称 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 |  |  |  | 数 |  | 名 称 |  |  |  | 規 格 |  |  | 亘 長 |  |  |  | ◀修正 | [24 empty] | 管 |  | 1段 | 2段 | 管 | 1段 | 2段 |  |  |  | CVT | CR | FEP | CP |  | 4 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [48 empty] | 6 |  |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | X/2 | Y/2 | B | #VALUE! |  | #VALUE! | 64.8 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1φ100 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | C |  |  | #VALUE! | 64.8 |  | 4 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [51 empty] | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 引込～EPS | D1 |  |  | #VALUE! | 64.8 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 設備 | 需要 | 設備 | 需要 | 設備 | 需要
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | EPS～分電盤 | D2 |  |  | #VALUE! | 64.8 |  | 4 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 0 | 1φ | 210 | KVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | CVT | [49 empty] | 0 |  | 40℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | [A] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 基底温度 | [9 empty] | ▼ | [41 empty] | 50℃ |  | FALSE |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 階高 | 0 |  | 1F |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 200V | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 配線 |  | ケーブル配線工事 | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 配管 |  |  | ケーブルラック工事(1段) | [7 empty] | ▼ | [9 empty] | EPSの位置 | [7 empty] | ▼ | [15 empty] | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 配線工事 | ケーブル | 配管工事 |  | ラック | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 8 | [7 empty] | AF | 0 | 0
[64 empty] | 26 |  |  | 9 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 1 | [35 empty] | 400V | 440 | AT | 0 | 0
|  | 各階低圧盤 | [7 empty] | 一般幹線 | [5 empty] | 個別幹線 | [5 empty] | 個別低圧盤 | [5 empty] | 配管配線集計 | [7 empty] | 集計表 | [8 empty] | Top
|  | 機器類単価 | [6 empty] | 修正⇒
|  | 配線用遮断器 | [5 empty] | 2P-50AF |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 3P-50AF |  |  |  |  | 25000 |  |  |  | 3P-100AF |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  | 3P-225AF |  |  |  |  | 45000 | [6 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | 105000 |  |  |  | WHM |  |  | 65000
|  | 設置階 |  |  | B2F |  | ( 15) | [6 empty] | 面 |  | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 MCCB | [13 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | 分 岐 開 閉 器 | [8 empty] | 函体 |  | 金 額／面 |  |  |  |  | 歩掛／面
|  | 幹線番号 |  |  |  |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 数 |  | 線 | [9 empty] | 主幹開閉器-照 | [6 empty] | 主幹開閉器-差 | [6 empty] | 制 |  | WHM |  |  | 50AF |  |  | 100AF |  |  | 225AF |  |  | 係数 | [27 empty] | 主幹開閉器 |  |  |  | 函体係数 |  |  |  | 歩掛り |  |  |  | 歩計
|  | L- B2L-1～2 |  |  |  |  | B2L-1～2 | [6 empty] | 2 |  | 2 |  | 1φ3W 210/105V | [7 empty] | 225AF/125AT | [18 empty] | 60 | [8 empty] | 2.64 |  | 1209000 |  |  |  |  | 18 | [20 empty] | 45000 |  | 0 |  | 0.3 | 2 | 2 | 0.775 | 1.04 |  | 22.8 |  | 23.84 |  | 2418000 | 36
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | --- | 0 |  | 0
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M- B2M-1 |  |  |  |  | B2M-1 | [6 empty] | 1 |  | 3 |  | 3φ3W 210V | [7 empty] | 225AF/175AT | [13 empty] | 6 |  |  |  |  | 32 | [8 empty] | 0.77 |  | 1507000 |  |  |  |  | 11 | [20 empty] | 45000 |  |  |  | 0.3 |  | 0.425 | 0.425 | 1.04 | 12.16 | 0 | 0 | 13.2 |  | 1507000 | 11
[55 empty] | 小計 | 3925000 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 630000 | 800000 | 0 | 0 | 1507000 |  | 3925000 | 47
|  | 設置階 |  |  | B1F |  | (13)イ | [6 empty] | 面 |  | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 MCCB | [13 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | 分 岐 開 閉 器 | [8 empty] | 函体 |  | 金 額／面 |  |  |  |  | 歩掛／面
|  | 幹線番号 |  |  |  |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 数 |  | 線 | [9 empty] | 主幹開閉器-照 | [6 empty] | 主幹開閉器-差 | [6 empty] | 制 |  | WHM |  |  | 50AF |  |  | 100AF |  |  | 225AF |  |  | 係数 | [27 empty] | 主幹開閉器 |  |  |  | 函体係数 |  |  |  | 歩掛り |  |  |  | 歩計
|  | L- B1L-1 |  |  |  |  | B1L-1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1φ3W 210/105V | [7 empty] | 100AF/100AT | [18 empty] | 57 | [8 empty] | 2.6 |  | 1150000 |  |  |  |  | 18 | [20 empty] | 35000 |  | 0 |  | 0.25 | 2 | 2 | 0.725 | 0.708 |  | 21.66 |  | 22.368 |  | 1150000 | 18
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | --- | 0 |  | 0
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M- B1M-1 |  |  |  |  | B1M-1 | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3φ3W 210V | [7 empty] | 225AF/150AT | [18 empty] | 10 | [8 empty] | 0.42 |  | 292000 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 45000 |  |  |  | 0.3 |  | 0.15 | 0.15 | 1.04 | 3.8 | 0 | 0 | 4.84 |  | 292000 | 4
[44 empty] | (13)イ |  |  |  | 0 | [6 empty] | 小計 | 1442000 |  |  |  |  | 22 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 292000 |  | 1442000 | 22
|  | 設置階 |  |  | 1F |  | ( 4 ) | [6 empty] | 面 |  | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 MCCB | [13 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | 分 岐 開 閉 器 | [8 empty] | 函体 |  | 金 額／面 |  |  |  |  | 歩掛／面
|  | 幹線番号 |  |  |  |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 数 |  | 線 | [9 empty] | 主幹開閉器-照 | [6 empty] | 主幹開閉器-差 | [6 empty] | 制 |  | WHM |  |  | 50AF |  |  | 100AF |  |  | 225AF |  |  | 係数 | [27 empty] | 主幹開閉器 |  |  |  | 函体係数 |  |  |  | 歩掛り |  |  |  | 歩計
|  | L- 1L-1～3 |  |  |  |  | 1L-1～3 | [6 empty] | 3 |  | 3 |  | 1φ3W 210/105V | [7 empty] | 255AF/175AT | [18 empty] | 71 | [8 empty] | 2.75 |  | 1385000 |  |  |  |  | 21 | [20 empty] | 45000 |  | 0 |  | 0.3 | 2 | 2 | 0.9 | 1.04 |  | 26.98 |  | 28.02 |  | 4155000 | 63
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | --- | 0 |  | 0
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M- 1M-1 |  |  |  |  | 1M-1 | [6 empty] | 1 |  | 4 |  | 3φ3W 210V | [7 empty] | 225AF/175AT | [18 empty] | 26 | [8 empty] | 0.64 |  | 714000 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 45000 |  |  |  | 0.3 |  | 0.35 | 0.35 | 1.04 | 9.88 | 0 | 0 | 10.92 |  | 714000 | 10
[55 empty] | 小計 | 4869000 |  |  |  |  | 73 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 650000 | 0 | 0 | 714000 |  | 4869000 | 73
|  | 設置階 |  |  | 2F |  | (3) イ | [6 empty] | 面 |  | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 MCCB | [13 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | 分 岐 開 閉 器 | [8 empty] | 函体 |  | 金 額／面 |  |  |  |  | 歩掛／面
|  | 幹線番号 |  |  |  |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 数 |  | 線 | [9 empty] | 主幹開閉器-照 | [6 empty] | 主幹開閉器-差 | [6 empty] | 制 |  | WHM |  |  | 50AF |  |  | 100AF |  |  | 225AF |  |  | 係数 | [27 empty] | 主幹開閉器 |  |  |  | 函体係数 |  |  |  | 歩掛り |  |  |  | 歩計
|  | L- 2L-1～4 |  |  |  |  | 2L-1～4 | [6 empty] | 4 |  | 4 |  | 1φ3W 210/105V | [7 empty] | 225AF/200AT | [18 empty] | 74 | [8 empty] | 2.79 |  | 1434000 |  |  |  |  | 21 | [20 empty] | 45000 |  | 0 |  | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.95 | 1.04 |  | 28.12 |  | 29.16 |  | 5736000 | 84
|  | L- 2T-1～4 |  |  |  |  | 2T-1～9 | [6 empty] | 9 |  | 4 | [9 empty] | 225AF/125AT | [15 empty] | 1 |  |  | 31 | [8 empty] | 0.63 |  | 840000 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 45000 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.4 | 1.04 | --- | 11.78 |  | 12.82 |  | 7560000 | 90
|  | M- 2T-1～3 | [13 empty] | 3 |  | 3φ3W 210V | [7 empty] | 225AF/200AT | [15 empty] | 1 |  |  | 1.6 |  |  | 9 | [5 empty] | 0.32 |  | 420000 |  |  |  |  | 7 | [20 empty] | 45000 |  |  |  | 0.3 |  | 0.025 | 0.025 |  | 0.608 | 6.372 | 0 | 6.98 |  | 3780000 | 63
|  | M- 2M-1 |  |  |  |  | 2M-1 | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3φ3W 210V | [7 empty] | 225AF/225AT | [18 empty] | 20 | [8 empty] | 0.52 |  | 552000 |  |  |  |  | 8 | [20 empty] | 45000 |  |  |  | 0.3 |  | 0.275 | 0.275 | 1.04 | 7.6 | 0 | 0 | 8.64 |  | 552000 | 8
[55 empty] | 小計 | 17628000 |  |  |  |  | 245 | [20 empty] | 585000 | 6975000 | 7560000 |  | 0 | 65000 | 40000 | 315000 | 0 | 3780000 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 552000 |  | 17628000 | 245
|  | 設置階 |  |  | 3F |  | ( 4 ) | [6 empty] | 面 |  | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 MCCB | [13 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | 分 岐 開 閉 器 | [8 empty] | 函体 |  | 金 額／面 |  |  |  |  | 歩掛／面
|  | 幹線番号 |  |  |  |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 数 |  | 線 | [9 empty] | 主幹開閉器-照 | [6 empty] | 主幹開閉器-差 | [6 empty] | 制 |  | WHM |  |  | 50AF |  |  | 100AF |  |  | 225AF |  |  | 係数 | [27 empty] | 主幹開閉器 |  |  |  | 函体係数 |  |  |  | 歩掛り |  |  |  | 歩計
|  | L- 3L-1～3 |  |  |  |  | 3L-1～3 | [6 empty] | 3 |  | 3 |  | 1φ3W 210/105V | [7 empty] | 225AF/175AT | [18 empty] | 65 | [8 empty] | 2.68 |  | 1288000 |  |  |  |  | 18 | [20 empty] | 45000 |  | 0 |  | 0.3 | 2 | 2 | 0.825 | 1.04 |  | 24.7 |  | 25.74 |  | 3864000 | 54
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | --- | 0 |  | 0
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M- 3M-1 |  |  |  |  | 3M-1 | [6 empty] | 1 |  | 4 |  | 3φ3W 210V | [7 empty] | 225AF/175AT | [18 empty] | 26 | [8 empty] | 0.64 |  | 714000 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 45000 |  |  |  | 0.3 |  | 0.35 | 0.35 | 1.04 | 9.88 | 0 | 0 | 10.92 |  | 714000 | 10
[55 empty] | 小計 | 4578000 |  |  |  |  | 64 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 650000 | 0 | 0 | 714000 |  | 4578000 | 64
|  | 設置階 |  |  | 4F |  | ( 4 ) | [6 empty] | 面 |  | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 MCCB | [13 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | 分 岐 開 閉 器 | [8 empty] | 函体 |  | 金 額／面 |  |  |  |  | 歩掛／面
|  | 幹線番号 |  |  |  |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 数 |  | 線 | [9 empty] | 主幹開閉器-照 | [6 empty] | 主幹開閉器-差 | [6 empty] | 制 |  | WHM |  |  | 50AF |  |  | 100AF |  |  | 225AF |  |  | 係数 | [27 empty] | 主幹開閉器 |  |  |  | 函体係数 |  |  |  | 歩掛り |  |  |  | 歩計
|  | L- 4L-1 |  |  |  |  | 4L-1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1φ3W 210/105V | [7 empty] | 225AF/175AT | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 64 | [8 empty] | 2.68 |  | 1273000 |  |  |  |  | 18 | [20 empty] | 45000 |  | 0 |  | 0.3 | 2 | 2 | 0.825 | 1.04 |  | 24.32 |  | 25.36 |  | 1273000 | 18
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | --- | 0 |  | 0
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M- 4M-1 |  |  |  |  | 4M-1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 3φ3W 345.6 | [7 empty] | 225AF/225AT | [18 empty] | 8 | [8 empty] | 0.4 |  | 240000 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 45000 |  |  |  | 0.3 |  | 0.125 | 0.125 | 1.04 | 3.04 | 0 | 0 | 4.08 |  | 240000 | 4
[55 empty] | 小計 | 1513000 |  |  |  |  | 22 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 240000 |  | 1513000 | 22
|  | 設置階 |  |  | 5F |  | ( 4 ) | [6 empty] | 面 |  | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 MCCB | [13 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | 分 岐 開 閉 器 | [8 empty] | 函体 |  | 金 額／面 |  |  |  |  | 歩掛／面
|  | 幹線番号 |  |  |  |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 数 |  | 線 | [9 empty] | 主幹開閉器-照 | [6 empty] | 主幹開閉器-差 | [6 empty] | 制 |  | WHM |  |  | 50AF |  |  | 100AF |  |  | 225AF |  |  | 係数 | [27 empty] | 主幹開閉器 |  |  |  | 函体係数 |  |  |  | 歩掛り |  |  |  | 歩計
|  | L- 5L-1 |  |  |  |  | 5L-1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1φ3W 210/105V | [7 empty] | 225AF/175AT | [18 empty] | 64 | [8 empty] | 2.68 |  | 1273000 |  |  |  |  | 18 | [20 empty] | 45000 |  | 0 |  | 0.3 | 2 | 2 | 0.825 | 1.04 |  | 24.32 |  | 25.36 |  | 1273000 | 18
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | --- | 0 |  | 0
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M- 5M-1 |  |  |  |  | 5M-1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 3φ3W 210V | [7 empty] | 225AF/225AT | [18 empty] | 8 | [8 empty] | 0.4 |  | 240000 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 45000 |  |  |  | 0.3 |  | 0.125 | 0.125 | 1.04 | 3.04 | 0 | 0 | 4.08 |  | 240000 | 4
[55 empty] | 小計 | 1513000 |  |  |  |  | 22 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 240000 |  | 1513000 | 22
|  | 設置階 |  |  | 6F |  | ( 4 ) | [6 empty] | 面 |  | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 MCCB | [13 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | 分 岐 開 閉 器 | [8 empty] | 函体 |  | 金 額／面 |  |  |  |  | 歩掛／面
|  | 幹線番号 |  |  |  |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 数 |  | 線 | [9 empty] | 主幹開閉器-照 | [6 empty] | 主幹開閉器-差 | [6 empty] | 制 |  | WHM |  |  | 50AF |  |  | 100AF |  |  | 225AF |  |  | 係数 | [27 empty] | 主幹開閉器 |  |  |  | 函体係数 |  |  |  | 歩掛り |  |  |  | 歩計
|  | L- 6L-1 |  |  |  |  | 6L-1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1φ3W 210/105V | [7 empty] | 225AF/175AT | [18 empty] | 64 | [8 empty] | 2.68 |  | 1273000 |  |  |  |  | 18 | [20 empty] | 45000 |  | 0 |  | 0.3 | 2 | 2 | 0.825 | 1.04 |  | 24.32 |  | 25.36 |  | 1273000 | 18
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | --- | 0 |  | 0
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M- 6M-1 |  |  |  |  | 6M-1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 3φ3W 210V | [7 empty] | 225AF/225AT | [18 empty] | 8 | [8 empty] | 0.4 |  | 240000 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 45000 |  |  |  | 0.3 |  | 0.125 | 0.125 | 1.04 | 3.04 | 0 | 0 | 4.08 |  | 240000 | 4
[55 empty] | 小計 | 1513000 |  |  |  |  | 22 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 240000 |  | 1513000 | 22
0.4
|  | 設置階 |  |  | 7F |  | ( 4 ) | [6 empty] | 面 |  | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 MCCB | [13 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | 分 岐 開 閉 器 | [8 empty] | 函体 |  | 金 額／面 |  |  |  |  | 歩掛／面
|  | 幹線番号 |  |  |  |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 数 |  | 線 | [9 empty] | 主幹開閉器-照 | [6 empty] | 主幹開閉器-差 | [6 empty] | 制 |  | WHM |  |  | 50AF |  |  | 100AF |  |  | 225AF |  |  | 係数 | [27 empty] | 主幹開閉器 |  |  |  | 函体係数 |  |  |  | 歩掛り |  |  |  | 歩計
|  | L- 7L-1 |  |  |  |  | 7L-1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1φ3W 210/105V | [7 empty] | 225AF/175AT | [18 empty] | 64 | [8 empty] | 2.68 |  | 1273000 |  |  |  |  | 18 | [20 empty] | 45000 |  | 0 |  | 0.3 | 2 | 2 | 0.825 | 1.04 |  | 24.32 |  | 25.36 |  | 1273000 | 18
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | --- | 0 |  | 0
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M- 7M-1 |  |  |  |  | 7M-1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 3φ3W 210V | [7 empty] | 225AF/225AT | [18 empty] | 8 | [8 empty] | 0.4 |  | 240000 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 45000 |  |  |  | 0.3 |  | 0.125 | 0.125 | 1.04 | 3.04 | 0 | 0 | 4.08 |  | 240000 | 4
[55 empty] | 小計 | 1513000 |  |  |  |  | 22 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 240000 |  | 1513000 | 22
|  | 設置階 |  |  | 8F |  | ( 4 ) | [6 empty] | 面 |  | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 MCCB | [13 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | 分 岐 開 閉 器 | [8 empty] | 函体 |  | 金 額／面 |  |  |  |  | 歩掛／面
|  | 幹線番号 |  |  |  |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 数 |  | 線 | [9 empty] | 主幹開閉器-照 | [6 empty] | 主幹開閉器-差 | [6 empty] | 制 |  | WHM |  |  | 50AF |  |  | 100AF |  |  | 225AF |  |  | 係数 | [27 empty] | 主幹開閉器 |  |  |  | 函体係数 |  |  |  | 歩掛り |  |  |  | 歩計
|  | L- 8L-1 |  |  |  |  | 8L-1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 3φ4W 440/254V | [7 empty] | 50AF/30AT | [6 empty] | 50AF/30AT | [11 empty] | 54 | [8 empty] | 2.58 |  | 1118000 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 25000 |  | 25000 |  | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.7 | 0.558 | 0.558 | 20.52 |  | 21.636 |  | 1118000 | 15
[18 empty] | 1φ3W 210/105V | [63 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | --- | 0 |  | 0
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M- 8M-1 |  |  |  |  | 8M-1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 3φ3W 210V | [7 empty] | 225AF/225AT | [18 empty] | 8 | [8 empty] | 0.4 |  | 240000 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 45000 |  |  |  | 0.3 |  | 0.125 | 0.125 | 1.04 | 3.04 | 0 | 0 | 4.08 |  | 240000 | 4
[55 empty] | 小計 | 1358000 |  |  |  |  | 19 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 240000 |  | 1358000 | 19
|  | 設置階 |  |  | 9F |  | ( 4 ) | [6 empty] | 面 |  | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 MCCB | [13 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | 分 岐 開 閉 器 | [8 empty] | 函体 |  | 金 額／面 |  |  |  |  | 歩掛／面
|  | 幹線番号 |  |  |  |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 数 |  | 線 | [9 empty] | 主幹開閉器-照 | [6 empty] | 主幹開閉器-差 | [6 empty] | 制 |  | WHM |  |  | 50AF |  |  | 100AF |  |  | 225AF |  |  | 係数 | [27 empty] | 主幹開閉器 |  |  |  | 函体係数 |  |  |  | 歩掛り |  |  |  | 歩計
|  | L- 9L-1 |  |  |  |  | 9L-1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 3φ4W 440/254V | [7 empty] | 50AF/30AT | [6 empty] | 50AF/30AT | [11 empty] | 54 | [8 empty] | 2.58 |  | 1118000 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 25000 |  | 25000 |  | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.7 | 0.558 | 0.558 | 20.52 |  | 21.636 |  | 1118000 | 15
[18 empty] | 1φ3W 210/105V | [63 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | --- | 0 |  | 0
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M- 9M-1 |  |  |  |  | 9M-1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 3φ3W 210V | [7 empty] | 225AF/225AT | [18 empty] | 8 | [8 empty] | 0.4 |  | 240000 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 45000 |  |  |  | 0.3 |  | 0.125 | 0.125 | 1.04 | 3.04 | 0 | 0 | 4.08 |  | 240000 | 4
[55 empty] | 小計 | 1358000 |  |  |  |  | 19 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 240000 |  | 1358000 | 19
|  | 設置階 |  |  | 10F |  | ( 4 ) | [6 empty] | 面 |  | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 MCCB | [13 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | 分 岐 開 閉 器 | [8 empty] | 函体 |  | 金 額／面 |  |  |  |  | 歩掛／面
|  | 幹線番号 |  |  |  |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 数 |  | 線 | [9 empty] | 主幹開閉器-照 | [6 empty] | 主幹開閉器-差 | [6 empty] | 制 |  | WHM |  |  | 50AF |  |  | 100AF |  |  | 225AF |  |  | 係数 | [27 empty] | 主幹開閉器 |  |  |  | 函体係数 |  |  |  | 歩掛り |  |  |  | 歩計
|  | L- 10L-1 |  |  |  |  | 10L-1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 3φ4W 440/254V | [7 empty] | 50AF/30AT | [6 empty] | 50AF/30AT | [11 empty] | 54 | [8 empty] | 2.58 |  | 1118000 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 25000 |  | 25000 |  | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.7 | 0.558 | 0.558 | 20.52 |  | 21.636 |  | 1118000 | 15
[18 empty] | 1φ3W 210/105V | [63 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | --- | 0 |  | 0
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M- 10M-1 |  |  |  |  | 10M-1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 3φ3W 210V | [7 empty] | 225AF/225AT | [18 empty] | 8 | [8 empty] | 0.4 |  | 240000 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 45000 |  |  |  | 0.3 |  | 0.125 | 0.125 | 1.04 | 3.04 | 0 | 0 | 4.08 |  | 240000 | 4
[55 empty] | 小計 | 1358000 |  |  |  |  | 19 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 240000 |  | 1358000 | 19
|  | 設置階 |  |  | 11F |  | ( 4 ) | [6 empty] | 面 |  | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 MCCB | [13 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | 分 岐 開 閉 器 | [8 empty] | 函体 |  | 金 額／面 |  |  |  |  | 歩掛／面
|  | 幹線番号 |  |  |  |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 数 |  | 線 | [9 empty] | 主幹開閉器-照 | [6 empty] | 主幹開閉器-差 | [6 empty] | 制 |  | WHM |  |  | 50AF |  |  | 100AF |  |  | 225AF |  |  | 係数 | [27 empty] | 主幹開閉器 |  |  |  | 函体係数 |  |  |  | 歩掛り |  |  |  | 歩計
|  | L- 11L-1 |  |  |  |  | 11L-1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 3φ4W 440/254V | [7 empty] | 50AF/30AT | [6 empty] | 50AF/30AT | [11 empty] | 54 | [8 empty] | 2.58 |  | 1118000 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 25000 |  | 25000 |  | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.7 | 0.558 | 0.558 | 20.52 |  | 21.636 |  | 1118000 | 15
[18 empty] | 1φ3W 210/105V | [63 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | --- | 0 |  | 0
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M- 11M-1 |  |  |  |  | 11M-1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 3φ3W 210V | [7 empty] | 225AF/225AT | [18 empty] | 8 | [8 empty] | 0.4 |  | 240000 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 45000 |  |  |  | 0.3 |  | 0.125 | 0.125 | 1.04 | 3.04 | 0 | 0 | 4.08 |  | 240000 | 4
[55 empty] | 小計 | 1358000 |  |  |  |  | 19 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 240000 |  | 1358000 | 19
|  | 設置階 |  |  | 12F |  | (3) イ | [6 empty] | 面 |  | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 MCCB | [13 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | 分 岐 開 閉 器 | [8 empty] | 函体 |  | 金 額／面 |  |  |  |  | 歩掛／面
|  | 幹線番号 |  |  |  |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 数 |  | 線 | [9 empty] | 主幹開閉器-照 | [6 empty] | 主幹開閉器-差 | [6 empty] | 制 |  | WHM |  |  | 50AF |  |  | 100AF |  |  | 225AF |  |  | 係数 | [27 empty] | 主幹開閉器 |  |  |  | 函体係数 |  |  |  | 歩掛り |  |  |  | 歩計
|  | L- 12L-1～2 |  |  |  |  | 12L-1～2 | [6 empty] | 2 |  | 2 |  | 1φ3W 210/105V | [7 empty] | 225AF/125AT | [18 empty] | 49 | [8 empty] | 2.52 |  | 1032000 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 45000 |  | 0 |  | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.625 | 1.04 |  | 18.62 |  | 19.66 |  | 2064000 | 30
|  | L- 12L-1～2 |  |  |  |  | 12T-1～3 | [6 empty] | 3 |  | 2 | [9 empty] | 225AF/125AT | [15 empty] | 1 |  |  | 30 | [8 empty] | 0.63 |  | 815000 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 45000 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.4 | 1.04 | --- | 11.4 |  | 12.44 |  | 2445000 | 30
|  | M- 12T-1～1 | [13 empty] | 1 |  | 3φ3W 210V | [7 empty] | 225AF/175AT | [15 empty] | 1 |  |  | 3.5 | [8 empty] | 0.34 |  | 152500 |  |  |  |  | 1.33 | [20 empty] | 45000 |  |  |  | 0.3 |  | 0.05 | 0.05 |  | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 |  | 457500 | 3.99
|  | M- 12M-1 |  |  |  |  | 12M-1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 3φ3W 210V | [7 empty] | 225AF/150AT | [18 empty] | 6 | [8 empty] | 0.38 |  | 188000 |  |  |  |  | 3 | [20 empty] | 45000 |  |  |  | 0.3 |  | 0.1 | 0.1 | 1.04 | 2.28 | 0 | 0 | 3.32 |  | 188000 | 3
[55 empty] | 小計 | 5154000 |  |  |  |  | 66.99 | [20 empty] | 195000 | 2250000 | 2445000 |  | 0 | 65000 | 87500 | 0 | 0 | 457500 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 188000 |  | 5154000 | 66.99
|  | 設置階 |  |  | PH1F |  | ( 15) | [6 empty] | 面 |  | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 MCCB | [13 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | 分 岐 開 閉 器 | [8 empty] | 函体 |  | 金 額／面 |  |  |  |  | 歩掛／面
|  | 幹線番号 |  |  |  |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 数 |  | 線 | [9 empty] | 主幹開閉器-照 | [6 empty] | 主幹開閉器-差 | [6 empty] | 制 |  | WHM |  |  | 50AF |  |  | 100AF |  |  | 225AF |  |  | 係数 | [27 empty] | 主幹開閉器 |  |  |  | 函体係数 |  |  |  | 歩掛り |  |  |  | 歩計
|  | L-PH1L-1 |  |  |  |  | PH1L-1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1φ3W 210/105V | [7 empty] | 50AF/30AT | [18 empty] | 14 | [8 empty] | 2.16 |  | 451000 |  |  |  |  | 5 | [20 empty] | 25000 |  | 0 |  | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.558 |  | 5.32 |  | 5.878 |  | 451000 | 5
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | --- | 0 |  | 0
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M-PH1M-1 |  |  |  |  | PH1M-1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 3φ3W 210V | [7 empty] | 225AF/125AT | [18 empty] | 4 | [8 empty] | 0.36 |  | 136000 |  |  |  |  | 2.56 | [20 empty] | 45000 |  |  |  | 0.3 |  | 0.075 | 0.075 | 1.04 | 1.52 | 0 | 0 | 2.56 |  | 136000 | 2.56
[55 empty] | 小計 | 587000 |  |  |  |  | 7.56 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 136000 |  | 587000 | 7.56
|  | 設置階 |  |  | PH2F |  | ( 15) | [6 empty] | 面 |  | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 MCCB | [13 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | 分 岐 開 閉 器 | [8 empty] | 函体 |  | 金 額／面 |  |  |  |  | 歩掛／面
|  | 幹線番号 |  |  |  |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 数 |  | 線 | [9 empty] | 主幹開閉器-照 | [6 empty] | 主幹開閉器-差 | [6 empty] | 制 |  | WHM |  |  | 50AF |  |  | 100AF |  |  | 225AF |  |  | 係数 | [27 empty] | 主幹開閉器 |  |  |  | 函体係数 |  |  |  | 歩掛り |  |  |  | 歩計
|  | L-PH2L-1 |  |  |  |  | PH2L-1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1φ3W 210/105V | [7 empty] | 50AF/30AT | [18 empty] | 14 | [8 empty] | 2.16 |  | 451000 |  |  |  |  | 5 | [20 empty] | 25000 |  | 0 |  | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.558 |  | 5.32 |  | 5.878 |  | 451000 | 5
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | --- | 0 |  | 0
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M-PH2M-1 |  |  |  |  | PH2M-1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 3φ3W 210V | [7 empty] | 225AF/125AT | [18 empty] | 4 | [8 empty] | 0.36 |  | 136000 |  |  |  |  | 2.56 | [20 empty] | 45000 |  |  |  | 0.3 |  | 0.075 | 0.075 | 1.04 | 1.52 | 0 | 0 | 2.56 |  | 136000 | 2.56
[55 empty] | 小計 | 587000 |  |  |  |  | 7.56 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 136000 |  | 587000 | 7.56
|  | 設置階 | [11 empty] | 面 |  | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 MCCB | [13 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | 分 岐 開 閉 器 | [8 empty] | 函体 |  | 金 額／面 |  |  |  |  | 歩掛／面
|  | 幹線番号 |  |  |  |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 数 |  | 線 | [9 empty] | 主幹開閉器-照 | [6 empty] | 主幹開閉器-差 | [6 empty] | 制 |  | WHM |  |  | 50AF |  |  | 100AF |  |  | 225AF |  |  | 係数 | [27 empty] | 主幹開閉器 |  |  |  | 函体係数 |  |  |  | 歩掛り |  |  |  | 歩計
[82 empty] | 0 |  | 0 |  | 2 | 2 | 2 | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | --- | 0 |  | 0
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[54 empty] | 2 | [27 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | 小計 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 設置階 | [11 empty] | 面 |  | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 MCCB | [13 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | 分 岐 開 閉 器 | [8 empty] | 函体 |  | 金 額／面 |  |  |  |  | 歩掛／面
|  | 幹線番号 |  |  |  |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 数 |  | 線 | [9 empty] | 主幹開閉器-照 | [6 empty] | 主幹開閉器-差 | [6 empty] | 制 |  | WHM |  |  | 50AF |  |  | 100AF |  |  | 225AF |  |  | 係数 | [27 empty] | 主幹開閉器 |  |  |  | 函体係数 |  |  |  | 歩掛り |  |  |  | 歩計
[82 empty] | 0 |  | 0 |  | 2 | 2 | 2 | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | --- | 0 |  | 0
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[54 empty] | 2 | [27 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | 小計 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 設置階 | [11 empty] | 面 |  | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 MCCB | [13 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | 分 岐 開 閉 器 | [8 empty] | 函体 |  | 金 額／面 |  |  |  |  | 歩掛／面
|  | 幹線番号 |  |  |  |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 数 |  | 線 | [9 empty] | 主幹開閉器-照 | [6 empty] | 主幹開閉器-差 | [6 empty] | 制 |  | WHM |  |  | 50AF |  |  | 100AF |  |  | 225AF |  |  | 係数 | [27 empty] | 主幹開閉器 |  |  |  | 函体係数 |  |  |  | 歩掛り |  |  |  | 歩計
[82 empty] | 0 |  | 0 |  | 2 | 2 | 2 | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | --- | 0 |  | 0
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[54 empty] | 2 | [27 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | 小計 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 設置階 | [11 empty] | 面 |  | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 MCCB | [13 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | 分 岐 開 閉 器 | [8 empty] | 函体 |  | 金 額／面 |  |  |  |  | 歩掛／面
|  | 幹線番号 |  |  |  |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 数 |  | 線 | [9 empty] | 主幹開閉器-照 | [6 empty] | 主幹開閉器-差 | [6 empty] | 制 |  | WHM |  |  | 50AF |  |  | 100AF |  |  | 225AF |  |  | 係数 | [27 empty] | 主幹開閉器 |  |  |  | 函体係数 |  |  |  | 歩掛り |  |  |  | 歩計
[82 empty] | 0 |  | 0 |  | 2 | 2 | 2 | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | --- | 0 |  | 0
[82 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[54 empty] | 2 | [27 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | 小計 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[55 empty] | 各階低圧盤 計 | 50254000 |  |  |  |  | 697.11
|  | 個別低圧盤 | [7 empty] | 一般幹線 | [5 empty] | 個別幹線 | [5 empty] | 各階低圧盤 | [5 empty] | 配管配線集計 | [7 empty] | 集計表 | [8 empty] | Top
|  | 設置階 |  |  | 1F |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 | [10 empty] | 分 岐 開 閉 器 | [11 empty] | 制御 |  |  | 函体 |  |  | 金 額／面 | [5 empty] | 歩掛／面 | [31 empty] | 0
|  | 幹線番号 | [11 empty] | 線 | [20 empty] | 50AF |  |  |  | 100AF |  |  |  | 225AF |  |  |  | 回路 |  |  | 係数 | [31 empty] | MCCB |  | 函体係数 |  |  | 歩掛り |  |  | 歩計 | 0
[82 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[82 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[82 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | 設置階 |  |  | 1F |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 | [10 empty] | 分 岐 開 閉 器 | [11 empty] | 制御 |  |  | 函体 |  |  | 金 額／面 | [5 empty] | 歩掛／面 | [31 empty] | 30000
|  | 幹線番号 | [11 empty] | 線 | [20 empty] | 50AF |  |  |  | 100AF |  |  |  | 225AF |  |  |  | 回路 |  |  | 係数 | [31 empty] | MCCB |  | 函体係数 |  |  | 歩掛り |  |  | 歩計 | 0
[7 empty] | 1M-S | [35 empty] | 2 | [6 empty] | 0.3 |  |  | 165000 | [5 empty] | 2.08 | [22 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0
[82 empty] | 0 | [8 empty] | 90000 |  | 165000 | 2.08
|  | M- 1-S3 |  |  |  |  | 衛生機械盤 | [6 empty] | 1 |  | 3φ3W 440V | [7 empty] | MCCB 225AF/125 | [57 empty] | 45000 | [8 empty] | 0
|  | 設置階 |  |  | 1F |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 | [10 empty] | 分 岐 開 閉 器 | [11 empty] | 制御 |  |  | 函体 |  |  | 金 額／面 | [5 empty] | 歩掛／面 | [31 empty] | 275000
|  | 幹線番号 | [11 empty] | 線 | [20 empty] | 50AF |  |  |  | 100AF |  |  |  | 225AF |  |  |  | 回路 |  |  | 係数 | [31 empty] | MCCB |  | 函体係数 |  |  | 歩掛り |  |  | 歩計 | 375000
|  | M- 1-K1 |  |  |  |  | 1M-K | [6 empty] | 1 |  | 1φ3W 210V | [7 empty] | MCCB 100AF/75 | [10 empty] | 25 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2.75 |  |  | 845000 | [5 empty] | 11 | [22 empty] | 35000 |  | 5 | 0.5 | 0 | 13.95 | 1.416 | 0 | 15.366 | 70000
|  | M- 1-K2 | [11 empty] | 2 |  | 3φ3W 210V | [7 empty] | MCCB 225AF/225 | [57 empty] | 90000 | [8 empty] | 0 |  | 845000 | 11
[7 empty] | 厨房機器盤 | [74 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | 設置階 |  |  | 1F |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 | [10 empty] | 分 岐 開 閉 器 | [11 empty] | 制御 |  |  | 函体 |  |  | 金 額／面 | [5 empty] | 歩掛／面 | [31 empty] | 350000
|  | 幹線番号 | [11 empty] | 線 | [20 empty] | 50AF |  |  |  | 100AF |  |  |  | 225AF |  |  |  | 回路 |  |  | 係数 | [31 empty] | MCCB |  | 函体係数 |  |  | 歩掛り |  |  | 歩計 | 525000
[7 empty] | 1M-B | [27 empty] | 35 | [14 empty] | 3.5 |  |  | 1010000 | [5 empty] | 15 | [22 empty] | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 19.53 | 0 | 0 | 19.53 | 0
|  | M- 1-B2 | [11 empty] | 3 |  | 3φ3W 210V | [7 empty] | MCCB 225AF/225 | [57 empty] | 135000 | [8 empty] | 0 |  | 1010000 | 15
[7 empty] | 建築動力盤 | [74 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | 設置階 |  |  | B2F |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 | [10 empty] | 分 岐 開 閉 器 | [11 empty] | 制御 |  |  | 函体 |  |  | 金 額／面 | [5 empty] | 歩掛／面 | [31 empty] | 165000
|  | 幹線番号 | [11 empty] | 線 | [20 empty] | 50AF |  |  |  | 100AF |  |  |  | 225AF |  |  |  | 回路 |  |  | 係数 | [31 empty] | MCCB |  | 函体係数 |  |  | 歩掛り |  |  | 歩計 | 225000
[7 empty] | B2M-E | [27 empty] | 15 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1.65 |  |  | 525000 | [5 empty] | 8 | [22 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 0.3 | 8.37 | 0 | 1.04 | 9.41 | 0
|  | M- B2-E2 | [11 empty] | 2 |  | 3φ3W 210V | [7 empty] | MCCB 225AF/200 | [57 empty] | 90000 | [8 empty] | 45000 |  | 525000 | 8
[7 empty] | 防災動力盤 | [74 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  | 設置階 |  |  | 1F |  | 盤 名 称 | [6 empty] | 幹 |  | 電 気 方 式 | [7 empty] | 主幹開閉器 | [10 empty] | 分 岐 開 閉 器 | [11 empty] | 制御 |  |  | 函体 |  |  | 金 額／面 | [5 empty] | 歩掛／面 | [31 empty] | 0
|  | 幹線番号 | [11 empty] | 線 | [20 empty] | 50AF |  |  |  | 100AF |  |  |  | 225AF |  |  |  | 回路 |  |  | 係数 | [31 empty] | MCCB |  | 函体係数 |  |  | 歩掛り |  |  | 歩計 | 0
[82 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[82 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[82 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[52 empty] | 個別低圧盤 計 | 2545000 | [5 empty] | 36.08
|  | 配管配線集計 | [10 empty] | 一般幹線 | [5 empty] | 個別幹線 |  |  |  |  | 各階低圧盤 | [6 empty] | 個別低圧盤 | [6 empty] | 集計表 | [9 empty] | Top
|  | 一般幹線 | [5 empty] | #REF! | 26 | [22 empty] | 12 | 26 | 個別幹線
|  | 材 料 名 称 | [5 empty] | 数 量 |  |  |  |  | 呼称 |  | 単価 (円) |  |  |  |  | 金 額 (円) | [5 empty] | 歩 掛 |  |  | 電工数 |  |  |  |  | 材 料 名 称 | [7 empty] | 数 量 |  |  |  |  | 呼称 |  | 単価 (円) |  |  |  |  | 金 額 (円) |  |  |  | 歩 掛 |  |  | 電工数 | [24 empty] | 200V |  |  |  | 1φ3W
1 |  | CVT 14sq | [5 empty] | 5615.8 |  |  |  |  | ｍ |  | 488 |  |  |  |  | 2740510.4 | [5 empty] | 0.037 |  |  | 207.7846 |  |  |  |  | CVT 38sq | [7 empty] | 131.6 |  |  |  |  | ｍ |  | 1207 |  |  |  |  | 158841.2 |  |  |  | 0.062 |  |  | 8.1592 | [24 empty] | 210V |  |  |  | 3φ3W
2 |  | CVT 22sq | [5 empty] | 263.6 |  |  |  |  | ｍ |  | 733 |  |  |  |  | 193218.8 | [5 empty] | 0.047 |  |  | 12.3892 |  |  |  |  | CVT 14sq | [7 empty] | 131.6 |  |  |  |  | ｍ |  | 488 |  |  |  |  | 64220.8 |  |  |  | 0.037 |  |  | 4.8692 | [24 empty] | 220V |  |  |  | 3φ4W
3 |  | CVT 38sq | [5 empty] | 1285.6 |  |  |  |  | ｍ |  | 1207 |  |  |  |  | 1551719.2 | [5 empty] | 0.062 |  |  | 79.7072 |  |  |  |  | CVT100sq | [7 empty] | 658 |  |  |  |  | ｍ |  | 3106 |  |  |  |  | 2043748 |  |  |  | 0.112 |  |  | 73.696 | [24 empty] | 200/100V
4 |  | CVT100sq | [5 empty] | 936.6 |  |  |  |  | ｍ |  | 3106 |  |  |  |  | 2909079.6 | [5 empty] | 0.112 |  |  | 104.8992 |  |  |  |  | CVT200sq | [7 empty] | 273.6 |  |  |  |  | ｍ |  | 6120 |  |  |  |  | 1674432 |  |  |  | 0.17 |  |  | 46.512 | [24 empty] | 210/105V
5 |  | CVT 60sq | [5 empty] | 709 |  |  |  |  | ｍ |  | 1845 |  |  |  |  | 1308105 | [5 empty] | 0.082 |  |  | 58.138 | [56 empty] | 220/110V
6 | [85 empty] | 380/219V
7 | [85 empty] | 400/231V
8 | [85 empty] | 420/242V
9 | [85 empty] | 440/254V
10 | [85 empty] | 460/266V
11
12
13
14
15
16
17
[18 empty] | 計 |  | 8702633 | [6 empty] | 計 |  | 462.9182 | [22 empty] | 計 |  | 3941242 |  |  |  |  | 計 |  | 133.2364
|  | 材 料 名 称 | [5 empty] | 数 量 |  |  |  |  | 呼称 |  | 単価 (円) |  |  |  |  | 金 額 (円) | [5 empty] | 歩 掛 |  |  | 電工数 |  |  |  |  | 材 料 名 称 | [7 empty] | 数 量 |  |  |  |  | 呼称 |  | 単価 (円) |  |  |  |  | 金 額 (円) |  |  |  | 歩 掛 |  |  | 電工数
1 |  | C-39mm | [5 empty] | 328 |  |  |  |  | ｍ |  | 292 |  |  |  |  | 95776 | [5 empty] | 0.109 |  |  | 35.752 |  |  |  |  | C-51mm | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | ｍ |  | 431 |  |  |  |  | 8620 |  |  |  | 0.147 |  |  | 2.94
2 |  | メラミンCR-500mm | [5 empty] | 232.8 |  |  |  |  | ｍ |  | 2626 |  |  |  |  | 611332.8 | [5 empty] | 0.339 |  |  | 78.9192 |  |  |  |  | FEP- 40mm | [7 empty] | 253.2 |  |  |  |  | ｍ |  | 240 |  |  |  |  | 60768 |  |  |  | 0.044 |  |  | 11.1408
3 |  | C-51mm | [5 empty] | 224 |  |  |  |  | ｍ |  | 431 |  |  |  |  | 96544 | [5 empty] | 0.147 |  |  | 32.928 |  |  |  |  | メラミンCR-300mm | [7 empty] | 1063.2 |  |  |  |  | ｍ |  | 2293 |  |  |  |  | 2437917.6 |  |  |  | 0.243 |  |  | 258.3576
4 |  | C-75mm | [5 empty] | 112 |  |  |  |  | ｍ |  | 814 |  |  |  |  | 91168 | [5 empty] | 0.231 |  |  | 25.872 |  |  |  |  | C-39mm | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | ｍ |  | 292 |  |  |  |  | 5840 |  |  |  | 0.109 |  |  | 2.18
5 | [33 empty] | C-75mm | [7 empty] | 40 |  |  |  |  | ｍ |  | 814 |  |  |  |  | 32560 |  |  |  | 0.231 |  |  | 9.24
6 | [33 empty] | FEP- 65mm | [7 empty] | 633 |  |  |  |  | ｍ |  | 348 |  |  |  |  | 220284 |  |  |  | 0.057 |  |  | 36.081
7 | [33 empty] | G-82mm | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | ｍ |  | 1415 |  |  |  |  | 28300 |  |  |  | 0.323 |  |  | 6.46
8 | [33 empty] | FEP- 80mm | [7 empty] | 263.6 |  |  |  |  | ｍ |  | 455 |  |  |  |  | 119938 |  |  |  | 0.064 |  |  | 16.8704
9
10
11
12
13
14
15
16
[18 empty] | 計 |  | 894820.8 | [6 empty] | 計 |  | 173.4712 | [22 empty] | 計 |  | 2914227.6 |  |  |  |  | 計 |  | 343.2698
[9 empty] | 一般幹線 | [5 empty] | 個別幹線 | [5 empty] | 各階低圧盤 | [5 empty] | 個別低圧盤 | [6 empty] | 配管配線集計 | [10 empty] | Top
集計表
|  | 一般幹線 | [32 empty] | 個別幹線
|  | 配 線 材 料 費 | [10 empty] | 8702000 | [7 empty] | 電 工(人) | [13 empty] | 配 線 材 料 費 | [12 empty] | 3941000 | [6 empty] | 電 工(人)
|  | 同上 補 足 材 料 | [10 empty] | 435000 | [7 empty] | 462.9182 |  |  |  |  | 2777000 | [8 empty] | 同上 補 足 材 料 | [12 empty] | 197000 | [6 empty] | 133.2364 |  |  |  | 798000
|  | 配 管 材 料 費 | [10 empty] | 894000 | [7 empty] | 電 工(人) | [13 empty] | 配 管 材 料 費 | [12 empty] | 2914000 | [6 empty] | 電 工(人)
|  | 同 上 付 属 品 | [10 empty] | 312000 | [7 empty] | 173.4712 |  |  |  |  | 1040000 | [8 empty] | 同 上 付 属 品 | [12 empty] | 1019000 | [6 empty] | 343.2698 |  |  |  | 2058000
[12 empty] | 小計 | 10343000 | [33 empty] | 小計 | 8071000
|  | 各階低圧盤 | [5 empty] | 合計金額 |  |  |  |  | 50254000 | [7 empty] | 電 工 費 | [13 empty] | 個別低圧盤 | [7 empty] | 合計金額 |  |  |  |  | 2545000 | [6 empty] | 電 工 費
|  | 同上取付材料 | [5 empty] | 一式金額 |  |  |  |  | 2512000 | [7 empty] | 697.11 |  |  |  |  | 4182600 | [8 empty] | 同上取付材料 | [7 empty] | 一式金額 |  |  |  |  | 127000 | [6 empty] | 36.08 |  |  |  | 216000
[12 empty] | 小計 | 52766000 | [12 empty] | 7999600 | [20 empty] | 小計 | 2672000 | [10 empty] | 3072000
|  | 4 |  | 低圧幹線設備工事
|  | 配管配線材料 | [7 empty] | 23938000 | [8 empty] | ▼ | 掛率％ | [20 empty] | 単価設定 | [5 empty] | 単価-1 | [5 empty] | ▼ |  |  |  |  | 近畿
|  | 各階・個別盤 類 | [7 empty] | 55438000 | [8 empty] | ▼ | 掛率％ | [20 empty] | 歩掛設定 | [5 empty] | 歩掛-1 | [5 empty] | ▼ |  |  |  | 建設物価
|  | 電 工 費 | [7 empty] | 12732000 | [8 empty] | 電工単価 |  |  |  |  | 6000 | [5 empty] | ▼
|  | 4 |  | の 計 | [5 empty] | 92108000
Note on C747: 配管配線材料 小計金額の130％を計上
Note on C749: 電 工 費 小計金額の115％を計上
Note on V749: 実工数電工単価（円） シート"原価"： 電工単価 参照 標準電工単価：6,000,-(円)
Note on X739: 実工数電工単価（円） シート"原価"： 電工単価 参照 標準電工単価：6,000,-(円)
Note on AK10: ケーブル基底温度（１） ケーブル基底温度（２） ケーブル基底温度(又は周囲温度)とは、 ケーブル基底温度は、40／50 [℃]の２種類から ケーブルの電流を絶縁材料で絶縁材料で 選択できます。 定まる導体最高許容温度より算出する ための基準値です。 参考(導体最高許容温度) 温度が常時 40 [℃]を超える場所 (直射日光が ビニール(IV･VV･SV･CVV)：60[℃] 当たる屋外、発熱体等のある室内、密閉され換気 ポリエチレン(IE･CV･CE･CEE)：90[℃] 当たる屋外、発熱体等のある室内、密閉され換気 ビニール系ケーブル類は、直射日光が当た のない EPS等 [ただし、地域性は考慮して下さい]) る場所等では使用しないほうが、望ましい。 では 50 [℃] を選択して下さい。 ケーブル連続許容電流値[Ａ]は、この また 50 [℃] を超える場合には、シート "S6" (右 シート右上の"ケーブル許容電流"より 上 "ケーブル許容電流" ) で、任意の基底温度 を シート"S6"に移動して確認して下さい。 入力すれば 連続許容電流値 が求められます。
Note on AK95: ケーブル基底温度（１） ケーブル基底温度（２） ケーブル基底温度(又は周囲温度)とは、 ケーブル基底温度は、40／50 [℃]の２種類から ケーブルの電流を絶縁材料で絶縁材料で 選択できます。 定まる導体最高許容温度より算出する ための基準値です。 参考(導体最高許容温度) 温度が常時 40 [℃]を超える場所 (直射日光が ビニール(IV･VV･SV･CVV)：60[℃] 当たる屋外、発熱体等のある室内、密閉され換気 ポリエチレン(IE･CV･CE･CEE)：90[℃] 当たる屋外、発熱体等のある室内、密閉され換気 ビニール系ケーブル類は、直射日光が当た のない EPS等 [ただし、地域性は考慮して下さい]) る場所等では使用しないほうが、望ましい。 では 50 [℃] を選択して下さい。 ケーブル連続許容電流値[Ａ]は、この また 50 [℃] を超える場合には、シート "S6" (右 シート右上の"ケーブル許容電流"より 上 "ケーブル許容電流" ) で、任意の基底温度 を シート"S6"に移動して確認して下さい。 入力すれば 連続許容電流値 が求められます。
Note on AK180: ケーブル基底温度（１） ケーブル基底温度（２） ケーブル基底温度(又は周囲温度)とは、 ケーブル基底温度は、40／50 [℃]の２種類から ケーブルの電流を絶縁材料で絶縁材料で 選択できます。 定まる導体最高許容温度より算出する ための基準値です。 参考(導体最高許容温度) 温度が常時 40 [℃]を超える場所 (直射日光が ビニール(IV･VV･SV･CVV)：60[℃] 当たる屋外、発熱体等のある室内、密閉され換気 ポリエチレン(IE･CV･CE･CEE)：90[℃] 当たる屋外、発熱体等のある室内、密閉され換気 ビニール系ケーブル類は、直射日光が当た のない EPS等 [ただし、地域性は考慮して下さい]) る場所等では使用しないほうが、望ましい。 では 50 [℃] を選択して下さい。 ケーブル連続許容電流値[Ａ]は、この また 50 [℃] を超える場合には、シート "S6" (右 シート右上の"ケーブル許容電流"より 上 "ケーブル許容電流" ) で、任意の基底温度 を シート"S6"に移動して確認して下さい。 入力すれば 連続許容電流値 が求められます。
Note on AK266: ケーブル基底温度（１） ケーブル基底温度（２） ケーブル基底温度(又は周囲温度)とは、 ケーブル基底温度は、40／50 [℃]の２種類から ケーブルの電流を絶縁材料で絶縁材料で 選択できます。 定まる導体最高許容温度より算出する ための基準値です。 参考(導体最高許容温度) 温度が常時 40 [℃]を超える場所 (直射日光が ビニール(IV･VV･SV･CVV)：60[℃] 当たる屋外、発熱体等のある室内、密閉され換気 ポリエチレン(IE･CV･CE･CEE)：90[℃] 当たる屋外、発熱体等のある室内、密閉され換気 ビニール系ケーブル類は、直射日光が当た のない EPS等 [ただし、地域性は考慮して下さい]) る場所等では使用しないほうが、望ましい。 では 50 [℃] を選択して下さい。 ケーブル連続許容電流値[Ａ]は、この また 50 [℃] を超える場合には、シート "S6" (右 シート右上の"ケーブル許容電流"より 上 "ケーブル許容電流" ) で、任意の基底温度 を シート"S6"に移動して確認して下さい。 入力すれば 連続許容電流値 が求められます。
Note on AK356: ケーブル基底温度（１） ケーブル基底温度（２） ケーブル基底温度(又は周囲温度)とは、 ケーブル基底温度は、40／50 [℃]の２種類から ケーブルの電流を絶縁材料で絶縁材料で 選択できます。 定まる導体最高許容温度より算出する ための基準値です。 参考(導体最高許容温度) 温度が常時 40 [℃]を超える場所 (直射日光が ビニール(IV･VV･SV･CVV)：60[℃] 当たる屋外、発熱体等のある室内、密閉され換気 ポリエチレン(IE･CV･CE･CEE)：90[℃] 当たる屋外、発熱体等のある室内、密閉され換気 ビニール系ケーブル類は、直射日光が当た のない EPS等 [ただし、地域性は考慮して下さい]) る場所等では使用しないほうが、望ましい。 では 50 [℃] を選択して下さい。 ケーブル連続許容電流値[Ａ]は、この また 50 [℃] を超える場合には、シート "S6" (右 シート右上の"ケーブル許容電流"より 上 "ケーブル許容電流" ) で、任意の基底温度 を シート"S6"に移動して確認して下さい。 入力すれば 連続許容電流値 が求められます。
Note on AK368: ケーブル基底温度（１） ケーブル基底温度（２） ケーブル基底温度(又は周囲温度)とは、 ケーブル基底温度は、40／50 [℃]の２種類から ケーブルの電流を絶縁材料で絶縁材料で 選択できます。 定まる導体最高許容温度より算出する ための基準値です。 参考(導体最高許容温度) 温度が常時 40 [℃]を超える場所 (直射日光が ビニール(IV･VV･SV･CVV)：60[℃] 当たる屋外、発熱体等のある室内、密閉され換気 ポリエチレン(IE･CV･CE･CEE)：90[℃] 当たる屋外、発熱体等のある室内、密閉され換気 ビニール系ケーブル類は、直射日光が当た のない EPS等 [ただし、地域性は考慮して下さい]) る場所等では使用しないほうが、望ましい。 では 50 [℃] を選択して下さい。 ケーブル連続許容電流値[Ａ]は、この また 50 [℃] を超える場合には、シート "S6" (右 シート右上の"ケーブル許容電流"より 上 "ケーブル許容電流" ) で、任意の基底温度 を シート"S6"に移動して確認して下さい。 入力すれば 連続許容電流値 が求められます。
Note on AK380: ケーブル基底温度（１） ケーブル基底温度（２） ケーブル基底温度(又は周囲温度)とは、 ケーブル基底温度は、40／50 [℃]の２種類から ケーブルの電流を絶縁材料で絶縁材料で 選択できます。 定まる導体最高許容温度より算出する ための基準値です。 参考(導体最高許容温度) 温度が常時 40 [℃]を超える場所 (直射日光が ビニール(IV･VV･SV･CVV)：60[℃] 当たる屋外、発熱体等のある室内、密閉され換気 ポリエチレン(IE･CV･CE･CEE)：90[℃] 当たる屋外、発熱体等のある室内、密閉され換気 ビニール系ケーブル類は、直射日光が当た のない EPS等 [ただし、地域性は考慮して下さい]) る場所等では使用しないほうが、望ましい。 では 50 [℃] を選択して下さい。 ケーブル連続許容電流値[Ａ]は、この また 50 [℃] を超える場合には、シート "S6" (右 シート右上の"ケーブル許容電流"より 上 "ケーブル許容電流" ) で、任意の基底温度 を シート"S6"に移動して確認して下さい。 入力すれば 連続許容電流値 が求められます。
Note on AK392: ケーブル基底温度（１） ケーブル基底温度（２） ケーブル基底温度(又は周囲温度)とは、 ケーブル基底温度は、40／50 [℃]の２種類から ケーブルの電流を絶縁材料で絶縁材料で 選択できます。 定まる導体最高許容温度より算出する ための基準値です。 参考(導体最高許容温度) 温度が常時 40 [℃]を超える場所 (直射日光が ビニール(IV･VV･SV･CVV)：60[℃] 当たる屋外、発熱体等のある室内、密閉され換気 ポリエチレン(IE･CV･CE･CEE)：90[℃] 当たる屋外、発熱体等のある室内、密閉され換気 ビニール系ケーブル類は、直射日光が当た のない EPS等 [ただし、地域性は考慮して下さい]) る場所等では使用しないほうが、望ましい。 では 50 [℃] を選択して下さい。 ケーブル連続許容電流値[Ａ]は、この また 50 [℃] を超える場合には、シート "S6" (右 シート右上の"ケーブル許容電流"より 上 "ケーブル許容電流" ) で、任意の基底温度 を シート"S6"に移動して確認して下さい。 入力すれば 連続許容電流値 が求められます。
Note on AK404: ケーブル基底温度（１） ケーブル基底温度（２） ケーブル基底温度(又は周囲温度)とは、 ケーブル基底温度は、40／50 [℃]の２種類から ケーブルの電流を絶縁材料で絶縁材料で 選択できます。 定まる導体最高許容温度より算出する ための基準値です。 参考(導体最高許容温度) 温度が常時 40 [℃]を超える場所 (直射日光が ビニール(IV･VV･SV･CVV)：60[℃] 当たる屋外、発熱体等のある室内、密閉され換気 ポリエチレン(IE･CV･CE･CEE)：90[℃] 当たる屋外、発熱体等のある室内、密閉され換気 ビニール系ケーブル類は、直射日光が当た のない EPS等 [ただし、地域性は考慮して下さい]) る場所等では使用しないほうが、望ましい。 では 50 [℃] を選択して下さい。 ケーブル連続許容電流値[Ａ]は、この また 50 [℃] を超える場合には、シート "S6" (右 シート右上の"ケーブル許容電流"より 上 "ケーブル許容電流" ) で、任意の基底温度 を シート"S6"に移動して確認して下さい。 入力すれば 連続許容電流値 が求められます。
Note on AK416: ケーブル基底温度（１） ケーブル基底温度（２） ケーブル基底温度(又は周囲温度)とは、 ケーブル基底温度は、40／50 [℃]の２種類から ケーブルの電流を絶縁材料で絶縁材料で 選択できます。 定まる導体最高許容温度より算出する ための基準値です。 参考(導体最高許容温度) 温度が常時 40 [℃]を超える場所 (直射日光が ビニール(IV･VV･SV･CVV)：60[℃] 当たる屋外、発熱体等のある室内、密閉され換気 ポリエチレン(IE･CV･CE･CEE)：90[℃] 当たる屋外、発熱体等のある室内、密閉され換気 ビニール系ケーブル類は、直射日光が当た のない EPS等 [ただし、地域性は考慮して下さい]) る場所等では使用しないほうが、望ましい。 では 50 [℃] を選択して下さい。 ケーブル連続許容電流値[Ａ]は、この また 50 [℃] を超える場合には、シート "S6" (右 シート右上の"ケーブル許容電流"より 上 "ケーブル許容電流" ) で、任意の基底温度 を シート"S6"に移動して確認して下さい。 入力すれば 連続許容電流値 が求められます。
Note on AN8: 規格欄に｢工事確認｣ が表示されたら、"配線工事"、"配管工事"、 "保護管の種類"等を確認して下さい。
Note on AN93: 規格欄に｢工事確認｣ が表示されたら、"配線工事"、"配管工事"、 "保護管の種類"等を確認して下さい。
Note on AN178: 規格欄に｢工事確認｣ が表示されたら、"配線工事"、"配管工事"、 "保護管の種類"等を確認して下さい。
Note on AN264: 規格欄に｢工事確認｣ が表示されたら、"配線工事"、"配管工事"、 "保護管の種類"等を確認して下さい。
Note on AN354: 規格欄に｢工事確認｣ が表示されたら、"配線工事"、"配管工事"、 "保護管の種類"等を確認して下さい。
Note on AN366: 規格欄に｢工事確認｣ が表示されたら、"配線工事"、"配管工事"、 "保護管の種類"等を確認して下さい。
Note on AN378: 規格欄に｢工事確認｣ が表示されたら、"配線工事"、"配管工事"、 "保護管の種類"等を確認して下さい。
Note on AN390: 規格欄に｢工事確認｣ が表示されたら、"配線工事"、"配管工事"、 "保護管の種類"等を確認して下さい。
Note on AN402: 規格欄に｢工事確認｣ が表示されたら、"配線工事"、"配管工事"、 "保護管の種類"等を確認して下さい。
Note on AN414: 規格欄に｢工事確認｣ が表示されたら、"配線工事"、"配管工事"、 "保護管の種類"等を確認して下さい。
Note on AS747: 単価設定（シート"建価"） 単価-1： 標準設定 単価-2,3,4：ユーザ登録
Note on AS748: 歩掛設定（シート"建価"） 歩掛-1： 標準設定 歩掛-2,3：ユーザ登録
Note on BI5: 受変電設備の位置 "引込工事" 参照

## 動配
1
| 5 |  |  | 動力配線工事 | [19 empty] | TopPage |  |  |  |  | 一般動力 | [5 empty] | 個別動力 | [5 empty] | 一般配線 | [5 empty] | 個別配線 | [5 empty] | 集 計 表 | [5 empty] | 許容電流 | [6 empty] | Help | [32 empty] | 温度[℃] |  | 湿度[％]
|  | 1.生産動力機器類 | [17 empty] | 3.換気動力機器類 | [16 empty] | 5.衛生動力機器類 | [17 empty] | 6.防災動力機器類 | [43 empty] | 8月℃ | 2月℃ | 8月% | 2月% | 標高
|  |  | 生産機械-01～ | [17 empty] | ＯＡ給気ファン | [16 empty] | 揚水ポンプ | [17 empty] | 屋内消火栓ポンプ | [14 empty] | 天井ケーブル | [18 empty] | 100V |  | 1φ2W | [5 empty] | 稚 内 | 22 | -8.2 | 83 | 73 | 5
|  | 2.熱源動力機器類 | [18 empty] | ＡＨＵ給気ファン | [16 empty] | 加圧給水ポンプ | [17 empty] | スプリンクラ・ポンプ | [14 empty] | 管内ケーブル | [18 empty] | 105V |  | 3φ3W | [5 empty] | 留 萌 | 24.4 | -8.9 | 83 | 76 | 25
[56 empty] | 水噴霧消火ポンプ | [14 empty] | ケーブルラック | [18 empty] | 110V |  | 3φ4W | [5 empty] | 旭 川 | 26.2 | -13.2 | 79 | 78 | 110
|  |  | ヒートポンプ・エァコン | [17 empty] | ＥＡ排気ファン | [16 empty] | 温水器（ボイラー） | [17 empty] | 泡消火ポンプ | [14 empty] | C-管 | [18 empty] | 200V | [7 empty] | 網 走 | 22.8 | -11.4 | 84 | 76 | 6
|  |  | ヒートポンプ・エァコン(1φ) | [17 empty] | ＡＨＵ排気ファン | [16 empty] | 温水循環ポンプ | [17 empty] | ハロゲン化物消火設備 | [14 empty] | G-管 | [18 empty] | 210V | [7 empty] | 札 幌 | 26.1 | -8 | 78 | 71 | 20
|  |  | 吸収式冷温水機 | [17 empty] | 還気ファン | [16 empty] | ろ過ポンプ | [17 empty] | 粉末消火設備 | [14 empty] | E-管 | [18 empty] | 220V | [7 empty] | 帯 広 | 24.9 | -13.8 | 83 | 69 | 40
|  |  | 吸着式冷凍機 | [34 empty] | 循環ろ過ポンプ | [32 empty] | PF管 | [18 empty] | 400V | [7 empty] | 釧 路 | 21.3 | -11.6 | 88 | 72 | 2
|  |  | 蒸気圧縮冷凍機 | [17 empty] | ルーフ・ファン | [16 empty] | サウナ用電源 | [17 empty] | 屋外消火栓ポンプ | [14 empty] | CD管 | [18 empty] | 420V | [7 empty] | 根 室 | 20.6 | -8.9 | 90 | 74 | 27
|  |  | ターボ冷凍機 | [67 empty] | FEP管 | [18 empty] | 440V | [7 empty] | 寿 都 | 24 | -5.2 | 84 | 72 | 24
|  |  | ボイラー | [17 empty] | ロスナイ換気ファン(1φ) | [16 empty] | 排水ポンプ | [17 empty] | 排煙ファン | [14 empty] | メラミンCR- | [18 empty] | 460V | [7 empty] | 浦 河 | 22.8 | -6.5 | 88 | 67 | 4
|  |  | 電熱機器 | [17 empty] | ロスナイ換気ファン | [16 empty] | 汚水ポンプ | [17 empty] | 防火シャッタ | [14 empty] | 200mm | [26 empty] | 函 館 | 25.5 | -7.2 | 83 | 74 | 3
[56 empty] | 非常用エレベータ | [14 empty] | 300mm | [26 empty] | 青 森 | 27.6 | -5.2 | 80 | 77 | 2
|  |  | 吸収式冷温水機 補機 | [34 empty] | 湧水ポンプ | [32 empty] | 400mm | [24 empty] | 飽和水蒸気圧 [g･cm3] |  | 秋 田 | 28.6 | -3.3 | 78 | 73 | 29
|  |  | 一次冷温水循環ポンプ | [16 empty] | 4.建築動力機器類 | [34 empty] | 100V 防災負荷(建基法) | [15 empty] | 500mm | [26 empty] | 盛 岡 | 28.1 | -6.1 | 81 | 71 | 126
|  |  | 二次冷温水循環ポンプ | [34 empty] | 浄化槽 | [17 empty] | 防火扉・防火シャッタ自動閉鎖 | [14 empty] | 600mm | [24 empty] | t/℃ | p/atm | 宮 古 | 26.6 | -4.2 | 85 | 62 | 2
|  |  | ファンコイル・ユニット | [17 empty] | エレベータ | [34 empty] | 非常照明(電池別置型) | [14 empty] | 700mm | [24 empty] | 0 | 0.00613 | 酒 田 | 29 | -2.2 | 78 | 71 | 3
|  |  | 吸収式／ターボ冷凍機 補機 | [17 empty] | エスカレータ | [16 empty] | 噴水ポンプ | [17 empty] | 非常照明(電池内蔵型) | [14 empty] | 800mm | [24 empty] | 10 | 0.01231 | 山 形 | 30.2 | -4.1 | 77 | 78 | 130
|  |  | 一次冷水循環ポンプ | [34 empty] | 給水循環ポンプ(人工池・川) | [32 empty] | 900mm | [24 empty] | 20 | 0.02344 | 仙 台 | 28.1 | -2.4 | 81 | 65 | 45
|  |  | 二次冷水循環ポンプ | [17 empty] | 歩道 | [33 empty] | 100V 防災負荷(消防法) | [15 empty] | 1000mm | [24 empty] | 30 | 0.04254 | 福 島 | 30.4 | -2.4 | 76 | 67 | 65
|  |  | クーリングタワー・ファン | [34 empty] | 小型焼却炉 | [17 empty] | 自動火災報知設備 | [14 empty] | 1200mm | [24 empty] | 40 | 0.07394 | 小名浜 | 27.3 | -1 | 85 | 60 | 6
|  |  | クーリングタワー・冷却水ポンプ | [17 empty] | ダムウェータ | [34 empty] | ガス漏れ火災警報設備 | [39 empty] | 50 | 0.1313 | 輪 島 | 29.3 | -0.6 | 80 | 74 | 5
|  |  | ファンコイル・ユニット | [17 empty] | 電動シャッタ | [16 empty] | 厨房機器-01～ | [17 empty] | 漏電火災警報器 | [39 empty] | 60 | 0.1996 | 相 川 | 28.8 | -0.1 | 80 | 70 | 5
|  |  | ボイラー 補機 | [17 empty] | 電動シャッタ(1φ) | [16 empty] | 厨房機器-01～(1φ) | [17 empty] | 非常警報設備 | [39 empty] | 70 | 0.3121 | 新 潟 | 30.2 | -0.6 | 75 | 76 | 3
|  |  | ボイラー給水ポンプ | [52 empty] | 非常コンセント設備 | [39 empty] | 80 | 0.4742 | 金 沢 | 31.2 | 0 | 75 | 76 | 20
|  |  | 送風機 | [17 empty] | 清掃用ゴンドラ | [16 empty] | プロパンガス用アロライザ | [17 empty] | 無線通信補助設備 | [34 empty] | 給水単位 | 0.08 |  | 換気 回数 | 6 | 90 | 0.7019 | 富 山 | 30.4 | -0.9 | 78 | 81 | 8
|  |  | 一次温水循環ポンプ | [52 empty] | 避難口誘導灯 | [34 empty] | 占有m2人 | 5 |  |  |  | 100 | 1.0142 | 長 野 | 30.5 | -4.3 | 73 | 75 | 360
|  |  | 二次温水循環ポンプ | [17 empty] | 広告塔照明／ネオンサイン(1φ) | [34 empty] | 廊下／階段・通路誘導灯 | [32 empty] | ------------------------------------------------- | [8 empty] | 高 田 | 30.9 | -1.4 | 77 | 77 | 17
|  |  | ファンコイル・ユニット | [17 empty] | 航空障害灯(1φ) | [34 empty] | 客席誘導灯 | [34 empty] | 冷房設定(8月) |  |  | 温度 | 27 | 湿度 | 50 | 宇都宮 | 29.9 | -3.4 | 80 | 62 | 110
[89 empty] | 5 |  | cw+ca |  | m[Kg] | P1 | P2 | P |  | 福 井 | 31.5 | -0.5 | 75 | 79 | 9
[98 empty] | 高 山 | 29.9 | -6.2 | 78 | 78 | 560
|  | 一般動力 | [5 empty] | #REF! | 個別動力 | [5 empty] | 一般配線 | [5 empty] | 個別配線 | [5 empty] | 集 計 表 |  |  |  |  | Top | [10 empty] | 8月の特異日 | [7 empty] | 3.5 |  |  | ℃ ＋ |  |  | 2月の特異日 | [6 empty] | 2.5 |  |  | ℃ － |  |  |  | (16)イ | [26 empty] | 鳥 取 | 31.8 | 0.2 | 77 | 75 | 4
[9 empty] | 延床面積[m2] | [7 empty] | 28432 | [5 empty] | (専) |  |  | 20160 |  |  |  | (共) |  |  | 8272 | [5 empty] | 空調方式 | [5 empty] | 個別空調方式 | [44 empty] | 冷房 | 1.0432 |  | 1.1706 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344 |  | 軽井沢 | 25.5 | -9 | 86 | 75 | 940
|  | 消法令別表 | [6 empty] | (16)イ |  |  |  | 収容人員 | [5 empty] | 4882 | [5 empty] | 単位給水量 m3人 | [7 empty] | 個別階 |  |  |  |  | 地点 |  |  | 京 都 |  |  |  | 最高気温(℃) | [7 empty] | 36.4 |  |  |  |  | 最低気温(℃) | [7 empty] | -1.8 | [24 empty] | 暖房設定(2月) |  |  | 温度 | 22 | 湿度 | 70 | 前 橋 | 30.7 | -1.2 | 76 | 55 | 110
|  | 換気 回数 |  |  |  | (専) |  |  | 個別階 |  |  |  | 換気風量 | [5 empty] | 個別階 | [5 empty] | 給水量[m3/h] | [7 empty] | 個別階 |  |  |  |  | 標高 |  |  | 45m |  |  |  | 相対湿度(％) | [7 empty] | 69 |  |  |  |  | 相対湿度(％) | [7 empty] | 68 | [23 empty] | 外気 | 1.0192 |  | 1.2949 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00613 |  | 熊 谷 | 31.4 | -0.9 | 77 | 56 | 28
[6 empty] | (共) |  |  | 6 |  |  |  | [m3/h] | [5 empty] | 個別階 | [5 empty] | 排水量[m3/h] | [12 empty] | 15時 不快指数 | [8 empty] | 90.7818 |  |  |  | ロスナイ熱回収率[％] | [10 empty] | 50 |  |  |  | ▼ | [23 empty] | 暖房 | 1.0581 |  | 1.1904 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344 |  | 水 戸 | 29.6 | -2.1 | 83 | 66 | 9
[89 empty] | ----------------------------------------------------------- | [8 empty] | 敦 賀 | 31.1 | 0.9 | 74 | 73 | 5
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  | 室数 |  |  | 消法令別表 | [5 empty] | ( 15) |  |  |  | 前各項以外 | [9 empty] | 収容人員 |  |  |  |  | 633 |  |  |  | 建物係数ｎ | [6 empty] | 0.72727 |  |  | 1 | [5 empty] | 23 | 冷暖房負荷 |  | 2470.6024 |  | 換気 | 暖房房負荷 |  | 1906.2162 |  | 換気 |  |  |  | B2F | 冷房設定(8月) |  |  | 温度 | 27 | 湿度 | 50 | 岐 阜 | 32.2 | 0.2 | 74 | 66 | 12
[5 empty] | [m] |  |  |  | [m] |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  | (共) |  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 冷房負荷[KWh] | [7 empty] | 569.5991 |  |  |  | 動力盤の位置 | [6 empty] | 給水地階 | 汚水地階 | 給水上 | 換気専 | 換気共 |  | 25 | 18990 | 569.5991 |  | 人員 |  |  | 439.4795 |  | 人員 |  |  |  |  | 不快指数 |  | 74.385 | 占有 | 5 | 換回 | 6 | 名古屋 | 32.2 | 0.2 | 74 | 64 | 4
|  | B2F |  |  | 5 |  |  |  | 直天 |  |  |  | 3168 |  |  |  |  | 2534.4 |  |  |  | 633.6 |  |  |  | 34 |  | 32 | [5 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 暖房負荷[KWh] | [7 empty] | 439.4795 |  |  |  | ⑦ |  |  | ▼ | [9 empty] | KW (設備容量) | [5 empty] | DmKW (需要容量) | [7 empty] | cw+ca |  | m[Kg] | P1 | 5 | P | 給単 | 飯 田 | 30.3 | -3.8 | 76 | 64 | 505
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | AC温度 |  |  |  | 27 |  | AC湿度 |  |  |  | 50 | [7 empty] | 1φ-200V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 1φ-200V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  |  | 外気 | 1.1611 |  | 1.135 | 0.04254 | 0.07394 | 0.0708 | 0.08 | 甲 府 | 31.7 | -2 | 75 | 57 | 260
|  | B2M-1 | [7 empty] | 周波数 |  |  |  | 60 Hz |  |  |  | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [29 empty] | 不 快 指 数 DI | [7 empty] | 74.385 | [9 empty] | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar |  | 冷房 | 1.0432 |  | 1.1706 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344 |  | 銚 子 | 27.9 | 2.5 | 86 | 62 | 3
1 | 1 |  | HP PAC (共用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 18.9866 |  |  | 9.4933 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 2 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 24.0337 |  |  |  | 換気回数-専/h | [6 empty] | 5 |  | ▼ |  | 3φ |  |  |  | 63360 |  |  | 0 | 0 | 18.9866 | 14.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.088 | 17.088 | 0 | 0 |  |  | 暖房設定(2月) |  |  | 温度 | 22 | 湿度 | 70 | 津 | 30.8 | 0.9 | 78 | 64 | 15
1 | 2 |  | HP PAC (専用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 75.9465 |  |  | 9.4933 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 8 | [5 empty] | 85 | [5 empty] | 90.794 |  |  |  | 換気-専 m3/h | [6 empty] | 63360 |  |  |  | 63360 |  |  |  |  | 19008 |  | 0 | 0 | 75.9465 | 58.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5546 | 64.5546 | 0 | 0 |  | 外気 | 1.0192 |  | 1.2949 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00613 |  | 浜 松 | 30.4 | 2.1 | 79 | 59 | 5
1 | 3 |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 7.5 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 50 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 12.7841 |  |  |  | 換気-共 m3/h | [6 empty] | 19008 |  |  |  | 1000 | 50.64 | [5 empty] | 7.5 | 8.5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 7.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暖房 | 1.0581 |  | 1.1904 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344 |  | 静 岡 | 30.6 | 1.9 | 76 | 57 | 20
1 | 4 |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 22.8096 |  |  | 0.43037 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 53 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 34.56 |  |  |  | 給水量 m3/h | [6 empty] | 50.64 |  |  |  | 0.3 |  | 20.256 |  |  |  |  | 22.8096 | 25.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2477 | 20.771 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 空気 W/m3 | 冷房 | 14.9973 |  | 暖房 | 11.5713 |  | 東 京 | 30.9 | 1.7 | 73 | 52 | 38
1 | 5 |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 6.8429 |  |  | 0.12911 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 53 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 10.368 |  |  |  | 排水量 m3/h | [6 empty] | 30.384 | [10 empty] | 6.8429 | 7.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4743 | 6.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 尾 鷲 | 30 | 1.2 | 81 | 60 | 7
1 | 6 |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 8 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.30303 | [21 empty] | 0 | 0 | 1.6 | 1.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備 |  |  |  | 横 浜 | 30.4 | 1.5 | 78 | 57 | 3
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | 大 島 | 27.6 | 3.1 | 88 | 65 | 30
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 169.852 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
1 | 7 |  | 排水ポンプ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 12.7741 |  |  | 12.7741 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 2 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 5.3899 |  |  |  | 排水量 m3/h | [6 empty] | 50.73 | [10 empty] | 0 | 0 | 25.5482 | 19.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6645 | 7.6645 | 0 | 0 | Σ | 123.1244 | 127.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 八丈島 | 29.2 | 7.5 | 85 | 67 | 80
1 | 8 |  | 汚水ポンプ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 5.1096 |  |  | 5.1096 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 2 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 2.156 |  |  |  | 汚水量 m3/h | [6 empty] | 20.292 | [10 empty] | 0 | 0 | 10.2193 | 7.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0658 | 3.0658 | 0 | 0 | [9 empty] | 西 郷 | 29.5 | 0.3 | 81 | 72 | ---
1 | 9 |  | 湧水ポンプ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 0.19943 |  |  | 0.19943 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 2 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 0.11331 |  |  |  | 湧水量 m3/h | [6 empty] | 0.792 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.39886 | 0.45401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11966 | 0.11966 | 0 | 0 | [9 empty] | 松 江 | 31.1 | 0.6 | 79 | 76 | 2
[76 empty] | Σ | 37.1525 | 42.29 | 132.6995 | 103.71 | 0 | 0 | 30.472 | 34.6857 | 92.6524 | 92.6524 | 0 | 0 | [9 empty] | 鳥 取 | 31.8 | 0.2 | 77 | 75 | 4
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  | 室数 |  |  | 消法令別表 | [5 empty] | (13)イ |  |  |  | 車庫等 | [9 empty] | 収容人員 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 建物係数ｎ | [6 empty] | 0.72727 |  |  | 2 | [5 empty] | 24 | [13 empty] | B1F | 冷房設定(8月) |  |  | 温度 | 27 | 湿度 | 50 | 浜 田 | 30.2 | 2.1 | 78 | 67 | 5
[5 empty] | [m] |  |  |  | [m] |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  | (共) |  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 冷房負荷[KWh] | [7 empty] | 2.6995 |  |  |  | 動力盤の位置 | [12 empty] | 冷暖房負荷 |  | 248.0105 |  | 換気 | 暖房房負荷 |  | 191.3548 |  | 換気 |  |  |  |  | 不快指数 |  | 74.385 | 占有 | 0.3 | 換回 | 6 | 京 都 | 32.9 | 0.7 | 69 | 68 | 45
|  | B1F |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3168 |  |  |  |  | 2851.2 |  |  |  | 316.8 |  |  |  | 6 |  | 16 | [5 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 暖房負荷[KWh] | [7 empty] | 2.0828 |  |  |  | ⑦ |  |  | ▼ | [9 empty] | 25 | 90 | 2.6995 |  | 人員 |  |  | 2.0828 |  | 人員 |  |  |  |  | cw+ca |  | m[Kg] | P1 | P2 | P | 給単 | 滋 賀 | 31.3 | 0.3 | 75 | 75 | 100
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | AC温度 |  |  |  | 27 |  | AC湿度 |  |  |  | 50 | [20 empty] | 外気 | 1.1611 |  | 1.135 | 0.04254 | 0.07394 | 0.0708 | 0.03 | 下 関 | 30.3 | 3.5 | 78 | 66 | 5
|  | B1M-1 | [15 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [29 empty] | 不 快 指 数 DI | [7 empty] | 74.385 | [22 empty] | 冷房 | 1.0432 |  | 1.1706 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344 |  | 広 島 | 30.9 | 0.7 | 77 | 69 | 2
1 | 1 |  | HP PAC (共用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 8.267 |  |  | 8.267 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 1 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 10.4646 |  |  |  | 換気回数-専/h | [6 empty] | 0.3 |  | ▼ |  | 1φ |  |  |  | 2566.08 |  |  | 0 | 0 | 8.267 | 6.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4403 | 7.4403 | 0 | 0 |  |  | 暖房設定(2月) |  |  | 温度 | 22 | 湿度 | 70 | 岡 山 | 32.7 | 1.1 | 71 | 65 | 3
1 | 2 |  | HP PAC (専用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 74.4031 |  |  | 9.3004 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 8 | [5 empty] | 85 | [5 empty] | 88.9489 |  |  |  | 換気-専 m3/h | [6 empty] | 2566.08 |  |  |  | 2566.08 |  |  |  |  | 5702.4 |  | 0 | 0 | 74.4031 | 57.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2427 | 63.2427 | 0 | 0 |  | 外気 | 1.0192 |  | 1.2949 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00613 |  | 神 戸 | 31.6 | 1.5 | 73 | 63 | 40
1 | 3 |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 2.1 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 14 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 3.5795 |  |  |  | 換気-共 m3/h | [6 empty] | 5702.4 |  |  |  |  | 0.09 | [5 empty] | 2.1 | 2.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 2.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暖房 | 1.0581 |  | 1.1904 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344 |  | 大 阪 | 32.8 | 2.4 | 68 | 62 | 18
1 | 4 |  | 専用部 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 0.92379 |  |  | 0.30793 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 3 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 1.3997 |  |  |  | 給水量 m3/h | [6 empty] | 0.09 | [5 empty] | 0.036 |  |  |  |  | 0.92379 | 1.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73903 | 0.84123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 空気 W/m3 | 冷房 | 14.9973 |  | 暖房 | 11.5713 |  | 和歌山 | 32.1 | 2 | 73 | 63 | 4
1 | 5 |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 2.0529 |  |  | 0.1283 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 16 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 3.1104 |  |  |  | 排水量 m3/h | [6 empty] | 0.054 | [10 empty] | 2.0529 | 2.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6423 | 1.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 潮 岬 | 29.3 | 4.5 | 84 | 58 | 25
1 | 6 |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 8 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.30303 | [21 empty] | 0 | 0 | 1.6 | 1.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備 |  |  |  | 奈 良 | 32 | -0.5 | 77 | 71 | 90
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | 厳 原 | 29.3 | 1.8 | 82 | 64 | 7
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 89.3468 | 71.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福 岡 | 31.8 | 2.9 | 75 | 66 | 4
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 佐 賀 | 32.4 | 2 | 77 | 70 | 5
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 75.1143 | 75.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大 分 | 31.3 | 1.7 | 78 | 66 | 4
[76 empty] | Σ | 5.0767 | 5.7787 | 84.2702 | 65.9803 | 0 | 0 | 4.2713 | 4.862 | 70.843 | 70.843 | 0 | 0 | [9 empty] | 長 崎 | 31.3 | 3.7 | 77 | 67 | 10
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  | 室数 |  |  | 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  |  |  | 百貨店等 | [9 empty] | 収容人員 |  |  |  |  | 763 |  |  |  | 建物係数ｎ | [6 empty] | 0.9434 |  |  | 3 | [5 empty] | 25 | [13 empty] | 1F | 冷房設定(8月) |  |  | 温度 | 27 | 湿度 | 50 | 熊 本 | 32.6 | 1.2 | 75 | 70 | 14
[5 empty] | [m] |  |  |  | [m] |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  | (共) |  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 冷房負荷[KWh] | [7 empty] | 686.5784 |  |  |  | 動力盤の位置 | [12 empty] | 冷暖房負荷 |  | 1098.8134 |  | 換気 | 暖房房負荷 |  | 847.7997 |  | 換気 |  |  |  |  | 不快指数 |  | 74.385 | 占有 | 2 | 換回 | 6 | 鹿児島 | 32.2 | 3.7 | 77 | 70 | 4
|  | 1F |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3816 |  |  |  |  | 2671.2 |  |  |  | 1144.8 |  |  |  | 9 |  | 29 | [5 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 暖房負荷[KWh] | [7 empty] | 529.7359 |  |  |  | ⑦ |  |  | ▼ | [9 empty] | 25 | 22890 | 686.5784 |  | 人員 |  |  | 529.7359 |  | 人員 |  |  |  |  | cw+ca |  | m[Kg] | P1 | P2 | P | 給単 | 宮 崎 | 31.3 | 3.1 | 81 | 68 | 5
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | AC温度 |  |  |  | 27 |  | AC湿度 |  |  |  | 50 | [20 empty] | 外気 | 1.1611 |  | 1.135 | 0.04254 | 0.07394 | 0.0708 | 0.03 | 福 江 | 30.2 | 3.8 | 83 | 68 | 5
|  | 1M-1 | [15 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [29 empty] | 不 快 指 数 DI | [7 empty] | 74.385 | [22 empty] | 冷房 | 1.0432 |  | 1.1706 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344 |  | 松 山 | 31.6 | 1.6 | 72 | 65 | 20
1 | 1 |  | HP PAC (共用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 54.9407 |  |  | 9.1568 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 6 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 69.5451 |  |  |  | 換気回数-専/h | [6 empty] | 2 |  | ▼ |  | 3φ |  |  |  | 16027.2 |  |  | 0 | 0 | 54.9407 | 42.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4466 | 49.4466 | 0 | 0 |  |  | 暖房設定(2月) |  |  | 温度 | 22 | 湿度 | 70 | 高 松 | 31.5 | 0.9 | 77 | 66 | 4
1 | 2 |  | HP PAC (専用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 128.1949 |  |  | 9.8611 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 13 | [5 empty] | 85 | [5 empty] | 153.2569 |  |  |  | 換気-専 m3/h | [6 empty] | 16027.2 |  |  |  | 16027.2 |  |  |  |  | 20606.4 |  | 0 | 0 | 128.1949 | 99.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9657 | 108.9657 | 0 | 0 |  | 外気 | 1.0192 |  | 1.2949 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00613 |  | 高 知 | 31.7 | 1.7 | 77 | 61 | 3
1 | 3 |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 3.45 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 23 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 5.8807 |  |  |  | 換気-共 m3/h | [6 empty] | 20606.4 | [6 empty] | 22.89 |  |  |  | 3.45 | 3.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 3.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暖房 | 1.0581 |  | 1.1904 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344 |  | 徳 島 | 31.1 | 2.1 | 76 | 62 | 2
1 | 4 |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 5.7698 |  |  | 0.41213 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 14 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 8.7421 |  |  |  | 給水量 m3/h | [6 empty] | 22.89 | [10 empty] | 5.7698 | 6.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6158 | 5.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 空気 W/m3 | 冷房 | 14.9973 |  | 暖房 | 11.5713 |  | 清 水 | 29.4 | 5.3 | 82 | 58 | 11
1 | 5 |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 7.4183 |  |  | 0.1279 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 58 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 11.2399 |  |  |  | 排水量 m3/h | [17 empty] | 7.4183 | 8.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9346 | 6.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 室戸岬 | 28.8 | 4.4 | 86 | 62 | 6
1 | 6 |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 8 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.30303 | [21 empty] | 0 | 0 | 1.6 | 1.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備 |  |  |  | 名 瀬 | 31.7 | 11.7 | 79 | 70 | 3
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | 那 覇 | 30.7 | 13.9 | 81 | 72 | 4
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 201.3737 | 162.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[76 empty] | Σ | 16.6381 | 18.9388 | 184.7356 | 143.9499 | 0 | 0 | 13.6555 | 15.5438 | 158.5723 | 158.5723 | 0 | 0 | Σ | 172.2277 | 174.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  | 室数 |  |  | 消法令別表 | [5 empty] | (3) イ |  |  |  | 料理店等 | [9 empty] | 収容人員 |  |  |  |  | 1272 |  |  |  | 建物係数ｎ | [6 empty] | 0.9434 |  |  | 4 | [5 empty] | 26 | [13 empty] | 2F | 冷房設定(8月) |  |  | 温度 | 27 | 湿度 | 50
[5 empty] | [m] |  |  |  | [m] |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  | (共) |  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 冷房負荷[KWh] | [7 empty] | 1144.5973 |  |  |  | 動力盤の位置 | [12 empty] | 冷暖房負荷 |  | 1442.1925 |  | 換気 | 暖房房負荷 |  | 1112.7371 |  | 換気 |  |  |  |  | 不快指数 |  | 74.385 | 占有 | 3 | 換回 | 6
|  | 2F |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3816 |  |  |  |  | 2289.6 |  |  |  | 1526.4 |  |  |  | 16 |  | 39 | [5 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 暖房負荷[KWh] | [7 empty] | 883.1247 |  |  |  | ⑦ |  |  | ▼ | [9 empty] | 25 | 38160 | 1144.5973 |  | 人員 |  |  | 883.1247 |  | 人員 |  |  |  |  | cw+ca |  | m[Kg] | P1 | P2 | P | 給単
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | AC温度 |  |  |  | 27 |  | AC湿度 |  |  |  | 50 | [20 empty] | 外気 | 1.1611 |  | 1.135 | 0.04254 | 0.07394 | 0.0708 | 0.03
|  | 2M-1 | [15 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [29 empty] | 不 快 指 数 DI | [7 empty] | 74.385 | [22 empty] | 冷房 | 1.0432 |  | 1.1706 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 1 |  | HP PAC (共用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 96.1462 |  |  | 9.6146 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 10 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 121.704 |  |  |  | 換気回数-専/h | [6 empty] | 3 |  | ▼ |  | 3φ |  |  |  | 20606.4 |  |  | 0 | 0 | 96.1462 | 74.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5316 | 86.5316 | 0 | 0 |  |  | 暖房設定(2月) |  |  | 温度 | 22 | 湿度 | 70
[59 empty] | 換気-専 m3/h | [6 empty] | 20606.4 |  |  |  | 20606.4 |  |  |  |  | 27475.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 外気 | 1.0192 |  | 1.2949 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00613
1 | 2 |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 5.25 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 35 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 8.9489 |  |  |  | 換気-共 m3/h | [6 empty] | 27475.2 | [6 empty] | 38.16 |  |  |  | 5.25 | 5.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.725 | 5.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暖房 | 1.0581 |  | 1.1904 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 3 |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 7.4183 |  |  | 0.41213 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 18 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 11.2399 |  |  |  | 給水量 m3/h | [6 empty] | 38.16 | [10 empty] | 7.4183 | 8.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9346 | 6.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 空気 W/m3 | 冷房 | 14.9973 |  | 暖房 | 11.5713
1 | 4 |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 9.8911 |  |  | 0.12846 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 77 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 14.9865 |  |  |  | 排水量 m3/h | [17 empty] | 9.8911 | 11.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9129 | 9.0071 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5 |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 8 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.30303 | [21 empty] | 0 | 0 | 1.6 | 1.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
1 | 6 |  | HP PAC (TN) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 144.2193 |  |  | 16.0244 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 9 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 182.556 | [21 empty] | 0 | 0 | 144.2193 | 111.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7973 | 129.7973 | 0 | 0 |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
1 | 7 |  | テナント 換気扇 (1Φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 7.4183 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 16 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 3.6364 | [21 empty] | 2.4 | 2.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 2.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 120.3055 | 102.1177 | 0 | 0 | 146.6193 | 114.6582 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[76 empty] | Σ | 24.9594 | 28.4108 | 241.9654 | 188.3652 | 0 | 0 | 20.4925 | 23.3262 | 216.4889 | 216.4889 | 0 | 0 | Σ | 105.2641 | 107.8323 | 0 | 0 | 131.7173 | 131.9828 | 0 | 0
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  | 室数 |  |  | 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  |  |  | 百貨店等 | [9 empty] | 収容人員 |  |  |  |  | 763 |  |  |  | 建物係数ｎ | [6 empty] | 0.9434 |  |  | 5 | [5 empty] | 27 | [13 empty] | 3F | 冷房設定(8月) |  |  | 温度 | 27 | 湿度 | 50
[5 empty] | [m] |  |  |  | [m] |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  | (共) |  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 冷房負荷[KWh] | [7 empty] | 686.5784 |  |  |  | 動力盤の位置 | [12 empty] | 冷暖房負荷 |  | 1098.8134 |  | 換気 | 暖房房負荷 |  | 847.7997 |  | 換気 |  |  |  |  | 不快指数 |  | 74.385 | 占有 | 2 | 換回 | 6
|  | 3F |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3816 |  |  |  |  | 2671.2 |  |  |  | 1144.8 |  |  |  | 9 |  | 29 | [5 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 暖房負荷[KWh] | [7 empty] | 529.7359 |  |  |  | ⑦ |  |  | ▼ | [9 empty] | 25 | 22890 | 686.5784 |  | 人員 |  |  | 529.7359 |  | 人員 |  |  |  |  | cw+ca |  | m[Kg] | P1 | P2 | P | 給単
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | AC温度 |  |  |  | 27 |  | AC湿度 |  |  |  | 50 | [20 empty] | 外気 | 1.1611 |  | 1.135 | 0.04254 | 0.07394 | 0.0708 | 0.03
|  | 3M-1 | [15 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [29 empty] | 不 快 指 数 DI | [7 empty] | 74.385 | [22 empty] | 冷房 | 1.0432 |  | 1.1706 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 1 |  | HP PAC (共用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 54.9407 |  |  | 9.1568 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 6 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 69.5451 |  |  |  | 換気回数-専/h | [6 empty] | 2 |  | ▼ |  | 3φ |  |  |  | 16027.2 |  |  | 0 | 0 | 54.9407 | 42.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4466 | 49.4466 | 0 | 0 |  |  | 暖房設定(2月) |  |  | 温度 | 22 | 湿度 | 70
1 | 2 |  | HP PAC (専用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 128.1949 |  |  | 9.8611 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 13 | [5 empty] | 85 | [5 empty] | 153.2569 |  |  |  | 換気-専 m3/h | [6 empty] | 16027.2 |  |  |  | 16027.2 |  |  |  |  | 20606.4 |  | 0 | 0 | 128.1949 | 99.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9657 | 108.9657 | 0 | 0 |  | 外気 | 1.0192 |  | 1.2949 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00613
1 | 3 |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 3.45 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 23 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 5.8807 |  |  |  | 換気-共 m3/h | [6 empty] | 20606.4 | [6 empty] | 22.89 |  |  |  | 3.45 | 3.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 3.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暖房 | 1.0581 |  | 1.1904 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 4 |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 5.7698 |  |  | 0.41213 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 14 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 8.7421 |  |  |  | 給水量 m3/h | [6 empty] | 22.89 | [10 empty] | 5.7698 | 6.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6158 | 5.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 空気 W/m3 | 冷房 | 14.9973 |  | 暖房 | 11.5713
1 | 5 |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 7.4183 |  |  | 0.1279 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 58 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 11.2399 |  |  |  | 排水量 m3/h | [17 empty] | 7.4183 | 8.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9346 | 6.7553 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6 |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 8 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.30303 | [21 empty] | 0 | 0 | 1.6 | 1.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 201.3737 | 162.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[76 empty] | Σ | 16.6381 | 18.9388 | 184.7356 | 143.9499 | 0 | 0 | 13.6555 | 15.5438 | 158.5723 | 158.5723 | 0 | 0 | Σ | 172.2277 | 174.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  | 室数 |  |  | 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  |  |  | 百貨店等 | [9 empty] | 収容人員 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 建物係数ｎ | [6 empty] | 0.5 |  |  | 6 | [5 empty] | 28 | [13 empty] | 4F | 冷房設定(8月) |  |  | 温度 | 27 | 湿度 | 50
[5 empty] | [m] |  |  |  | [m] |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  | (共) |  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 冷房負荷[KWh] | [7 empty] | 206.9633 |  |  |  | 動力盤の位置 | [12 empty] | 冷暖房負荷 |  | 331.7172 |  | 換気 | 暖房房負荷 |  | 255.9395 |  | 換気 |  |  |  |  | 不快指数 |  | 74.385 | 占有 | 2 | 換回 | 6
|  | 4F |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1152 |  |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  | 9 | [5 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 暖房負荷[KWh] | [7 empty] | 159.6845 |  |  |  | ⑦ |  |  | ▼ | [9 empty] | 25 | 6900 | 206.9633 |  | 人員 |  |  | 159.6845 |  | 人員 |  |  |  |  | cw+ca |  | m[Kg] | P1 | P2 | P | 給単
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | AC温度 |  |  |  | 27 |  | AC湿度 |  |  |  | 50 | [20 empty] | 外気 | 1.1611 |  | 1.135 | 0.04254 | 0.07394 | 0.0708 | 0.03
|  | 4M-1 | [15 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [29 empty] | 不 快 指 数 DI | [7 empty] | 74.385 | [22 empty] | 冷房 | 1.0432 |  | 1.1706 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 1 |  | HP PAC (共用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 16.5859 |  |  | 8.2929 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 2 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 20.9948 |  |  |  | 換気回数-専/h | [6 empty] | 2 |  | ▼ |  | 3φ |  |  |  | 4838.4 |  |  | 0 | 0 | 16.5859 | 12.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9273 | 14.9273 | 0 | 0 |  |  | 暖房設定(2月) |  |  | 温度 | 22 | 湿度 | 70
1 | 2 |  | HP PAC (専用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 38.7003 |  |  | 9.6751 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 4 | [5 empty] | 85 | [5 empty] | 46.2662 |  |  |  | 換気-専 m3/h | [6 empty] | 4838.4 |  |  |  | 4838.4 |  |  |  |  | 6220.8 |  | 0 | 0 | 38.7003 | 30.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8953 | 32.8953 | 0 | 0 |  | 外気 | 1.0192 |  | 1.2949 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00613
1 | 3 |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.05 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 7 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 1.7898 |  |  |  | 換気-共 m3/h | [6 empty] | 6220.8 | [6 empty] | 6.9 |  |  |  | 1.05 | 1.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 1.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暖房 | 1.0581 |  | 1.1904 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 4 |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.7418 |  |  | 0.34836 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 5 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 2.6391 |  |  |  | 給水量 m3/h | [6 empty] | 6.9 | [10 empty] | 1.7418 | 1.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3935 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 空気 W/m3 | 冷房 | 14.9973 |  | 暖房 | 11.5713
1 | 5 |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 2.2395 |  |  | 0.12442 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 18 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 3.3932 |  |  |  | 排水量 m3/h | [17 empty] | 2.2395 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 | 2.0393 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6 |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 4 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.15152 | [21 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 0.91062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 61.1175 | 49.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[76 empty] | Σ | 5.0313 | 5.727 | 56.0862 | 43.8174 | 0 | 0 | 4.13 | 4.7012 | 47.9026 | 47.9026 | 0 | 0 | Σ | 52.0326 | 52.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  | 室数 |  |  | 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  |  |  | 百貨店等 | [9 empty] | 収容人員 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 建物係数ｎ | [6 empty] | 0.5 |  |  | 7 | [5 empty] | 29 | [13 empty] | 5F | 冷房設定(8月) |  |  | 温度 | 27 | 湿度 | 50
[5 empty] | [m] |  |  |  | [m] |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  | (共) |  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 冷房負荷[KWh] | [7 empty] | 206.9633 |  |  |  | 動力盤の位置 | [12 empty] | 冷暖房負荷 |  | 331.7172 |  | 換気 | 暖房房負荷 |  | 255.9395 |  | 換気 |  |  |  |  | 不快指数 |  | 74.385 | 占有 | 2 | 換回 | 6
|  | 5F |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1152 |  |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  | 9 | [5 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 暖房負荷[KWh] | [7 empty] | 159.6845 |  |  |  | ⑦ |  |  | ▼ | [9 empty] | 25 | 6900 | 206.9633 |  | 人員 |  |  | 159.6845 |  | 人員 |  |  |  |  | cw+ca |  | m[Kg] | P1 | P2 | P | 給単
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | AC温度 |  |  |  | 27 |  | AC湿度 |  |  |  | 50 | [20 empty] | 外気 | 1.1611 |  | 1.135 | 0.04254 | 0.07394 | 0.0708 | 0.03
|  | 5M-1 | [15 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [29 empty] | 不 快 指 数 DI | [7 empty] | 74.385 | [22 empty] | 冷房 | 1.0432 |  | 1.1706 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 1 |  | HP PAC (共用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 16.5859 |  |  | 8.2929 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 2 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 20.9948 |  |  |  | 換気回数-専/h | [6 empty] | 2 |  | ▼ |  | 3φ |  |  |  | 4838.4 |  |  | 0 | 0 | 16.5859 | 12.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9273 | 14.9273 | 0 | 0 |  |  | 暖房設定(2月) |  |  | 温度 | 22 | 湿度 | 70
1 | 2 |  | HP PAC (専用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 38.7003 |  |  | 9.6751 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 4 | [5 empty] | 85 | [5 empty] | 46.2662 |  |  |  | 換気-専 m3/h | [6 empty] | 4838.4 |  |  |  | 4838.4 |  |  |  |  | 6220.8 |  | 0 | 0 | 38.7003 | 30.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8953 | 32.8953 | 0 | 0 |  | 外気 | 1.0192 |  | 1.2949 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00613
1 | 3 |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.05 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 7 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 1.7898 |  |  |  | 換気-共 m3/h | [6 empty] | 6220.8 | [6 empty] | 6.9 |  |  |  | 1.05 | 1.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 1.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暖房 | 1.0581 |  | 1.1904 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 4 |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.7418 |  |  | 0.34836 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 5 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 2.6391 |  |  |  | 給水量 m3/h | [6 empty] | 6.9 | [10 empty] | 1.7418 | 1.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3935 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 空気 W/m3 | 冷房 | 14.9973 |  | 暖房 | 11.5713
1 | 5 |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 2.2395 |  |  | 0.12442 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 18 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 3.3932 |  |  |  | 排水量 m3/h | [17 empty] | 2.2395 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 | 2.0393 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6 |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 4 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.15152 | [21 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 0.91062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 61.1175 | 49.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[76 empty] | Σ | 5.0313 | 5.727 | 56.0862 | 43.8174 | 0 | 0 | 4.13 | 4.7012 | 47.9026 | 47.9026 | 0 | 0 | Σ | 52.0326 | 52.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  | 室数 |  |  | 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  |  |  | 百貨店等 | [9 empty] | 収容人員 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 建物係数ｎ | [6 empty] | 0.5 |  |  | 8 | [5 empty] | 30 | [13 empty] | 6F | 冷房設定(8月) |  |  | 温度 | 27 | 湿度 | 50
[5 empty] | [m] |  |  |  | [m] |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  | (共) |  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 冷房負荷[KWh] | [7 empty] | 206.9633 |  |  |  | 動力盤の位置 | [12 empty] | 冷暖房負荷 |  | 331.7172 |  | 換気 | 暖房房負荷 |  | 255.9395 |  | 換気 |  |  |  |  | 不快指数 |  | 74.385 | 占有 | 2 | 換回 | 6
|  | 6F |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1152 |  |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  | 9 | [5 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 暖房負荷[KWh] | [7 empty] | 159.6845 |  |  |  | ⑦ |  |  | ▼ | [9 empty] | 25 | 6900 | 206.9633 |  | 人員 |  |  | 159.6845 |  | 人員 |  |  |  |  | cw+ca |  | m[Kg] | P1 | P2 | P | 給単
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | AC温度 |  |  |  | 27 |  | AC湿度 |  |  |  | 50 | [20 empty] | 外気 | 1.1611 |  | 1.135 | 0.04254 | 0.07394 | 0.0708 | 0.03
|  | 6M-1 | [15 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [29 empty] | 不 快 指 数 DI | [7 empty] | 74.385 | [22 empty] | 冷房 | 1.0432 |  | 1.1706 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 1 |  | HP PAC (共用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 16.5859 |  |  | 8.2929 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 2 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 20.9948 |  |  |  | 換気回数-専/h | [6 empty] | 2 |  | ▼ |  | 3φ |  |  |  | 4838.4 |  |  | 0 | 0 | 16.5859 | 12.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9273 | 14.9273 | 0 | 0 |  |  | 暖房設定(2月) |  |  | 温度 | 22 | 湿度 | 70
1 | 2 |  | HP PAC (専用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 38.7003 |  |  | 9.6751 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 4 | [5 empty] | 85 | [5 empty] | 46.2662 |  |  |  | 換気-専 m3/h | [6 empty] | 4838.4 |  |  |  | 4838.4 |  |  |  |  | 6220.8 |  | 0 | 0 | 38.7003 | 30.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8953 | 32.8953 | 0 | 0 |  | 外気 | 1.0192 |  | 1.2949 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00613
1 | 3 |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.05 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 7 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 1.7898 |  |  |  | 換気-共 m3/h | [6 empty] | 6220.8 | [6 empty] | 6.9 |  |  |  | 1.05 | 1.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 1.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暖房 | 1.0581 |  | 1.1904 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 4 |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.7418 |  |  | 0.34836 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 5 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 2.6391 |  |  |  | 給水量 m3/h | [6 empty] | 6.9 | [10 empty] | 1.7418 | 1.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3935 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 空気 W/m3 | 冷房 | 14.9973 |  | 暖房 | 11.5713
1 | 5 |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 2.2395 |  |  | 0.12442 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 18 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 3.3932 |  |  |  | 排水量 m3/h | [17 empty] | 2.2395 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 | 2.0393 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6 |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 4 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.15152 | [21 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 0.91062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 61.1175 | 49.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[76 empty] | Σ | 5.0313 | 5.727 | 56.0862 | 43.8174 | 0 | 0 | 4.13 | 4.7012 | 47.9026 | 47.9026 | 0 | 0 | Σ | 52.0326 | 52.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  | 室数 |  |  | 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  |  |  | 百貨店等 | [9 empty] | 収容人員 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 建物係数ｎ | [6 empty] | 0.5 |  |  | 9 | [5 empty] | 31 | [13 empty] | 7F | 冷房設定(8月) |  |  | 温度 | 27 | 湿度 | 50
[5 empty] | [m] |  |  |  | [m] |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  | (共) |  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 冷房負荷[KWh] | [7 empty] | 206.9633 |  |  |  | 動力盤の位置 | [12 empty] | 冷暖房負荷 |  | 331.7172 |  | 換気 | 暖房房負荷 |  | 255.9395 |  | 換気 |  |  |  |  | 不快指数 |  | 74.385 | 占有 | 2 | 換回 | 6
|  | 7F |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1152 |  |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  | 9 | [5 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 暖房負荷[KWh] | [7 empty] | 159.6845 |  |  |  | ⑦ |  |  | ▼ | [9 empty] | 25 | 6900 | 206.9633 |  | 人員 |  |  | 159.6845 |  | 人員 |  |  |  |  | cw+ca |  | m[Kg] | P1 | P2 | P | 給単
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | AC温度 |  |  |  | 27 |  | AC湿度 |  |  |  | 50 | [20 empty] | 外気 | 1.1611 |  | 1.135 | 0.04254 | 0.07394 | 0.0708 | 0.03
|  | 7M-1 | [15 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [29 empty] | 不 快 指 数 DI | [7 empty] | 74.385 | [22 empty] | 冷房 | 1.0432 |  | 1.1706 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 1 |  | HP PAC (共用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 16.5859 |  |  | 8.2929 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 2 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 20.9948 |  |  |  | 換気回数-専/h | [6 empty] | 2 |  | ▼ |  | 3φ |  |  |  | 4838.4 |  |  | 0 | 0 | 16.5859 | 12.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9273 | 14.9273 | 0 | 0 |  |  | 暖房設定(2月) |  |  | 温度 | 22 | 湿度 | 70
1 | 2 |  | HP PAC (専用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 38.7003 |  |  | 9.6751 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 4 | [5 empty] | 85 | [5 empty] | 46.2662 |  |  |  | 換気-専 m3/h | [6 empty] | 4838.4 |  |  |  | 4838.4 |  |  |  |  | 6220.8 |  | 0 | 0 | 38.7003 | 30.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8953 | 32.8953 | 0 | 0 |  | 外気 | 1.0192 |  | 1.2949 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00613
1 | 3 |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.05 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 7 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 1.7898 |  |  |  | 換気-共 m3/h | [6 empty] | 6220.8 | [6 empty] | 6.9 |  |  |  | 1.05 | 1.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 1.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暖房 | 1.0581 |  | 1.1904 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 4 |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.7418 |  |  | 0.34836 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 5 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 2.6391 |  |  |  | 給水量 m3/h | [6 empty] | 6.9 | [10 empty] | 1.7418 | 1.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3935 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 空気 W/m3 | 冷房 | 14.9973 |  | 暖房 | 11.5713
1 | 5 |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 2.2395 |  |  | 0.12442 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 18 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 3.3932 |  |  |  | 排水量 m3/h | [17 empty] | 2.2395 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 | 2.0393 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6 |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 4 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.15152 | [21 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 0.91062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 61.1175 | 49.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[29 empty] | 0 | [46 empty] | Σ | 5.0313 | 5.727 | 56.0862 | 43.8174 | 0 | 0 | 4.13 | 4.7012 | 47.9026 | 47.9026 | 0 | 0 | Σ | 52.0326 | 52.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  | 室数 |  |  | 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  |  |  | 百貨店等 | [9 empty] | 収容人員 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 建物係数ｎ | [6 empty] | 0.5 |  |  | 10 | [5 empty] | 32 | [13 empty] | 8F | 冷房設定(8月) |  |  | 温度 | 27 | 湿度 | 50
[5 empty] | [m] |  |  |  | [m] |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  | (共) |  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 冷房負荷[KWh] | [7 empty] | 206.9633 |  |  |  | 動力盤の位置 | [12 empty] | 冷暖房負荷 |  | 331.7172 |  | 換気 | 暖房房負荷 |  | 255.9395 |  | 換気 |  |  |  |  | 不快指数 |  | 74.385 | 占有 | 2 | 換回 | 6
|  | 8F |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1152 |  |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  | 9 | [5 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 暖房負荷[KWh] | [7 empty] | 159.6845 |  |  |  | ⑦ |  |  | ▼ | [9 empty] | 25 | 6900 | 206.9633 |  | 人員 |  |  | 159.6845 |  | 人員 |  |  |  |  | cw+ca |  | m[Kg] | P1 | P2 | P | 給単
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | AC温度 |  |  |  | 27 |  | AC湿度 |  |  |  | 50 | [20 empty] | 外気 | 1.1611 |  | 1.135 | 0.04254 | 0.07394 | 0.0708 | 0.03
|  | 8M-1 | [15 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [29 empty] | 不 快 指 数 DI | [7 empty] | 74.385 | [22 empty] | 冷房 | 1.0432 |  | 1.1706 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 1 |  | HP PAC (共用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 16.5859 |  |  | 8.2929 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 2 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 20.9948 |  |  |  | 換気回数-専/h | [6 empty] | 2 |  | ▼ |  | 3φ |  |  |  | 4838.4 |  |  | 0 | 0 | 16.5859 | 12.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9273 | 14.9273 | 0 | 0 |  |  | 暖房設定(2月) |  |  | 温度 | 22 | 湿度 | 70
1 | 2 |  | HP PAC (専用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 38.7003 |  |  | 9.6751 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 4 | [5 empty] | 85 | [5 empty] | 46.2662 |  |  |  | 換気-専 m3/h | [6 empty] | 4838.4 |  |  |  | 4838.4 |  |  |  |  | 6220.8 |  | 0 | 0 | 38.7003 | 30.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8953 | 32.8953 | 0 | 0 |  | 外気 | 1.0192 |  | 1.2949 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00613
1 | 3 |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.05 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 7 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 1.7898 |  |  |  | 換気-共 m3/h | [6 empty] | 6220.8 | [6 empty] | 6.9 |  |  |  | 1.05 | 1.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 1.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暖房 | 1.0581 |  | 1.1904 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 4 |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.7418 |  |  | 0.34836 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 5 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 2.6391 |  |  |  | 給水量 m3/h | [6 empty] | 6.9 | [10 empty] | 1.7418 | 1.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3935 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 空気 W/m3 | 冷房 | 14.9973 |  | 暖房 | 11.5713
1 | 5 |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 2.2395 |  |  | 0.12442 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 18 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 3.3932 |  |  |  | 排水量 m3/h | [17 empty] | 2.2395 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 | 2.0393 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6 |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 4 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.15152 | [21 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 0.91062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 61.1175 | 49.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[76 empty] | Σ | 5.0313 | 5.727 | 56.0862 | 43.8174 | 0 | 0 | 4.13 | 4.7012 | 47.9026 | 47.9026 | 0 | 0 | Σ | 52.0326 | 52.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  | 室数 |  |  | 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  |  |  | 百貨店等 | [9 empty] | 収容人員 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 建物係数ｎ | [6 empty] | 0.5 |  |  | 11 | [5 empty] | 33 | [13 empty] | 9F | 冷房設定(8月) |  |  | 温度 | 27 | 湿度 | 50
[5 empty] | [m] |  |  |  | [m] |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  | (共) |  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 冷房負荷[KWh] | [7 empty] | 206.9633 |  |  |  | 動力盤の位置 | [12 empty] | 冷暖房負荷 |  | 331.7172 |  | 換気 | 暖房房負荷 |  | 255.9395 |  | 換気 |  |  |  |  | 不快指数 |  | 74.385 | 占有 | 2 | 換回 | 6
|  | 9F |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1152 |  |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  | 9 | [5 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 暖房負荷[KWh] | [7 empty] | 159.6845 |  |  |  | ⑦ |  |  | ▼ | [9 empty] | 25 | 6900 | 206.9633 |  | 人員 |  |  | 159.6845 |  | 人員 |  |  |  |  | cw+ca |  | m[Kg] | P1 | P2 | P | 給単
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | AC温度 |  |  |  | 27 |  | AC湿度 |  |  |  | 50 | [20 empty] | 外気 | 1.1611 |  | 1.135 | 0.04254 | 0.07394 | 0.0708 | 0.03
|  | 9M-1 | [15 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [29 empty] | 不 快 指 数 DI | [7 empty] | 74.385 | [22 empty] | 冷房 | 1.0432 |  | 1.1706 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 1 |  | HP PAC (共用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 16.5859 |  |  | 8.2929 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 2 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 20.9948 |  |  |  | 換気回数-専/h | [6 empty] | 2 |  | ▼ |  | 3φ |  |  |  | 4838.4 |  |  | 0 | 0 | 16.5859 | 12.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9273 | 14.9273 | 0 | 0 |  |  | 暖房設定(2月) |  |  | 温度 | 22 | 湿度 | 70
1 | 2 |  | HP PAC (専用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 38.7003 |  |  | 9.6751 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 4 | [5 empty] | 85 | [5 empty] | 46.2662 |  |  |  | 換気-専 m3/h | [6 empty] | 4838.4 |  |  |  | 4838.4 |  |  |  |  | 6220.8 |  | 0 | 0 | 38.7003 | 30.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8953 | 32.8953 | 0 | 0 |  | 外気 | 1.0192 |  | 1.2949 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00613
1 | 3 |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.05 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 7 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 1.7898 |  |  |  | 換気-共 m3/h | [6 empty] | 6220.8 | [6 empty] | 6.9 |  |  |  | 1.05 | 1.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 1.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暖房 | 1.0581 |  | 1.1904 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 4 |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.7418 |  |  | 0.34836 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 5 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 2.6391 |  |  |  | 給水量 m3/h | [6 empty] | 6.9 | [10 empty] | 1.7418 | 1.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3935 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 空気 W/m3 | 冷房 | 14.9973 |  | 暖房 | 11.5713
1 | 5 |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 2.2395 |  |  | 0.12442 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 18 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 3.3932 |  |  |  | 排水量 m3/h | [17 empty] | 2.2395 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 | 2.0393 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6 |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 4 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.15152 | [21 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 0.91062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 61.1175 | 49.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[76 empty] | Σ | 5.0313 | 5.727 | 56.0862 | 43.8174 | 0 | 0 | 4.13 | 4.7012 | 47.9026 | 47.9026 | 0 | 0 | Σ | 52.0326 | 52.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  | 室数 |  |  | 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  |  |  | 百貨店等 | [9 empty] | 収容人員 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 建物係数ｎ | [6 empty] | 0.5 |  |  | 12 | [5 empty] | 34 | [13 empty] | 10F | 冷房設定(8月) |  |  | 温度 | 27 | 湿度 | 50
[5 empty] | [m] |  |  |  | [m] |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  | (共) |  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 冷房負荷[KWh] | [7 empty] | 206.9633 |  |  |  | 動力盤の位置 | [12 empty] | 冷暖房負荷 |  | 331.7172 |  | 換気 | 暖房房負荷 |  | 255.9395 |  | 換気 |  |  |  |  | 不快指数 |  | 74.385 | 占有 | 2 | 換回 | 6
|  | 10F |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1152 |  |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  | 9 | [5 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 暖房負荷[KWh] | [7 empty] | 159.6845 |  |  |  | ⑦ |  |  | ▼ | [9 empty] | 25 | 6900 | 206.9633 |  | 人員 |  |  | 159.6845 |  | 人員 |  |  |  |  | cw+ca |  | m[Kg] | P1 | P2 | P | 給単
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | AC温度 |  |  |  | 27 |  | AC湿度 |  |  |  | 50 | [20 empty] | 外気 | 1.1611 |  | 1.135 | 0.04254 | 0.07394 | 0.0708 | 0.03
|  | 10M-1 | [15 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [29 empty] | 不 快 指 数 DI | [7 empty] | 74.385 | [22 empty] | 冷房 | 1.0432 |  | 1.1706 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 1 |  | HP PAC (共用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 16.5859 |  |  | 8.2929 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 2 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 20.9948 |  |  |  | 換気回数-専/h | [6 empty] | 2 |  | ▼ |  | 3φ |  |  |  | 4838.4 |  |  | 0 | 0 | 16.5859 | 12.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9273 | 14.9273 | 0 | 0 |  |  | 暖房設定(2月) |  |  | 温度 | 22 | 湿度 | 70
1 | 2 |  | HP PAC (専用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 38.7003 |  |  | 9.6751 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 4 | [5 empty] | 85 | [5 empty] | 46.2662 |  |  |  | 換気-専 m3/h | [6 empty] | 4838.4 |  |  |  | 4838.4 |  |  |  |  | 6220.8 |  | 0 | 0 | 38.7003 | 30.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8953 | 32.8953 | 0 | 0 |  | 外気 | 1.0192 |  | 1.2949 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00613
1 | 3 |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.05 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 7 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 1.7898 |  |  |  | 換気-共 m3/h | [6 empty] | 6220.8 | [6 empty] | 6.9 |  |  |  | 1.05 | 1.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 1.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暖房 | 1.0581 |  | 1.1904 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 4 |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.7418 |  |  | 0.34836 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 5 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 2.6391 |  |  |  | 給水量 m3/h | [6 empty] | 6.9 | [10 empty] | 1.7418 | 1.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3935 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 空気 W/m3 | 冷房 | 14.9973 |  | 暖房 | 11.5713
1 | 5 |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 2.2395 |  |  | 0.12442 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 18 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 3.3932 |  |  |  | 排水量 m3/h | [17 empty] | 2.2395 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 | 2.0393 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6 |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 4 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.15152 | [21 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 0.91062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 61.1175 | 49.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[76 empty] | Σ | 5.0313 | 5.727 | 56.0862 | 43.8174 | 0 | 0 | 4.13 | 4.7012 | 47.9026 | 47.9026 | 0 | 0 | Σ | 52.0326 | 52.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  | 室数 |  |  | 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  |  |  | 百貨店等 | [9 empty] | 収容人員 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 建物係数ｎ | [6 empty] | 0.5 |  |  | 13 | [5 empty] | 35 | [13 empty] | 11F | 冷房設定(8月) |  |  | 温度 | 27 | 湿度 | 50
[5 empty] | [m] |  |  |  | [m] |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  | (共) |  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 冷房負荷[KWh] | [7 empty] | 206.9633 |  |  |  | 動力盤の位置 | [12 empty] | 冷暖房負荷 |  | 331.7172 |  | 換気 | 暖房房負荷 |  | 255.9395 |  | 換気 |  |  |  |  | 不快指数 |  | 74.385 | 占有 | 2 | 換回 | 6
|  | 11F |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1152 |  |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  | 9 | [5 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 暖房負荷[KWh] | [7 empty] | 159.6845 |  |  |  | ⑦ |  |  | ▼ | [9 empty] | 25 | 6900 | 206.9633 |  | 人員 |  |  | 159.6845 |  | 人員 |  |  |  |  | cw+ca |  | m[Kg] | P1 | P2 | P | 給単
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | AC温度 |  |  |  | 27 |  | AC湿度 |  |  |  | 50 | [20 empty] | 外気 | 1.1611 |  | 1.135 | 0.04254 | 0.07394 | 0.0708 | 0.03
|  | 11M-1 | [15 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [29 empty] | 不 快 指 数 DI | [7 empty] | 74.385 | [22 empty] | 冷房 | 1.0432 |  | 1.1706 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 1 |  | HP PAC (共用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 16.5859 |  |  | 8.2929 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 2 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 20.9948 |  |  |  | 換気回数-専/h | [6 empty] | 2 |  | ▼ |  | 3φ |  |  |  | 4838.4 |  |  | 0 | 0 | 16.5859 | 12.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9273 | 14.9273 | 0 | 0 |  |  | 暖房設定(2月) |  |  | 温度 | 22 | 湿度 | 70
1 | 2 |  | HP PAC (専用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 38.7003 |  |  | 9.6751 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 4 | [5 empty] | 85 | [5 empty] | 46.2662 |  |  |  | 換気-専 m3/h | [6 empty] | 4838.4 |  |  |  | 4838.4 |  |  |  |  | 6220.8 |  | 0 | 0 | 38.7003 | 30.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8953 | 32.8953 | 0 | 0 |  | 外気 | 1.0192 |  | 1.2949 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00613
1 | 3 |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.05 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 7 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 1.7898 |  |  |  | 換気-共 m3/h | [6 empty] | 6220.8 | [6 empty] | 6.9 |  |  |  | 1.05 | 1.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 1.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暖房 | 1.0581 |  | 1.1904 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 4 |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.7418 |  |  | 0.34836 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 5 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 2.6391 |  |  |  | 給水量 m3/h | [6 empty] | 6.9 | [10 empty] | 1.7418 | 1.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3935 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 空気 W/m3 | 冷房 | 14.9973 |  | 暖房 | 11.5713
1 | 5 |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 2.2395 |  |  | 0.12442 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 18 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 3.3932 |  |  |  | 排水量 m3/h | [17 empty] | 2.2395 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 | 2.0393 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6 |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 4 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.15152 | [21 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 0.91062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 61.1175 | 49.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[76 empty] | Σ | 5.0313 | 5.727 | 56.0862 | 43.8174 | 0 | 0 | 4.13 | 4.7012 | 47.9026 | 47.9026 | 0 | 0 | Σ | 52.0326 | 52.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  | 室数 |  |  | 消法令別表 | [5 empty] | (3) イ |  |  |  | 料理店等 | [9 empty] | 収容人員 |  |  |  |  | 384 |  |  |  | 建物係数ｎ | [6 empty] | 0.5 |  |  | 14 | [5 empty] | 36 | [13 empty] | 12F | 冷房設定(8月) |  |  | 温度 | 27 | 湿度 | 50
[5 empty] | [m] |  |  |  | [m] |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  | (共) |  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 冷房負荷[KWh] | [7 empty] | 345.5388 |  |  |  | 動力盤の位置 | [12 empty] | 冷暖房負荷 |  | 435.3789 |  | 換気 | 暖房房負荷 |  | 335.9206 |  | 換気 |  |  |  |  | 不快指数 |  | 74.385 | 占有 | 3 | 換回 | 6
|  | 12F |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1152 |  |  |  |  | 691.2 |  |  |  | 460.8 |  |  |  | 5 |  | 12 | [5 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 暖房負荷[KWh] | [7 empty] | 266.6037 |  |  |  | ⑦ |  |  | ▼ | [9 empty] | 25 | 11520 | 345.5388 |  | 人員 |  |  | 266.6037 |  | 人員 |  |  |  |  | cw+ca |  | m[Kg] | P1 | P2 | P | 給単
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | AC温度 |  |  |  | 27 |  | AC湿度 |  |  |  | 50 | [20 empty] | 外気 | 1.1611 |  | 1.135 | 0.04254 | 0.07394 | 0.0708 | 0.03
|  | 12M-1 | [15 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [29 empty] | 不 快 指 数 DI | [7 empty] | 74.385 | [22 empty] | 冷房 | 1.0432 |  | 1.1706 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 1 |  | HP PAC (共用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 29.0253 |  |  | 9.6751 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 3 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 36.7408 |  |  |  | 換気回数-専/h | [6 empty] | 3 |  | ▼ |  | 3φ |  |  |  | 6220.8 |  |  | 0 | 0 | 29.0253 | 22.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1227 | 26.1227 | 0 | 0 |  |  | 暖房設定(2月) |  |  | 温度 | 22 | 湿度 | 70
[59 empty] | 換気-専 m3/h | [6 empty] | 6220.8 |  |  |  | 6220.8 |  |  |  |  | 8294.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 外気 | 1.0192 |  | 1.2949 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00613
1 | 2 |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.65 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 11 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 2.8125 |  |  |  | 換気-共 m3/h | [6 empty] | 8294.4 | [6 empty] | 11.52 |  |  |  | 1.65 | 1.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 1.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暖房 | 1.0581 |  | 1.1904 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 3 |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 2.2395 |  |  | 0.37325 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 6 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 3.3932 |  |  |  | 給水量 m3/h | [6 empty] | 11.52 | [10 empty] | 2.2395 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7916 | 2.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 空気 W/m3 | 冷房 | 14.9973 |  | 暖房 | 11.5713
1 | 4 |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 2.986 |  |  | 0.12442 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 24 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 4.5242 |  |  |  | 排水量 m3/h | [17 empty] | 2.986 | 3.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3888 | 2.7191 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5 |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 4 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.15152 | [21 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 0.91062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
1 | 6 |  | HP PAC (TN) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 43.5379 |  |  | 14.5126 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 3 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 55.1113 | [21 empty] | 0 | 0 | 43.5379 | 33.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1841 | 39.1841 | 0 | 0 |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
1 | 7 |  | テナント 換気扇 (1Φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 2.2395 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 5 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 1.1364 | [21 empty] | 0.75 | 0.85371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.68297 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 36.7007 | 31.2629 | 0 | 0 | 44.2879 | 34.6428 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[76 empty] | Σ | 7.6255 | 8.6799 | 73.3631 | 57.2258 | 0 | 0 | 6.2654 | 7.1318 | 65.3868 | 65.3868 | 0 | 0 | Σ | 31.8681 | 32.6515 | 0 | 0 | 39.7841 | 39.8671 | 0 | 0
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  | 室数 |  |  | 消法令別表 | [5 empty] | ( 15) |  |  |  | 前各項以外 | [9 empty] | 収容人員 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 建物係数ｎ | [6 empty] | 0.71429 |  |  | 15 | [5 empty] | 37 | [13 empty] | PH1F | 冷房設定(8月) |  |  | 温度 | 27 | 湿度 | 50
[5 empty] | [m] |  |  |  | [m] |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  | (共) |  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 冷房負荷[KWh] | [7 empty] | 25.1955 |  |  |  | 動力盤の位置 | [12 empty] | 冷暖房負荷 |  | 100.7821 |  | 換気 | 暖房房負荷 |  | 77.7594 |  | 換気 |  |  |  |  | 不快指数 |  | 74.385 | 占有 | 5 | 換回 | 6
|  | PH1F |  |  | 4 |  |  |  | 直天 |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 140 |  |  |  | 0 |  | 8 | [5 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 暖房負荷[KWh] | [7 empty] | 19.4399 |  |  |  | ⑦ |  |  | ▼ | [9 empty] | 25 | 840 | 25.1955 |  | 人員 |  |  | 19.4399 |  | 人員 |  |  |  |  | cw+ca |  | m[Kg] | P1 | P2 | P | 給単
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | AC温度 |  |  |  | 27 |  | AC湿度 |  |  |  | 50 | [20 empty] | 外気 | 1.1611 |  | 1.135 | 0.04254 | 0.07394 | 0.0708 | 0.08
|  | PH1M-1 | [15 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [29 empty] | 不 快 指 数 DI | [7 empty] | 74.385 | [22 empty] | 冷房 | 1.0432 |  | 1.1706 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 1 |  | HP PAC (共用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 33.594 |  |  | 8.3985 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 4 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 42.5241 |  |  |  | 換気回数-専/h | [6 empty] | 5 |  | ▼ |  | 1φ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 33.594 | 26.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2346 | 30.2346 | 0 | 0 |  |  | 暖房設定(2月) |  |  | 温度 | 22 | 湿度 | 70
[59 empty] | 換気-専 m3/h | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 3360 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 外気 | 1.0192 |  | 1.2949 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00613
1 | 2 |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 4 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 1.0227 |  |  |  | 換気-共 m3/h | [6 empty] | 3360 | [6 empty] | 2.24 |  |  |  | 0.6 | 0.68297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.61467 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暖房 | 1.0581 |  | 1.1904 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
[59 empty] | 給水量 m3/h | [6 empty] | 2.24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 空気 W/m3 | 冷房 | 14.9973 |  | 暖房 | 11.5713
1 | 3 |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 1.2096 |  |  | 0.12096 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 10 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 1.8327 |  |  |  | 排水量 m3/h | [17 empty] | 1.2096 | 1.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96768 | 1.1015 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 2 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.075758 | [21 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0.45531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 35.8036 | 28.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[76 empty] | Σ | 1.8096 | 2.0598 | 33.994 | 26.5271 | 0 | 0 | 1.5077 | 1.7162 | 30.2746 | 30.2746 | 0 | 0 | Σ | 31.7823 | 31.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  | 室数 |  |  | 消法令別表 | [5 empty] | ( 15) |  |  |  | 前各項以外 | [9 empty] | 収容人員 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 建物係数ｎ | [6 empty] | 0.71429 |  |  | 16 | [5 empty] | 38 | [13 empty] | PH2F | 冷房設定(8月) |  |  | 温度 | 27 | 湿度 | 50
[5 empty] | [m] |  |  |  | [m] |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  | (共) |  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 冷房負荷[KWh] | [7 empty] | 25.1955 |  |  |  | 動力盤の位置 | [12 empty] | 冷暖房負荷 |  | 100.7821 |  | 換気 | 暖房房負荷 |  | 77.7594 |  | 換気 |  |  |  |  | 不快指数 |  | 74.385 | 占有 | 5 | 換回 | 6
|  | PH2F |  |  | 4 |  |  |  | 直天 |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 140 |  |  |  | 0 |  | 8 | [5 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 暖房負荷[KWh] | [7 empty] | 19.4399 |  |  |  | ⑦ |  |  | ▼ | [9 empty] | 25 | 840 | 25.1955 |  | 人員 |  |  | 19.4399 |  | 人員 |  |  |  |  | cw+ca |  | m[Kg] | P1 | P2 | P | 給単
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | AC温度 |  |  |  | 27 |  | AC湿度 |  |  |  | 50 | [20 empty] | 外気 | 1.1611 |  | 1.135 | 0.04254 | 0.07394 | 0.0708 | 0.08
|  | PH2M-1 | [15 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [29 empty] | 不 快 指 数 DI | [7 empty] | 74.385 | [22 empty] | 冷房 | 1.0432 |  | 1.1706 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
1 | 1 |  | HP PAC (共用部) | [11 empty] | (冷) |  |  | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 33.594 |  |  | 8.3985 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 4 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 42.5241 |  |  |  | 換気回数-専/h | [6 empty] | 5 |  | ▼ |  | 1φ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 33.594 | 26.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2346 | 30.2346 | 0 | 0 |  |  | 暖房設定(2月) |  |  | 温度 | 22 | 湿度 | 70
[59 empty] | 換気-専 m3/h | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 3360 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 外気 | 1.0192 |  | 1.2949 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00613
1 | 2 |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 4 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 1.0227 |  |  |  | 換気-共 m3/h | [6 empty] | 3360 | [6 empty] | 2.24 |  |  |  | 0.6 | 0.68297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.61467 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暖房 | 1.0581 |  | 1.1904 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
[59 empty] | 給水量 m3/h | [6 empty] | 2.24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 空気 W/m3 | 冷房 | 14.9973 |  | 暖房 | 11.5713
1 | 3 |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 1.2096 |  |  | 0.12096 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 10 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 1.8327 |  |  |  | 排水量 m3/h | [17 empty] | 1.2096 | 1.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96768 | 1.1015 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 2 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.075758 | [21 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0.45531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 35.8036 | 28.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[76 empty] | Σ | 1.8096 | 2.0598 | 33.994 | 26.5271 | 0 | 0 | 1.5077 | 1.7162 | 30.2746 | 30.2746 | 0 | 0 | Σ | 31.7823 | 31.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  | 室数 |  |  | 消法令別表 | [19 empty] | 収容人員 | [8 empty] | 建物係数ｎ | [9 empty] | 17 | [5 empty] | 39 | [14 empty] | 冷房設定(8月) |  |  | 温度 | 27 | 湿度 | 50
[5 empty] | [m] |  |  |  | [m] |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  | (共) |  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 冷房負荷[KWh] | [7 empty] | 0 |  |  |  | 動力盤の位置 | [12 empty] | 冷暖房負荷 |  |  |  | 換気 | 暖房房負荷 |  |  |  | 換気 |  |  |  |  | 不快指数 |  | 74.385 | 占有 | --- | 換回 | 6
[34 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 暖房負荷[KWh] | [7 empty] | 0 | [6 empty] | ▼ | [10 empty] | #VALUE! |  |  | 人員 |  |  |  |  | 人員 |  |  |  |  | cw+ca |  | m[Kg] | P1 | P2 | P | 給単
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | AC温度 |  |  |  | 27 |  | AC湿度 |  |  |  | 50 | [20 empty] | 外気 | 1.1611 |  | 1.135 | 0.04254 | 0.07394 | 0.0708 | -----
[18 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [29 empty] | 不 快 指 数 DI | [7 empty] | 74.385 | [22 empty] | 冷房 | 1.0432 |  | 1.1706 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
[68 empty] | ▼ |  | 1φ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 暖房設定(2月) |  |  | 温度 | 22 | 湿度 | 70
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 外気 | 1.0192 |  | 1.2949 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00613
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暖房 | 1.0581 |  | 1.1904 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 空気 W/m3 | 冷房 | 14.9973 |  | 暖房 | 11.5713
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[76 empty] | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  | 室数 |  |  | 消法令別表 | [19 empty] | 収容人員 | [8 empty] | 建物係数ｎ | [9 empty] | 18 | [5 empty] | 40 | [12 empty] | 40 |  | 冷房設定(8月) |  |  | 温度 | 27 | 湿度 | 50
[5 empty] | [m] |  |  |  | [m] |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  | (共) |  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 冷房負荷[KWh] | [7 empty] | 0 |  |  |  | 動力盤の位置 | [12 empty] | 冷暖房負荷 |  |  |  | 換気 | 暖房房負荷 |  |  |  | 換気 |  |  |  |  | 不快指数 |  | 74.385 | 占有 | --- | 換回 | 6
[34 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 暖房負荷[KWh] | [7 empty] | 0 | [6 empty] | ▼ | [10 empty] | #VALUE! |  |  | 人員 |  |  |  |  | 人員 |  |  |  |  | cw+ca |  | m[Kg] | P1 | P2 | P | 給単
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | AC温度 |  |  |  | 27 |  | AC湿度 |  |  |  | 50 | [20 empty] | 外気 | 1.1611 |  | 1.135 | 0.04254 | 0.07394 | 0.0708 | -----
[18 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [29 empty] | 不 快 指 数 DI | [7 empty] | 74.385 | [22 empty] | 冷房 | 1.0432 |  | 1.1706 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
[68 empty] | ▼ |  | 1φ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 暖房設定(2月) |  |  | 温度 | 22 | 湿度 | 70
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 外気 | 1.0192 |  | 1.2949 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00613
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暖房 | 1.0581 |  | 1.1904 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 空気 W/m3 | 冷房 | 14.9973 |  | 暖房 | 11.5713
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[76 empty] | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  | 室数 |  |  | 消法令別表 | [19 empty] | 収容人員 | [8 empty] | 建物係数ｎ | [9 empty] | 19 | [5 empty] | 41 | [14 empty] | 冷房設定(8月) |  |  | 温度 | 27 | 湿度 | 50
[5 empty] | [m] |  |  |  | [m] |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  | (共) |  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 冷房負荷[KWh] | [7 empty] | 0 |  |  |  | 動力盤の位置 | [12 empty] | 冷暖房負荷 |  |  |  | 換気 | 暖房房負荷 |  |  |  | 換気 |  |  |  |  | 不快指数 |  | 74.385 | 占有 | --- | 換回 | 6
[34 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 暖房負荷[KWh] | [7 empty] | 0 | [6 empty] | ▼ | [10 empty] | #VALUE! |  |  | 人員 |  |  |  |  | 人員 |  |  |  |  | cw+ca |  | m[Kg] | P1 | P2 | P | 給単
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | AC温度 |  |  |  | 27 |  | AC湿度 |  |  |  | 50 | [20 empty] | 外気 | 1.1611 |  | 1.135 | 0.04254 | 0.07394 | 0.0708 | -----
[18 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [29 empty] | 不 快 指 数 DI | [7 empty] | 74.385 | [22 empty] | 冷房 | 1.0432 |  | 1.1706 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
[68 empty] | ▼ |  | 1φ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 暖房設定(2月) |  |  | 温度 | 22 | 湿度 | 70
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 外気 | 1.0192 |  | 1.2949 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00613
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暖房 | 1.0581 |  | 1.1904 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 空気 W/m3 | 冷房 | 14.9973 |  | 暖房 | 11.5713
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[76 empty] | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  | 室数 |  |  | 消法令別表 | [19 empty] | 収容人員 | [8 empty] | 建物係数ｎ | [9 empty] | 20 | [5 empty] | 42 | [14 empty] | 冷房設定(8月) |  |  | 温度 | 27 | 湿度 | 50
[5 empty] | [m] |  |  |  | [m] |  |  |  | [m2] |  |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  | (共) |  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 冷房負荷[KWh] | [7 empty] | 0 |  |  |  | 動力盤の位置 | [12 empty] | 冷暖房負荷 |  |  |  | 換気 | 暖房房負荷 |  |  |  | 換気 |  |  |  |  | 不快指数 |  | 74.385 | 占有 | --- | 換回 | 6
[34 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 暖房負荷[KWh] | [7 empty] | 0 | [6 empty] | ▼ | [10 empty] | #VALUE! |  |  | 人員 |  |  |  |  | 人員 |  |  |  |  | cw+ca |  | m[Kg] | P1 | P2 | P | 給単
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | AC温度 |  |  |  | 27 |  | AC湿度 |  |  |  | 50 | [20 empty] | 外気 | 1.1611 |  | 1.135 | 0.04254 | 0.07394 | 0.0708 | -----
[18 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [29 empty] | 不 快 指 数 DI | [7 empty] | 74.385 | [22 empty] | 冷房 | 1.0432 |  | 1.1706 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
[68 empty] | ▼ |  | 1φ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 暖房設定(2月) |  |  | 温度 | 22 | 湿度 | 70
[66 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 外気 | 1.0192 |  | 1.2949 | 0.00613 | 0.00613 | 0.00613
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暖房 | 1.0581 |  | 1.1904 | 0.02344 | 0.04254 | 0.02344
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 空気 W/m3 | 冷房 | 14.9973 |  | 暖房 | 11.5713
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 共用設備 |  |  |  | テナント設備
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm |  | 3φ200 Dm |  | 3φ400 Dm
[76 empty] | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 個別動力負荷 | [8 empty] | 一般動力 | [5 empty] | 一般配線 | [5 empty] | 個別配線 |  |  |  |  | 集 計 表 | [5 empty] | Top
|  | A.空調機械盤 | [8 empty] | 設置階 |  |  |  | 1F |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 盤名称 |  |  |  | 1M-A | [8 empty] | 空調方式 : | [6 empty] | 個別空調方式 | [7 empty] | ▼
|  | Air conditioner | [74 empty] | KW (設備容量) | [5 empty] | DmKW (需要容量)
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [10 empty] | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 | [5 empty] | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | 備 考 | [17 empty] | 1φ-200V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 1φ-200V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[18 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [47 empty] | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
1 | [28 empty] | 22 | [13 empty] | 2
1 | [28 empty] | 2.2 | [13 empty] | 1
1 | [28 empty] | 30 | [13 empty] | 1
1 | [28 empty] | 10 | [13 empty] | 1
1 | [28 empty] | 4 | [13 empty] | 1
1 | [28 empty] | 30 | [13 empty] | 2
1 | [28 empty] | 30 | [13 empty] | 2
1 | [28 empty] | 0.2 | [13 empty] | 30
1 | [28 empty] | 7.5 | [13 empty] | 2
1 | [28 empty] | 0.75 | [13 empty] | 2
1 | [28 empty] | 5.5 | [13 empty] | 2
1 | [28 empty] | 5.5 | [13 empty] | 2
1 | [28 empty] | 0.25 | [13 empty] | 50
1 | [28 empty] | 3.7 | [13 empty] | 2
1 | [28 empty] | 3.7 | [13 empty] | 2
1 | [28 empty] | 3.7 | [13 empty] | 2
1 | [28 empty] | 3.7 | [13 empty] | 2
1 | [28 empty] | 0.15 | [13 empty] | 50
1 | [28 empty] | 15 | [13 empty] | 1
1 | [28 empty] | 15 | [13 empty] | 1
1 | [28 empty] | 15 | [13 empty] | 1
1 | [28 empty] | 15 | [13 empty] | 1
1 | [28 empty] | 15 | [13 empty] | 1
1 | [28 empty] | 5 | [13 empty] | 1
[76 empty] | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | S.衛生機械盤 | [8 empty] | 設置階 |  |  |  | 1F |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 盤名称 |  |  |  | 1M-S
|  | Sanitary | [74 empty] | KW (設備容量) | [5 empty] | DmKW (需要容量)
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | 備 考 | [17 empty] | 1φ-200V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 1φ-200V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[18 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [47 empty] | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
1 | 1 |  | 揚水ポンプ(自動交互) | [11 empty] | 採用 |  |  | 3φ3W |  |  |  | 440V |  |  |  | 69.367 |  |  | 69.367 | [7 empty] | 85 |  |  | 93 |  |  | 2 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 26.3252 |  |  |  | 給地階[m3/h] | [6 empty] | 50.73 |  |  |  | 69.367 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 69.367 | 53.744 |  |  |  |  | 20.8101 | 16.1232
|  |  | 加圧給水ポンプ | [55 empty] | 給地上[m3/h] | [6 empty] | 155.14 |  |  |  | 48.5569 | [5 empty] | 0.5
1
|  |  | 温水器（ボイラー） | [14 empty] | 3φ3W | [57 empty] | 1
|  |  | 温水循環ポンプ | [14 empty] | 3φ3W | [57 empty] | 1
|  |  | ろ過ポンプ | [14 empty] | 3φ3W | [57 empty] | 1
|  |  | 循環ろ過ポンプ | [14 empty] | 3φ3W | [57 empty] | 1
|  |  | サウナ用電源 | [14 empty] | 3φ3W | [57 empty] | 1
[59 empty] | 排地階[m3/h] | [6 empty] | 30.438 | [9 empty] | 1
|  |  | 排水ポンプ | [14 empty] | 3φ3W | [40 empty] | 排地上[m3/h] | [16 empty] | 1
|  |  | 汚水ポンプ | [14 empty] | 3φ3W | [40 empty] | 汚地階[m3/h] | [6 empty] | 20.292 | [9 empty] | 1
|  |  | 湧水ポンプ | [14 empty] | 3φ3W | [40 empty] | 汚水計[m3/h] | [16 empty] | 1
|  |  | 浄化槽 | [14 empty] | 3φ3W | [57 empty] | 1
1
|  |  | プロパンガス用アロライザ | [14 empty] | 1φ2W | [57 empty] | 1
|  |  | 噴水ポンプ | [14 empty] | 3φ3W | [57 empty] | 1
|  |  | 給水循環ポンプ(人工池・川) | [14 empty] | 3φ3W | [57 empty] | 1
|  |  | 小型焼却炉 | [14 empty] | 1φ2W | [57 empty] | 1
1
[76 empty] | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.367 | 53.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8101 | 16.1232
|  | K.厨房機器盤 | [8 empty] | 設置階 |  |  |  | 1F |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 盤名称 |  |  |  | 1M-K | [10 empty] | 厨房の規模 | [6 empty] | 中 |  |  | ▼ | 中
|  | Kitchen | [74 empty] | KW (設備容量) | [5 empty] | DmKW (需要容量)
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | 備 考 | [17 empty] | 1φ-200V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 1φ-200V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[18 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [47 empty] | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
1 | 1 |  | ピーラ(ドライ) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 1 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 0.22727 | [23 empty] | 0.4 | 0.64337 |  |  |  |  | 0.12 | 0.19301
1 | 2 |  | パススルー冷蔵庫 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 1 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 0.34091 | [23 empty] | 0.6 | 0.96505 |  |  |  |  | 0.18 | 0.28952
1 | 3 |  | エァシャワー | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 | [7 empty] | 60 |  |  | 85 |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.29412 | [23 empty] | 1.5 | 2.5299 |  |  |  |  | 0.15 | 0.25299
1 | 4 |  | フリーザ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 1 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 1.8987 | [23 empty] | 4.5 | 4.4506 |  |  |  |  | 1.35 | 1.3352
1 | 5 |  | 野菜脱水機 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.14205 | [23 empty] | 0.75 | 1.2063 |  |  |  |  | 0.075 | 0.12063
1 | 6 |  | 包丁・まな板殺菌庫 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 72 |  |  | 88 |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.47348 | [23 empty] | 3 | 3.6632 |  |  |  |  | 0.3 | 0.36632
1 | 7 |  | 電気回転釜 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 56 |  |  | 14 | [7 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 4 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 16.8 | [23 empty] | 56 | 0 |  |  |  |  | 16.8 | 0
1 | 8 |  | スチームコンベンション | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 15 |  |  | 15 | [7 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 1 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 3 | [23 empty] | 15 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0
1 | 9 |  | スチームコンベンション | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 30 |  |  | 30 | [7 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 1 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 6 | [23 empty] | 30 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0
1 | 10 |  | 食器消毒保管庫 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 10 |  |  | 5 | [7 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 2 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 2 | [23 empty] | 10 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0
1 | 11 |  | 食器消毒保管庫 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 20 |  |  | 10 | [7 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 2 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 4 | [23 empty] | 20 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0
1 | 12 |  | 食缶消毒保管庫 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 10 |  |  | 10 | [7 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 1 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 2 | [23 empty] | 10 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0
1 | 13 |  | 食器・食缶洗浄機 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 7 |  |  | 7 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 1 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 2.9536 | [23 empty] | 7 | 6.9231 |  |  |  |  | 2.1 | 2.0769
1 | 14 |  | デジタル自動天秤 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.018939 | [21 empty] | 0.1 | 0.16084 |  |  |  |  | 0.01 | 0.016084
1 | 15 |  | 包丁・まな板殺菌庫 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.11364 | [21 empty] | 0.6 | 0.96505 |  |  |  |  | 0.06 | 0.096505
1 | 16 |  | 牛乳保冷庫 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 1 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 0.17045 | [21 empty] | 0.3 | 0.48253 |  |  |  |  | 0.09 | 0.14476
1 | 17 |  | パススルー冷蔵庫 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.075758 | [21 empty] | 0.4 | 0.64337 |  |  |  |  | 0.04 | 0.064337
1 | 18 |  | オゾン水生成装置 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.028409 | [21 empty] | 0.15 | 0.24126 |  |  |  |  | 0.015 | 0.024126
1 | 19 |  | 検食用フリーザ | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.15 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 1 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 0.085227 | [21 empty] | 0.15 | 0.24126 |  |  |  |  | 0.045 | 0.072379
1 | 20 |  | フードスライサー | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 60 |  |  | 85 |  |  | 1 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 0.58824 | [21 empty] | 1 | 1.6866 |  |  |  |  | 0.3 | 0.50598
1 | 21 |  | 電子レンジ | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 105V |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 | [7 empty] | 60 |  |  | 85 |  |  | 1 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 0.58824 | [21 empty] | 1.5 | 2.5299 |  |  |  |  | 0.3 | 0.50598
1 | 22 |  | 電磁調理器 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 210V |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 72 |  |  | 88 |  |  | 1 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 0.94697 | [21 empty] | 2 | 2.4421 |  |  |  |  | 0.6 | 0.73263
[76 empty] | Σ | 6.2 | 9.393 | 158.75 | 20.3815 | 0 | 0 | 1.46 | 2.1628 | 38.075 | 4.6346 | 0 | 0
|  | B.建築動力盤 | [8 empty] | 設置階 |  |  |  | 1F |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 盤名称 |  |  |  | 1M-B
|  | Building | [74 empty] | KW (設備容量) | [5 empty] | DmKW (需要容量) | [6 empty] | 6人-45m/min |  |  | 2 |  | 階高<=4.5m |  |  | 5.5
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | 備 考 | [17 empty] | 1φ-200V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 1φ-200V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  |  | 6人-60m/min |  |  | 2.7 |  | 4.5m<階高<=6.5m |  |  | 7.5
[18 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [40 empty] | (16)イ | [6 empty] | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar |  | 6人-105m/min |  |  | 4.5 |  | 6.5m<階高<=9.5m |  |  | 11
1 | 1 | エレベータ | [5 empty] | 11人-60m/min | [9 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 4.5 |  |  | 4.5 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 1 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 3.7975 |  |  |  | 訂正▶ | [10 empty] | 要 | [8 empty] | 4.5 | 4.4506 |  |  |  |  | 2.7 | 2.6703 |  |  |  | 9人-45m/min |  |  | 2.7
|  | エレベータ | [15 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V | [36 empty] | 訂正▶ | [30 empty] | 9人-60m/min |  |  | 3.7
|  | エレベータ | [15 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V | [36 empty] | 訂正▶ | [30 empty] | 9人-90m/min |  |  | 5.5
[90 empty] | 9人-105m/min |  |  | 6.5
1 | 2 | エスカレータ | [5 empty] | 階高<=4.5m | [9 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 110 |  |  | 5.5 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 20 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 61.8847 |  |  |  | 訂正▶ | [10 empty] | 14 | 階数 | 20 | [6 empty] | 110 | 108.792 |  |  |  |  | 44 | 43.5168 |  |  |  | 11人-45m/min |  |  | 3.5
1 | 3 | エスカレータ | [5 empty] | 階高<=4.5m | [9 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 33 |  |  | 5.5 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 6 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 18.5654 | [14 empty] | 要 |  | 6 | [6 empty] | 33 | 32.6376 |  |  |  |  | 13.2 | 13.055 |  |  |  | 11人-60m/min |  |  | 4.5
[72 empty] | -14 | [17 empty] | 11人-90m/min |  |  | 7
|  |  | 歩道 | [86 empty] | 11人-105m/min |  |  | 8.7
|  |  | 歩道 | [86 empty] | 13人-45m/min |  |  | 4.5
1 | 4 |  | ダムウェータ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 | [7 empty] | 60 |  |  | 85 |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.29412 | [23 empty] | 1.5 | 2.5299 |  |  |  |  | 0.15 | 0.25299 |  |  |  | 13人-60m/min |  |  | 5.7
1 | 5 |  | 清掃用ゴンドラ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 2.2 |  |  | 2.2 | [7 empty] | 72 |  |  | 88 |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.34722 | [23 empty] | 2.2 | 2.6863 |  |  |  |  | 0.22 | 0.26863 |  |  |  | 13人-90m/min |  |  | 8.7
[90 empty] | 13人-105m/min |  |  | 10
1 | 6 |  | 広告塔照明／ネオンサイン | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 10 |  |  | 10 | [7 empty] | 79 |  |  | 90 |  |  | 1 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 2.8129 | [23 empty] | 10 | 9.8902 |  |  |  |  | 2 | 1.978 |  |  |  | 15人-45m/min |  |  | 4.5
1 | 7 |  | 航空障害灯 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 5 |  |  | 1 | [7 empty] | 60 |  |  | 85 |  |  | 5 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 1.9608 | [23 empty] | 5 | 8.4331 |  |  |  |  | 1 | 1.6866 |  |  |  | 15人-60m/min |  |  | 5.7
[90 empty] | 15人-90m/min |  |  | 8.7
[90 empty] | 15人-105m/min |  |  | 10
[76 empty] | Σ | 0 | 0 | 166.2 | 169.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.27 | 63.4285 | 0 | 0
|  | E.防災動力盤 | [8 empty] | 設置階 |  |  |  | B2F |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 盤名称 |  |  |  | B2M-E | [5 empty] | 動力盤の位置 | [6 empty] | ⑦ |  |  | ▼
|  | Emergency | [74 empty] | KW (設備容量) | [5 empty] | DmKW (需要容量)
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | 備 考 | [17 empty] | 1φ-200V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 1φ-200V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[18 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [47 empty] | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
|  |  | 屋内消火栓ポンプ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V
1 | 1 |  | スプリンクラ・ポンプ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 75.46 |  |  | 75.46 | [7 empty] | 85 |  |  | 93 |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 4.7729 | [14 empty] | 75.46 | [8 empty] | 75.46 | 58.4648 |  |  |  |  | 3.773 | 2.9232
|  |  | 泡消火設備 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V
|  |  | 不活性ガス消火設備 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V
|  |  | ハロゲン化物消火設備 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V
|  |  | 粉末消火設備 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V
|  |  | 屋外消火栓ポンプ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V
1 | 2 |  | 排煙ファン | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 30 |  |  | 30 | [7 empty] | 85 |  |  | 93 |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 1.8975 |  |  |  | 緩和規程 |  |  |  |  | 不適 |  |  | ▼ | [11 empty] | 30 | 23.2433 |  |  |  |  | 1.5 | 1.1622
1 | 3 |  | 防火シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 210V |  |  |  | 3 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 66 |  |  | 80 |  |  | 15 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 0.28409 | [23 empty] | 3 | 4.8253 |  |  |  |  | 0.15 | 0.24126
|  |  | 非常用エレベータ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 220V | [36 empty] | 不要 |  |  | ▼
[76 empty] | Σ | 0 | 0 | 108.46 | 86.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.423 | 4.3267 | 0 | 0
|  | F.生産動力盤 | [8 empty] | 設置階 |  |  |  | 1F |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 盤名称 |  |  |  | 1M-F | [10 empty] | 不要 |  |  | ▼
|  | Factory | [74 empty] | KW (設備容量) | [5 empty] | DmKW (需要容量)
|  | 機 器 名 称 | [15 empty] | 電 気 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 出力KW | [6 empty] | 修正 ◀KW |  |  |  | 力率 ％ |  |  | 効率 ％ |  |  | 台数 |  |  | 修正 ◀ |  |  | 需要 率Df |  |  | 修正 ◀％ |  |  | 需要 KVA |  |  |  | 備 考 | [17 empty] | 1φ-200V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 1φ-200V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
[18 empty] | 方 式 |  |  |  | [V] |  |  |  | 小計 |  |  | ／1台 | [47 empty] | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar
[76 empty] | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[76 empty] | 容量計 | 114.8074 | 130.6831 | 1693.1071 | 1362.7276 | 69.367 | 53.744 | 94.3959 | 107.4491 | 1182.3261 | 1181.3882 | 20.8101 | 16.1232
[77 empty] | KW (設備容量) | [5 empty] | DmKW (需要容量)
[77 empty] | 1φ-200V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V |  | 1φ-200V |  | 3φ-200V |  | 3φ-400V
|  | 一般配線 | [6 empty] | 一般動力 | [5 empty] | 個別動力 | [5 empty] | 個別配線 | [5 empty] | 集 計 表 |  |  |  |  | Top | [11 empty] | 0
|  | 動力盤 |  |  |  |  | 盤名称 |  |  |  |  | B2M-1 |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  |  | B2F |  |  |  | ( 15) |  |  | 前各項以外 | [18 empty] | 幹線No. |  |  |  |  | P- B2-1 | [19 empty] | X/2 | 24 |  |  | Y/2 | 33 |  | 階高 | 5
1 |  |  | 階 高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 負荷容量 |  |  |  | 盤 |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [37 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
|  |  | 5 |  |  |  | 直天 |  |  |  | 3168 |  |  |  |  | 2534.4 |  |  |  | 633.6 |  |  |  | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [23 empty] | ⑦ | 43.5 | [22 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 電気方式 | [6 empty] | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [10 empty] | CountIF |  | SumIF | [6 empty] | CountIF |  | SumIF |  |  | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
|  | 1 |  |  | HP PAC (共用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 9.4933 |  |  |  | ⑦ |  | 26.0999 |  |  |  |  | ELB 3P-50/50 | [9 empty] | 2 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | CV 14sq-3C |  |  | CV 14sq-3C | 107 | 5314.65 |  | 1 | 1 | 1 | C-31mm |  | C-31mm | 102 | 4598.6 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 12.0169 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 107 |  |  |  |  | m |  |  | 102 | [6 empty] | m | [21 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 2 |  |  | HP PAC (専用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 9.4933 |  |  |  | ⑦ |  | 26.0999 |  |  |  |  | ELB 3P-50/50 | [9 empty] | 8 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 428 | 0 |  | 2 | 1 |  | C-31mm |  |  | 408 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 11.3493 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 428 |  |  |  |  | m |  |  | 408 | [6 empty] | m | [21 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 3 |  |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.15 |  |  |  | ⑦ |  | 0.71429 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 50 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2 | CV 2sq-3C |  |  | CV 2sq-3C | 1978.75 | 35086.95 |  | 3 | 2 | 2 | C-25mm |  | C-25mm | 2478.75 | 12497.5 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.25568 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 1978.75 |  |  |  |  | m |  |  | 2478.75 | [6 empty] | m | [21 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 4 |  |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.43037 |  |  |  | ⑦ |  | 2.0494 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 53 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 2 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 176.25 | 0 |  | 4 | 2 |  | C-25mm |  |  | 70.25 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.65208 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 176.25 |  |  |  |  | m |  |  | 70.25 | [6 empty] | m | [21 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 5 |  |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.12911 |  |  |  | ⑦ |  | 1.2296 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 53 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 2 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 2835.5 | 0 |  | 5 | 2 |  | C-25mm |  |  | 2703 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.19562 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 2835.5 |  |  |  |  | m |  |  | 2703 | [6 empty] | m | [21 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 6 |  |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 0.2 |  |  |  | ⑦ |  | 0.54986 |  |  |  |  | ELB 3P-50/15 | [9 empty] | 8 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 2 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 428 | 0 |  | 6 | 2 |  | C-25mm |  |  | 408 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.037879 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 428 |  |  |  |  | m |  |  | 408 | [6 empty] | m | [17 empty] | TN |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [12 empty] | 300mm
|  | 7 |  |  | 排水ポンプ | [11 empty] | 要 |  |  | 3φ3W |  |  |  | 12.7741 |  |  |  | ⑦ |  | 35.1197 |  |  |  |  | ELB 3P-50/50 | [9 empty] | 2 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [14 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 2 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 107 | 0 |  | 7 | 2 |  | C-31mm |  |  | 102 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 8sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 2.695 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 107 |  |  |  |  | m |  |  | 102 | [6 empty] | m | [21 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 8 |  |  | 汚水ポンプ | [11 empty] | 要 |  |  | 3φ3W |  |  |  | 5.1096 |  |  |  | ⑦ |  | 14.0479 |  |  |  |  | ELB 3P-50/20 | [9 empty] | 2 |  |  | CV |  |  | 5.5sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [14 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 3 | 3 | CV5.5sq-3C |  |  | CV5.5sq-3C | 107 | 1748.05 |  | 8 | 2 |  | C-31mm |  |  | 102 | 0 |  |  | 5.5sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 1.078 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 107 |  |  |  |  | m |  |  | 102 | [6 empty] | m | [21 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 9 |  |  | 湧水ポンプ | [11 empty] | 要 |  |  | 3φ3W |  |  |  | 0.19943 |  |  |  | ⑦ |  | 0.54829 |  |  |  |  | ELB 3P-50/15 | [9 empty] | 2 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [14 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | 3 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 107 | 0 |  | 9 | 2 |  | C-25mm |  |  | 102 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.056656 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 107 |  |  |  |  | m |  |  | 102 | [6 empty] | m | [12 empty] | 6 | 32 | [7 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[85 empty] | 3 | [9 empty] | 2
[85 empty] | 3 | [9 empty] | 2
|  | 動力盤 |  |  |  |  | 盤名称 |  |  |  |  | B1M-1 |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  |  | B1F |  |  |  | (13)イ |  |  | 車庫等 | [18 empty] | 幹線No. |  |  |  |  | P- B1-1 | [19 empty] | X/2 | 24 |  |  | Y/2 | 33 |  | 階高 | 5 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 2
2 |  |  | 階 高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 負荷容量 |  |  |  | 盤 |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
|  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3168 |  |  |  |  | 2851.2 |  |  |  | 316.8 |  |  |  | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [23 empty] | ⑦ | 43.5 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 電気方式 | [6 empty] | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
|  | 1 |  |  | HP PAC (共用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 8.267 |  |  |  | ⑦ |  | 22.7284 |  |  |  |  | ELB 3P-50/30 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 3 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 49.5 | 0 |  | 1 | 2 |  | C-31mm |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 10.4646 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 49.5 |  |  |  |  | m |  |  | 3.8 | [6 empty] | m | [21 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 2 |  |  | HP PAC (専用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 9.3004 |  |  |  | ⑦ |  | 25.5694 |  |  |  |  | ELB 3P-50/50 | [9 empty] | 8 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 396 | 0 |  | 2 | 2 |  | C-31mm |  |  | 30.4 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 11.1186 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 396 |  |  |  |  | m |  |  | 30.4 | [6 empty] | m | [21 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 3 |  |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.15 |  |  |  | ⑦ |  | 0.71429 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 14 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 536.25 | 0 |  | 3 | 2 |  | C-25mm |  |  | 280 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.25568 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 536.25 |  |  |  |  | m |  |  | 280 | [6 empty] | m | [21 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 4 |  |  | 専用部 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.30793 |  |  |  | ⑦ |  | 1.4663 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 3 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 3 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 74.25 | 0 |  | 4 | 2 |  | C-25mm |  |  | 70.25 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.46656 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 74.25 |  |  |  |  | m |  |  | 70.25 | [6 empty] | m | [21 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 5 |  |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.1283 |  |  |  | ⑦ |  | 1.2219 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 16 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 3 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 792 | 0 |  | 5 | 2 |  | C-25mm |  |  | 60.8 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.1944 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 792 |  |  |  |  | m |  |  | 60.8 | [6 empty] | m | [21 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 6 |  |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 0.2 |  |  |  | ⑦ |  | 0.54986 |  |  |  |  | ELB 3P-50/15 | [9 empty] | 8 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 3 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 396 | 0 |  | 6 | 2 |  | C-25mm |  |  | 30.4 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.037879 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 396 |  |  |  |  | m |  |  | 30.4 | [6 empty] | m | [17 empty] | TN |  |  |  | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[77 empty] | 10 | [7 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 3 | [9 empty] | 2
|  | 動力盤 |  |  |  |  | 盤名称 |  |  |  |  | 1M-1 |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  |  | 1F |  |  |  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [18 empty] | 幹線No. |  |  |  |  | P- 1-1 | [19 empty] | X/2 | 30 |  |  | Y/2 | 31.8 |  | 階高 | 5 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 2
3 |  |  | 階 高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 負荷容量 |  |  |  | 盤 |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
|  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3816 |  |  |  |  | 2671.2 |  |  |  | 1144.8 |  |  |  | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [23 empty] | ⑦ | 48.9 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 電気方式 | [6 empty] | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
|  | 1 |  |  | HP PAC (共用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 9.1568 |  |  |  | ⑦ |  | 25.1746 |  |  |  |  | ELB 3P-50/50 | [9 empty] | 6 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 3 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 329.4 | 0 |  | 1 | 2 |  | C-31mm |  |  | 22.8 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 11.5909 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 329.4 |  |  |  |  | m |  |  | 22.8 | [6 empty] | m | [21 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 2 |  |  | HP PAC (専用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 9.8611 |  |  |  | ⑦ |  | 27.1111 |  |  |  |  | ELB 3P-50/50 | [9 empty] | 13 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 713.7 | 0 |  | 2 | 2 |  | C-31mm |  |  | 49.4 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 11.789 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 713.7 |  |  |  |  | m |  |  | 49.4 | [6 empty] | m | [21 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 3 |  |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.15 |  |  |  | ⑦ |  | 0.71429 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 23 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 858.45 | 0 |  | 3 | 2 |  | C-25mm |  |  | 644 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.25568 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 858.45 |  |  |  |  | m |  |  | 644 | [6 empty] | m | [21 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 4 |  |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.41213 |  |  |  | ⑦ |  | 1.9625 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 14 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 3 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 104.35 | 0 |  | 4 | 2 |  | C-25mm |  |  | 3 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.62444 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 104.35 |  |  |  |  | m |  |  | 3 | [6 empty] | m | [21 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 5 |  |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.1279 |  |  |  | ⑦ |  | 1.2181 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 58 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 3 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 3184.2 | 0 |  | 5 | 2 |  | C-25mm |  |  | 220.4 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.19379 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 3184.2 |  |  |  |  | m |  |  | 220.4 | [6 empty] | m | [21 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 6 |  |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 0.2 |  |  |  | ⑦ |  | 0.54986 |  |  |  |  | ELB 3P-50/15 | [9 empty] | 8 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 3 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 439.2 | 0 |  | 6 | 2 |  | C-25mm |  |  | 30.4 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.037879 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 439.2 |  |  |  |  | m |  |  | 30.4 | [6 empty] | m | [17 empty] | TN |  |  |  | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[77 empty] | 26 | [7 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 3 | [9 empty] | 2
|  | 動力盤 |  |  |  |  | 盤名称 |  |  |  |  | 2M-1 |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  |  | 2F |  |  |  | (3) イ |  |  | 料理店等 | [18 empty] | 幹線No. |  |  |  |  | P- 2-1 | [19 empty] | X/2 | 30 |  |  | Y/2 | 31.8 |  | 階高 | 4 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 2
4 |  |  | 階 高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 負荷容量 |  |  |  | 盤 |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
|  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3816 |  |  |  |  | 2289.6 |  |  |  | 1526.4 |  |  |  | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [23 empty] | ⑦ | 48.9 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 電気方式 | [6 empty] | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
|  | 1 |  |  | HP PAC (共用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 9.6146 |  |  |  | ⑦ |  | 26.4333 |  |  |  |  | ELB 3P-50/50 | [9 empty] | 10 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 3 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 549 | 0 |  | 1 | 2 |  | C-31mm |  |  | 38 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 12.1704 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 549 |  |  |  |  | m |  |  | 38 | [6 empty] | m | [21 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [12 empty] | 300mm
|  | 2 |  |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.15 |  |  |  | ⑦ |  | 0.71429 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 35 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 1331.85 | 0 |  | 2 | 2 |  | C-25mm |  |  | 1155 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.25568 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 1331.85 |  |  |  |  | m |  |  | 1155 | [6 empty] | m | [21 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 3 |  |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.41213 |  |  |  | ⑦ |  | 1.9625 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 18 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 112.35 | 0 |  | 3 | 2 |  | C-25mm |  |  | 3 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.62444 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 112.35 |  |  |  |  | m |  |  | 3 | [6 empty] | m | [21 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 4 |  |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.12846 |  |  |  | ⑦ |  | 1.2234 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 77 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 3 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 4227.3 | 0 |  | 4 | 2 |  | C-25mm |  |  | 292.6 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.19463 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 4227.3 |  |  |  |  | m |  |  | 292.6 | [6 empty] | m | [21 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 5 |  |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 0.2 |  |  |  | ⑦ |  | 0.54986 |  |  |  |  | ELB 3P-50/15 | [9 empty] | 8 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 3 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 439.2 | 0 |  | 5 | 2 |  | C-25mm |  |  | 30.4 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.037879 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 439.2 |  |  |  |  | m |  |  | 30.4 | [6 empty] | m | [17 empty] | TN |  |  |  | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 6 |  |  | HP PAC (TN) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 16.0244 |  |  |  | ⑦ |  | 44.0556 |  |  |  |  | ELB 3P-100/75 | [9 empty] | 9 |  |  | CV |  |  | 22sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 39mm | [18 empty] | 0 | 9 | 0 |  | 6 | 4 | 4 | CV 22sq-3C |  |  | CV 22sq-3C | 494.1 | 494.1 |  | 6 | 3 | 3 | C-39mm |  | C-39mm | 34.2 | 34.2 |  |  | 22sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 14sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 20.284 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 494.1 |  |  |  |  | m |  |  | 34.2 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 39mm | 36mm | 36mm | 40mm | 300mm
|  | 7 |  |  | テナント 換気扇 (1Φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.15 |  |  |  | ⑦ |  | 1.4286 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 16 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [18 empty] | 1.6 | 0 | 0 |  | 7 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 108.35 | 0 |  | 7 | 3 |  | C-25mm |  |  | 60.8 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.22727 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 108.35 |  |  |  |  | m |  |  | 60.8 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[77 empty] | 20 |  |  | 1.6 | 9 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
|  | 動力盤 |  |  |  |  | 盤名称 |  |  |  |  | 3M-1 |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  |  | 3F |  |  |  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [18 empty] | 幹線No. |  |  |  |  | P- 3-1 | [19 empty] | X/2 | 30 |  |  | Y/2 | 31.8 |  | 階高 | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3
5 |  |  | 階 高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 負荷容量 |  |  |  | 盤 |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
|  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3816 |  |  |  |  | 2671.2 |  |  |  | 1144.8 |  |  |  | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [23 empty] | ⑦ | 48.9 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 電気方式 | [6 empty] | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
|  | 1 |  |  | HP PAC (共用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 9.1568 |  |  |  | ⑦ |  | 25.1746 |  |  |  |  | ELB 3P-50/50 | [9 empty] | 6 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 329.4 | 0 |  | 1 | 3 |  | C-31mm |  |  | 22.8 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 11.5909 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 329.4 |  |  |  |  | m |  |  | 22.8 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 2 |  |  | HP PAC (専用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 0.15 |  |  |  | ⑦ |  | 0.41239 |  |  |  |  | ELB 3P-50/15 | [9 empty] | 13 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 713.7 | 0 |  | 2 | 3 |  | C-25mm |  |  | 49.4 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.25568 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 713.7 |  |  |  |  | m |  |  | 49.4 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 3 |  |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.15 |  |  |  | ⑦ |  | 0.71429 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 23 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 858.45 | 0 |  | 3 | 3 |  | C-25mm |  |  | 483 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.25568 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 858.45 |  |  |  |  | m |  |  | 483 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
|  | 4 |  |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.41213 |  |  |  | ⑦ |  | 1.9625 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 14 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 104.35 | 0 |  | 4 | 3 |  | C-25mm |  |  | 3 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.62444 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 104.35 |  |  |  |  | m |  |  | 3 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 5 |  |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.1279 |  |  |  | ⑦ |  | 1.2181 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 58 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 3184.2 | 0 |  | 5 | 3 |  | C-25mm |  |  | 220.4 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.19379 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 3184.2 |  |  |  |  | m |  |  | 220.4 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 6 |  |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 0.2 |  |  |  | ⑦ |  | 0.54986 |  |  |  |  | ELB 3P-50/15 | [9 empty] | 8 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 439.2 | 0 |  | 6 | 3 |  | C-25mm |  |  | 30.4 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.037879 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 439.2 |  |  |  |  | m |  |  | 30.4 | [6 empty] | m | [17 empty] | TN |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[77 empty] | 26 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
|  | 動力盤 |  |  |  |  | 盤名称 |  |  |  |  | 4M-1 |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  |  | 4F |  |  |  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [18 empty] | 幹線No. |  |  |  |  | P- 4-1 | [19 empty] | X/2 | 12 |  |  | Y/2 | 24 |  | 階高 | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3
6 |  |  | 階 高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 負荷容量 |  |  |  | 盤 |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
|  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1152 |  |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [23 empty] | ⑦ | 27 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 電気方式 | [6 empty] | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
|  | 1 |  |  | HP PAC (共用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 8.2929 |  |  |  | ⑦ |  | 22.7996 |  |  |  |  | ELB 3P-50/30 | [9 empty] | 2 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 66 | 0 |  | 1 | 3 |  | C-31mm |  |  | 7.6 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 10.4974 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 66 |  |  |  |  | m |  |  | 7.6 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 2 |  |  | HP PAC (専用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 9.6751 |  |  |  | ⑦ |  | 26.5996 |  |  |  |  | ELB 3P-50/50 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 132 | 0 |  | 2 | 3 |  | C-31mm |  |  | 15.2 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 11.5666 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 132 |  |  |  |  | m |  |  | 15.2 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 3 |  |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.15 |  |  |  | ⑦ |  | 0.71429 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 7 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 226.5 | 0 |  | 3 | 3 |  | C-25mm |  |  | 63 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.25568 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 226.5 |  |  |  |  | m |  |  | 63 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 4 |  |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.34836 |  |  |  | ⑦ |  | 1.6589 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 5 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 53.5 | 0 |  | 4 | 3 |  | C-25mm |  |  | 3 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.52783 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 53.5 |  |  |  |  | m |  |  | 3 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 5 |  |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.12442 |  |  |  | ⑦ |  | 1.1849 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 18 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 594 | 0 |  | 5 | 3 |  | C-25mm |  |  | 68.4 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.18851 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 594 |  |  |  |  | m |  |  | 68.4 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 6 |  |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 0.2 |  |  |  | ⑦ |  | 0.54986 |  |  |  |  | ELB 3P-50/15 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 132 | 0 |  | 6 | 3 |  | C-25mm |  |  | 15.2 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.037879 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 132 |  |  |  |  | m |  |  | 15.2 | [6 empty] | m | [17 empty] | TN |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[77 empty] | 8 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
|  | 動力盤 |  |  |  |  | 盤名称 |  |  |  |  | 5M-1 |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  |  | 5F |  |  |  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [18 empty] | 幹線No. |  |  |  |  | P- 5-1 | [19 empty] | X/2 | 12 |  |  | Y/2 | 24 |  | 階高 | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3
7 |  |  | 階 高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 負荷容量 |  |  |  | 盤 |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
|  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1152 |  |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [23 empty] | ⑦ | 27 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 電気方式 | [6 empty] | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
|  | 1 |  |  | HP PAC (共用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 8.2929 |  |  |  | ⑦ |  | 22.7996 |  |  |  |  | ELB 3P-50/30 | [9 empty] | 2 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 66 | 0 |  | 1 | 3 |  | C-31mm |  |  | 7.6 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 10.4974 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 66 |  |  |  |  | m |  |  | 7.6 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 2 |  |  | HP PAC (専用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 9.6751 |  |  |  | ⑦ |  | 26.5996 |  |  |  |  | ELB 3P-50/50 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 132 | 0 |  | 2 | 3 |  | C-31mm |  |  | 15.2 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 11.5666 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 132 |  |  |  |  | m |  |  | 15.2 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 3 |  |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.15 |  |  |  | ⑦ |  | 0.71429 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 7 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 226.5 | 0 |  | 3 | 3 |  | C-25mm |  |  | 63 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.25568 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 226.5 |  |  |  |  | m |  |  | 63 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 4 |  |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.34836 |  |  |  | ⑦ |  | 1.6589 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 5 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 53.5 | 0 |  | 4 | 3 |  | C-25mm |  |  | 3 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.52783 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 53.5 |  |  |  |  | m |  |  | 3 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 5 |  |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.12442 |  |  |  | ⑦ |  | 1.1849 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 18 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 594 | 0 |  | 5 | 3 |  | C-25mm |  |  | 68.4 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.18851 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 594 |  |  |  |  | m |  |  | 68.4 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 6 |  |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 0.2 |  |  |  | ⑦ |  | 0.54986 |  |  |  |  | ELB 3P-50/15 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 132 | 0 |  | 6 | 3 |  | C-25mm |  |  | 15.2 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.037879 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 132 |  |  |  |  | m |  |  | 15.2 | [6 empty] | m | [17 empty] | TN |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[77 empty] | 8 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
|  | 動力盤 |  |  |  |  | 盤名称 |  |  |  |  | 6M-1 |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  |  | 6F |  |  |  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [18 empty] | 幹線No. |  |  |  |  | P- 6-1 | [19 empty] | X/2 | 12 |  |  | Y/2 | 24 |  | 階高 | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3
8 |  |  | 階 高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 負荷容量 |  |  |  | 盤 |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
|  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1152 |  |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [23 empty] | ⑦ | 27 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 電気方式 | [6 empty] | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
|  | 1 |  |  | HP PAC (共用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 8.2929 |  |  |  | ⑦ |  | 22.7996 |  |  |  |  | ELB 3P-50/30 | [9 empty] | 2 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 66 | 0 |  | 1 | 3 |  | C-31mm |  |  | 7.6 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 10.4974 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 66 |  |  |  |  | m |  |  | 7.6 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 2 |  |  | HP PAC (専用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 9.6751 |  |  |  | ⑦ |  | 26.5996 |  |  |  |  | ELB 3P-50/50 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 132 | 0 |  | 2 | 3 |  | C-31mm |  |  | 15.2 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 11.5666 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 132 |  |  |  |  | m |  |  | 15.2 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 3 |  |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.15 |  |  |  | ⑦ |  | 0.71429 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 7 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 226.5 | 0 |  | 3 | 3 |  | C-25mm |  |  | 63 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.25568 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 226.5 |  |  |  |  | m |  |  | 63 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 4 |  |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.34836 |  |  |  | ⑦ |  | 1.6589 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 5 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 53.5 | 0 |  | 4 | 3 |  | C-25mm |  |  | 3 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.52783 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 53.5 |  |  |  |  | m |  |  | 3 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 5 |  |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.12442 |  |  |  | ⑦ |  | 1.1849 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 18 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 594 | 0 |  | 5 | 3 |  | C-25mm |  |  | 68.4 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.18851 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 594 |  |  |  |  | m |  |  | 68.4 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 6 |  |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 0.2 |  |  |  | ⑦ |  | 0.54986 |  |  |  |  | ELB 3P-50/15 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 132 | 0 |  | 6 | 3 |  | C-25mm |  |  | 15.2 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.037879 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 132 |  |  |  |  | m |  |  | 15.2 | [6 empty] | m | [17 empty] | TN |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[77 empty] | 8 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
|  | 動力盤 |  |  |  |  | 盤名称 |  |  |  |  | 7M-1 |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  |  | 7F |  |  |  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [18 empty] | 幹線No. |  |  |  |  | P- 7-1 | [19 empty] | X/2 | 12 |  |  | Y/2 | 24 |  | 階高 | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3
9 |  |  | 階 高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 負荷容量 |  |  |  | 盤 |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
|  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1152 |  |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [23 empty] | ⑦ | 27 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 電気方式 | [6 empty] | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
|  | 1 |  |  | HP PAC (共用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 8.2929 |  |  |  | ⑦ |  | 22.7996 |  |  |  |  | ELB 3P-50/30 | [9 empty] | 2 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 66 | 0 |  | 1 | 3 |  | C-31mm |  |  | 7.6 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 10.4974 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 66 |  |  |  |  | m |  |  | 7.6 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 2 |  |  | HP PAC (専用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 9.6751 |  |  |  | ⑦ |  | 26.5996 |  |  |  |  | ELB 3P-50/50 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 132 | 0 |  | 2 | 3 |  | C-31mm |  |  | 15.2 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 11.5666 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 132 |  |  |  |  | m |  |  | 15.2 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 3 |  |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.15 |  |  |  | ⑦ |  | 0.71429 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 7 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 226.5 | 0 |  | 3 | 3 |  | C-25mm |  |  | 63 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.25568 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 226.5 |  |  |  |  | m |  |  | 63 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 4 |  |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.34836 |  |  |  | ⑦ |  | 1.6589 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 5 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 53.5 | 0 |  | 4 | 3 |  | C-25mm |  |  | 3 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.52783 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 53.5 |  |  |  |  | m |  |  | 3 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 5 |  |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.12442 |  |  |  | ⑦ |  | 1.1849 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 18 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 594 | 0 |  | 5 | 3 |  | C-25mm |  |  | 68.4 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.18851 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 594 |  |  |  |  | m |  |  | 68.4 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 6 |  |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 0.2 |  |  |  | ⑦ |  | 0.54986 |  |  |  |  | ELB 3P-50/15 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 132 | 0 |  | 6 | 3 |  | C-25mm |  |  | 15.2 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.037879 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 132 |  |  |  |  | m |  |  | 15.2 | [6 empty] | m | [17 empty] | TN |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[77 empty] | 8 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
|  | 動力盤 |  |  |  |  | 盤名称 |  |  |  |  | 8M-1 |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  |  | 8F |  |  |  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [18 empty] | 幹線No. |  |  |  |  | P- 8-1 | [19 empty] | X/2 | 12 |  |  | Y/2 | 24 |  | 階高 | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3
10 |  |  | 階 高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 負荷容量 |  |  |  | 盤 |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
|  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1152 |  |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [23 empty] | ⑦ | 27 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 電気方式 | [6 empty] | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
|  | 1 |  |  | HP PAC (共用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 8.2929 |  |  |  | ⑦ |  | 22.7996 |  |  |  |  | ELB 3P-50/30 | [9 empty] | 2 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 66 | 0 |  | 1 | 3 |  | C-31mm |  |  | 7.6 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 10.4974 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 66 |  |  |  |  | m |  |  | 7.6 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 2 |  |  | HP PAC (専用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 9.6751 |  |  |  | ⑦ |  | 26.5996 |  |  |  |  | ELB 3P-50/50 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 132 | 0 |  | 2 | 3 |  | C-31mm |  |  | 15.2 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 11.5666 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 132 |  |  |  |  | m |  |  | 15.2 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 3 |  |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.15 |  |  |  | ⑦ |  | 0.71429 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 7 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 226.5 | 0 |  | 3 | 3 |  | C-25mm |  |  | 63 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.25568 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 226.5 |  |  |  |  | m |  |  | 63 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 4 |  |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.34836 |  |  |  | ⑦ |  | 1.6589 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 5 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 53.5 | 0 |  | 4 | 3 |  | C-25mm |  |  | 3 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.52783 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 53.5 |  |  |  |  | m |  |  | 3 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 5 |  |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.12442 |  |  |  | ⑦ |  | 1.1849 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 18 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 594 | 0 |  | 5 | 3 |  | C-25mm |  |  | 68.4 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.18851 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 594 |  |  |  |  | m |  |  | 68.4 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 6 |  |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 0.2 |  |  |  | ⑦ |  | 0.54986 |  |  |  |  | ELB 3P-50/15 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 132 | 0 |  | 6 | 3 |  | C-25mm |  |  | 15.2 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.037879 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 132 |  |  |  |  | m |  |  | 15.2 | [6 empty] | m | [17 empty] | TN |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[77 empty] | 8 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
|  | 動力盤 |  |  |  |  | 盤名称 |  |  |  |  | 9M-1 |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  |  | 9F |  |  |  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [18 empty] | 幹線No. |  |  |  |  | P- 9-1 | [19 empty] | X/2 | 12 |  |  | Y/2 | 24 |  | 階高 | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3
11 |  |  | 階 高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 負荷容量 |  |  |  | 盤 |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
|  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1152 |  |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [23 empty] | ⑦ | 27 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 電気方式 | [6 empty] | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
|  | 1 |  |  | HP PAC (共用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 8.2929 |  |  |  | ⑦ |  | 22.7996 |  |  |  |  | ELB 3P-50/30 | [9 empty] | 2 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 66 | 0 |  | 1 | 3 |  | C-31mm |  |  | 7.6 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 10.4974 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 66 |  |  |  |  | m |  |  | 7.6 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 2 |  |  | HP PAC (専用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 9.6751 |  |  |  | ⑦ |  | 26.5996 |  |  |  |  | ELB 3P-50/50 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 132 | 0 |  | 2 | 3 |  | C-31mm |  |  | 15.2 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 11.5666 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 132 |  |  |  |  | m |  |  | 15.2 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 3 |  |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.15 |  |  |  | ⑦ |  | 0.71429 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 7 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 226.5 | 0 |  | 3 | 3 |  | C-25mm |  |  | 63 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.25568 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 226.5 |  |  |  |  | m |  |  | 63 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 4 |  |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.34836 |  |  |  | ⑦ |  | 1.6589 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 5 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 53.5 | 0 |  | 4 | 3 |  | C-25mm |  |  | 3 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.52783 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 53.5 |  |  |  |  | m |  |  | 3 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 5 |  |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.12442 |  |  |  | ⑦ |  | 1.1849 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 18 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 594 | 0 |  | 5 | 3 |  | C-25mm |  |  | 68.4 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.18851 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 594 |  |  |  |  | m |  |  | 68.4 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 6 |  |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 0.2 |  |  |  | ⑦ |  | 0.54986 |  |  |  |  | ELB 3P-50/15 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 132 | 0 |  | 6 | 3 |  | C-25mm |  |  | 15.2 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.037879 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 132 |  |  |  |  | m |  |  | 15.2 | [6 empty] | m | [17 empty] | TN |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[77 empty] | 8 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
|  | 動力盤 |  |  |  |  | 盤名称 |  |  |  |  | 10M-1 |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  |  | 10F |  |  |  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [18 empty] | 幹線No. |  |  |  |  | P- 10-1 | [19 empty] | X/2 | 12 |  |  | Y/2 | 24 |  | 階高 | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3
12 |  |  | 階 高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 負荷容量 |  |  |  | 盤 |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
|  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1152 |  |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [23 empty] | ⑦ | 27 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 電気方式 | [6 empty] | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
|  | 1 |  |  | HP PAC (共用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 8.2929 |  |  |  | ⑦ |  | 22.7996 |  |  |  |  | ELB 3P-50/30 | [9 empty] | 2 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 66 | 0 |  | 1 | 3 |  | C-31mm |  |  | 7.6 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 10.4974 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 66 |  |  |  |  | m |  |  | 7.6 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 2 |  |  | HP PAC (専用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 9.6751 |  |  |  | ⑦ |  | 26.5996 |  |  |  |  | ELB 3P-50/50 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 132 | 0 |  | 2 | 3 |  | C-31mm |  |  | 15.2 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 11.5666 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 132 |  |  |  |  | m |  |  | 15.2 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 3 |  |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.15 |  |  |  | ⑦ |  | 0.71429 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 7 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 226.5 | 0 |  | 3 | 3 |  | C-25mm |  |  | 63 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.25568 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 226.5 |  |  |  |  | m |  |  | 63 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 4 |  |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.34836 |  |  |  | ⑦ |  | 1.6589 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 5 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 53.5 | 0 |  | 4 | 3 |  | C-25mm |  |  | 3 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.52783 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 53.5 |  |  |  |  | m |  |  | 3 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 5 |  |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.12442 |  |  |  | ⑦ |  | 1.1849 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 18 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 594 | 0 |  | 5 | 3 |  | C-25mm |  |  | 68.4 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.18851 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 594 |  |  |  |  | m |  |  | 68.4 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 6 |  |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 0.2 |  |  |  | ⑦ |  | 0.54986 |  |  |  |  | ELB 3P-50/15 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 132 | 0 |  | 6 | 3 |  | C-25mm |  |  | 15.2 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.037879 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 132 |  |  |  |  | m |  |  | 15.2 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
[81 empty] | TN |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[77 empty] | 8 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
|  | 動力盤 |  |  |  |  | 盤名称 |  |  |  |  | 11M-1 |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  |  | 11F |  |  |  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [18 empty] | 幹線No. |  |  |  |  | P- 11-1 | [19 empty] | X/2 | 12 |  |  | Y/2 | 24 |  | 階高 | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3
13 |  |  | 階 高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 負荷容量 |  |  |  | 盤 |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
|  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1152 |  |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [23 empty] | ⑦ | 27 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 電気方式 | [6 empty] | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
|  | 1 |  |  | HP PAC (共用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 8.2929 |  |  |  | ⑦ |  | 22.7996 |  |  |  |  | ELB 3P-50/30 | [9 empty] | 2 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 66 | 0 |  | 1 | 3 |  | C-31mm |  |  | 7.6 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 10.4974 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 66 |  |  |  |  | m |  |  | 7.6 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 2 |  |  | HP PAC (専用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 9.6751 |  |  |  | ⑦ |  | 26.5996 |  |  |  |  | ELB 3P-50/50 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 132 | 0 |  | 2 | 3 |  | C-31mm |  |  | 15.2 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 11.5666 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 132 |  |  |  |  | m |  |  | 15.2 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 3 |  |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.15 |  |  |  | ⑦ |  | 0.71429 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 7 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 226.5 | 0 |  | 3 | 3 |  | C-25mm |  |  | 63 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.25568 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 226.5 |  |  |  |  | m |  |  | 63 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 4 |  |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.34836 |  |  |  | ⑦ |  | 1.6589 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 5 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 53.5 | 0 |  | 4 | 3 |  | C-25mm |  |  | 3 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.52783 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 53.5 |  |  |  |  | m |  |  | 3 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 5 |  |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.12442 |  |  |  | ⑦ |  | 1.1849 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 18 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 594 | 0 |  | 5 | 3 |  | C-25mm |  |  | 68.4 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.18851 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 594 |  |  |  |  | m |  |  | 68.4 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 6 |  |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 0.2 |  |  |  | ⑦ |  | 0.54986 |  |  |  |  | ELB 3P-50/15 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 132 | 0 |  | 6 | 3 |  | C-25mm |  |  | 15.2 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.037879 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 132 |  |  |  |  | m |  |  | 15.2 | [6 empty] | m | [17 empty] | TN |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[77 empty] | 8 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
|  | 動力盤 |  |  |  |  | 盤名称 |  |  |  |  | 12M-1 |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  |  | 12F |  |  |  | (3) イ |  |  | 料理店等 | [18 empty] | 幹線No. |  |  |  |  | P- 12-1 | [19 empty] | X/2 | 12 |  |  | Y/2 | 24 |  | 階高 | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3
14 |  |  | 階 高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 負荷容量 |  |  |  | 盤 |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
|  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1152 |  |  |  |  | 691.2 |  |  |  | 460.8 |  |  |  | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [23 empty] | ⑦ | 27 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 電気方式 | [6 empty] | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
|  | 1 |  |  | HP PAC (共用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 9.6751 |  |  |  | ⑦ |  | 26.5996 |  |  |  |  | ELB 3P-50/50 | [9 empty] | 3 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 99 | 0 |  | 1 | 3 |  | C-31mm |  |  | 11.4 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 12.2469 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 99 |  |  |  |  | m |  |  | 11.4 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
|  | 2 |  |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.15 |  |  |  | ⑦ |  | 0.71429 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 11 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 327 | 0 |  | 2 | 3 |  | C-25mm |  |  | 132 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.25568 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 327 |  |  |  |  | m |  |  | 132 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 3 |  |  | ロスナイ 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.37325 |  |  |  | ⑦ |  | 1.7774 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 6 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 55.5 | 0 |  | 3 | 3 |  | C-25mm |  |  | 3 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.56553 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 55.5 |  |  |  |  | m |  |  | 3 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 4 |  |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.12442 |  |  |  | ⑦ |  | 1.1849 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 24 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 792 | 0 |  | 4 | 3 |  | C-25mm |  |  | 91.2 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.18851 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 792 |  |  |  |  | m |  |  | 91.2 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 5 |  |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 0.2 |  |  |  | ⑦ |  | 0.54986 |  |  |  |  | ELB 3P-50/15 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 132 | 0 |  | 5 | 3 |  | C-25mm |  |  | 15.2 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.037879 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 132 |  |  |  |  | m |  |  | 15.2 | [6 empty] | m | [17 empty] | TN |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 6 |  |  | HP PAC (TN) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 14.5126 |  |  |  | ⑦ |  | 39.8994 |  |  |  |  | ELB 3P-50/50 | [9 empty] | 3 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [18 empty] | 3 | 0 | 0 |  | 6 | 4 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 99 | 0 |  | 6 | 3 |  | C-31mm |  |  | 11.4 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 8sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 18.3704 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 99 |  |  |  |  | m |  |  | 11.4 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 7 |  |  | テナント 換気扇 (1Φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.15 |  |  |  | ⑦ |  | 1.4286 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 5 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [18 empty] | 0.5 | 0 | 0 |  | 7 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 53.5 | 0 |  | 7 | 3 |  | C-25mm |  |  | 19 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.22727 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 53.5 |  |  |  |  | m |  |  | 19 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[77 empty] | 6 |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
|  | 動力盤 |  |  |  |  | 盤名称 |  |  |  |  | PH1M-1 |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  |  | PH1F |  |  |  | ( 15) |  |  | 前各項以外 | [18 empty] | 幹線No. |  |  |  |  | P-PH1-1 | [19 empty] | X/2 | 5 |  |  | Y/2 | 7 |  | 階高 | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3
15 |  |  | 階 高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 負荷容量 |  |  |  | 盤 |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
|  |  | 4 |  |  |  | 直天 |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 140 |  |  |  | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [23 empty] | ⑦ | 11.5 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 電気方式 | [6 empty] | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
|  | 1 |  |  | HP PAC (共用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 8.3985 |  |  |  | ⑦ |  | 23.0899 |  |  |  |  | ELB 3P-50/30 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 78 | 0 |  | 1 | 3 |  | C-31mm |  |  | 68 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 10.631 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 78 |  |  |  |  | m |  |  | 68 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
|  | 2 |  |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.15 |  |  |  | ⑦ |  | 0.71429 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 110.5 | 0 |  | 2 | 3 |  | C-25mm |  |  | 50.5 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.25568 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 110.5 |  |  |  |  | m |  |  | 50.5 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
|  | 3 |  |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.12096 |  |  |  | ⑦ |  | 1.152 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 10 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 195 | 0 |  | 3 | 3 |  | C-25mm |  |  | 170 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.18327 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 195 |  |  |  |  | m |  |  | 170 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 4 |  |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 0.2 |  |  |  | ⑦ |  | 0.54986 |  |  |  |  | ELB 3P-50/15 | [9 empty] | 2 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 39 | 0 |  | 4 | 3 |  | C-25mm |  |  | 34 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.037879 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 39 |  |  |  |  | m |  |  | 34 | [6 empty] | m | [17 empty] | TN |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[77 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
|  | 動力盤 |  |  |  |  | 盤名称 |  |  |  |  | PH2M-1 |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  |  | PH2F |  |  |  | ( 15) |  |  | 前各項以外 | [18 empty] | 幹線No. |  |  |  |  | P-PH2-1 | [19 empty] | X/2 | 5 |  |  | Y/2 | 7 |  | 階高 | 4 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3
16 |  |  | 階 高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 負荷容量 |  |  |  | 盤 |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 200V |  | 200V
|  |  | 4 |  |  |  | 直天 |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 140 |  |  |  | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [23 empty] | ⑦ | 11.5 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 電気方式 | [6 empty] | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
|  | 1 |  |  | HP PAC (共用部) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 8.3985 |  |  |  | ⑦ |  | 23.0899 |  |  |  |  | ELB 3P-50/30 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [15 empty] | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 78 | 0 |  | 1 | 3 |  | C-31mm |  |  | 68 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 10.631 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 78 |  |  |  |  | m |  |  | 68 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
|  | 2 |  |  | HP PAC 室内機 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.15 |  |  |  | ⑦ |  | 0.71429 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 60 | 0 |  | 2 | 3 |  | C-25mm |  |  | 50.5 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.25568 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 60 |  |  |  |  | m |  |  | 50.5 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
|  | 3 |  |  | 共用部 換気扇 (1φ) | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.12096 |  |  |  | ⑦ |  | 1.152 |  |  |  |  | ELB 2P-50/15 | [9 empty] | 10 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 195 | 0 |  | 3 | 3 |  | C-25mm |  |  | 170 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.18327 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 195 |  |  |  |  | m |  |  | 170 | [6 empty] | m | [21 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 4 |  |  | 電動シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 0.2 |  |  |  | ⑦ |  | 0.54986 |  |  |  |  | ELB 3P-50/15 | [9 empty] | 2 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 39 | 0 |  | 4 | 3 |  | C-25mm |  |  | 34 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.037879 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 39 |  |  |  |  | m |  |  | 34 | [6 empty] | m | [17 empty] | TN |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[77 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
[7 empty] | 盤名称 | [9 empty] | 設置階 | [30 empty] | 幹線No. | [24 empty] | X/2 | 0 |  |  | Y/2 | 0 |  | 階高 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3
17 |  |  | 階 高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 負荷容量 |  |  |  | 盤 |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
[24 empty] | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [28 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 電気方式 | [6 empty] | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[81 empty] | TN |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
[7 empty] | 盤名称 | [9 empty] | 設置階 | [30 empty] | 幹線No. | [24 empty] | X/2 | 0 |  |  | Y/2 | 0 |  | 階高 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3
18 |  |  | 階 高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 負荷容量 |  |  |  | 盤 |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
[24 empty] | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [28 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 電気方式 | [6 empty] | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[81 empty] | TN |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
[7 empty] | 盤名称 | [9 empty] | 設置階 | [30 empty] | 幹線No. | [24 empty] | X/2 | 0 |  |  | Y/2 | 0 |  | 階高 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3
19 |  |  | 階 高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 負荷容量 |  |  |  | 盤 |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
[24 empty] | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [28 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 電気方式 | [6 empty] | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[81 empty] | TN |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
[7 empty] | 盤名称 | [9 empty] | 設置階 | [30 empty] | 幹線No. | [24 empty] | X/2 | 0 |  |  | Y/2 | 0 |  | 階高 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3
20 |  |  | 階 高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 共用部 |  |  |  | 負荷容量 |  |  |  | 盤 |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
[24 empty] | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [28 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 電気方式 | [6 empty] | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[81 empty] | TN |  |  |  | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
|  | 個別配線 | [5 empty] | 一般動力 | [5 empty] | 個別動力 | [5 empty] | 一般配線 | [5 empty] | 集 計 表 |  |  |  |  | Top | [53 empty] | 4 | [9 empty] | 3
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
|  | A.空調機械盤 | [11 empty] | 盤名称 |  |  |  |  | 1M-A |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  | 1F |  |  |  |  | 平均亘長[m] | [6 empty] | 30 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 幹線No. |  |  |  |  | M- 1-A | [31 empty] | 4 | [9 empty] | 3
|  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 管内ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 負荷容量 |  |  |  | φ･ η |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
[6 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [28 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 電気方式 | [6 empty] | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
[85 empty] | 4 | [9 empty] | 3
|  | S.衛生機械盤 | [11 empty] | 盤名称 |  |  |  |  | 1M-S |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  | 1F |  |  |  |  | 平均亘長[m] | [6 empty] | 30 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 幹線No. |  |  |  |  | M- 1-S | [31 empty] | 4 | [9 empty] | 3
|  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 管内ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 負荷容量 |  |  |  | φ･ η |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
[6 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [28 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 |  |  | 電気方式 |  |  |  | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 4 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
|  | 1 |  |  | 揚水ポンプ(自動交互) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 69.367 |  |  |  | 79.05 |  | 115.143 |  |  |  |  | ELB 3P-225/150 | [9 empty] | 2 |  |  | CV |  |  | 100sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 63mm | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | CV100sq-3C |  |  | CV100sq-3C | 74 | 74 |  | 1 | 4 | 4 | C-63mm |  | C-63mm | 70 | 70 |  |  | 150sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 100sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 440V |  |  |  | 13.1626 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 74 |  |  |  |  | m |  |  | 70 | [6 empty] | m | [21 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | [8 empty] | 63mm | 54mm | --- | 65mm | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[79 empty] | 2 | [5 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 5 | [9 empty] | 4
[85 empty] | 5 | [9 empty] | 4
|  | K.厨房機器盤 | [11 empty] | 盤名称 |  |  |  |  | 1M-K |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  | 1F |  |  |  |  | 平均亘長[m] | [6 empty] | 25 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 幹線No. |  |  |  |  | M- 1-K | [31 empty] | 5 | [9 empty] | 4
|  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 管内ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 負荷容量 |  |  |  | φ･ η |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
[6 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [28 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 |  |  | 電気方式 |  |  |  | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
|  | 1 |  |  | ピーラ(ドライ) | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 52.8 |  | 2.0828 |  |  |  |  | ELB 3P- 50/15 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 5 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 32 | 0 |  | 1 | 4 |  | C-25mm |  |  | 30 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.22727 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 32 |  |  |  |  | m |  |  | 30 | [6 empty] | m | [21 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 2 |  |  | パススルー冷蔵庫 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 52.8 |  | 3.1242 |  |  |  |  | ELB 3P- 50/15 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 5 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 32 | 0 |  | 2 | 4 |  | C-25mm |  |  | 30 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.34091 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 32 |  |  |  |  | m |  |  | 30 | [6 empty] | m | [21 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 3 |  |  | エァシャワー | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 51 |  | 8.0861 |  |  |  |  | ELB 3P- 50/15 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 5 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 32 | 0 |  | 3 | 4 |  | C-25mm |  |  | 30 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.29412 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 32 |  |  |  |  | m |  |  | 30 | [6 empty] | m | [21 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 4 |  |  | フリーザ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 71.1 |  | 17.4006 |  |  |  |  | ELB 3P- 50/30 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 5.5sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 5 |  | CV5.5sq-3C |  |  |  | 32 | 0 |  | 4 | 4 |  | C-31mm |  |  | 30 | 0 |  |  | 5.5sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 1.8987 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 32 |  |  |  |  | m |  |  | 30 | [6 empty] | m | [21 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 5 |  |  | 野菜脱水機 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 52.8 |  | 3.9052 |  |  |  |  | ELB 3P- 50/15 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 5 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 32 | 0 |  | 5 | 4 |  | C-25mm |  |  | 30 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.14205 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 32 |  |  |  |  | m |  |  | 30 | [6 empty] | m | [21 empty] | 5 | [9 empty] | 4 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 6 |  |  | 包丁・まな板殺菌庫 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 3 |  |  |  | 63.36 |  | 13.0175 |  |  |  |  | ELB 3P- 50/20 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 3.5sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | CV3.5sq-3C |  |  | CV3.5sq-3C | 32 | 256 |  | 6 | 4 |  | C-25mm |  |  | 30 | 0 |  |  | 3.5sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.47348 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 32 |  |  |  |  | m |  |  | 30 | [6 empty] | m | [21 empty] | 6 | [9 empty] | 4 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 7 |  |  | 電気回転釜 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 14 |  |  |  | 100 |  | 38.49 |  |  |  |  | ELB 3P- 50/50 | [9 empty] | 4 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [14 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 6 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 128 | 0 |  | 7 | 4 |  | C-31mm |  |  | 120 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 8sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 128 |  |  |  |  | m |  |  | 120 | [6 empty] | m | [21 empty] | 6 | [9 empty] | 4 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 8 |  |  | スチームコンベンション | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 15 |  |  |  | 100 |  | 41.2393 |  |  |  |  | ELB 3P-100/75 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 8 | 6 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 32 | 0 |  | 8 | 4 |  | C-31mm |  |  | 30 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 8sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 3 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 32 |  |  |  |  | m |  |  | 30 | [6 empty] | m | [21 empty] | 6 | [9 empty] | 4 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 9 |  |  | スチームコンベンション | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 30 |  |  |  | 100 |  | 82.4786 |  |  |  |  | ELB 3P-100/100 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 38sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 51mm | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 9 | 7 | 7 | CV 38sq-3C |  |  | CV 38sq-3C | 32 | 80.5 |  | 9 | 5 | 5 | C-51mm |  | C-51mm | 30 | 35 |  |  | 38sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 22sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 6 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 32 |  |  |  |  | m |  |  | 30 | [6 empty] | m | [21 empty] | 7 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 51mm | 42mm | 42mm | 40mm | 300mm
|  | 10 |  |  | 食器消毒保管庫 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 5 |  |  |  | 100 |  | 13.7464 |  |  |  |  | ELB 3P- 50/20 | [9 empty] | 2 |  |  | CV |  |  | 5.5sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [14 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 7 |  | CV5.5sq-3C |  |  |  | 64 | 0 |  | 10 | 5 |  | C-31mm |  |  | 60 | 0 |  |  | 5.5sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 1 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 64 |  |  |  |  | m |  |  | 60 | [6 empty] | m | [21 empty] | 7 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 11 |  |  | 食器消毒保管庫 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 27.4929 |  |  |  |  | ELB 3P- 50/50 | [9 empty] | 2 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [14 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 | 7 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 64 | 0 |  | 11 | 5 |  | C-31mm |  |  | 60 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 2 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 64 |  |  |  |  | m |  |  | 60 | [6 empty] | m | [21 empty] | 7 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 12 |  |  | 食缶消毒保管庫 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 10 |  |  |  | 100 |  | 27.4929 |  |  |  |  | ELB 3P- 50/50 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 7 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 32 | 0 |  | 12 | 5 |  | C-31mm |  |  | 30 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 2 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 32 |  |  |  |  | m |  |  | 30 | [6 empty] | m | [21 empty] | 7 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 13 |  |  | 食器・食缶洗浄機 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 7 |  |  |  | 71.1 |  | 27.0675 |  |  |  |  | ELB 3P- 50/50 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 8sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13 | 8 | 8 | CV 8sq-3C |  |  | CV 8sq-3C | 32 | 32 |  | 13 | 5 |  | C-31mm |  |  | 30 | 0 |  |  | 8sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 3.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 2.9536 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 32 |  |  |  |  | m |  |  | 30 | [6 empty] | m | [21 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [12 empty] | 300mm
|  | 14 |  |  | デジタル自動天秤 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 52.8 |  | 1.8038 |  |  |  |  | ELB 2P- 50/15 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 3.5sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | 8 |  | CV3.5sq-3C |  |  |  | 32 | 0 |  | 14 | 5 |  | C-25mm |  |  | 30 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.018939 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 32 |  |  |  |  | m |  |  | 30 | [6 empty] | m | [21 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 15 |  |  | 包丁・まな板殺菌庫 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 52.8 |  | 10.8225 |  |  |  |  | ELB 2P- 50/15 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 3.5sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 | 8 |  | CV3.5sq-3C |  |  |  | 32 | 0 |  | 15 | 5 |  | C-25mm |  |  | 30 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.11364 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 32 |  |  |  |  | m |  |  | 30 | [6 empty] | m | [21 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 16 |  |  | 牛乳保冷庫 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 52.8 |  | 5.4113 |  |  |  |  | ELB 2P- 50/15 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 3.5sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16 | 8 |  | CV3.5sq-3C |  |  |  | 32 | 0 |  | 16 | 5 |  | C-25mm |  |  | 30 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.17045 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 32 |  |  |  |  | m |  |  | 30 | [6 empty] | m | [21 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 17 |  |  | パススルー冷蔵庫 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 52.8 |  | 7.215 |  |  |  |  | ELB 2P- 50/15 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 3.5sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17 | 8 |  | CV3.5sq-3C |  |  |  | 32 | 0 |  | 17 | 5 |  | C-25mm |  |  | 30 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.075758 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 32 |  |  |  |  | m |  |  | 30 | [6 empty] | m | [21 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 18 |  |  | オゾン水生成装置 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 52.8 |  | 2.7056 |  |  |  |  | ELB 2P- 50/15 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 3.5sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 | 8 |  | CV3.5sq-3C |  |  |  | 32 | 0 |  | 18 | 5 |  | C-25mm |  |  | 30 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.028409 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 32 |  |  |  |  | m |  |  | 30 | [6 empty] | m | [21 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 19 |  |  | 検食用フリーザ | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 52.8 |  | 2.7056 |  |  |  |  | ELB 2P- 50/15 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 3.5sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19 | 8 |  | CV3.5sq-3C |  |  |  | 32 | 0 |  | 19 | 5 |  | C-25mm |  |  | 30 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.085227 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 32 |  |  |  |  | m |  |  | 30 | [6 empty] | m | [21 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 20 |  |  | フードスライサー | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 1 |  |  |  | 51 |  | 18.6741 |  |  |  |  | ELB 2P- 50/30 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 3.5sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 8 |  | CV3.5sq-3C |  |  |  | 32 | 0 |  | 20 | 5 |  | C-25mm |  |  | 30 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.58824 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 32 |  |  |  |  | m |  |  | 30 | [6 empty] | m | [21 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 21 |  |  | 電子レンジ | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 51 |  | 28.0112 |  |  |  |  | ELB 2P- 50/50 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 5.5sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 | 8 |  | CV5.5sq-3C |  |  |  | 32 | 0 |  | 21 | 5 |  | C-31mm |  |  | 30 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 105V |  |  |  | 0.58824 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 32 |  |  |  |  | m |  |  | 30 | [6 empty] | m | [21 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [12 empty] | 300mm
|  | 22 |  |  | 電磁調理器 | [14 empty] | 1φ2W |  |  |  | 2 |  |  |  | 63.36 |  | 15.0313 |  |  |  |  | ELB 2P- 50/20 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22 | 8 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 32 | 0 |  | 22 | 5 |  | C-25mm |  |  | 30 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.94697 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 32 |  |  |  |  | m |  |  | 30 | [6 empty] | m | [21 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[77 empty] | 25 | 2 | [6 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 8 | [9 empty] | 5
[85 empty] | 8 | [9 empty] | 5
[85 empty] | 8 | [9 empty] | 5
[85 empty] | 8 | [9 empty] | 5
|  | B.建築動力盤 | [11 empty] | 盤名称 |  |  |  |  | 1M-B |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  | 1F |  |  |  |  | 動力盤の位置 | [6 empty] | ⑦ |  |  | ▼ | ⑦ |  |  |  | 幹線No. |  |  |  |  | M- 1-B | [19 empty] | X/2 | 30 |  |  | Y/2 | 31.8 |  | 階高 | 5 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 5
|  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 管内ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 負荷容量 |  |  |  | φ･ η |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
[6 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [23 empty] | ⑦ | 48.9 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 |  |  | 電気方式 |  |  |  | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
|  | 1 |  |  | エレベータ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 71.1 |  | 17.4006 |  |  |  |  | ELB 3P- 50/30 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 5.5sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 8 |  | CV5.5sq-3C |  |  |  | 111.65 | 0 |  | 1 | 5 |  | C-31mm |  |  | 106.65 | 0 |  |  | 5.5sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 3.7975 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 111.65 |  |  |  |  | m |  |  | 106.65 | [6 empty] | m | [21 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [12 empty] | 300mm
|  | 2 |  |  | エスカレータ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 71.1 |  | 21.2673 |  |  |  |  | ELB 3P- 50/30 | [9 empty] | 20 |  |  | CV |  |  | 5.5sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [14 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 8 |  | CV5.5sq-3C |  |  |  | 1078 | 0 |  | 2 | 5 |  | C-31mm |  |  | 2133 | 0 |  |  | 5.5sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 3.0942 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 1078 |  |  |  |  | m |  |  | 2133 | [6 empty] | m | [21 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 3 |  |  | エスカレータ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 71.1 |  | 21.2673 |  |  |  |  | ELB 3P- 50/30 | [9 empty] | 6 |  |  | CV |  |  | 5.5sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [14 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 8 |  | CV5.5sq-3C |  |  |  | 323.4 | 0 |  | 3 | 5 |  | C-31mm |  |  | 639.9 | 0 |  |  | 5.5sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 3.0942 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 323.4 |  |  |  |  | m |  |  | 639.9 | [6 empty] | m | [21 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [12 empty] | 300mm
|  | 4 |  |  | ダムウェータ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 51 |  | 8.0861 |  |  |  |  | ELB 3P- 50/15 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 8 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 53.9 | 0 |  | 4 | 5 |  | C-25mm |  |  | 51.9 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.29412 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 53.9 |  |  |  |  | m |  |  | 51.9 | [6 empty] | m | [21 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
|  | 5 |  |  | 清掃用ゴンドラ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 63.36 |  | 9.5461 |  |  |  |  | ELB 3P- 50/15 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 8 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 111.65 | 0 |  | 5 | 5 |  | C-25mm |  |  | 51.9 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.34722 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 111.65 |  |  |  |  | m |  |  | 51.9 | [6 empty] | m | [21 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [12 empty] | 300mm
|  | 6 |  |  | 広告塔照明／ネオンサイン | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 10 |  |  |  | 71.1 |  | 38.6679 |  |  |  |  | ELB 3P- 50/50 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 14sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 31mm | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 8 |  | CV 14sq-3C |  |  |  | 111.65 | 0 |  | 6 | 5 |  | C-31mm |  |  | 106.65 | 0 |  |  | 14sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 5.5sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 2.8129 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 111.65 |  |  |  |  | m |  |  | 106.65 | [6 empty] | m | [21 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 31mm | 28mm | 28mm | 30mm | 300mm
|  | 7 |  |  | 航空障害灯 | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 1 |  |  |  | 51 |  | 5.3908 |  |  |  |  | ELB 3P- 50/15 | [9 empty] | 5 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [14 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 8 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 558.25 | 0 |  | 7 | 5 |  | C-25mm |  |  | 533.25 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.39216 |  |  |  | 管内ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 558.25 |  |  |  |  | m |  |  | 533.25 | [6 empty] | m | [21 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[77 empty] | 35 | [7 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 8 | [9 empty] | 5
[85 empty] | 8 | [9 empty] | 5
|  | E.防災動力盤 | [11 empty] | 盤名称 |  |  |  |  | B2M-E |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  | B2F |  |  |  |  | 動力盤の位置 | [6 empty] | ⑦ |  |  | ▼ |  |  |  |  | 幹線No. |  |  |  |  | M- B2-E | [19 empty] | X/2 | 24 |  |  | Y/2 | 33 |  | 階高 | 5 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 5
|  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 負荷容量 |  |  |  | φ･ η |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
[6 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [23 empty] | ⑦ | 43.5 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 |  |  | 電気方式 |  |  |  | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 8 | [9 empty] | 5 | [12 empty] | 300mm
|  | 1 |  |  | スプリンクラ・ポンプ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 75.46 |  |  |  | 79.05 |  | 262.443 |  |  |  |  | ELB 3P-400/300 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 200sq-3C |  |  |  |  | G- |  |  |  |  | 82mm | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 9 | 9 | CV200sq-3C |  |  | CV200sq-3C | 48.5 | 48.5 |  | 1 | 6 | 6 | G-82mm |  | G-82mm | 5 | 5 |  |  | 200sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 150sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 4.7729 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | G-管 |  |  |  |  | G-管 |  |  |  |  | 48.5 |  |  |  |  | m |  |  | 5 | [6 empty] | m | [21 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [8 empty] | --- | 82mm | --- | 80mm | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
|  | 2 |  |  | 排煙ファン | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 30 |  |  |  | 79.05 |  | 104.3373 |  |  |  |  | ELB 3P-225/125 | [9 empty] | 1 |  |  | CV |  |  | 38sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 51mm | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2 | 9 |  | CV 38sq-3C |  |  |  | 48.5 | 0 |  | 2 | 6 |  | C-51mm |  |  | 5 | 0 |  |  | 38sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 22sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 1.8975 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 48.5 |  |  |  |  | m |  |  | 5 | [6 empty] | m | [21 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [8 empty] | 51mm | 42mm | 42mm | 40mm | 300mm
|  | 3 |  |  | 防火シャッタ | [14 empty] | 3φ3W |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 52.8 |  | 1.0414 |  |  |  |  | ELB 3P- 50/15 | [9 empty] | 15 |  |  | CV |  |  | 2sq-3C |  |  |  |  | C- |  |  |  |  | 25mm | [14 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 9 |  | CV 2sq-3C |  |  |  | 727.5 | 0 |  | 3 | 6 |  | C-25mm |  |  | 75 | 0 |  |  | 2sq-3C | 0 | FALSE | 0 |  | 2sq-3C | FALSE | FALSE | FALSE
[20 empty] | 210V |  |  |  | 0.018939 |  |  |  | 天井ケーブル | [9 empty] | C-管 | [9 empty] | 727.5 |  |  |  |  | m |  |  | 75 | [6 empty] | m | [21 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [8 empty] | 25mm | 22mm | 22mm | 30mm | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[77 empty] | 15 |  | 1 | [5 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6
|  | F.生産動力盤 | [11 empty] | 盤名称 |  |  |  |  | 1M-F |  |  |  |  | 設置階 |  |  |  | 1F |  |  |  |  | 動力盤の位置 | [6 empty] | ⑦ |  |  | ▼ |  |  |  |  | 幹線No. |  |  |  |  | M- 1-F | [19 empty] | X/2 | 30 |  |  | Y/2 | 31.8 |  | 階高 | 5 |  |  |  | 9 | [9 empty] | 6
|  |  | 施工 方法 |  |  | 線 |  | 天井ケーブル | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 負荷容量 |  |  |  | φ･ η |  | 負荷電流 |  |  |  |  | 配線用遮断器 | [9 empty] | 台数 |  |  | 配 管 配 線 材 料 | [17 empty] | 備 考 | [18 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [8 empty] | 200V |  | 200V |  |  | 400V |  | 400V
[6 empty] | 管 |  | C-管 | [8 empty] | ▼ | [6 empty] | 出力KW | [5 empty] | [A]／1台 | [17 empty] | 配 線 類 | [7 empty] | 配 管 類 | [23 empty] | ⑦ | 48.9 |  |  |  | 9 | [9 empty] | 6 | [8 empty] | CV,CE |  | CVT,CET |  |  | CV,CE |  | CVT,CET
|  | No |  | 負 荷 名 称 | [12 empty] | 制御 |  |  | 電気方式 |  |  |  | DmKVA |  |  |  | 配線方法個別変更 | [9 empty] | 配管方法個別変更 | [9 empty] | 配線亘長[m] | [7 empty] | 配管亘長[m] | [19 empty] | 制 | 50AF | 100AF | 225AF | [5 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [8 empty] | 管 | 1段 | 管 | 1段 |  | 管 | 1段 | 管 | 1段
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
[48 empty] | CV | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 |  |  | 6 | [5 empty] | 0 |  |  | FALSE | 0 | FALSE | 0 |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[85 empty] | 9 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 300mm
|  | 集計表 |  |  |  |  | 一般動力 | [5 empty] | 個別動力 | [5 empty] | 一般配線 | [5 empty] | 個別配線 |  |  |  |  | Top
|  | 配線工事 | [7 empty] | 12 | 26 | [24 empty] | 配管工事
|  | 材 料 名 称 | [7 empty] | 数 量 |  |  |  |  | 呼称 |  | 単価(円) |  |  |  |  | 金 額 (円) | [5 empty] | 歩 掛 |  |  | 電工数 |  |  |  |  | 材 料 名 称 | [7 empty] | 数 量 |  |  |  |  | 呼称 |  | 単価(円) |  |  |  |  | 金 額 (円) | [6 empty] | 歩 掛 |  |  | 電工数
1 |  | CV 14sq-3C | [7 empty] | 6909.045 |  |  |  |  | ｍ |  | 480 |  |  |  |  | 3316341.6 | [5 empty] | 0.037 |  |  | 255.6347 |  |  |  |  | C-31mm | [7 empty] | 5978.18 |  |  |  |  | ｍ |  | 252 |  |  |  |  | 1506501.36 | [6 empty] | 0.089 |  |  | 532.058 |  |  |  | 1
2 |  | CV 2sq-3C | [7 empty] | 45613.035 |  |  |  |  | ｍ |  | 112 |  |  |  |  | 5108659.92 | [5 empty] | 0.017 |  |  | 775.4216 |  |  |  |  | C-25mm | [7 empty] | 16246.75 |  |  |  |  | ｍ |  | 189 |  |  |  |  | 3070635.75 | [6 empty] | 0.07 |  |  | 1137.2725 |  |  |  | 2
3 |  | CV5.5sq-3C | [7 empty] | 2272.465 |  |  |  |  | ｍ |  | 230 |  |  |  |  | 522666.95 | [5 empty] | 0.026 |  |  | 59.0841 |  |  |  |  | C-39mm | [7 empty] | 44.46 |  |  |  |  | ｍ |  | 292 |  |  |  |  | 12982.32 | [6 empty] | 0.109 |  |  | 4.8461 |  |  |  | 3
4 |  | CV 22sq-3C | [7 empty] | 642.33 |  |  |  |  | ｍ |  | 724 |  |  |  |  | 465046.92 | [5 empty] | 0.047 |  |  | 30.1895 |  |  |  |  | C-63mm | [7 empty] | 91 |  |  |  |  | ｍ |  | 653 |  |  |  |  | 59423 | [6 empty] | 0.198 |  |  | 18.018 |  |  |  | 4
5 |  | CV100sq-3C | [7 empty] | 96.2 |  |  |  |  | ｍ |  | 3113 |  |  |  |  | 299470.6 | [5 empty] | 0.112 |  |  | 10.7744 |  |  |  |  | C-51mm | [7 empty] | 45.5 |  |  |  |  | ｍ |  | 431 |  |  |  |  | 19610.5 | [6 empty] | 0.147 |  |  | 6.6885 |  |  |  | 5
6 |  | CV3.5sq-3C | [7 empty] | 332.8 |  |  |  |  | ｍ |  | 164 |  |  |  |  | 54579.2 | [5 empty] | 0.021 |  |  | 6.9888 |  |  |  |  | G-82mm | [7 empty] | 6.5 |  |  |  |  | ｍ |  | 1415 |  |  |  |  | 9197.5 | [6 empty] | 0.323 |  |  | 2.0995 |  |  |  | 6
7 |  | CV 38sq-3C | [7 empty] | 104.65 |  |  |  |  | ｍ |  | 1197 |  |  |  |  | 125266.05 | [5 empty] | 0.062 |  |  | 6.4883 | [38 empty] | 7
8 |  | CV 8sq-3C | [7 empty] | 41.6 |  |  |  |  | ｍ |  | 307 |  |  |  |  | 12771.2 | [5 empty] | 0.029 |  |  | 1.2064 | [38 empty] | 8
9 |  | CV200sq-3C | [7 empty] | 63.05 |  |  |  |  | ｍ |  | 6176 |  |  |  |  | 389396.8 | [5 empty] | 0.17 |  |  | 10.7185 | [38 empty] | 9
10 | [69 empty] | 10
11 | [69 empty] | 11
12 | [69 empty] | 12
13 | [69 empty] | 13
14 | [69 empty] | 14
15 | [69 empty] | 15
16 | [69 empty] | 16
17 | [69 empty] | 17
18 | [69 empty] | 18
19 | [69 empty] | 19
20 | [69 empty] | 20
21 | [69 empty] | 21
22 | [69 empty] | 22
23 | [69 empty] | 23
24 | [69 empty] | 24
25 | [69 empty] | 25
26 | [69 empty] | 26
27 | [69 empty] | 27
28 | [69 empty] | 28
[22 empty] | 10294199.24 | [8 empty] | 1156.5063 | [24 empty] | 4678350.43 | [9 empty] | 1700.9827
Top
|  | 5 |  |  | 動力配線工事
|  | 配管配線材料 | [9 empty] | 14972000 | [8 empty] | ▼ | 掛率％ | [20 empty] | 単価設定 | [5 empty] | 単価-1 | [5 empty] | ▼ | [8 empty] | 近畿
|  | 配管付属品・支持材 | [9 empty] | 4491000 | [8 empty] | ▼ | 掛率％ | [20 empty] | 歩掛設定 | [5 empty] | 歩掛-1 | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 建設物価
|  | 電 工 費 | [9 empty] | 19716000 | [8 empty] | 電工単価 | [5 empty] | 6000 |  |  |  |  | ▼
|  | 5 |  |  | の 計 | [6 empty] | 39179000
Note on C1406: 配管配線材料 小計金額の100％を計上
Note on C1407: 配管付属品・支持材 配管配線材料金額の30％を計上
Note on C1408: 電 工 費 小計金額の115％を計上
Note on D47: ヒートポンプエァコン選定 Heat pump package air conditioner 基準設定値：3Φ3W 210V HP PAC (共用部) (冷)：冷房負荷＞暖房負荷 (暖)：暖房負荷＞冷房負荷 HP PAC (専用部) HP PAC (TN) ：テナント用個別盤 シート"照差"－"盤リスト" T，TN
Note on D508: HP(屋内消火栓) ①水平距離：25ｍ以下 ②放水圧力：1.7～7 [kgf／cm2] ③放 水 量 ：130 [l／min] 以上 ④ポンプ吐出能力：150 [l／min]
Note on D509: SP(スプリンクラ設備) ①ヘッド有効半径：2.3 [ｍ] 以下 ②ヘッド間隔：3.25 [m] 以下 ③ヘッド水量：80 [l／min] ④ヘッド水圧：1 [Kgf／cm2] ⑤ヘッド数 ： 150 [m2] 150／3.252 ≒ 15
Note on D515: HP(屋外消火栓) ①水平距離：40ｍ以下 ②放水圧力：2.5 [kgf／cm2] ③放 水 量 ：350 [l／min] 以上 ④ポンプ吐出能力：2×350 [l／min]
Note on V1408: 実工数電工単価（円） シート"原価"： 電工単価 参照 標準電工単価：6,000,-(円)
Note on AD562: 施 工 方 法 [配線] で "天井ケーブル" 又は "ケーブルラック" を 選定した場合、[配管] は、"ケーブルラック" を 指定して下さい。 [配線] で "管内ケーブル" を選定した場合、[配管] は、"電線管" を指定して下さい。
Note on AD1083: 電動機φ・η φ・η＝cos φ × η (効率 efficiency) φ [％] × η [％] ／ 100
Note on AD1150: 電動機φ・η φ・η＝cos φ × η (効率 efficiency) φ [％] × η [％] ／ 100
Note on AD1176: 電動機φ・η φ・η＝cos φ × η (効率 efficiency) φ [％] × η [％] ／ 100
Note on AD1242: 電動機φ・η φ・η＝cos φ × η (効率 efficiency) φ [％] × η [％] ／ 100
Note on AD1280: 電動機φ・η φ・η＝cos φ × η (効率 efficiency) φ [％] × η [％] ／ 100
Note on AD1316: 電動機φ・η φ・η＝cos φ × η (効率 efficiency) φ [％] × η [％] ／ 100
Note on AG43: 施 工 方 法 [配線] で "天井ケーブル" 又は "ケーブルラック" を 選定した場合、[配管] は、"ケーブルラック" を 指定して下さい。 [配線] で "管内ケーブル" を選定した場合、[配管] は、"電線管" を指定して下さい。
Note on AP447: 厨房の規模 中規模、小規模、なし の なかから選択して下さい。 (注) 全電化厨房です。
Note on AS35: ８月の特異日 8月の平均最高気温＋温度
Note on AS1406: 単価設定（シート"建価"） 単価-1： 標準設定 単価-2,3,4：ユーザ登録
Note on AS1407: 歩掛設定（シート"建価"） 歩掛-1： 標準設定 歩掛-2,3：ユーザ登録
Note on AU38: 日最高気温の月別平均値 ＜8月＞
Note on AU39: 月別平年相対湿度(％) ＜8月＞
Note on BB43: 冷房負荷 ①外気負荷：換気回数による。 ②室内負荷：機器・人体 による発熱 ③室内エァコンの 温・湿度 設定値 ④ロスナイ換気扇 の 熱回収率 冷房負荷 (エンタルピー差) ＝(①+②)－(③+④) Q=m・c・T Q：熱量 [Ｊ]、 m：質量 [ｇ] c：比熱 [Cp/Ｊ・K-1・g-1] T：物理(熱力学)温度 [Ｋ]
Note on BB44: 暖房負荷 ①室内エァコンの 温・湿度 設定値 ②室内負荷：機器・人体 による発熱 ③ロスナイ換気扇 の 熱回収率 ④外気負荷：換気回数による。 暖房負荷 (エンタルピー差) ＝(①+②+③)－④ Q=m・c・T Q：熱量 [Ｊ]、 m：質量 [ｇ] c：比熱 [Cp/Ｊ・K-1・g-1] T：物理(熱力学)温度 [Ｋ]
Note on BG35: ２月の特異日 2月の平均最低気温－温度
Note on BH38: 日最低気温の月別平均値 ＜2月＞
Note on BH39: 月別平年相対湿度(％) ＜2月＞
Note on BI46: 不快指数 DI 15時 不快指数 DI (Discomfort Index)： 0.81T＋0.01U (0.99T－14.3)＋46.3 Ｔ：気温［℃］、Ｕ：相対湿度［％］ DI＝～75 不快感なし DI＝75～80 やや暑い DI＝80～85 暑くて汗が出る DI＝85～ 暑くてたまらない
Note on BI65: 不快指数 DI 15時 不快指数 DI (Discomfort Index)： 0.81T＋0.01U (0.99T－14.3)＋46.3 Ｔ：気温［℃］、Ｕ：相対湿度［％］ DI＝～75 不快感なし DI＝75～80 やや暑い DI＝80～85 暑くて汗が出る DI＝85～ 暑くてたまらない
Note on BI82: 不快指数 DI 15時 不快指数 DI (Discomfort Index)： 0.81T＋0.01U (0.99T－14.3)＋46.3 Ｔ：気温［℃］、Ｕ：相対湿度［％］ DI＝～75 不快感なし DI＝75～80 やや暑い DI＝80～85 暑くて汗が出る DI＝85～ 暑くてたまらない
Note on BI99: 不快指数 DI 15時 不快指数 DI (Discomfort Index)： 0.81T＋0.01U (0.99T－14.3)＋46.3 Ｔ：気温［℃］、Ｕ：相対湿度［％］ DI＝～75 不快感なし DI＝75～80 やや暑い DI＝80～85 暑くて汗が出る DI＝85～ 暑くてたまらない
Note on BI115: 不快指数 DI 15時 不快指数 DI (Discomfort Index)： 0.81T＋0.01U (0.99T－14.3)＋46.3 Ｔ：気温［℃］、Ｕ：相対湿度［％］ DI＝～75 不快感なし DI＝75～80 やや暑い DI＝80～85 暑くて汗が出る DI＝85～ 暑くてたまらない
Note on BI131: 不快指数 DI 15時 不快指数 DI (Discomfort Index)： 0.81T＋0.01U (0.99T－14.3)＋46.3 Ｔ：気温［℃］、Ｕ：相対湿度［％］ DI＝～75 不快感なし DI＝75～80 やや暑い DI＝80～85 暑くて汗が出る DI＝85～ 暑くてたまらない
Note on BI147: 不快指数 DI 15時 不快指数 DI (Discomfort Index)： 0.81T＋0.01U (0.99T－14.3)＋46.3 Ｔ：気温［℃］、Ｕ：相対湿度［％］ DI＝～75 不快感なし DI＝75～80 やや暑い DI＝80～85 暑くて汗が出る DI＝85～ 暑くてたまらない
Note on BI163: 不快指数 DI 15時 不快指数 DI (Discomfort Index)： 0.81T＋0.01U (0.99T－14.3)＋46.3 Ｔ：気温［℃］、Ｕ：相対湿度［％］ DI＝～75 不快感なし DI＝75～80 やや暑い DI＝80～85 暑くて汗が出る DI＝85～ 暑くてたまらない
Note on BI180: 不快指数 DI 15時 不快指数 DI (Discomfort Index)： 0.81T＋0.01U (0.99T－14.3)＋46.3 Ｔ：気温［℃］、Ｕ：相対湿度［％］ DI＝～75 不快感なし DI＝75～80 やや暑い DI＝80～85 暑くて汗が出る DI＝85～ 暑くてたまらない
Note on BI196: 不快指数 DI 15時 不快指数 DI (Discomfort Index)： 0.81T＋0.01U (0.99T－14.3)＋46.3 Ｔ：気温［℃］、Ｕ：相対湿度［％］ DI＝～75 不快感なし DI＝75～80 やや暑い DI＝80～85 暑くて汗が出る DI＝85～ 暑くてたまらない
Note on BI212: 不快指数 DI 15時 不快指数 DI (Discomfort Index)： 0.81T＋0.01U (0.99T－14.3)＋46.3 Ｔ：気温［℃］、Ｕ：相対湿度［％］ DI＝～75 不快感なし DI＝75～80 やや暑い DI＝80～85 暑くて汗が出る DI＝85～ 暑くてたまらない
Note on BI228: 不快指数 DI 15時 不快指数 DI (Discomfort Index)： 0.81T＋0.01U (0.99T－14.3)＋46.3 Ｔ：気温［℃］、Ｕ：相対湿度［％］ DI＝～75 不快感なし DI＝75～80 やや暑い DI＝80～85 暑くて汗が出る DI＝85～ 暑くてたまらない
Note on BI244: 不快指数 DI 15時 不快指数 DI (Discomfort Index)： 0.81T＋0.01U (0.99T－14.3)＋46.3 Ｔ：気温［℃］、Ｕ：相対湿度［％］ DI＝～75 不快感なし DI＝75～80 やや暑い DI＝80～85 暑くて汗が出る DI＝85～ 暑くてたまらない
Note on BI263: 不快指数 DI 15時 不快指数 DI (Discomfort Index)： 0.81T＋0.01U (0.99T－14.3)＋46.3 Ｔ：気温［℃］、Ｕ：相対湿度［％］ DI＝～75 不快感なし DI＝75～80 やや暑い DI＝80～85 暑くて汗が出る DI＝85～ 暑くてたまらない
Note on BI279: 不快指数 DI 15時 不快指数 DI (Discomfort Index)： 0.81T＋0.01U (0.99T－14.3)＋46.3 Ｔ：気温［℃］、Ｕ：相対湿度［％］ DI＝～75 不快感なし DI＝75～80 やや暑い DI＝80～85 暑くて汗が出る DI＝85～ 暑くてたまらない
Note on BI295: 不快指数 DI 15時 不快指数 DI (Discomfort Index)： 0.81T＋0.01U (0.99T－14.3)＋46.3 Ｔ：気温［℃］、Ｕ：相対湿度［％］ DI＝～75 不快感なし DI＝75～80 やや暑い DI＝80～85 暑くて汗が出る DI＝85～ 暑くてたまらない
Note on BI311: 不快指数 DI 15時 不快指数 DI (Discomfort Index)： 0.81T＋0.01U (0.99T－14.3)＋46.3 Ｔ：気温［℃］、Ｕ：相対湿度［％］ DI＝～75 不快感なし DI＝75～80 やや暑い DI＝80～85 暑くて汗が出る DI＝85～ 暑くてたまらない
Note on BI327: 不快指数 DI 15時 不快指数 DI (Discomfort Index)： 0.81T＋0.01U (0.99T－14.3)＋46.3 Ｔ：気温［℃］、Ｕ：相対湿度［％］ DI＝～75 不快感なし DI＝75～80 やや暑い DI＝80～85 暑くて汗が出る DI＝85～ 暑くてたまらない
Note on BI345: 不快指数 DI 15時 不快指数 DI (Discomfort Index)： 0.81T＋0.01U (0.99T－14.3)＋46.3 Ｔ：気温［℃］、Ｕ：相対湿度［％］ DI＝～75 不快感なし DI＝75～80 やや暑い DI＝80～85 暑くて汗が出る DI＝85～ 暑くてたまらない
Note on BI361: 不快指数 DI 15時 不快指数 DI (Discomfort Index)： 0.81T＋0.01U (0.99T－14.3)＋46.3 Ｔ：気温［℃］、Ｕ：相対湿度［％］ DI＝～75 不快感なし DI＝75～80 やや暑い DI＝80～85 暑くて汗が出る DI＝85～ 暑くてたまらない
Note on BI518: 緩 和 規 程 建設省告示1436号四-ハ-(4) 床面積が 100m2以下 で、壁及び天井の室内に面 する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を 不燃材料で造ったもの ① 消火活動上支障がない部分 [令28-3] ② 直接外気に開放されている部分 [規則29-1] ③ 固定式の特殊消火設備が設置されている部分 [規則29-2] ④ 消火活動上支障を生じるおそれがないものとして 消防庁長官が定める部分 [規則29-3] 建設省告示1436号四-ハ-(4) 四 次のイからニまでのいずれかに該当する建築物の部分 ハ 高さ 31m以下の建築物の部分（法別表第1（い） 欄に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に 供する部分で、地階に存するものを除く）で、室（居 室を除く。次号において同じ。）にあっては (1) 又は (2) に、居室にあっては (3) 又は (4) に該当するもの (4)床面積が 100m2以下 で、壁及び天井の室内に面 する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を 不燃材料で造ったもの
Note on BN44: 動力盤の位置 照明コンセント工事の指定による
Note on CW17: 理科年表 1996-P481

## 照差
| 1 |  |  | 0
| 6 |  |  | 照明コンセント設備工事 | [18 empty] | TopPage | [5 empty] | 容量集計 | [6 empty] | 集計表 |  |  |  |  | 盤リスト | [9 empty] | Help |  |  |  |  | 専 用 回路 KVA | [6 empty] | 1 |  |  | ▼
[56 empty] | 差込(一般) KVA | [6 empty] | 0.2 |  |  | ▼
[12 empty] | 器具取付高さ [mm] | 修正 |  |  |  | 器具取付高さ [mm] | [9 empty] | 修正 | [13 empty] | 配線余長 [mm] | 修正 |  |  |  | 梁巻配線長 [mm] | [9 empty] | 差込(専用) KVA | [6 empty] | 1.2 |  |  | ▼ | [7 empty] | 1φ3W |  | 210/105V
|  |  | 壁付照明器具 | [5 empty] | 2500 | [7 empty] | 一般コンセント | [5 empty] | 300 | [9 empty] | 照明器具 |  |  |  |  | 800 | [8 empty] | 梁成 |  |  |  | 修正 | [5 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  |  |  | ｎ参照 | [9 empty] | 3φ4W |  | 380/219V
|  |  | 専用機器 | [5 empty] | 1500 | [7 empty] | 専用コンセント | [5 empty] | 1200 | [9 empty] | 専用機器 |  |  |  |  | 2000 | [8 empty] | 700 | [8 empty] | 分電盤の位置 | [19 empty] | 400/231V
|  |  | スイッチ | [5 empty] | 1300 | [7 empty] | 分電盤の上端 | [5 empty] | 1800 | [9 empty] | SW・Con |  |  |  |  | 600 | [8 empty] | 梁間隔 |  |  |  | 修正 |  |  |  |  | 差込の力率 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | ▼ | [11 empty] | 420/242V
|  |  | 電気方式 |  |  |  | 1φ3W |  |  |  | 210/105V | [5 empty] | 分電盤の下端 | [5 empty] | 500 | [9 empty] | 分電盤内 |  |  |  |  | 2500 | [8 empty] | 6000 | [8 empty] | 光 源 |  |  |  | FL |  |  | ▼ | [12 empty] | 440/254V
460/266V
|  | 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 床 面 積 | [7 empty] | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 回 路 数 | [11 empty] | 一般照明器具 | [6 empty] | 平均 |  |  | 器具 |  | 台数 |  |  | 配 線 器 具 | [6 empty] | 器具 |  |  | 個数 | [33 empty] | 一般
[15 empty] | 専用部 |  |  |  | 共用部 | [9 empty] | 専用 |  |  | 照明 |  |  | 差込 |  |  | 差込 |  |  | 専用部 | [6 empty] | 照度 | [51 empty] | 専用
[5 empty] | [m] |  |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電源 |  |  | 一般 |  |  | 一般 |  |  | 専用 |  |  | 共用部 | [6 empty] | [Lx] |  |  | 台数 |  | 修正 | [9 empty] | 個数 |  |  | 修正 | [24 empty] | 照明器具 |  |  | 照明器具 | [5 empty] | 専回 |  |  | 照(1φ200V) |  | 照(3φ400V) |  | 空(3φ200V) |  | 差込
|  | 消法令別表 |  |  |  |  | ( 15) |  |  |  | 前各項以外 | [10 empty] | 電気方式 |  |  |  |  | 照明 |  |  | 1φ3W |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 210/105V |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 差込 |  | 1φ3W |  |  | 210/105V |  |  |  |  | 盤 | 集合盤 | [6 empty] | (16)イ | [22 empty] | 照明負荷-1φ200 |  |  | 照明負荷-3φ400 |  |  | 空調負荷-3φ200 |  |  | 差込負荷(1φ3W) |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar |  | 1 |  |  |  | CountIF |  | SumIF |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 1
22 |  | 建物形状 ｎ | [6 empty] | 0.72727 |  |  |  |  | 分電盤 の 位置 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 施工方法 |  |  |  |  | 照:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 差:床(CD管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 専:天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [10 empty] | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | 29.232 | 4.9076 | 0 | 0 |  |  | 45.12 | 60.16 |  |  | 1 | 1 | VV-F 2.0mm-2C | VV-F 2.0mm-2C | 1470 | 19177.8 | 1 | 1 | A15-322PH | A15-322PH | 204 | 204
|  | B2F |  |  | 5 |  |  | 直天 |  |  | 3168 |  |  |  | 2534.4 |  |  |  | 633.6 |  |  |  | 34 |  |  | 32 |  |  | 5 |  |  | 25 |  |  | 40 |  |  | 32 |  |  | A15-322PH | [6 empty] | 355.8516 |  |  | 204 |  |  |  |  | SW:1P-15A | [6 empty] | 79 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | B2F | 24 | 33 | L-1 | 43.5 | 1～ | 2.6863 | L-1 | 11 | 1～ | － | L-1 | 0 | 1～ | 0 | L-1 | 0 | 5.1 | － | 19.8002 | 19.584 | 2.9183 | [6 empty] | 31.8 | 19.08 | 25.44 | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar |  |  | 2 | 2 | VV-F 2.0mm-3C | VV-F 2.0mm-3C | 2016 | 50246.8 | 2 | 2 | A15-321PH | A15-321PH | 74 | 1340
1 |  | VV-F 2.0mm-2C | [5 empty] | 1470 |  |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [6 empty] | 2574 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 127.5 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 0 |  |  |  | A15-321PH | [9 empty] | 74 |  |  |  |  | センサSW | [6 empty] | 11 | [11 empty] | C-1 | 43.5 | 1～ | 4.4637 | C-1 | 4.2 | 1～ | 1.5 | C-1 | 43.5 | 1～ | 4.4637 | C-1 | 1.1 | 1～ | 0.9 | 3.6275 | 3.552 | 0.73614 | [6 empty] | 38.4 | 23.04 | 30.72 | 26.3088 | 4.4169 | 0 | 0 |  |  | 13.536 | 18.048 |  |  | 2 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 1615 | 0 | 2 |  | A15-321PH |  | 93 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 2016 |  |  |  | VV-F 2.0mm-3C | [6 empty] | 1233 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 1784 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 848 |  |  |  | A15-321PH | [6 empty] | 400.7953 |  |  | 93 |  |  |  |  | Con:2P-15AE | [6 empty] | 159 | [11 empty] | SW | 5.3727 |  |  | SW | 3.45 | 梁巻 | 108 | SW | 梁渡 | 0 |  | SW |  |  |  | 4.5589 | 4.464 | 0.92515 | [6 empty] | 5 | 3 | 4 | [10 empty] | 3 | 3 | VV-F 1.6mm-2C | VV-F 1.6mm-2C | 2574 | 22011 | 3 | 3 | d21-241PX | d21-241PX | 68 | 910 | 2
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 1615 |  |  |  | 光 源 |  |  |  | FL |  |  | ▼ |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 266 | [12 empty] | d21-241PX | [9 empty] | 68 |  |  |  |  | Con:2P-20AE | [6 empty] | 32 | [9 empty] | 0 |  | Con | 43.5 |  |  | Con | 5.8 |  |  | Con | 0 | 6 |  | Con | 7.2 | 7.2 |  | 1.6646 | 1.632 | 0.32803 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 3 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 1233 | 0 | 4 | 4 | R2-322PH | R2-322PH | 36 | 36
[91 empty] | 29.6512 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 4 | 4 | PF-S-16mm | PF-S-16mm | 127.5 | 2360.9 | 5 | 5 | R2-321PH | R2-321PH | 83 | 83
|  | 消法令別表 |  |  |  |  | (13)イ |  |  |  | 車庫等 | [10 empty] | 電気方式 |  |  |  |  | 照明 |  |  | 1φ3W |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 210/105V |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 差込 |  | 1φ3W |  |  | 210/105V |  |  |  |  | 盤 | 集合盤 | [51 empty] | 5 | 5 | CD-16mm | CD-16mm | 1784 | 27396 | 4 |  | A15-321PH |  | 24 | 0
23 |  | 建物形状 ｎ | [6 empty] | 0.72727 |  |  |  |  | 分電盤 の 位置 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 施工方法 |  |  |  |  | 照:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 差:床(CD管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 専:天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [10 empty] | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | 9 | 1.6614 | 0 | 0 |  |  | 22.68 | 30.24 |  |  | 5 |  | PF-S-16mm |  | 266 | 0 | 4 |  | d21-241PX |  | 17 | 0 | 3
|  | B1F |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3168 |  |  |  | 2851.2 |  |  |  | 316.8 |  |  |  | 6 |  |  | 16 |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 22 |  |  | R2-322PH | [6 empty] | 109.2535 |  |  | 36 |  |  |  |  | SW:1P-15A | [6 empty] | 26 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | B1F | 24 | 33 | L-1 | 43.5 | 1～ | 4.4497 | L-1 | 8 | 1～ | － | L-1 | 0 | 1～ | 0 | L-1 | 2.1 | 5.1 | － | 3.4942 | 3.456 | 0.51499 | [6 empty] | 6.4 | 3.84 | 5.12 | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar |  |  | 5 |  | PF-S-16mm |  | 0 | 0 | 5 | 5 | C9-454PN | C9-454PN | 259 | 1442
2 |  | VV-F 2.0mm-2C | [5 empty] | 520 |  |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [6 empty] | 1282 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 16.8 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 0 |  |  |  | R2-321PH | [9 empty] | 83 |  |  |  |  | センサSW | [6 empty] | 3 | [11 empty] | C-1 | 43.5 | 1～ | 9.9499 | C-1 | 4.2 | 1～ | 1.5 | C-1 | 43.5 | 1～ | 9.9499 | C-1 | 1.1 | 1～ | 0.9 | 4.0687 | 3.984 | 0.82567 | [6 empty] | 26.4 | 15.84 | 21.12 | 8.1 | 1.4953 | 0 | 0 |  |  | 6.804 | 9.072 |  |  | 5 |  | CD-16mm |  | 848 | 0 | 6 | 6 | D11-454PN | D11-454PN | 24 | 266
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 537 |  |  |  | VV-F 2.0mm-3C | [6 empty] | 455 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 401 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 337 |  |  |  | A15-321PH | [6 empty] | 205.2375 |  |  | 24 |  |  |  |  | Con:2P-15AE | [6 empty] | 32 | [11 empty] | SW | 8.8994 |  |  | SW | 3.45 | 梁巻 | 108 | SW | 梁渡 | 0 |  | SW |  |  |  | 1.1765 | 1.152 | 0.23875 | [6 empty] | 5 | 3 | 4 | [8 empty] | 3 | 2 | 5 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | A15-321PH |  | 280 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 1180 |  |  |  | 光 源 |  |  |  | FL |  |  | ▼ |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 86 | [12 empty] | d21-241PX | [9 empty] | 17 |  |  |  |  | Con:2P-20AE | [6 empty] | 22 | [9 empty] | 0 |  | Con | 43.5 |  |  | Con | 5.8 |  |  | Con | 0 | 6 |  | Con | 3.2 | 7.2 |  | 0.41616 | 0.408 | 0.082007 | [8 empty] | 2 | [10 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-2C |  | 520 | 0 | 6 |  | d21-241PX |  | 122 | 0 | 4
[91 empty] | 9.1555 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 537 | 0 | 6 |  | C9-454PN |  | 333 | 0
|  | 消法令別表 |  |  |  |  | ( 4 ) |  |  |  | 百貨店等 | [10 empty] | 電気方式 |  |  |  |  | 照明 |  |  | 1φ3W |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 210/105V |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 差込 |  | 1φ3W |  |  | 210/105V |  |  |  |  | 盤 | 集合盤 | [51 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 1180 | 0 | 7 | 7 | d23-422PN | d23-422PN | 46 | 60
24 |  | 建物形状 ｎ | [6 empty] | 0.9434 |  |  |  |  | 分電盤 の 位置 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 施工方法 |  |  |  |  | 照:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 差:床(CD管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 専:天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [10 empty] | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | 70.704 | 16.9823 | 0 | 0 |  |  | 70.68 | 94.24 |  |  | 5 |  | VV-F 1.6mm-2C |  | 1282 | 0 | 8 | 8 | V9MP-322PH | V9MP-322PH | 306 | 399
|  | 1F |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3816 |  |  |  | 2671.2 |  |  |  | 1144.8 |  |  |  | 9 |  |  | 29 |  |  | 20 |  |  | 61 |  |  | 64 |  |  | 39 |  |  | C9-454PN | [6 empty] | 547.502 |  |  | 259 |  |  |  |  | SW:1P-15A | [6 empty] | 45 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1F | 30 | 31.8 | L-1 | 48.9 | 1～ | 2.3603 | L-1 | 8 | 1～ | － | L-1 | 0 | 1～ | 0 | L-1 | 2.1 | 5.1 | － | 51.2639 | 49.728 | 12.4543 | [6 empty] | 51 | 30.6 | 40.8 | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar |  |  | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 455 | 0 | 8 |  | d21-241PX |  | 163 | 0 | 5
3 |  | VV-F 2.0mm-2C | [5 empty] | 3599.6 |  |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [6 empty] | 3076 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 128.1 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 0 |  |  |  | D11-454PN | [9 empty] | 24 |  |  |  |  | センサSW | [6 empty] | 6 | [11 empty] | C-1 | 48.9 | 1～ | 3.8684 | C-1 | 4.2 | 1～ | 1.5 | C-1 | 48.9 | 1～ | 3.8684 | C-1 | 1.1 | 1～ | 0.9 | 4.7503 | 4.608 | 1.1541 | [6 empty] | 46.8 | 28.08 | 37.44 | 63.6336 | 15.2841 | 0 | 0 |  |  | 21.204 | 28.272 |  |  | 5 |  | PF-S-16mm |  | 16.8 | 0 | 8 |  | C9-454PN |  | 259 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 3527.6 |  |  |  | VV-F 2.0mm-3C | [6 empty] | 1808.8 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 3200 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 1212 |  |  |  | A15-321PH | [6 empty] | 600.0327 |  |  | 280 |  |  |  |  | Con:2P-15AE | [6 empty] | 255 | [11 empty] | SW | 4.7205 |  |  | SW | 3.45 | 梁巻 | 129.6 | SW | 梁渡 | 0 |  | SW |  |  |  | 13.7256 | 13.44 | 2.7854 | [6 empty] | 20 | 12 | 16 | [10 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 401 | 0 | 8 |  | D11-454PN |  | 24 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 2890 |  |  |  | 光 源 |  |  |  | FL |  |  | ▼ |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 188 | [12 empty] | d21-241PX | [9 empty] | 122 |  |  |  |  | Con:2P-20AE | [6 empty] | 39 | [9 empty] | 0 |  | Con | 48.9 |  |  | Con | 5.8 |  |  | Con | 0 | 6 |  | Con | 3.2 | 7.2 |  | 2.9866 | 2.928 | 0.58852 | [8 empty] | 3 | [10 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 86 | 0 | 8 |  | A15-321PH |  | 280 | 0
[91 empty] | 72.7263 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 0 | 0 | 8 |  | d21-241PX |  | 122 | 0 | 6
|  | 消法令別表 |  |  |  |  | (3) イ |  |  |  | 料理店等 | [10 empty] | 電気方式 |  |  |  |  | 照明 |  |  | 1φ3W |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 210/105V |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 差込 |  | 1φ3W |  |  | 210/105V |  |  |  |  | 盤 | 集合盤 |  |  |  | ﾃﾅﾝﾄ盤 | [47 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 337 | 0 | 8 |  | C9-454PN |  | 79 | 0
25 |  | 建物形状 ｎ | [6 empty] | 0.9434 |  |  |  |  | 分電盤 の 位置 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 施工方法 |  |  |  |  | 照:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 差:床(CD管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 専:天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [10 empty] | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | 101.088 | 21.9601 | 0 | 0 |  |  | 104.28 | 139.04 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 8 |  | D11-454PN |  | 8 | 0
|  | 2F |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3816 |  |  |  | 2289.6 |  |  |  | 1526.4 |  |  |  | 16 |  |  | 39 |  |  | 5 |  |  | 87 |  |  | 96 |  |  | 77 |  |  | C9-454PN | [6 empty] | 818.6485 |  |  | 333 |  |  |  |  | SW:1P-15A | [6 empty] | 66 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2F | 30 | 31.8 | L-1 | 48.9 | 1～ | 2.1213 | L-1 | 6 | 1～ | － | L-1 | 0 | 1～ | 0 | L-1 | 1.1 | 4.1 | － | 65.9107 | 63.936 | 16.0127 | [6 empty] | 76.4 | 45.84 | 61.12 | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 0 | 8 |  | A15-321PH |  | 85 | 0
4 |  | VV-F 2.0mm-2C | [5 empty] | 4905.6 |  |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [6 empty] | 3593 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 95.7 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 0 |  |  |  | d23-422PN | [9 empty] | 46 |  |  |  |  | センサSW | [6 empty] | 9 | [11 empty] | C-1 | 48.9 | 1～ | 3.1606 | C-1 | 4.2 | 1～ | 1.5 | C-1 | 48.9 | 1～ | 3.1606 | C-1 | 1.1 | 1～ | 0.9 | 3.9427 | 3.864 | 0.78363 | [6 empty] | 92.4 | 55.44 | 73.92 | 90.9792 | 19.7641 | 0 | 0 |  |  | 31.284 | 41.712 |  |  | 5 |  | VV-F 2.0mm-2C |  | 3599.6 | 0 | 8 |  | d21-241PX |  | 37 | 0 | 7
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 5226.6 |  |  |  | VV-F 2.0mm-3C | [6 empty] | 2411.8 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 4800 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 1547 |  |  |  | V9MP-322PH | [6 empty] | 850.4271 |  |  | 306 |  |  |  |  | Con:2P-15AE | [6 empty] | 382 | [11 empty] | SW | 4.2426 |  |  | SW | 2.45 | 梁巻 | 129.6 | SW | 梁渡 | 0 |  | SW |  |  |  | 29.7004 | 29.376 | 4.3774 | [6 empty] | 5 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 3527.6 | 0 | 8 |  | C9-454PN |  | 8 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 4013 |  |  |  | 光 源 |  |  |  | FL |  |  | ▼ |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 262 | [12 empty] | d21-241PX | [9 empty] | 163 |  |  |  |  | Con:2P-20AE | [6 empty] | 77 | [9 empty] | 0 |  | Con | 48.9 |  |  | Con | 3.8 |  |  | Con | 0 | 6 |  | Con | 3.2 | 5.2 |  | 3.9902 | 3.912 | 0.7863 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 2890 | 0 | 8 |  | D11-454PN |  | 85 | 0
[91 empty] | 103.5439 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 5 |  | VV-F 1.6mm-2C |  | 3076 | 0 | 8 |  | A15-321PH |  |  | 0
|  | 消法令別表 |  |  |  |  | ( 4 ) |  |  |  | 百貨店等 | [10 empty] | 電気方式 |  |  |  |  | 照明 |  |  | 1φ3W |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 210/105V |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 差込 |  | 1φ3W |  |  | 210/105V |  |  |  |  | 盤 | 集合盤 | [51 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 1808.8 | 0 | 8 |  | d21-241PX |  | 37 | 0 | 8
26 |  | 建物形状 ｎ | [6 empty] | 0.9434 |  |  |  |  | 分電盤 の 位置 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 施工方法 |  |  |  |  | 照:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 差:床(CD管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 専:天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [10 empty] | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | 70.704 | 16.9823 | 0 | 0 |  |  | 61.68 | 82.24 |  |  | 5 |  | PF-S-16mm |  | 128.1 | 0 | 8 |  | C9-454PN |  | 79 | 0
|  | 3F |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3816 |  |  |  | 2671.2 |  |  |  | 1144.8 |  |  |  | 9 |  |  | 29 |  |  | 5 |  |  | 61 |  |  | 64 |  |  | 39 |  |  | C9-454PN | [6 empty] | 547.502 |  |  | 259 |  |  |  |  | SW:1P-15A | [6 empty] | 45 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3F | 30 | 31.8 | L-1 | 48.9 | 1～ | 2.3603 | L-1 | 6 | 1～ | － | L-1 | 0 | 1～ | 0 | L-1 | 1.1 | 4.1 | － | 51.2639 | 49.728 | 12.4543 | [6 empty] | 51 | 30.6 | 40.8 | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar |  |  | 5 |  | CD-16mm |  | 3200 | 0 | 8 |  | D11-454PN |  | 8 | 0
5 |  | VV-F 2.0mm-2C | [5 empty] | 3477.6 |  |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [6 empty] | 3031 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 67.1 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 0 |  |  |  | D11-454PN | [9 empty] | 24 |  |  |  |  | センサSW | [6 empty] | 6 | [11 empty] | C-1 | 48.9 | 1～ | 3.8684 | C-1 | 4.2 | 1～ | 1.5 | C-1 | 48.9 | 1～ | 3.8684 | C-1 | 1.1 | 1～ | 0.9 | 4.7503 | 4.608 | 1.1541 | [6 empty] | 46.8 | 28.08 | 37.44 | 63.6336 | 15.2841 | 0 | 0 |  |  | 18.504 | 24.672 |  |  | 5 |  | PF-S-16mm |  | 188 | 0 | 8 |  | A15-321PH |  | 85 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 3527.6 |  |  |  | VV-F 2.0mm-3C | [6 empty] | 1808.8 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 3200 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 1212 |  |  |  | A15-321PH | [6 empty] | 600.0327 |  |  | 280 |  |  |  |  | Con:2P-15AE | [6 empty] | 255 | [11 empty] | SW | 4.7205 |  |  | SW | 2.45 | 梁巻 | 129.6 | SW | 梁渡 | 0 |  | SW |  |  |  | 13.7256 | 13.44 | 2.7854 | [6 empty] | 5 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 0 | 0 | 8 |  | d21-241PX |  | 37 | 0 | 9
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 2155 |  |  |  | 光 源 |  |  |  | FL |  |  | ▼ |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 140 | [12 empty] | d21-241PX | [9 empty] | 122 |  |  |  |  | Con:2P-20AE | [6 empty] | 39 | [9 empty] | 0 |  | Con | 48.9 |  |  | Con | 3.8 |  |  | Con | 0 | 6 |  | Con | 3.2 | 5.2 |  | 2.9866 | 2.928 | 0.58852 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 1212 | 0 | 8 |  | C9-454PN |  | 79 | 0
[91 empty] | 72.7263 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 | 8 |  | D11-454PN |  | 8 | 0
|  | 消法令別表 |  |  |  |  | ( 4 ) |  |  |  | 百貨店等 | [10 empty] | 電気方式 |  |  |  |  | 照明 |  |  | 1φ3W |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 210/105V |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 差込 |  | 1φ3W |  |  | 210/105V |  |  |  |  | 盤 | 集合盤 | [50 empty] | 4 | 5 |  |  |  |  | 0 | 8 |  | A15-321PH |  | 85 | 0
27 |  | 建物形状 ｎ | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 分電盤 の 位置 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 施工方法 |  |  |  |  | 照:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 差:床(CD管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 専:天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [10 empty] | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | 21.672 | 5.2076 | 0 | 0 |  |  | 19.68 | 26.24 |  |  | 5 |  | VV-F 2.0mm-2C |  | 4905.6 | 0 | 8 |  | d21-241PX |  | 37 | 0 | 10
|  | 4F |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 12 |  |  | C9-454PN | [6 empty] | 557.5379 |  |  | 79 |  |  |  |  | SW:1P-15A | [6 empty] | 14 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 4F | 12 | 24 | L-1 | 27 | 1～ | 2.3478 | L-1 | 6 | 1～ | － | L-1 | 0 | 1～ | 0 | L-1 | 1.1 | 4.1 | － | 15.6365 | 15.168 | 3.7988 | [6 empty] | 15.4 | 9.24 | 12.32 | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar |  |  | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 5226.6 | 0 | 8 |  | C9-454PN |  | 79 | 0
6 |  | VV-F 2.0mm-2C | [5 empty] | 681 |  |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [6 empty] | 921 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 20.9 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 0 |  |  |  | D11-454PN | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | センサSW | [6 empty] | 2 | [11 empty] | C-1 | 27 | 1～ | 3.868 | C-1 | 4.2 | 1～ | 1.5 | C-1 | 27 | 1～ | 3.868 | C-1 | 1.1 | 1～ | 0.9 | 1.5834 | 1.536 | 0.38469 | [6 empty] | 14.4 | 8.64 | 11.52 | 19.5048 | 4.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.904 | 7.872 |  |  | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 4013 | 0 | 8 |  | D11-454PN |  | 8 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 678 |  |  |  | VV-F 2.0mm-3C | [6 empty] | 548 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 562 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 363 |  |  |  | A15-321PH | [6 empty] | 603.2841 |  |  | 85 |  |  |  |  | Con:2P-15AE | [6 empty] | 77 | [11 empty] | SW | 4.6955 |  |  | SW | 2.45 | 梁巻 | 54 | SW | 梁渡 | 0 |  | SW |  |  |  | 4.1667 | 4.08 | 0.84557 | [6 empty] | 3 | 1.8 | 2.4 | [10 empty] | 5 |  | VV-F 1.6mm-2C |  | 3593 | 0 | 8 |  | A15-321PH |  | 85 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 408 |  |  |  | 光 源 |  |  |  | FL |  |  | ▼ |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 48 | [12 empty] | d21-241PX | [9 empty] | 37 |  |  |  |  | Con:2P-20AE | [6 empty] | 12 | [9 empty] | 0 |  | Con | 27 |  |  | Con | 3.8 |  |  | Con | 0 | 6 |  | Con | 3.2 | 5.2 |  | 0.90576 | 0.888 | 0.17849 | [8 empty] | 6 | [10 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 2411.8 | 0 | 8 |  | d21-241PX |  | 37 | 0 | 11
[91 empty] | 22.2924 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 95.7 | 0 | 8 |  | C9-454PN |  | 79 | 0
|  | 消法令別表 |  |  |  |  | ( 4 ) |  |  |  | 百貨店等 | [10 empty] | 電気方式 |  |  |  |  | 照明 |  |  | 1φ3W |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 210/105V |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 差込 |  | 1φ3W |  |  | 210/105V |  |  |  |  | 盤 | 集合盤 | [51 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 4800 | 0 | 8 |  | D11-454PN |  | 8 | 0
28 |  | 建物形状 ｎ | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 分電盤 の 位置 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 施工方法 |  |  |  |  | 照:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 差:床(CD管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 専:天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [10 empty] | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | 21.672 | 5.2076 | 0 | 0 |  |  | 19.68 | 26.24 |  |  | 5 |  | PF-S-16mm |  | 262 | 0 | 8 |  | A15-321PH |  | 85 | 0
|  | 5F |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 12 |  |  | C9-454PN | [6 empty] | 557.5379 |  |  | 79 |  |  |  |  | SW:1P-15A | [6 empty] | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 5F | 12 | 24 | L-1 | 27 | 1～ | 2.3478 | L-1 | 6 | 1～ | － | L-1 | 0 | 1～ | 0 | L-1 | 1.1 | 4.1 | － | 15.6365 | 15.168 | 3.7988 | [6 empty] | 15.4 | 9.24 | 12.32 | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar |  |  | 5 |  | PF-S-16mm |  | 0 | 0 | 8 |  | d21-241PX |  | 37 | 0 | 12
7 |  | VV-F 2.0mm-2C | [5 empty] | 681 |  |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [6 empty] | 921 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 20.9 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 0 |  |  |  | D11-454PN | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | センサSW | [6 empty] | 2 | [11 empty] | C-1 | 27 | 1～ | 3.868 | C-1 | 4.2 | 1～ | 1.5 | C-1 | 27 | 1～ | 3.868 | C-1 | 1.1 | 1～ | 0.9 | 1.5834 | 1.536 | 0.38469 | [6 empty] | 14.4 | 8.64 | 11.52 | 19.5048 | 4.6868 | 0 | 0 |  |  | 5.904 | 7.872 |  |  | 5 |  | CD-16mm |  | 1547 | 0 | 8 |  | C9-454PN |  | 79 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 678 |  |  |  | VV-F 2.0mm-3C | [6 empty] | 548 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 562 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 363 |  |  |  | A15-321PH | [6 empty] | 603.2841 |  |  | 85 |  |  |  |  | Con:2P-15AE | [6 empty] | 77 | [11 empty] | SW | 4.6955 |  |  | SW | 2.45 | 梁巻 | 54 | SW | 梁渡 | 0 |  | SW |  |  |  | 4.1667 | 4.08 | 0.84557 | [6 empty] | 3 | 1.8 | 2.4 | [8 empty] | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 8 |  | D11-454PN |  | 8 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 408 |  |  |  | 光 源 |  |  |  | FL |  |  | ▼ |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 48 | [12 empty] | d21-241PX | [9 empty] | 37 |  |  |  |  | Con:2P-20AE | [6 empty] | 12 | [9 empty] | 0 |  | Con | 27 |  |  | Con | 3.8 |  |  | Con | 0 | 6 |  | Con | 3.2 | 5.2 |  | 0.90576 | 0.888 | 0.17849 | [8 empty] | 7 | [10 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-2C |  | 3477.6 | 0 | 8 |  | A15-321PH |  | 85 | 0
[91 empty] | 22.2924 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 3527.6 | 0 | 8 |  | d21-241PX |  | 37 | 0 | 13
|  | 消法令別表 |  |  |  |  | ( 4 ) |  |  |  | 百貨店等 | [10 empty] | 電気方式 |  |  |  |  | 照明 |  |  | 1φ3W |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 210/105V |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 差込 |  | 1φ3W |  |  | 210/105V |  |  |  |  | 盤 | 集合盤 | [51 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 2155 | 0 | 8 |  | C9-454PN |  | 8 | 0
29 |  | 建物形状 ｎ | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 分電盤 の 位置 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 施工方法 |  |  |  |  | 照:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 差:床(CD管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 専:天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [10 empty] | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | 21.672 | 5.2076 | 0 | 0 |  |  | 19.68 | 26.24 |  |  | 5 |  | VV-F 1.6mm-2C |  | 3031 | 0 | 8 |  | D11-454PN |  | 85 | 0
|  | 6F |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 12 |  |  | C9-454PN | [6 empty] | 557.5379 |  |  | 79 |  |  |  |  | SW:1P-15A | [6 empty] | 14 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 6F | 12 | 24 | L-1 | 27 | 1～ | 2.3478 | L-1 | 6 | 1～ | － | L-1 | 0 | 1～ | 0 | L-1 | 1.1 | 4.1 | － | 15.6365 | 15.168 | 3.7988 | [6 empty] | 15.4 | 9.24 | 12.32 | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar |  |  | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 1808.8 | 0 | 8 |  | A15-321PH |  | 37 | 0
8 |  | VV-F 2.0mm-2C | [5 empty] | 681 |  |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [6 empty] | 921 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 20.9 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 0 |  |  |  | D11-454PN | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | センサSW | [6 empty] | 2 | [11 empty] | C-1 | 27 | 1～ | 3.868 | C-1 | 4.2 | 1～ | 1.5 | C-1 | 27 | 1～ | 3.868 | C-1 | 1.1 | 1～ | 0.9 | 1.5834 | 1.536 | 0.38469 | [6 empty] | 14.4 | 8.64 | 11.52 | 19.5048 | 4.6868 | 0 | 0 |  |  | 5.904 | 7.872 |  |  | 5 |  | PF-S-16mm |  | 67.1 | 0 | 8 |  | d21-241PX |  | 79 | 0 | 14
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 678 |  |  |  | VV-F 2.0mm-3C | [6 empty] | 548 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 562 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 363 |  |  |  | A15-321PH | [6 empty] | 603.2841 |  |  | 85 |  |  |  |  | Con:2P-15AE | [6 empty] | 77 | [11 empty] | SW | 4.6955 |  |  | SW | 2.45 | 梁巻 | 54 | SW | 梁渡 | 0 |  | SW |  |  |  | 4.1667 | 4.08 | 0.84557 | [6 empty] | 3 | 1.8 | 2.4 | [10 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 3200 | 0 | 8 |  | C9-454PN |  | 101 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 408 |  |  |  | 光 源 |  |  |  | FL |  |  | ▼ |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 48 | [12 empty] | d21-241PX | [9 empty] | 37 |  |  |  |  | Con:2P-20AE | [6 empty] | 12 | [9 empty] | 0 |  | Con | 27 |  |  | Con | 3.8 |  |  | Con | 0 | 6 |  | Con | 3.2 | 5.2 |  | 0.90576 | 0.888 | 0.17849 | [8 empty] | 8 | [10 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 140 | 0 | 8 |  | d23-422PN |  | 14 | 0
[91 empty] | 22.2924 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 0 | 0 | 8 |  | V9MP-322PH |  | 93 | 0
|  | 消法令別表 |  |  |  |  | ( 4 ) |  |  |  | 百貨店等 | [10 empty] | 電気方式 |  |  |  |  | 照明 |  |  | 1φ3W |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 210/105V |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 差込 |  | 1φ3W |  |  | 210/105V |  |  |  |  | 盤 | 集合盤 | [51 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 1212 | 0 | 8 |  | d21-241PX |  | 50 | 0 | 15
30 |  | 建物形状 ｎ | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 分電盤 の 位置 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 施工方法 |  |  |  |  | 照:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 差:床(CD管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 専:天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [10 empty] | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | 21.672 | 5.2076 | 0 | 0 |  |  | 19.68 | 26.24 |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 0 | 8 |  |  |  |  | 0
|  | 7F |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 12 |  |  | C9-454PN | [6 empty] | 557.5379 |  |  | 79 |  |  |  |  | SW:1P-15A | [6 empty] | 14 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 7F | 12 | 24 | L-1 | 27 | 1～ | 2.3478 | L-1 | 6 | 1～ | － | L-1 | 0 | 1～ | 0 | L-1 | 1.1 | 4.1 | － | 15.6365 | 15.168 | 3.7988 | [6 empty] | 15.4 | 9.24 | 12.32 | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar |  |  | 5 |  | VV-F 2.0mm-2C |  | 681 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0
9 |  | VV-F 2.0mm-2C | [5 empty] | 681 |  |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [6 empty] | 921 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 20.9 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 0 |  |  |  | D11-454PN | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | センサSW | [6 empty] | 2 | [11 empty] | C-1 | 27 | 1～ | 3.868 | C-1 | 4.2 | 1～ | 1.5 | C-1 | 27 | 1～ | 3.868 | C-1 | 1.1 | 1～ | 0.9 | 1.5834 | 1.536 | 0.38469 | [6 empty] | 14.4 | 8.64 | 11.52 | 19.5048 | 4.6868 | 0 | 0 |  |  | 5.904 | 7.872 |  |  | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 678 | 0 | 8 |  | A15-321PH |  | 21 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 678 |  |  |  | VV-F 2.0mm-3C | [6 empty] | 548 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 562 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 363 |  |  |  | A15-321PH | [6 empty] | 603.2841 |  |  | 85 |  |  |  |  | Con:2P-15AE | [6 empty] | 77 | [11 empty] | SW | 4.6955 |  |  | SW | 2.45 | 梁巻 | 54 | SW | 梁渡 | 0 |  | SW |  |  |  | 4.1667 | 4.08 | 0.84557 | [6 empty] | 3 | 1.8 | 2.4 | [10 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 408 | 0 | 8 |  | d21-241PX |  | 15 | 0 | 16
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 408 |  |  |  | 光 源 |  |  |  | FL |  |  | ▼ |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 48 | [12 empty] | d21-241PX | [9 empty] | 37 |  |  |  |  | Con:2P-20AE | [6 empty] | 12 | [9 empty] | 0 |  | Con | 27 |  |  | Con | 3.8 |  |  | Con | 0 | 6 |  | Con | 3.2 | 5.2 |  | 0.90576 | 0.888 | 0.17849 | [8 empty] | 9 | [10 empty] | 5 |  | VV-F 1.6mm-2C |  | 921 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0
[91 empty] | 22.2924 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 548 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 20.9 | 0 | 8 |  | A15-321PH |  | 21 | 0
|  | 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 床 面 積 | [7 empty] | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 回 路 数 | [11 empty] | 一般照明器具 | [6 empty] | 平均 |  |  | 器具 |  | 台数 |  |  | 配 線 器 具 | [6 empty] | 器具 |  |  | 個数 | [46 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 562 | 0 | 8 |  | d21-241PX |  | 15 | 0 | 17
[15 empty] | 専用部 |  |  |  | 共用部 | [9 empty] | 専用 |  |  | 照明 |  |  | 差込 |  |  | 差込 |  |  | 専用部 | [6 empty] | 照度 | [64 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 48 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | [m] |  |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電源 |  |  | 一般 |  |  | 一般 |  |  | 専用 |  |  | 共用部 | [6 empty] | [Lx] |  |  | 台数 |  | 修正 | [9 empty] | 個数 |  |  | 修正 | [46 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0
|  | 消法令別表 |  |  |  |  | ( 4 ) |  |  |  | 百貨店等 | [10 empty] | 電気方式 |  |  |  |  | 照明 |  |  | 3φ4W |  |  |  | ▼ | 3φ4W |  |  |  | 440/254V |  |  |  |  | ▼ | 440/254V |  |  |  |  | 差込 |  | 1φ3W |  |  | 210/105V |  |  |  |  | 盤 | 集合盤 | [51 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 363 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0
31 |  | 建物形状 ｎ | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 分電盤の 位置 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 施工方法 |  |  |  |  | 照:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 差:床(CD管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 専:天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [10 empty] | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | 0 | 0 | 21.672 | 5.2076 |  |  | 19.68 | 26.24 |  | 7 | 5 |  |  |  |  | 0 | 8 |  |  |  |  | 0 | 18
|  | 8F |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 12 |  |  | C9-454PN | [6 empty] | 557.5379 |  |  | 79 |  |  |  |  | SW:1P-15A | [6 empty] | 14 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 8F | 12 | 24 | L-1 | 27 | 1～ | 2.3478 | L-1 | 6 | 1～ | － | L-1 | 0 | 1～ | 0 | L-1 | 1.1 | 4.1 | － |  |  |  | 15.6365 | 15.168 | 3.7988 |  |  |  | 15.4 | 9.24 | 12.32 | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar |  |  | 5 |  | VV-F 2.0mm-2C |  | 681 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0
10 |  | VV-F 2.0mm-2C | [5 empty] | 384 |  |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [6 empty] | 921 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 11 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 0 |  |  |  | D11-454PN | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | センサSW | [6 empty] | 2 | [11 empty] | C-1 | 27 | 1～ | 3.868 | C-1 | 4.2 | 1～ | 1.5 | C-1 | 27 | 1～ | 3.868 | C-1 | 1.1 | 1～ | 0.9 |  |  |  | 1.5834 | 1.536 | 0.38469 |  |  |  | 14.4 | 8.64 | 11.52 | 0 | 0 | 19.5048 | 4.6868 |  |  | 5.904 | 7.872 |  |  | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 678 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 678 |  |  |  | VV-F 2.0mm-3C | [6 empty] | 548 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 562 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 363 |  |  |  | A15-321PH | [6 empty] | 603.2841 |  |  | 85 |  |  |  |  | Con:2P-15AE | [6 empty] | 77 | [11 empty] | SW | 4.6955 |  |  | SW | 2.45 | 梁巻 | 54 | SW | 梁渡 | 0 |  | SW | [6 empty] | 4.1667 | 4.08 | 0.84557 |  |  |  | 3 | 1.8 | 2.4 | [10 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 408 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 408 |  |  |  | 光 源 |  |  |  | FL |  |  | ▼ |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 48 | [12 empty] | d21-241PX | [9 empty] | 37 |  |  |  |  | Con:2P-20AE | [6 empty] | 12 | [9 empty] | 0 |  | Con | 27 |  |  | Con | 3.8 |  |  | Con | 0 | 6 |  | Con | 3.2 | 5.2 |  |  |  |  | 0.90576 | 0.888 | 0.17849 | [5 empty] | 10 | [10 empty] | 5 |  | VV-F 1.6mm-2C |  | 921 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0 | 19
[91 empty] | 0 |  |  | 22.2924 |  |  | 0 | [15 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 548 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0
|  | 消法令別表 |  |  |  |  | ( 4 ) |  |  |  | 百貨店等 | [10 empty] | 電気方式 |  |  |  |  | 照明 |  |  | 3φ4W |  |  |  | ▼ | 3φ4W |  |  |  | 440/254V |  |  |  |  | ▼ | 440/254V |  |  |  |  | 差込 |  | 1φ3W |  |  | 210/105V |  |  |  |  | 盤 | 集合盤 | [51 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 20.9 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0
32 |  | 建物形状 ｎ | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 分電盤の 位置 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 施工方法 |  |  |  |  | 照:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 差:床(CD管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 専:天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [10 empty] | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | 0 | 0 | 21.672 | 5.2076 |  |  | 19.68 | 26.24 |  |  | 5 |  | CD-16mm |  | 562 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0
|  | 9F |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 12 |  |  | C9-454PN | [6 empty] | 557.5379 |  |  | 79 |  |  |  |  | SW:1P-15A | [6 empty] | 14 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 9F | 12 | 24 | L-1 | 27 | 1～ | 2.3478 | L-1 | 6 | 1～ | － | L-1 | 0 | 1～ | 0 | L-1 | 1.1 | 4.1 | － |  |  |  | 15.6365 | 15.168 | 3.7988 |  |  |  | 15.4 | 9.24 | 12.32 | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar |  |  | 5 |  | PF-S-16mm |  | 48 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0 | 20
11 |  | VV-F 2.0mm-2C | [5 empty] | 384 |  |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [6 empty] | 921 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 11 |  |  |  | PF-S-16mm | [8 empty] | D11-454PN | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | センサSW | [6 empty] | 2 | [11 empty] | C-1 | 27 | 1～ | 3.868 | C-1 | 4.2 | 1～ | 1.5 | C-1 | 27 | 1～ | 3.868 | C-1 | 1.1 | 1～ | 0.9 |  |  |  | 1.5834 | 1.536 | 0.38469 |  |  |  | 14.4 | 8.64 | 11.52 | 0 | 0 | 19.5048 | 4.6868 |  |  | 5.904 | 7.872 |  |  | 5 |  | PF-S-16mm |  | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 678 |  |  |  | VV-F 2.0mm-3C | [6 empty] | 548 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 562 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 363 |  |  |  | A15-321PH | [6 empty] | 603.2841 |  |  | 85 |  |  |  |  | Con:2P-15AE | [6 empty] | 77 | [11 empty] | SW | 4.6955 |  |  | SW | 2.45 | 梁巻 | 54 | SW | 梁渡 | 0 |  | SW | [6 empty] | 4.1667 | 4.08 | 0.84557 |  |  |  | 3 | 1.8 | 2.4 | [10 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 363 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 408 |  |  |  | 光 源 |  |  |  | FL |  |  | ▼ |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 48 | [12 empty] | d21-241PX | [9 empty] | 37 |  |  |  |  | Con:2P-20AE | [6 empty] | 12 | [9 empty] | 0 |  | Con | 27 |  |  | Con | 3.8 |  |  | Con | 0 | 6 |  | Con | 3.2 | 5.2 |  |  |  |  | 0.90576 | 0.888 | 0.17849 | [5 empty] | 11 | [10 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 | 8 |  |  |  |  | 0
[91 empty] | 0 |  |  | 22.2924 |  |  | 0 | [15 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 | 8 |  |  |  |  | 0
|  | 消法令別表 |  |  |  |  | ( 4 ) |  |  |  | 百貨店等 | [10 empty] | 電気方式 |  |  |  |  | 照明 |  |  | 3φ4W |  |  |  | ▼ | 3φ4W |  |  |  | 440/254V |  |  |  |  | ▼ | 440/254V |  |  |  |  | 差込 |  | 1φ3W |  |  | 210/105V |  |  |  |  | 盤 | 集合盤 | [50 empty] | 8 | 5 |  |  |  |  | 0
33 |  | 建物形状 ｎ | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 分電盤の 位置 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 施工方法 |  |  |  |  | 照:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 差:床(CD管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 専:天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [10 empty] | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | 0 | 0 | 21.672 | 5.2076 |  |  | 19.68 | 26.24 |  |  | 5 |  | VV-F 2.0mm-2C |  | 681 | 0
|  | 10F |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 12 |  |  | C9-454PN | [6 empty] | 557.5379 |  |  | 79 |  |  |  |  | SW:1P-15A | [6 empty] | 14 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 10F | 12 | 24 | L-1 | 27 | 1～ | 2.3478 | L-1 | 6 | 1～ | － | L-1 | 0 | 1～ | 0 | L-1 | 1.1 | 4.1 | － |  |  |  | 15.6365 | 15.168 | 3.7988 |  |  |  | 15.4 | 9.24 | 12.32 | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar |  |  | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 678 | 0
12 |  | VV-F 2.0mm-2C | [5 empty] | 384 |  |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [6 empty] | 921 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 11 |  |  |  | PF-S-16mm | [8 empty] | D11-454PN | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | センサSW | [6 empty] | 2 | [11 empty] | C-1 | 27 | 1～ | 3.868 | C-1 | 4.2 | 1～ | 1.5 | C-1 | 27 | 1～ | 3.868 | C-1 | 1.1 | 1～ | 0.9 |  |  |  | 1.5834 | 1.536 | 0.38469 |  |  |  | 14.4 | 8.64 | 11.52 | 0 | 0 | 19.5048 | 4.6868 |  |  | 5.904 | 7.872 |  |  | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 408 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 678 |  |  |  | VV-F 2.0mm-3C | [6 empty] | 548 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 562 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 363 |  |  |  | A15-321PH | [6 empty] | 603.2841 |  |  | 85 |  |  |  |  | Con:2P-15AE | [6 empty] | 77 | [11 empty] | SW | 4.6955 |  |  | SW | 2.45 | 梁巻 | 54 | SW | 梁渡 | 0 |  | SW | [6 empty] | 4.1667 | 4.08 | 0.84557 |  |  |  | 3 | 1.8 | 2.4 | [10 empty] | 5 |  | VV-F 1.6mm-2C |  | 921 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 408 |  |  |  | 光 源 |  |  |  | FL |  |  | ▼ |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 48 | [12 empty] | d21-241PX | [9 empty] | 37 |  |  |  |  | Con:2P-20AE | [6 empty] | 12 | [9 empty] | 0 |  | Con | 27 |  |  | Con | 3.8 |  |  | Con | 0 | 6 |  | Con | 3.2 | 5.2 |  |  |  |  | 0.90576 | 0.888 | 0.17849 | [5 empty] | 12 | [10 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 548 | 0
[91 empty] | 0 |  |  | 22.2924 |  |  | 0 | [15 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 20.9 | 0
|  | 消法令別表 |  |  |  |  | ( 4 ) |  |  |  | 百貨店等 | [10 empty] | 電気方式 |  |  |  |  | 照明 |  |  | 3φ4W |  |  |  | ▼ | 3φ4W |  |  |  | 440/254V |  |  |  |  | ▼ | 440/254V |  |  |  |  | 差込 |  | 1φ3W |  |  | 210/105V |  |  |  |  | 盤 | 集合盤 | [51 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 562 | 0
34 |  | 建物形状 ｎ | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 分電盤の 位置 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 施工方法 |  |  |  |  | 照:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 差:床(CD管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 専:天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [10 empty] | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | 0 | 0 | 21.672 | 5.2076 |  |  | 19.68 | 26.24 |  |  | 5 |  | PF-S-16mm |  | 48 | 0
|  | 11F |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 12 |  |  | C9-454PN | [6 empty] | 557.5379 |  |  | 79 |  |  |  |  | SW:1P-15A | [6 empty] | 14 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 11F | 12 | 24 | L-1 | 27 | 1～ | 2.3478 | L-1 | 6 | 1～ | － | L-1 | 0 | 1～ | 0 | L-1 | 1.1 | 4.1 | － |  |  |  | 15.6365 | 15.168 | 3.7988 |  |  |  | 15.4 | 9.24 | 12.32 | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar |  |  | 5 |  | PF-S-16mm |  | 0 | 0
13 |  | VV-F 2.0mm-2C | [5 empty] | 384 |  |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [6 empty] | 921 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 11 |  |  |  | PF-S-16mm | [8 empty] | D11-454PN | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | センサSW | [6 empty] | 2 | [11 empty] | C-1 | 27 | 1～ | 3.868 | C-1 | 4.2 | 1～ | 1.5 | C-1 | 27 | 1～ | 3.868 | C-1 | 1.1 | 1～ | 0.9 |  |  |  | 1.5834 | 1.536 | 0.38469 |  |  |  | 14.4 | 8.64 | 11.52 | 0 | 0 | 19.5048 | 4.6868 |  |  | 5.904 | 7.872 |  |  | 5 |  | CD-16mm |  | 363 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 678 |  |  |  | VV-F 2.0mm-3C | [6 empty] | 548 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 562 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 363 |  |  |  | A15-321PH | [6 empty] | 603.2841 |  |  | 85 |  |  |  |  | Con:2P-15AE | [6 empty] | 77 | [11 empty] | SW | 4.6955 |  |  | SW | 2.45 | 梁巻 | 54 | SW | 梁渡 | 0 |  | SW | [6 empty] | 4.1667 | 4.08 | 0.84557 |  |  |  | 3 | 1.8 | 2.4 | [9 empty] | 9 | 5 |  |  |  |  | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 408 |  |  |  | 光 源 |  |  |  | FL |  |  | ▼ |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 48 | [12 empty] | d21-241PX | [9 empty] | 37 |  |  |  |  | Con:2P-20AE | [6 empty] | 12 | [9 empty] | 0 |  | Con | 27 |  |  | Con | 3.8 |  |  | Con | 0 | 6 |  | Con | 3.2 | 5.2 |  |  |  |  | 0.90576 | 0.888 | 0.17849 | [5 empty] | 13 | [10 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-2C |  | 681 | 0
[91 empty] | 0 |  |  | 22.2924 |  |  | 0 | [15 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 678 | 0
|  | 消法令別表 |  |  |  |  | (3) イ |  |  |  | 料理店等 | [10 empty] | 電気方式 |  |  |  |  | 照明 |  |  | 1φ3W |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 210/105V |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 差込 |  | 1φ3W |  |  | 210/105V |  |  |  |  | 盤 | 集合盤 |  |  |  | ﾃﾅﾝﾄ盤 | [47 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 408 | 0
35 |  | 建物形状 ｎ | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 分電盤の 位置 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 施工方法 |  |  |  |  | 照:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 差:床(CD管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 専:天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [10 empty] | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | 30.696 | 6.6668 | 0 | 0 |  |  | 33 | 44 |  |  | 5 |  | VV-F 1.6mm-2C |  | 921 | 0 | [6 empty] | 1
|  | 12F |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 1152 |  |  |  | 691.2 |  |  |  | 460.8 |  |  |  | 5 |  |  | 12 |  |  | 3 |  |  | 27 |  |  | 30 |  |  | 24 |  |  | C9-454PN | [6 empty] | 822.7217 |  |  | 101 |  |  |  |  | SW:1P-15A | [6 empty] | 20 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 12F | 12 | 24 | L-1 | 27 | 1～ | 2.1131 | L-1 | 6 | 1～ | － | L-1 | 0 | 1～ | 0 | L-1 | 1.1 | 4.1 | － | 19.9909 | 19.392 | 4.8567 | [6 empty] | 23.2 | 13.92 | 18.56 | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar |  |  | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 548 | 0 | 1 | 1 | SW:1P-15A | SW:1P-15A | 79 | 393
14 |  | VV-F 2.0mm-2C | [5 empty] | 945 |  |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [6 empty] | 1087 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 29.7 |  |  |  | PF-S-16mm | [8 empty] | d23-422PN | [9 empty] | 14 |  |  |  |  | センサSW | [6 empty] | 3 | [11 empty] | C-1 | 27 | 1～ | 3.1514 | C-1 | 4.2 | 1～ | 1.5 | C-1 | 27 | 1～ | 3.1514 | C-1 | 1.1 | 1～ | 0.9 | 1.1999 | 1.176 | 0.2385 | [6 empty] | 28.8 | 17.28 | 23.04 | 27.6264 | 6.0001 | 0 | 0 |  |  | 9.9 | 13.2 |  |  | 5 |  | PF-S-16mm |  | 20.9 | 0 | 2 | 2 | センサSW | センサSW | 11 | 54
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 990 |  |  |  | VV-F 2.0mm-3C | [6 empty] | 734 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 843 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 466 |  |  |  | V9MP-322PH | [6 empty] | 857.0977 |  |  | 93 |  |  |  |  | Con:2P-15AE | [6 empty] | 116 | [11 empty] | SW | 4.2262 |  |  | SW | 2.45 | 梁巻 | 54 | SW | 梁渡 | 0 |  | SW |  |  |  | 9.0266 | 8.928 | 1.3304 | [6 empty] | 3 | 1.8 | 2.4 | [10 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 562 | 0 | 3 | 3 | Con:2P-15AE | Con:2P-15AE | 159 | 1831
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 732 |  |  |  | 光 源 |  |  |  | FL |  |  | ▼ |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 86 | [12 empty] | d21-241PX | [9 empty] | 50 |  |  |  |  | Con:2P-20AE | [6 empty] | 24 | [9 empty] | 0 |  | Con | 27 |  |  | Con | 3.8 |  |  | Con | 0 | 6 |  | Con | 3.2 | 5.2 |  | 1.224 | 1.2 | 0.2412 | [8 empty] | 14 | [10 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 48 | 0 | 4 | 4 | Con:2P-20AE | Con:2P-20AE | 32 | 333 | 2
[91 empty] | 31.4414 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 0 | 0 | 4 |  | SW:1P-15A |  | 26 | 0
|  | 消法令別表 |  |  |  |  | ( 15) |  |  |  | 前各項以外 | [10 empty] | 電気方式 |  |  |  |  | 照明 |  |  | 1φ3W |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 210/105V |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 差込 |  | 1φ3W |  |  | 210/105V |  |  |  |  | 盤 | 集合盤 | [51 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 363 | 0 | 4 |  | センサSW |  | 3 | 0
36 |  | 建物形状 ｎ | [6 empty] | 0.71429 |  |  |  |  | 分電盤の 位置 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 施工方法 |  |  |  |  | 照:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 差:床(CD管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 専:天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [10 empty] | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | 1.368 | 0.28126 | 0 | 0 |  |  | 3.6 | 4.8 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | Con:2P-15AE |  | 32 | 0
|  | PH1F |  |  | 4 |  |  | 直天 |  |  | 140 |  |  |  | 0 |  |  |  | 140 |  |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 | [17 empty] | SW:1P-15A | [10 empty] | 15 |  |  |  |  | PH1F | 5 | 7 | L-1 | 11.5 | 1～ | 1.972 | L-1 | 9 | 1～ | － | L-1 | 0 | 1～ | 0 | L-1 | 0 | 4.1 | － | [9 empty] | 1.6 | 0.96 | 1.28 | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar |  | 10 | 5 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | Con:2P-20AE |  | 22 | 0 | 3
15 |  | VV-F 2.0mm-2C | [9 empty] | VV-F 1.6mm-2C | [10 empty] | PF-S-16mm |  |  |  |  | 8.2 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 150 | [18 empty] | センサSW | [18 empty] | C-1 | 11.5 | 1～ | 4.1833 | C-1 | 4.2 | 1～ | 1.5 | C-1 | 11.5 | 1～ | 4.1833 | C-1 | 1.1 | 1～ | 0.9 | [9 empty] | 2.4 | 1.44 | 1.92 | 1.2312 | 0.25314 | 0 | 0 |  |  | 1.08 | 1.44 |  |  | 5 |  | VV-F 2.0mm-2C |  | 384 | 0 | 4 |  | SW:1P-15A |  | 45 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 54.2 |  |  |  | VV-F 2.0mm-3C | [6 empty] | 53.6 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 37 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 36 |  |  |  | A15-321PH | [6 empty] | 407.2082 |  |  | 21 |  |  |  |  | Con:2P-15AE | [6 empty] | 8 | [11 empty] | SW | 3.9441 |  |  | SW | 2.45 | 梁巻 | 7.2 | SW | 梁渡 | 0 |  | SW |  |  |  | 1.0294 | 1.008 | 0.20891 | [6 empty] | 2 | 1.2 | 1.6 | [10 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 678 | 0 | 4 |  | センサSW |  | 6 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 49 |  |  |  | 光 源 |  |  |  | FL |  |  | ▼ |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 20 | [12 empty] | d21-241PX | [9 empty] | 15 |  |  |  |  | Con:2P-20AE | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 0 |  | Con | 11.5 |  |  | Con | 3.8 |  |  | Con | 0 | 6 |  | Con | 5.2 | 5.2 |  | 0.3672 | 0.36 | 0.072359 | [8 empty] | 15 | [10 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 408 | 0 | 4 |  | Con:2P-15AE |  | 255 | 0
[91 empty] | 1.3966 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 5 |  | VV-F 1.6mm-2C |  | 921 | 0 | 4 |  | Con:2P-20AE |  | 39 | 0 | 4
|  | 消法令別表 |  |  |  |  | ( 15) |  |  |  | 前各項以外 | [10 empty] | 電気方式 |  |  |  |  | 照明 |  |  | 1φ3W |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 210/105V |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 差込 |  | 1φ3W |  |  | 210/105V |  |  |  |  | 盤 | 集合盤 | [51 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 548 | 0 | 4 |  | SW:1P-15A |  | 66 | 0
37 |  | 建物形状 ｎ | [6 empty] | 0.71429 |  |  |  |  | 分電盤の 位置 | [6 empty] | ⑦ |  | ▼ |  |  | 施工方法 |  |  |  |  | 照:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 差:床(CD管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 専:天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [10 empty] | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | 1.368 | 0.28126 | 0 | 0 |  |  | 3.6 | 4.8 |  |  | 5 |  | PF-S-16mm |  | 11 | 0 | 4 |  | センサSW |  | 9 | 0
|  | PH2F |  |  | 4 |  |  | 直天 |  |  | 140 |  |  |  | 0 |  |  |  | 140 |  |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 | [17 empty] | SW:1P-15A | [10 empty] | 16 |  |  |  |  | PH2F | 5 | 7 | L-1 | 11.5 | 1～ | 1.972 | L-1 | 9 | 1～ | － | L-1 | 0 | 1～ | 0 | L-1 | 0 | 4.1 | － | [9 empty] | 1.6 | 0.96 | 1.28 | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar |  |  | 5 |  | CD-16mm |  | 562 | 0 | 4 |  | Con:2P-15AE |  | 382 | 0
16 |  | VV-F 2.0mm-2C | [9 empty] | VV-F 1.6mm-2C | [10 empty] | PF-S-16mm |  |  |  |  | 8.2 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 150 | [18 empty] | センサSW | [18 empty] | C-1 | 11.5 | 1～ | 4.1833 | C-1 | 4.2 | 1～ | 1.5 | C-1 | 11.5 | 1～ | 4.1833 | C-1 | 1.1 | 1～ | 0.9 | [9 empty] | 2.4 | 1.44 | 1.92 | 1.2312 | 0.25314 | 0 | 0 |  |  | 1.08 | 1.44 |  |  | 5 |  | PF-S-16mm |  | 48 | 0 | 4 |  | Con:2P-20AE |  | 77 | 0 | 5
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 54.2 |  |  |  | VV-F 2.0mm-3C | [6 empty] | 53.6 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 37 |  |  |  | CD-16mm |  |  |  |  | 36 |  |  |  | A15-321PH | [6 empty] | 407.2082 |  |  | 21 |  |  |  |  | Con:2P-15AE | [6 empty] | 8 | [11 empty] | SW | 3.9441 |  |  | SW | 2.45 | 梁巻 | 7.2 | SW | 梁渡 | 0 |  | SW |  |  |  | 1.0294 | 1.008 | 0.20891 | [6 empty] | 2 | 1.2 | 1.6 | [10 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 0 | 0 | 4 |  | SW:1P-15A |  | 45 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [5 empty] | 49 |  |  |  | 光 源 |  |  |  | FL |  |  | ▼ |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 20 | [12 empty] | d21-241PX | [9 empty] | 15 |  |  |  |  | Con:2P-20AE | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 0 |  | Con | 11.5 |  |  | Con | 3.8 |  |  | Con | 0 | 6 |  | Con | 5.2 | 5.2 |  | 0.3672 | 0.36 | 0.072359 | [8 empty] | 16 | [10 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 363 | 0 | 4 |  | センサSW |  | 6 | 0
[91 empty] | 1.3966 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | Con:2P-15AE |  | 255 | 0
|  | 消法令別表 | [19 empty] | 電気方式 |  |  |  |  | 照明 | [6 empty] | ▼ | [9 empty] | ▼ | [5 empty] | 差込 | [9 empty] | 盤 | [51 empty] | 11 | 5 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | Con:2P-20AE |  | 39 | 0 | 6
38 |  | 建物形状 ｎ | [11 empty] | 分電盤の 位置 | [8 empty] | ▼ |  |  | 施工方法 | [11 empty] | ▼ | [12 empty] | ▼ | [10 empty] | ▼ | [10 empty] | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  | VV-F 2.0mm-2C |  | 384 | 0 | 4 |  | SW:1P-15A |  | 14 | 0
[67 empty] | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | L-1 |  | 1～ |  | L-1 |  | 1～ | － | L-1 |  | 1～ |  | L-1 |  |  | － | [12 empty] | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar |  |  | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 678 | 0 | 4 |  | センサSW |  | 2 | 0
17 |  | VV-F 2.0mm-2C | [9 empty] | VV-F 1.6mm-2C | [62 empty] | C-1 |  | 1～ |  | C-1 | #VALUE! | 1～ | 1.5 | C-1 |  | 1～ |  | C-1 | #VALUE! | 1～ | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 408 | 0 | 4 |  | Con:2P-15AE |  | 77 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [9 empty] | VV-F 2.0mm-3C | [62 empty] | SW | 0 |  |  | SW |  | 梁巻 |  | SW | 梁渡 | 0 |  | SW | [25 empty] | 5 |  | VV-F 1.6mm-2C |  | 921 | 0 | 4 |  | Con:2P-20AE |  | 12 | 0 | 7
|  | VV-F 2.0mm-3C | [9 empty] | 光 源 | [6 empty] | ▼ | [53 empty] | 20 |  | Con |  |  |  | Con |  |  |  | Con |  | 6 |  | Con | [14 empty] | 17 | [10 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 548 | 0 | 4 |  | SW:1P-15A |  | 14 | 0
[91 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 11 | 0 | 4 |  | センサSW |  | 2 | 0
|  | 消法令別表 | [19 empty] | 電気方式 |  |  |  |  | 照明 | [6 empty] | ▼ | [9 empty] | ▼ | [5 empty] | 差込 | [9 empty] | 盤 | [52 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 562 | 0 | 4 |  | Con:2P-15AE |  | 77 | 0
39 |  | 建物形状 ｎ | [11 empty] | 分電盤の 位置 | [8 empty] | ▼ |  |  | 施工方法 | [11 empty] | ▼ | [12 empty] | ▼ | [10 empty] | ▼ | [10 empty] | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  | PF-S-16mm |  | 48 | 0 | 4 |  | Con:2P-20AE |  | 12 | 0 | 8
[67 empty] | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | L-1 |  | 1～ |  | L-1 |  | 1～ | － | L-1 |  | 1～ |  | L-1 |  |  | － | [12 empty] | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar |  |  | 5 |  | PF-S-16mm |  |  | 0 | 4 |  | SW:1P-15A |  | 14 | 0
18 |  | VV-F 2.0mm-2C | [9 empty] | VV-F 1.6mm-2C | [62 empty] | C-1 |  | 1～ |  | C-1 | #VALUE! | 1～ | 1.5 | C-1 |  | 1～ |  | C-1 | #VALUE! | 1～ | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  | CD-16mm |  | 363 | 0 | 4 |  | センサSW |  | 2 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [9 empty] | VV-F 2.0mm-3C | [62 empty] | SW | 0 |  |  | SW |  | 梁巻 |  | SW | 梁渡 | 0 |  | SW | [24 empty] | 12 | 5 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | Con:2P-15AE |  | 77 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [9 empty] | 光 源 | [6 empty] | ▼ | [53 empty] | 20 |  | Con |  |  |  | Con |  |  |  | Con |  | 6 |  | Con | [14 empty] | 18 | [10 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-2C |  | 384 | 0 | 4 |  | Con:2P-20AE |  | 12 | 0 | 9
[91 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 678 | 0 | 4 |  | SW:1P-15A |  | 14 | 0
|  | 消法令別表 | [19 empty] | 電気方式 |  |  |  |  | 照明 | [6 empty] | ▼ | [9 empty] | ▼ | [5 empty] | 差込 | [9 empty] | 盤 | [52 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 408 | 0 | 4 |  | センサSW |  | 2 | 0
40 |  | 建物形状 ｎ | [11 empty] | 分電盤の 位置 | [8 empty] | ▼ |  |  | 施工方法 | [11 empty] | ▼ | [12 empty] | ▼ | [10 empty] | ▼ | [10 empty] | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  | VV-F 1.6mm-2C |  | 921 | 0 | 4 |  | Con:2P-15AE |  | 77 | 0
[67 empty] | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | L-1 |  | 1～ |  | L-1 |  | 1～ | － | L-1 |  | 1～ |  | L-1 |  |  | － | [12 empty] | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar |  |  | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 548 | 0 | 4 |  | Con:2P-20AE |  | 12 | 0 | 10
19 |  | VV-F 2.0mm-2C | [9 empty] | VV-F 1.6mm-2C | [62 empty] | C-1 |  | 1～ |  | C-1 | #VALUE! | 1～ | 1.5 | C-1 |  | 1～ |  | C-1 | #VALUE! | 1～ | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  | PF-S-16mm |  | 11 | 0 | 4 |  | SW:1P-15A |  | 14 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [9 empty] | VV-F 2.0mm-3C | [62 empty] | SW | 0 |  |  | SW |  | 梁巻 |  | SW | 梁渡 | 0 |  | SW | [25 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 562 | 0 | 4 |  | センサSW |  | 2 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [9 empty] | 光 源 | [6 empty] | ▼ | [53 empty] | 20 |  | Con |  |  |  | Con |  |  |  | Con |  | 6 |  | Con | [14 empty] | 19 | [10 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 48 | 0 | 4 |  | Con:2P-15AE |  | 77 | 0
[91 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  |  | 0 | 4 |  | Con:2P-20AE |  | 12 | 0 | 11
[113 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 363 | 0 |  |  | SW:1P-15A |  | 14 | 0
|  | 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 床 面 積 | [7 empty] | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 回 路 数 | [11 empty] | 一般照明器具 | [6 empty] | 平均 |  |  | 器具 |  | 台数 |  |  | 配 線 器 具 | [6 empty] | 器具 |  |  | 個数 | [45 empty] | 13 | 5 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | センサSW |  | 2 | 0
[15 empty] | 専用部 |  |  |  | 共用部 | [9 empty] | 専用 |  |  | 照明 |  |  | 差込 |  |  | 差込 |  |  | 専用部 | [6 empty] | 照度 | [64 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-2C |  | 384 | 0 | 4 |  | Con:2P-15AE |  | 77 | 0
[5 empty] | [m] |  |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電源 |  |  | 一般 |  |  | 一般 |  |  | 専用 |  |  | 共用部 | [6 empty] | [Lx] |  |  | 台数 |  | 修正 | [9 empty] | 個数 |  |  | 修正 | [46 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 678 | 0 | 4 |  | Con:2P-20AE |  | 12 | 0 | 12
|  | 消法令別表 | [19 empty] | 電気方式 |  |  |  |  | 照明 | [6 empty] | ▼ | [9 empty] | ▼ | [5 empty] | 差込 | [9 empty] | 盤 | [52 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 408 | 0 | 4 |  | SW:1P-15A |  | 14 | 0
41 |  | 建物形状 ｎ | [11 empty] | 分電盤の 位置 | [8 empty] | ▼ |  |  | 施工方法 | [11 empty] | ▼ | [12 empty] | ▼ | [10 empty] | ▼ | [10 empty] | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | KVA | KW | Kvar | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  | VV-F 1.6mm-2C |  | 921 | 0 | 4 |  | センサSW |  | 2 | 0
[67 empty] | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | L-1 |  | 1～ |  | L-1 |  | 1～ | － | L-1 |  | 1～ |  | L-1 |  |  | － | [12 empty] | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar | DKW | DKvar |  |  | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 548 | 0 | 4 |  | Con:2P-15AE |  | 77 | 0
20 |  | VV-F 2.0mm-2C | [9 empty] | VV-F 1.6mm-2C | [62 empty] | C-1 |  | 1～ |  | C-1 | #VALUE! | 1～ | 1.5 | C-1 |  | 1～ |  | C-1 | #VALUE! | 1～ | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  | PF-S-16mm |  | 11 | 0 | 4 |  | Con:2P-20AE |  | 12 | 0 | 13
|  | VV-F 2.0mm-3C | [9 empty] | VV-F 2.0mm-3C | [62 empty] | SW | 0 |  |  | SW |  | 梁巻 |  | SW | 梁渡 | 0 |  | SW | [25 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 562 | 0 | 4 |  | SW:1P-15A |  | 14 | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [9 empty] | 光 源 | [6 empty] | ▼ | [53 empty] | 20 |  | Con |  |  |  | Con |  |  |  | Con |  | 6 |  | Con | [14 empty] | 20 | [10 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 48 | 0 | 4 |  | センサSW |  | 2 | 0
[91 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  |  | 0 | 4 |  | Con:2P-15AE |  | 77 | 0
[113 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 363 | 0 | 4 |  | Con:2P-20AE |  | 12 | 0 | 14
[112 empty] | 14 | 5 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | SW:1P-15A |  | 20 | 0
[113 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-2C |  | 945 | 0 | 4 |  | センサSW |  | 3 | 0
[113 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 990 | 0 | 4 |  | Con:2P-15AE |  | 116 | 0
[113 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 732 | 0 | 4 |  | Con:2P-20AE |  | 24 | 0 | 15
|  | 盤容量集計 | [10 empty] | 集計表 |  |  |  |  | 盤リスト | [94 empty] | 5 |  | VV-F 1.6mm-2C |  | 1087 | 0 | 4 |  | SW:1P-15A |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 734 | 0 | 4 |  | センサSW |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 29.7 | 0
|  |  | 照明コンセント分電盤 | [10 empty] | 専用回路の力率 | [7 empty] | 0.6 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 一般差込の力率 | [7 empty] | 0.6 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 専用差込の力率 | [6 empty] | 0.6 |  |  | ▼ | [8 empty] | Top | [47 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 843 | 0 | 4 |  | Con:2P-15AE |  | 8 | 0
[14 empty] | 専用回路のＤｆ | [7 empty] | 1 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 一般差込のＤｆ | [7 empty] | 0.4 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 専用差込のＤｆ | [6 empty] | 0.3 |  |  | ▼ | [56 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 86 | 0 | 4 |  | Con:2P-20AE |  | 2 | 0 | 16
[113 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  |  | 0 | 4 |  | SW:1P-15A |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 466 | 0 | 4 |  | センサSW |  |  | 0
|  | 名 称 |  |  |  | 専用回路 | [15 empty] | 照明回路 | [7 empty] | 空調 |  |  |  | 一般差込回路 | [15 empty] | 専用差込回路 | [13 empty] | 備 考 | [47 empty] | 15 | 5 |  |  |  |  | 0 | 4 |  | Con:2P-15AE |  | 8 | 0
[6 empty] | KVA |  |  |  | Df |  | cosφ |  |  | DmKW |  |  |  | DKVar |  |  | 1φ3W |  |  |  | 3φ4W |  |  |  | 3φ3W |  |  |  | KVA |  |  |  | Df |  | cosφ |  |  | DmKW |  |  |  | DKVar |  |  | KVA |  |  | Df |  | cosφ |  |  | DmKW |  |  | DKVar | [51 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  | 0 | 4 |  | Con:2P-20AE |  | 2 | 0 | 17
1 |  | B2F |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 0.6 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 29.6512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.8 |  |  |  | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 7.632 |  |  |  | 10.176 |  |  | 38.4 |  |  | 0.3 |  | 0.6 |  |  | 6.912 |  |  | 9.216 | [11 empty] | B2F | ⑦ | Ⓖ | [37 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 54.2 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0
[73 empty] | B1F | ⑦ | Ⓖ | [37 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 49 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0
2 |  | B1F |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 0.6 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 9.1555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 1.536 |  |  |  | 2.048 |  |  | 26.4 |  |  | 0.3 |  | 0.6 |  |  | 4.752 |  |  | 6.336 | [11 empty] | 1F | ⑦ | Ⓖ | [37 empty] | 5 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0
[73 empty] | 2F | ⑦ | Ⓖ | [37 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 53.6 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 18
3 |  | 1F |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  | 0.6 |  |  | 12 |  |  |  | 16 |  |  | 72.7263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 51 |  |  |  | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 12.24 |  |  |  | 16.32 |  |  | 46.8 |  |  | 0.3 |  | 0.6 |  |  | 8.424 |  |  | 11.232 | [11 empty] | 3F | ⑦ | Ⓖ | [37 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 8.2 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0
[73 empty] | 4F | ⑦ | Ⓖ | [37 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 37 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0
4 |  | 2F |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 0.6 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 103.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 76.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 18.336 |  |  |  | 24.448 |  |  | 92.4 |  |  | 0.3 |  | 0.6 |  |  | 16.632 |  |  | 22.176 | [11 empty] | 5F | ⑦ | Ⓖ | [37 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 20 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0
[73 empty] | 6F | ⑦ | Ⓖ | [37 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 150 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 19
5 |  | 3F |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 0.6 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 72.7263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 51 |  |  |  | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 12.24 |  |  |  | 16.32 |  |  | 46.8 |  |  | 0.3 |  | 0.6 |  |  | 8.424 |  |  | 11.232 | [11 empty] | 7F | ⑦ | Ⓖ | [37 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 36 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0
[73 empty] | 8F | ⑦ | Ⓖ | [37 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0
6 |  | 4F |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 0.6 |  |  | 1.8 |  |  |  | 2.4 |  |  | 22.2924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 3.696 |  |  |  | 4.928 |  |  | 14.4 |  |  | 0.3 |  | 0.6 |  |  | 2.592 |  |  | 3.456 | [11 empty] | 9F | ⑦ | Ⓖ | [37 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0
[73 empty] | 10F | ⑦ | Ⓖ | [36 empty] | 16 | 5 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 20
7 |  | 5F |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 0.6 |  |  | 1.8 |  |  |  | 2.4 |  |  | 22.2924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 3.696 |  |  |  | 4.928 |  |  | 14.4 |  |  | 0.3 |  | 0.6 |  |  | 2.592 |  |  | 3.456 | [11 empty] | 11F | ⑦ | Ⓖ | [37 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0
[73 empty] | 12F | ⑦ | Ⓖ | [37 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 54.2 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0
8 |  | 6F |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 0.6 |  |  | 1.8 |  |  |  | 2.4 |  |  | 22.2924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 3.696 |  |  |  | 4.928 |  |  | 14.4 |  |  | 0.3 |  | 0.6 |  |  | 2.592 |  |  | 3.456 | [11 empty] | PH1F | ⑦ | Ⓖ | [37 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 49 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0
[73 empty] | PH2F | ⑦ | Ⓖ | [37 empty] | 5 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0
9 |  | 7F |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 0.6 |  |  | 1.8 |  |  |  | 2.4 |  |  | 22.2924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 3.696 |  |  |  | 4.928 |  |  | 14.4 |  |  | 0.3 |  | 0.6 |  |  | 2.592 |  |  | 3.456 | [51 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  | 53.6 | 0
[113 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 8.2 | 0
10 |  | 8F |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 0.6 |  |  | 1.8 |  |  |  | 2.4 |  |  | 0 |  |  |  | 22.2924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 3.696 |  |  |  | 4.928 |  |  | 14.4 |  |  | 0.3 |  | 0.6 |  |  | 2.592 |  |  | 3.456 | [51 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 37 | 0
[113 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 20 | 0
11 |  | 9F |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 0.6 |  |  | 1.8 |  |  |  | 2.4 |  |  | 0 |  |  |  | 22.2924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 3.696 |  |  |  | 4.928 |  |  | 14.4 |  |  | 0.3 |  | 0.6 |  |  | 2.592 |  |  | 3.456 | [51 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 150 | 0
[113 empty] | 5 |  | CD-16mm |  | 36 | 0
12 |  | 10F |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 0.6 |  |  | 1.8 |  |  |  | 2.4 |  |  | 0 |  |  |  | 22.2924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 3.696 |  |  |  | 4.928 |  |  | 14.4 |  |  | 0.3 |  | 0.6 |  |  | 2.592 |  |  | 3.456 | [50 empty] | 17 | 5 |  |  |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  | 0
13 |  | 11F |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 0.6 |  |  | 1.8 |  |  |  | 2.4 |  |  | 0 |  |  |  | 22.2924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 3.696 |  |  |  | 4.928 |  |  | 14.4 |  |  | 0.3 |  | 0.6 |  |  | 2.592 |  |  | 3.456 | [51 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  |  | 0
14 |  | 12F |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 0.6 |  |  | 1.8 |  |  |  | 2.4 |  |  | 31.4414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 23.2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 5.568 |  |  |  | 7.424 |  |  | 28.8 |  |  | 0.3 |  | 0.6 |  |  | 5.184 |  |  | 6.912 | [51 empty] | 5 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  |  | 0
15 |  | PH1F |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 0.6 |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.3966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 0.384 |  |  |  | 0.512 |  |  | 2.4 |  |  | 0.3 |  | 0.6 |  |  | 0.432 |  |  | 0.576 | [51 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
16 |  | PH2F |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 0.6 |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.3966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0.4 |  | 0.6 |  |  | 0.384 |  |  |  | 0.512 |  |  | 2.4 |  |  | 0.3 |  | 0.6 |  |  | 0.432 |  |  | 0.576 | [51 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
17 | [112 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[112 empty] | 18 | 5 |  |  |  |  | 0
18 | [112 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-2C |  | 0 | 0
[113 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  |  | 0
19 | [112 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  | VV-F 1.6mm-2C |  | 0 | 0
20 | [112 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0
[113 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | KVA | [8 empty] | DmKW |  |  |  | DKVar |  |  | KVA |  |  |  | KVA |  |  |  | KVA |  |  |  | KVA | [8 empty] | DmKW |  |  |  | DKVar |  |  | KVA | [7 empty] | DmKW |  |  | DKVar | [51 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | SubTotal | 71 | [8 empty] | 42.6 |  |  |  | 56.8 |  |  | 411.2075 |  |  |  | 89.1695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 366.2 | [8 empty] | 87.888 |  |  |  | 117.184 |  |  | 399.6 | [7 empty] | 71.928 |  |  | 95.904 | [51 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[112 empty] | 19 | 5 |  |  |  |  | 0
[15 empty] | SumTotal | DmKW |  |  |  |  | 202.416 |  |  |  |  | DmKVar | [5 empty] | 269.888 |  |  |  |  | DmKVA | [5 empty] | 337.36 | [69 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
|  | 集 計 表 | [10 empty] | 容量集計 | [6 empty] | 盤リスト | [74 empty] | 低幹 | [17 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[98 empty] | X/2 | Y/2 | [12 empty] | 20 | 5 |  |  |  |  | 0
|  | 材 料 名 称 | [7 empty] | 数 量 |  |  |  |  | 呼称 |  |  | 単 価(円) | [5 empty] | 金 額 (円) | [7 empty] | 12 | 歩掛 |  |  |  | 電工数 | [6 empty] | 電工単価 | [5 empty] | 6000 |  |  |  |  | ▼ | [8 empty] | Top | [20 empty] | 照:天井ケーブル |  |  | B2F | B2F | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 24 | 33 | ⑦ | [12 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  | 0
|  | VV-F 2.0mm-2C | [7 empty] | 19177.8 |  |  |  |  | ｍ |  |  | 70 | [5 empty] | 1342446 | [7 empty] | 26 | 0.017 |  |  |  | 326.0226 | [6 empty] | 6 |  |  | 照明コンセント設備工事 | [19 empty] | 1 | [17 empty] | 照:天井(PF管) |  |  | B1F | B1F | 5 | 10 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 24 | 33 | ⑦ | [12 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  |  | 0
|  | VV-F 2.0mm-3C | [7 empty] | 50246.8 |  |  |  |  | ｍ |  |  | 117 | [5 empty] | 5878875 | [8 empty] | 0.021 |  |  |  | 1055.1828 | [6 empty] | 配管配線材料 | [8 empty] | 11530000 | [13 empty] | 2 | [17 empty] | 照:天井(C管) |  |  | 1F | 1F | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 31.8 | ⑦ | [12 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  |  | 0
|  | VV-F 1.6mm-2C | [7 empty] | 22011 |  |  |  |  | ｍ |  |  | 39 | [5 empty] | 858429 | [8 empty] | 0.013 |  |  |  | 286.143 | [6 empty] | 配 線 器 具 | [8 empty] | 2589000 | [13 empty] | 3 | [17 empty] | 照:天井(G管) |  |  | 2F | 2F | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 30 | 31.8 | ⑦ | [12 empty] | 5 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  | 0
|  | PF-S-16mm | [7 empty] | 2360.9 |  |  |  |  | ｍ |  |  | 56 | [5 empty] | 132210 | [8 empty] | 0.031 |  |  |  | 73.1879 | [6 empty] | 電 工 費 | [8 empty] | 19671000 | [13 empty] | 4 | [17 empty] | 差:天井ケーブル |  |  | 3F | 3F | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 30 | 31.8 | ⑦ | [12 empty] | 5 |  | VV-F 2.0mm-3C |  |  | 0
|  | CD-16mm | [7 empty] | 27396 |  |  |  |  | ｍ |  |  | 24 | [5 empty] | 657504 | [8 empty] | 0.031 |  |  |  | 849.276 | [6 empty] | 6 |  |  | の 計 | [5 empty] | 33790000 | [13 empty] | 5 | [17 empty] | 差:天井(PF管) |  |  | 4F | 4F | 4 | 27 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 12 | 24 | ⑦ | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[67 empty] | 6 | [17 empty] | 差:天井(C管) |  |  | 5F | 5F | 4 | 31 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 | 12 | 24 | ⑦ | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[44 empty] | 配管配線材料 | [8 empty] | ▼ | 掛率％ | [12 empty] | 7 | [17 empty] | 差:天井(G管) |  |  | 6F | 6F | 4 | 35 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 6 | 12 | 24 | ⑦ | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[44 empty] | 配 線 器 具 | [8 empty] | ▼ | 掛率％ | [12 empty] | 8 | [17 empty] | 差:床(CD管) |  |  | 7F | 7F | 4 | 39 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 7 | 12 | 24 | ⑦ | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[67 empty] | 9 | [17 empty] | 差:床(C管) |  |  | 8F | 8F | 4 | 43 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1 | 8 | 12 | 24 | ⑦ | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[67 empty] | 10 | [17 empty] | 差:床(G管) |  |  | 9F | 9F | 4 | 47 | 4 | 0 | 0 | 32 | 1 | 9 | 12 | 24 | ⑦ | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
|  | SW:1P-15A | [7 empty] | 393 |  |  |  |  | 組 |  |  | 1000 | [5 empty] | 393000 | [8 empty] | 0.1 |  |  |  | 39.3 | [6 empty] | 電工単価 | [5 empty] | 6000 |  |  |  |  | ▼ | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 専:天井ケーブル |  |  | 10F | 10F | 4 | 51 | 4 | 0 | 0 | 36 | 1 | 10 | 12 | 24 | ⑦ | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
|  | センサSW | [7 empty] | 54 |  |  |  |  | 組 |  |  | 8000 | [5 empty] | 432000 | [8 empty] | 0.1 |  |  |  | 5.4 | [6 empty] | 7 |  |  | 照明器具取付工事 | [19 empty] | 2 | [17 empty] | 専:天井(PF管) |  |  | 11F | 11F | 4 | 55 | 4 | 0 | 0 | 40 | 1 | 11 | 12 | 24 | ⑦ | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
|  | Con:2P-15AE | [7 empty] | 1831 |  |  |  |  | 組 |  |  | 800 | [5 empty] | 1464800 | [8 empty] | 0.1 |  |  |  | 183.1 | [6 empty] | 照 明 器 具 | [8 empty] | 36205000 | [13 empty] | 3 | [17 empty] | 専:天井(C管) |  |  | 12F | 12F | 4 | 59 | 4 | 0 | 0 | 44 | 1 | 12 | 12 | 24 | ⑦ | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
|  | Con:2P-20AE | [7 empty] | 333 |  |  |  |  | 組 |  |  | 900 | [5 empty] | 299700 | [8 empty] | 0.1 |  |  |  | 33.3 | [6 empty] | 照明器具取付材料 | [8 empty] | 724000 | [13 empty] | 4 | [17 empty] | 専:天井(G管) |  |  | PH1F | PH1F | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 12 | 5 | 7 | ⑦ | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[44 empty] | 電 工 費 | [8 empty] | 6592000 | [13 empty] | 5 | [17 empty] | 専:床(CD管) |  |  | PH2F | PH2F | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 12 | 5 | 7 | ⑦ | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
|  | A15-322PH | [7 empty] | 204 |  |  |  |  | 台 |  |  | 10000 | [5 empty] | 2040000 | [8 empty] | 0.391 |  |  |  | 79.764 | [6 empty] | 7 |  |  | の 計 | [5 empty] | 43521000 | [13 empty] | 1 | [17 empty] | 専:床(C管) |  |  | 0 |  | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | [13 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
|  | A15-321PH | [7 empty] | 1340 |  |  |  |  | 台 |  |  | 9280 | [5 empty] | 12435200 | [8 empty] | 0.313 |  |  |  | 419.42 | [29 empty] | 2 | [17 empty] | 専:床(G管) |  |  | 0 |  | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | [13 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
|  | d21-241PX | [7 empty] | 910 |  |  |  |  | 台 |  |  | 9310 | [5 empty] | 8472100 | [8 empty] | 0.209 |  |  |  | 190.19 | [6 empty] | 照 明 器 具 | [8 empty] | ▼ | 掛率％ | [12 empty] | 3 | [20 empty] | 0 |  | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | [13 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
|  | R2-322PH | [7 empty] | 36 |  |  |  |  | 台 |  |  | 6080 | [5 empty] | 218880 | [8 empty] | 0.261 |  |  |  | 9.396 | [6 empty] | 照明器具取付材料 | [8 empty] | ▼ | 掛率％ | [12 empty] | 4 | [20 empty] | 0 |  | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | [13 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
|  | R2-321PH | [7 empty] | 83 |  |  |  |  | 台 |  |  | 4420 | [5 empty] | 366860 | [8 empty] | 0.209 |  |  |  | 17.347 | [29 empty] | 5 | [23 empty] | 67 |  | 10 |  | 44 | 16 | 16F | [15 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
|  | D11-454PN | [7 empty] | 266 |  |  |  |  | 台 |  |  | 26700 | [5 empty] | 7102200 | [8 empty] | 0.461 |  |  |  | 122.626 | [29 empty] | 6 | [45 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
|  | d23-422PN | [7 empty] | 60 |  |  |  |  | 台 |  |  | 8390 | [5 empty] | 503400 | [8 empty] | 0.209 |  |  |  | 12.54 | [6 empty] | 単価設定 | [5 empty] | 単価-1 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 近畿 |  |  |  |  | 7 | [45 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
|  | V9MP-322PH | [7 empty] | 399 |  |  |  |  | 台 |  |  | 12700 | [5 empty] | 5067300 | [8 empty] | 0.261 |  |  |  | 104.139 | [6 empty] | 歩掛設定 | [5 empty] | 歩掛-1 |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 建設物価 | [5 empty] | 8 | [45 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[67 empty] | 9 | [45 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[67 empty] | 10 | [45 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[67 empty] | 11 | [45 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[67 empty] | 12 | [45 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[67 empty] | 13 | [45 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[67 empty] | 14 | [45 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[67 empty] | 15 | [45 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[67 empty] | 16 | [45 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[67 empty] | 17 | [45 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[67 empty] | 18 | [45 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[67 empty] | 19 | [45 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[67 empty] | 22 | [45 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[67 empty] | 23 | [45 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[67 empty] | 25 | [45 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
| 1 | [111 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
|  | 分電盤リスト | [11 empty] | 容量集計 | [6 empty] | 集計表 | [42 empty] | Top | [48 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[113 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
|  | 分電盤 名 称 |  |  | 面数 |  | 照明負荷／面 | [8 empty] | 照明負荷／面 | [8 empty] | 差込負荷／面 | [7 empty] | 照明差込主幹開閉器 | [13 empty] | 消令別表項別 | [5 empty] | 差込主幹 | [6 empty] | 分岐開閉器 | [20 empty] | 集合盤 |  |  |  | 設 備 容 量 | [7 empty] | 需 要 容 量 | [19 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 設備 KVA | [8 empty] | DmKVA | [8 empty] | KVA |  |  |  | DmKVA |  |  |  | MCCB | [13 empty] | 床面積 | [5 empty] | MCCB | [18 empty] | 照明設備小計 |  |  | 照明需要小計 |  |  | 設 | 需 |  | 1φ 200 | 3φ 400 | 差集 200 | 差別 200 | 照-1φ200 |  | 照-3φ400 |  | 空-3φ200 |  | 差-1Φ200 |  | 照-1φ200 |  | 照-3φ400 |  | 空-3φ200 |  | 差-1Φ200 | [13 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 1φ200 |  |  | 3φ400 | [5 empty] | 1φ200 |  |  | 3φ400 | [5 empty] | 1φ200 |  |  |  | 1φ200 |  |  |  | 1φ3W-200V | [6 empty] | 3φ4W-400V | [6 empty] | [ｍ2] | [5 empty] | 1φ3W-200V | [6 empty] | MCCB |  |  |  | ELCB | [7 empty] | 1φ | 400 | 200 | 1φ | 400 | 200 | 差込 | [6 empty] | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
1 |  | B2L- |  |  | 2 |  | 14.8205 | [8 empty] | 13.3385 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.6 |  |  |  | 11.28 |  |  |  | 225AF/125AT | [13 empty] | ( 15) | [12 empty] | × | 23 |  |  | × |  | 37 |  | 集合盤 |  | 集合 | [A] | 141.1481 |  |  | 127.0333 | 0 |  | 358.0952 | 107.4286 | [A] | 248.5766 |  | 358.0952 |  | 29.232 | 4.9076 | 0 | 0 | --- | --- | 45.12 | 60.16 | 26.3088 | 4.4169 | 0 | 0 | --- | --- | 13.536 | 18.048 | [12 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
|  | 集 合 盤 | [44 empty] | 専 |  | 2534.4 | [18 empty] | 個別盤 |  |  | KVA | 14.8205 |  |  | 13.3385 | 0 |  | 37.6 | 11.28 | 2 | 2 |  | 2 |  | 201.7293 | [27 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
[47 empty] | 共 |  | 633.6 | [17 empty] | 個別盤面数 |  | 0 | 個別 | [A] | 0 | --- |  | 0 | --- |  | 0 | 0 | AF | 225 |  | 225 |  | 集 | 1 |  |  | 0 | 0 | 個別盤 | [5 empty] | 0 | 0 | 個別盤 | [13 empty] | 5 | 5 |  |  | 0 | 0
1 | [70 empty] | KVA |  | --- |  |  | --- |  |  |  | AT | 125 |  | 200 |  | 個 | 0 | [26 empty] | 5
1 |  | B1L- |  |  | 1 |  | 9.1521 | [8 empty] | 8.2369 |  |  | 0 | [5 empty] | 37.8 |  |  |  | 11.34 |  |  |  | 100AF/100AT | [13 empty] | (13)イ | [12 empty] | × | 25 |  |  | × |  | 32 |  | 集合盤 |  | 集合 | [A] | 43.5813 |  |  | 39.2231 | 0 |  | 180 | 54 | [A] | 97.5813 |  | 54 |  | 9 | 1.6614 | 0 | 0 | --- | --- | 22.68 | 30.24 | 8.1 | 1.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.804 | 9.072 | [12 empty] | 5
|  | 集 合 盤 | [44 empty] | 専 |  | 2851.2 | [18 empty] | 個別盤 |  |  | KVA | 9.1521 |  |  | 8.2369 | 0 |  | 37.8 | 11.34 | 1 | 1 |  | 1 |  | 89.0527 | [27 empty] | 5
[47 empty] | 共 |  | 316.8 | [17 empty] | 個別盤面数 |  | 0 | 個別 | [A] | 0 | --- |  | 0 | --- |  | 0 | 0 | AF | 100 |  | 100 |  | 集 | 1 |  |  | 0 | 0 | 個別盤 | [5 empty] | 0 | 0 | 個別盤 | [13 empty] | 5 | 5 |  |  | 0 | 0
1 | [70 empty] | KVA |  | --- |  |  | --- |  |  |  | AT | 100 |  | 75 |  | 個 | 0 | [26 empty] | 5
1 |  | 1L- |  |  | 3 |  | 24.2383 | [8 empty] | 21.8145 |  |  | 0 | [5 empty] | 39.2667 |  |  |  | 11.78 |  |  |  | 255AF/175AT | [13 empty] | ( 4 ) | [12 empty] | × | 36 |  |  | × |  | 35 |  | 集合盤 |  | 集合 | [A] | 346.2614 |  |  | 311.6352 | 0 |  | 560.9524 | 168.2857 | [A] | 514.5471 |  | 168.2857 |  | 70.704 | 16.9823 | 0 | 0 | --- | --- | 70.68 | 94.24 | 63.6336 | 15.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.204 | 28.272 | [12 empty] | 5
|  | 集 合 盤 | [44 empty] | 専 |  | 2671.2 | [18 empty] | 個別盤 |  |  | KVA | 24.2383 |  |  | 21.8145 | 0 |  | 39.2667 | 11.78 | 3 | 3 |  | 1 |  | 381 | [27 empty] | 5
[47 empty] | 共 |  | 1144.8 | [17 empty] | 個別盤面数 |  | 0 | 個別 | [A] | 0 | --- |  | 0 | --- |  | 0 | 0 | AF | 255 |  | 100 |  | 集 | 1 |  |  | 0 | 0 | 個別盤 | [5 empty] | 0 | 0 | 個別盤 | [13 empty] | 5 | 5 |  |  | 0 | 0
1 | [70 empty] | KVA |  | --- |  |  | --- |  |  |  | AT | 175 |  | 75 |  | 個 | 0 | [26 empty] | 5
5
5
|  | 分電盤 名 称 |  |  | 面数 |  | 照明負荷／面 | [8 empty] | 照明負荷／面 | [8 empty] | 差込負荷 | [7 empty] | 照明主幹開閉器 | [13 empty] | 消令別表項別 | [5 empty] | 差込主幹 | [6 empty] | 分岐開閉器 | [52 empty] | 5
[7 empty] | 設備 KVA | [8 empty] | DmKVA | [8 empty] | KVA |  |  |  | DmKVA |  |  |  | MCCB | [13 empty] | 床面積 | [5 empty] | MCCB | [59 empty] | 5
[7 empty] | 1φ200 |  |  | 3φ400 | [5 empty] | 1φ200 |  |  | 3φ400 | [5 empty] | 1φ200 |  |  |  | 1φ200 |  |  |  | 1φ3W-200V | [6 empty] | 3φ4W-400V | [6 empty] | [ｍ2] | [5 empty] | 1φ3W-200V | [6 empty] | MCCB |  |  |  | ELCB | [48 empty] | 5
1 |  | 2L- |  |  | 4 |  | 10.3446 | [8 empty] | 23.2753 |  |  | 0 | [5 empty] | 17.38 |  |  |  | 5.214 |  |  |  | 225AF/200AT | [13 empty] | (3) イ | [12 empty] | × | 30 |  |  | × |  | 44 |  | 集合盤 | 0.4 | 集合 | [A] | 492.5989 |  | --- | 443.3391 | 0 | --- | 827.619 | 248.2857 | [A] | 740.8847 |  | 248.2857 | 1111.327 | 101.088 | 21.9601 | 0 | 0 | --- | --- | 104.28 | 139.04 | 90.9792 | 19.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.284 | 41.712 | [12 empty] | 5
|  | 集 合 盤 | [44 empty] | 専 |  | 2289.6 | [18 empty] | 個別盤 | 0.6 |  | KVA | 10.3446 |  | '--- | 23.2753 | 0 | '--- | 17.38 | 5.214 | 4 | 4 |  | 2 | 5 | 550.1074 | [27 empty] | 5
|  | 2T- |  |  | 9 |  | 0.76627 | [8 empty] | 0.68964 | [8 empty] | 10.7333 |  |  |  | 4.0984 |  |  |  | 225AF/125AT | [13 empty] | 共 |  | 1526.4 | [10 empty] | × | 2 |  |  | × |  | 29 | 個別盤面数 |  | 9 | 個別 | [A] | 738.8984 | --- | --- | 665.0086 | --- | --- | 1241.4286 | 372.4286 | AF | 225 |  | 100 | 225 | 集 | 0.4 |  |  | 13.6912 | 10.7333 | 個別盤 | [5 empty] | 8.1509 | 4.0984 | 個別盤 | [9 empty] | 440.1 |  |  |  | 6 | 6 | CVT 22sq | CVT 22sq | 440.1 | 521.1
2 |  | テナント盤 | [68 empty] | KVA | 6.8964 | --- | --- | 6.2067 | --- | --- | 11.5867 | 3.476 | AT | 200 |  | 75 | 125 | 個 | 0.6 | [26 empty] | 6
1 |  | 3L- |  |  | 3 |  | 24.2383 | [8 empty] | 21.8145 |  |  | 0 | [5 empty] | 34.2667 |  |  |  | 10.28 |  |  |  | 225AF/175AT | [13 empty] | ( 4 ) | [12 empty] | × | 30 |  |  | × |  | 35 |  | 集合盤 |  | 集合 | [A] | 346.2614 |  | --- | 311.6352 | 0 | --- | 489.5238 | 146.8571 | [A] | 493.1185 |  | 146.8571 |  | 70.704 | 16.9823 | 0 | 0 | --- | --- | 61.68 | 82.24 | 63.6336 | 15.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.504 | 24.672 | [12 empty] | 6
|  | 集 合 盤 | [44 empty] | 専 |  | 2671.2 | [18 empty] | 個別盤 |  |  | KVA | 24.2383 |  | '--- | 21.8145 | 0 | '--- | 34.2667 | 10.28 | 3 | 3 |  | 1 |  | 353.7 | [27 empty] | 6
[47 empty] | 共 |  | 1144.8 | [17 empty] | 個別盤面数 |  | 0 | 個別 | [A] | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | 0 | AF | 225 |  | 50 |  | 集 | 1 |  |  | 0 | 0 | 個別盤 | [5 empty] | 0 | 0 | 個別盤 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 0
1 | [70 empty] | KVA |  | --- | --- |  | --- | --- |  |  | AT | 175 |  | 50 |  | 個 | 0 | [26 empty] | 6
1 |  | 4L- |  |  | 1 |  | 22.2889 | [8 empty] | 20.06 |  |  | 0 | [5 empty] | 32.8 |  |  |  | 9.84 |  |  |  | 225AF/175AT | [13 empty] | ( 4 ) | [12 empty] | × | 31 |  |  | × |  | 33 |  | 集合盤 |  | 集合 | [A] | 106.1375 |  | --- | 95.5238 | 0 | --- | 156.1905 | 46.8571 | [A] | 152.9947 |  | 46.8571 |  | 21.672 | 5.2076 | 0 | 0 | --- | --- | 19.68 | 26.24 | 19.5048 | 4.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.904 | 7.872 | [12 empty] | 6
|  | 集 合 盤 | [44 empty] | 専 |  | 806.4 | [18 empty] | 個別盤 |  |  | KVA | 22.2889 |  | '--- | 20.06 | 0 | '--- | 32.8 | 9.84 | 1 | 1 |  | 1 |  | 110.7672 | [27 empty] | 6
[47 empty] | 共 |  | 345.6 | [17 empty] | 個別盤面数 |  | 0 | 個別 | [A] | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | 0 | AF | 225 |  | 50 |  | 集 | 1 |  |  | 0 | 0 | 個別盤 | [5 empty] | 0 | 0 | 個別盤 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 0
1 | [70 empty] | KVA |  | --- | --- |  | --- | --- |  |  | AT | 175 |  | 50 |  | 個 | 0 | [26 empty] | 6
1 |  | 5L- |  |  | 1 |  | 22.2889 | [8 empty] | 20.06 |  |  | 0 | [5 empty] | 32.8 |  |  |  | 9.84 |  |  |  | 225AF/175AT | [13 empty] | ( 4 ) | [12 empty] | × | 31 |  |  | × |  | 33 |  | 集合盤 |  | 集合 | [A] | 106.1375 |  | --- | 95.5238 | 0 | --- | 156.1905 | 46.8571 | [A] | 152.9947 |  | 46.8571 |  | 21.672 | 5.2076 | 0 | 0 | --- | --- | 19.68 | 26.24 | 19.5048 | 4.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.904 | 7.872 | [12 empty] | 6
|  | 集 合 盤 | [44 empty] | 専 |  | 806.4 | [18 empty] | 個別盤 |  |  | KVA | 22.2889 |  | '--- | 20.06 | 0 | '--- | 32.8 | 9.84 | 1 | 1 |  | 1 |  | 110.7672 | [27 empty] | 6
[47 empty] | 共 |  | 345.6 | [17 empty] | 個別盤面数 |  | 0 | 個別 | [A] | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | 0 | AF | 225 |  | 50 |  | 集 | 1 |  |  | 0 | 0 | 個別盤 | [5 empty] | 0 | 0 | 個別盤 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 0
1 | [70 empty] | KVA |  | --- | --- |  | --- | --- |  |  | AT | 175 |  | 50 |  | 個 | 0 | [26 empty] | 6
1 |  | 6L- |  |  | 1 |  | 22.2889 | [8 empty] | 20.06 |  |  | 0 | [5 empty] | 32.8 |  |  |  | 9.84 |  |  |  | 225AF/175AT | [13 empty] | ( 4 ) | [12 empty] | × | 31 |  |  | × |  | 33 |  | 集合盤 |  | 集合 | [A] | 106.1375 |  | --- | 95.5238 | 0 | --- | 156.1905 | 46.8571 | [A] | 152.9947 |  | 46.8571 |  | 21.672 | 5.2076 | 0 | 0 | --- | --- | 19.68 | 26.24 | 19.5048 | 4.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.904 | 7.872 | [12 empty] | 6
|  | 集 合 盤 | [44 empty] | 専 |  | 806.4 | [18 empty] | 個別盤 |  |  | KVA | 22.2889 |  | '--- | 20.06 | 0 | '--- | 32.8 | 9.84 | 1 | 1 |  | 1 |  | 110.7672 | [27 empty] | 6
[47 empty] | 共 |  | 345.6 | [17 empty] | 個別盤面数 |  | 0 | 個別 | [A] | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | 0 | AF | 225 |  | 50 |  | 集 | 1 |  |  | 0 | 0 | 個別盤 | [5 empty] | 0 | 0 | 個別盤 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 0
1 | [70 empty] | KVA |  | --- | --- |  | --- | --- |  |  | AT | 175 |  | 50 |  | 個 | 0 | [26 empty] | 6
1 |  | 7L- |  |  | 1 |  | 22.2889 | [8 empty] | 20.06 |  |  | 0 | [5 empty] | 32.8 |  |  |  | 9.84 |  |  |  | 225AF/175AT | [13 empty] | ( 4 ) | [12 empty] | × | 31 |  |  | × |  | 33 |  | 集合盤 |  | 集合 | [A] | 106.1375 |  | --- | 95.5238 | 0 | --- | 156.1905 | 46.8571 | [A] | 152.9947 |  | 46.8571 |  | 21.672 | 5.2076 | 0 | 0 | --- | --- | 19.68 | 26.24 | 19.5048 | 4.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.904 | 7.872 | [12 empty] | 6
|  | 集 合 盤 | [44 empty] | 専 |  | 806.4 | [18 empty] | 個別盤 |  |  | KVA | 22.2889 |  | '--- | 20.06 | 0 | '--- | 32.8 | 9.84 | 1 | 1 |  | 1 |  | 110.7672 | [27 empty] | 6
[47 empty] | 共 |  | 345.6 | [17 empty] | 個別盤面数 |  | 0 | 個別 | [A] | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | 0 | AF | 225 |  | 50 |  | 集 | 1 |  |  | 0 | 0 | 個別盤 | [5 empty] | 0 | 0 | 個別盤 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 0
1 | [70 empty] | KVA |  | --- | --- |  | --- | --- |  |  | AT | 175 |  | 50 |  | 個 | 0 | [26 empty] | 6
1 |  | 8L- |  |  | 1 |  | 22.2889 |  |  | 22.2889 | [5 empty] | 20.06 |  |  | 20.06 | [5 empty] | 32.8 |  |  |  | 9.84 | [10 empty] | 50AF/30AT | [6 empty] | ( 4 ) | [5 empty] | 50AF/30AT | [6 empty] | × | 21 |  |  | × |  | 33 |  | 集合盤 |  | 集合 | [A] | 29.2466 | 29.2466 | --- | 26.3219 | 26.3219 | --- | 43.0388 | 12.9117 | [A] | 42.1582 | 29.2466 | 12.9117 |  | 0 | 0 | 21.672 | 5.2076 | --- | --- | 19.68 | 26.24 | 0 | 0 | 19.5048 | 4.6868 | 0 | 0 | 5.904 | 7.872 | [12 empty] | 6
|  | 集 合 盤 | [44 empty] | 専 |  | 806.4 | [18 empty] | 個別盤 |  |  | KVA | 22.2889 | 22.2889 | '--- | 20.06 | 20.06 | '--- | 32.8 | 9.84 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 110.7672 | [27 empty] | 6
[47 empty] | 共 |  | 345.6 | [17 empty] | 個別盤面数 |  | 0 | 個別 | [A] | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | 0 | AF | 50 | 50 | 50 |  | 集 | 1 |  |  | 0 | 0 | 個別盤 | [5 empty] | 0 | 0 | 個別盤 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 0
1 | [70 empty] | KVA |  | --- | --- |  | --- | --- |  |  | AT | 50 | 30 | 30 |  | 個 | 0 | [26 empty] | 6
1 |  | 9L- |  |  | 1 |  | 22.2889 |  |  | 22.2889 | [5 empty] | 20.06 |  |  | 20.06 | [5 empty] | 32.8 |  |  |  | 9.84 | [10 empty] | 50AF/30AT | [6 empty] | ( 4 ) | [5 empty] | 50AF/30AT | [6 empty] | × | 21 |  |  | × |  | 33 |  | 集合盤 |  | 集合 | [A] | 29.2466 | 29.2466 | --- | 26.3219 | 26.3219 | --- | 43.0388 | 12.9117 | [A] | 42.1582 | 29.2466 | 12.9117 |  | 0 | 0 | 21.672 | 5.2076 | --- | --- | 19.68 | 26.24 | 0 | 0 | 19.5048 | 4.6868 | 0 | 0 | 5.904 | 7.872 | [12 empty] | 6
|  | 集 合 盤 | [44 empty] | 専 |  | 806.4 | [18 empty] | 個別盤 |  |  | KVA | 22.2889 | 22.2889 | '--- | 20.06 | 20.06 | '--- | 32.8 | 9.84 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 110.7672 | [27 empty] | 6
[25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 共 |  | 345.6 | [17 empty] | 個別盤面数 |  | 0 | 個別 | [A] | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | 0 | AF | 50 | 50 | 50 |  | 集 | 1 |  |  | 0 | 0 | 個別盤 | [5 empty] | 0 | 0 | 個別盤 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 0
1 | [70 empty] | KVA |  | --- | --- |  | --- | --- | 0 | 0 | AT | 50 | 30 | 30 |  | 個 | 0 | [26 empty] | 6
1 |  | 10L- |  |  | 1 |  | 22.2889 |  |  | 22.2889 | [5 empty] | 20.06 |  |  | 20.06 | [5 empty] | 32.8 |  |  |  | 9.84 | [10 empty] | 50AF/30AT | [6 empty] | ( 4 ) | [5 empty] | 50AF/30AT | [6 empty] | × | 21 |  |  | × |  | 33 |  | 集合盤 |  | 集合 | [A] | 29.2466 | 29.2466 | --- | 26.3219 | 26.3219 | --- | 43.0388 | 12.9117 | [A] | 42.1582 | 29.2466 | 12.9117 |  | 0 | 0 | 21.672 | 5.2076 | --- | --- | 19.68 | 26.24 | 0 | 0 | 19.5048 | 4.6868 | 0 | 0 | 5.904 | 7.872 | [12 empty] | 6
|  | 集 合 盤 | [44 empty] | 専 |  | 806.4 | [18 empty] | 個別盤 |  |  | KVA | 22.2889 | 22.2889 | '--- | 20.06 | 20.06 | '--- | 32.8 | 9.84 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 110.7672 | [27 empty] | 6
[47 empty] | 共 |  | 345.6 | [17 empty] | 個別盤面数 |  | 0 | 個別 | [A] | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | 0 | AF | 50 | 50 | 50 |  | 集 | 1 |  |  | 0 | 0 | 個別盤 | [5 empty] | 0 | 0 | 個別盤 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 0
1 | [70 empty] | KVA |  | --- | --- |  | --- | --- |  |  | AT | 50 | 30 | 30 |  | 個 | 0 | [26 empty] | 6
1 |  | 11L- |  |  | 1 |  | 22.2889 |  |  | 22.2889 | [5 empty] | 20.06 |  |  | 20.06 | [5 empty] | 32.8 |  |  |  | 9.84 | [10 empty] | 50AF/30AT | [6 empty] | ( 4 ) | [5 empty] | 50AF/30AT | [6 empty] | × | 21 |  |  | × |  | 33 |  | 集合盤 |  | 集合 | [A] | 29.2466 | 29.2466 | --- | 26.3219 | 26.3219 | --- | 43.0388 | 12.9117 | [A] | 42.1582 | 29.2466 | 12.9117 |  | 0 | 0 | 21.672 | 5.2076 | --- | --- | 19.68 | 26.24 | 0 | 0 | 19.5048 | 4.6868 | 0 | 0 | 5.904 | 7.872 | [12 empty] | 6
|  | 集 合 盤 | [44 empty] | 専 |  | 806.4 | [18 empty] | 個別盤 |  |  | KVA | 22.2889 | 22.2889 | '--- | 20.06 | 20.06 | '--- | 32.8 | 9.84 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 110.7672 | [27 empty] | 6
[47 empty] | 共 |  | 345.6 | [17 empty] | 個別盤面数 |  | 0 | 個別 | [A] | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | 0 | AF | 50 | 50 | 50 |  | 集 | 1 |  |  | 0 | 0 | 個別盤 | [5 empty] | 0 | 0 | 個別盤 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 0
1 | [70 empty] | KVA |  | --- | --- |  | --- | --- |  |  | AT | 50 | 30 | 30 |  | 個 | 0 | [26 empty] | 6
1 |  | 12L- |  |  | 2 |  | 6.2823 | [8 empty] | 14.1352 |  |  | 0 | [5 empty] | 11 |  |  |  | 3.3 |  |  |  | 225AF/125AT | [13 empty] | (3) イ | [12 empty] | × | 21 |  |  | × |  | 28 |  | 集合盤 | 0.4 | 集合 | [A] | 149.5792 |  | --- | 134.6213 | 0 | --- | 261.9048 | 78.5714 | [A] | 228.1506 |  | 78.5714 | 342.2259 | 30.696 | 6.6668 | 0 | 0 | --- | --- | 33 | 44 | 27.6264 | 6.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 13.2 | [12 empty] | 6
|  | 集 合 盤 | [44 empty] | 専 |  | 691.2 | [18 empty] | 個別盤 | 0.6 |  | KVA | 6.2823 |  | '--- | 14.1352 | 0 | '--- | 11 | 3.3 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 171.0893 | [27 empty] | 6
|  | 12T- |  |  | 3 |  | 2.0941 | [8 empty] | 1.8847 | [8 empty] | 10.1334 |  |  |  | 3.84 |  |  |  | 225AF/125AT | [13 empty] | 共 |  | 460.8 | [10 empty] | × | 2 |  |  | × |  | 28 | 個別盤面数 |  | 3 | 個別 | [A] | 224.3688 | --- | --- | 201.9319 | --- | --- | 392.8571 | 117.8571 | AF | 225 |  | 50 | 225 | 集 | 0.4 |  |  | 12.7392 | 10.1334 | 個別盤 | [5 empty] | 7.5053 | 3.84 | 個別盤 | [9 empty] | 81 |  |  |  | 6 | 6 | CVT 22sq |  | 81 | 0
2 |  | テナント盤 | [68 empty] | KVA | 6.2823 | --- | --- | 5.6541 | --- | --- | 11 | 3.3 | AT | 125 |  | 50 | 125 | 個 | 0.6 | [26 empty] | 6
1 |  | PH1L- |  |  | 1 |  | 1.3966 | [8 empty] | 1.257 |  |  | 0 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 50AF/30AT | [13 empty] | ( 15) | [12 empty] | × | 8 |  |  | × |  | 6 |  | 集合盤 |  | 集合 | [A] | 6.6505 |  | --- | 5.9855 | 0 | --- | 28.5714 | 8.5714 | [A] | 15.222 |  | 8.5714 |  | 1.368 | 0.28126 | 0 | 0 | --- | --- | 3.6 | 4.8 | 1.2312 | 0.25314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.44 | [12 empty] | 6
|  | 集 合 盤 | [44 empty] | 専 |  | 0 | [18 empty] | 個別盤 |  |  | KVA | 1.3966 |  | '--- | 1.257 | 0 | '--- | 6 | 1.8 | 1 | 1 |  | 1 |  | 14.0536 | [27 empty] | 6
[47 empty] | 共 |  | 140 | [17 empty] | 個別盤面数 |  | 0 | 個別 | [A] | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | 0 | AF | 50 |  | 50 |  | 集 | 1 |  |  | 0 | 0 | 個別盤 | [5 empty] | 0 | 0 | 個別盤 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 0
1 | [70 empty] | KVA |  | --- | --- |  | --- | --- |  |  | AT | 30 |  | 30 |  | 個 | 0 | [26 empty] | 6
1 |  | PH2L- |  |  | 1 |  | 1.3966 | [8 empty] | 1.257 |  |  | 0 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 50AF/30AT | [13 empty] | ( 15) | [12 empty] | × | 8 |  |  | × |  | 6 |  | 集合盤 |  | 集合 | [A] | 6.6505 |  | --- | 5.9855 | 0 | --- | 28.5714 | 8.5714 | [A] | 15.222 |  | 8.5714 |  | 1.368 | 0.28126 | 0 | 0 | --- | --- | 3.6 | 4.8 | 1.2312 | 0.25314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.44 | [12 empty] | 6
|  | 集 合 盤 | [44 empty] | 専 |  | 0 | [18 empty] | 個別盤 |  |  | KVA | 1.3966 |  | '--- | 1.257 | 0 | '--- | 6 | 1.8 | 1 | 1 |  | 1 |  | 14.0536 | [27 empty] | 6
[47 empty] | 共 |  | 140 | [17 empty] | 個別盤面数 |  | 0 | 個別 | [A] | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | 0 | AF | 50 |  | 50 |  | 集 | 1 |  |  | 0 | 0 | 個別盤 | [5 empty] | 0 | 0 | 個別盤 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 0
1 | [70 empty] | KVA |  | --- | --- |  | --- | --- |  |  | AT | 30 |  | 30 |  | 個 | 0 | [26 empty] | 6
[68 empty] | 集合盤 |  | 集合 | [A] | 0 |  | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | [A] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 6
[68 empty] | 個別盤 |  |  | KVA |  |  | '--- | #VALUE! |  | '--- |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 6
[67 empty] | 個別盤面数 |  | 0 | 個別 | [A] | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | 0 | AF | 50 |  |  |  | 集 | 1 |  |  | 0 | 0 | 個別盤 | [5 empty] | 0 | 0 | 個別盤 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 0
[71 empty] | KVA |  | --- | --- |  | --- | --- |  |  | AT | 0 |  | #VALUE! |  | 個 | 0 | [26 empty] | 6
[68 empty] | 集合盤 |  | 集合 | [A] | 0 |  | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | [A] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 6
[68 empty] | 個別盤 |  |  | KVA |  |  | '--- | #VALUE! |  | '--- |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 6
[67 empty] | 個別盤面数 |  | 0 | 個別 | [A] | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | 0 | AF | 50 |  |  |  | 集 | 1 |  |  | 0 | 0 | 個別盤 | [5 empty] | 0 | 0 | 個別盤 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 0
[71 empty] | KVA |  | --- | --- |  | --- | --- |  |  | AT | 0 |  | #VALUE! |  | 個 | 0 | [26 empty] | 6
[68 empty] | 集合盤 |  | 集合 | [A] | 0 |  | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | [A] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 6
[68 empty] | 個別盤 |  |  | KVA |  |  | '--- | #VALUE! |  | '--- |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 6
[67 empty] | 個別盤面数 |  | 0 | 個別 | [A] | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | 0 | AF | 50 |  |  |  | 集 | 1 |  |  | 0 | 0 | 個別盤 | [5 empty] | 0 | 0 | 個別盤 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 0
[71 empty] | KVA |  | --- | --- |  | --- | --- |  |  | AT | 0 |  | #VALUE! |  | 個 | 0 | [26 empty] | 6
[68 empty] | 集合盤 |  | 集合 | [A] | 0 |  | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | [A] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 6
[68 empty] | 個別盤 |  |  | KVA |  |  | '--- | #VALUE! |  | '--- |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 6
[67 empty] | 個別盤面数 |  | 0 | 個別 | [A] | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | 0 | AF | 50 |  |  |  | 集 | 1 |  |  | 0 | 0 | 個別盤 | [5 empty] | 0 | 0 | 個別盤 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 0
[71 empty] | KVA |  | --- | --- |  | --- | --- |  |  | AT | 0 |  | #VALUE! |  | 個 | 0 | [26 empty] | 6
[84 empty] | 容量計 | 400.848 | 90.5533 | 86.688 | 20.8302 |  |  | 502.08 | 669.44 | 360.7632 | 81.498 | 78.0192 | 18.7472 |  |  | 150.624 | 200.832
[85 empty] | 照-1φ200 |  | 照-3φ400 |  |  |  | 差-1Φ200 |  | 照-1φ200 |  | 照-3φ400 |  |  |  | 差-1Φ200
[85 empty] | KW | Kvar | KW | Kvar |  |  | KW | Kvar | KW | Kvar | KW | Kvar |  |  | KW | Kvar
[85 empty] | 設 備 容 量 | [7 empty] | 需 要 容 量
VV-F 1.6mm-2C
VV-F 2.0mm-2C
VV-F 2.6mm-2C
VV-F 1.6mm-3C
VV-F 2.0mm-3C
VV-F 2.6mm-3C
VV-F 1.6mm-4C
VV-F 2.0mm-4C
EE-F 1.6mm-2C
EE-F 2.0mm-2C
EE-F 2.6mm-2C
EE-F 1.6mm-3C
EE-F 2.0mm-3C
EE-F 2.6mm-3C
VV-R 1.6mm-2C
VV-R 2.0mm-2C
VV-R 2.6mm-2C
VV-R 5.5sq-2C
VV-R 8sq-2C
VV-R 14sq-2C
VV-R 22sq-2C
VV-R 38sq-2C
VV-R 60sq-2C
VV-R 100sq-2C
VV-R 150sq-2C
VV-R 200sq-2C
VV-R 250sq-2C
VV-R 325sq-2C
VV-R 1.6mm-3C
VV-R 2.0mm-3C
VV-R 2.6mm-3C
VV-R 5.5sq-3C
VV-R 8sq-3C
VV-R 14sq-3C
VV-R 22sq-3C
VV-R 38sq-3C
VV-R 60sq-3C
VV-R 100sq-3C
VV-R 150sq-3C
VV-R 200sq-3C
VV-R 250sq-3C
VV-R 325sq-3C
CV 2sq-1C
CV 3.5sq-1C
CV 5.5sq-1C
CV 8sq-1C
CV 14sq-1C
CV 22sq-1C
CV 38sq-1C
CV 60sq-1C
CV 100sq-1C
CV 150sq-1C
CV 200sq-1C
CV 250sq-1C
CV 325sq-1C
CV 2sq-2C
CV 3.5sq-2C
CV 5.5sq-2C
CV 8sq-2C
CV 14sq-2C
CV 22sq-2C
CV 38sq-2C
CV 60sq-2C
CV 100sq-2C
CV 150sq-2C
CV 200sq-2C
CV 250sq-2C
CV 325sq-2C
CV 2sq-3C
CV3.5sq-3C
CV5.5sq-3C
CV 8sq-3C
CV 14sq-3C
CV 22sq-3C
CV 38sq-3C
CV 60sq-3C
CV100sq-3C
CV150sq-3C
CV200sq-3C
CV250sq-3C
CV325sq-3C
CV 2sq-4C
CV 3.5sq-4C
CV 5.5sq-4C
CV 8sq-4C
CV 14sq-4C
CV 22sq-4C
CV 38sq-4C
CV 60sq-4C
CV 100sq-4C
CV 150sq-4C
CV 200sq-4C
CV 250sq-4C
CV 325sq-4C
CE 2sq-1C
CE 3.5sq-1C
CE 5.5sq-1C
CE 8sq-1C
CE14sq-1C
CE22sq-1C
CE38sq-1C
CE60sq-1C
CE100sq-1C
CE150sq-1C
CE200sq-1C
CE250sq-1C
CE325sq-1C
CE 2sq-2C
CE 3.5sq-2C
CE 5.5sq-2C
CE 8sq-2C
CE 14sq-2C
CE 22sq-2C
CE 38sq-2C
CE 60sq-2C
CE 100sq-2C
CE 150sq-2C
CE 200sq-2C
CE 250sq-2C
CE 325sq-2C
CE 2sq-3C
CE3.5sq-3C
CE5.5sq-3C
CE 8sq-3C
CE 14sq-3C
CE 22sq-3C
CE 38sq-3C
CE 60sq-3C
CE100sq-3C
CE150sq-3C
CE200sq-3C
CE250sq-3C
CE325sq-3C
CE 2sq-4C
CE 3.5sq-4C
CE 5.5sq-4C
CE 8sq-4C
CE 14sq-4C
CE 22sq-4C
CE 38sq-4C
CE 60sq-4C
CE 100sq-4C
CE 150sq-4C
CE 200sq-4C
CE 250sq-4C
CE 325sq-4C
Note on P17: 分電盤の位置 "引込工事" でも修正 できます。
Note on P84: 分電盤の位置 "引込工事" でも修正 できます。
Note on P158: 分電盤の位置 "引込工事" でも修正 できます。
Note on P173: Ｄｆ（Demand factor） Ｄｆ（需要率）=(Ａ／Ｂ) Ａ：最大需要電力[KW] Ｂ：設備容量[KW]
Note on R223: DmKW デマンド・キロワット 需要 有効電力 [KW]
Note on AB17: ケーブル工事とは 二重天井内のケーブル配線工事を "コロガシ配線" と言うのは、正しい 表現ではなく "天井内ケーブル工事" と表現すべきです。 電技解釈 187 条 参照。
Note on AB24: ケーブル工事とは 二重天井内のケーブル配線工事を "コロガシ配線" と言うのは、正しい 表現ではなく "天井内ケーブル工事" と表現すべきです。 電技解釈 187 条 参照。
Note on AB31: ケーブル工事とは 二重天井内のケーブル配線工事を "コロガシ配線" と言うのは、正しい 表現ではなく "天井内ケーブル工事" と表現すべきです。 電技解釈 187 条 参照。
Note on AB38: ケーブル工事とは 二重天井内のケーブル配線工事を "コロガシ配線" と言うのは、正しい 表現ではなく "天井内ケーブル工事" と表現すべきです。 電技解釈 187 条 参照。
Note on AB45: ケーブル工事とは 二重天井内のケーブル配線工事を "コロガシ配線" と言うのは、正しい 表現ではなく "天井内ケーブル工事" と表現すべきです。 電技解釈 187 条 参照。
Note on AB52: ケーブル工事とは 二重天井内のケーブル配線工事を "コロガシ配線" と言うのは、正しい 表現ではなく "天井内ケーブル工事" と表現すべきです。 電技解釈 187 条 参照。
Note on AB59: ケーブル工事とは 二重天井内のケーブル配線工事を "コロガシ配線" と言うのは、正しい 表現ではなく "天井内ケーブル工事" と表現すべきです。 電技解釈 187 条 参照。
Note on AB66: ケーブル工事とは 二重天井内のケーブル配線工事を "コロガシ配線" と言うのは、正しい 表現ではなく "天井内ケーブル工事" と表現すべきです。 電技解釈 187 条 参照。
Note on AB73: ケーブル工事とは 二重天井内のケーブル配線工事を "コロガシ配線" と言うのは、正しい 表現ではなく "天井内ケーブル工事" と表現すべきです。 電技解釈 187 条 参照。
Note on AB84: ケーブル工事とは 二重天井内のケーブル配線工事を "コロガシ配線" と言うのは、正しい 表現ではなく "天井内ケーブル工事" と表現すべきです。 電技解釈 187 条 参照。
Note on AB91: ケーブル工事とは 二重天井内のケーブル配線工事を "コロガシ配線" と言うのは、正しい 表現ではなく "天井内ケーブル工事" と表現すべきです。 電技解釈 187 条 参照。
Note on AB98: ケーブル工事とは 二重天井内のケーブル配線工事を "コロガシ配線" と言うのは、正しい 表現ではなく "天井内ケーブル工事" と表現すべきです。 電技解釈 187 条 参照。
Note on AB105: ケーブル工事とは 二重天井内のケーブル配線工事を "コロガシ配線" と言うのは、正しい 表現ではなく "天井内ケーブル工事" と表現すべきです。 電技解釈 187 条 参照。
Note on AB112: ケーブル工事とは 二重天井内のケーブル配線工事を "コロガシ配線" と言うのは、正しい 表現ではなく "天井内ケーブル工事" と表現すべきです。 電技解釈 187 条 参照。
Note on AB119: ケーブル工事とは 二重天井内のケーブル配線工事を "コロガシ配線" と言うのは、正しい 表現ではなく "天井内ケーブル工事" と表現すべきです。 電技解釈 187 条 参照。
Note on AB126: ケーブル工事とは 二重天井内のケーブル配線工事を "コロガシ配線" と言うのは、正しい 表現ではなく "天井内ケーブル工事" と表現すべきです。 電技解釈 187 条 参照。
Note on AB133: ケーブル工事とは 二重天井内のケーブル配線工事を "コロガシ配線" と言うのは、正しい 表現ではなく "天井内ケーブル工事" と表現すべきです。 電技解釈 187 条 参照。
Note on AB140: ケーブル工事とは 二重天井内のケーブル配線工事を "コロガシ配線" と言うのは、正しい 表現ではなく "天井内ケーブル工事" と表現すべきです。 電技解釈 187 条 参照。
Note on AB147: ケーブル工事とは 二重天井内のケーブル配線工事を "コロガシ配線" と言うのは、正しい 表現ではなく "天井内ケーブル工事" と表現すべきです。 電技解釈 187 条 参照。
Note on AB158: ケーブル工事とは 二重天井内のケーブル配線工事を "コロガシ配線" と言うのは、正しい 表現ではなく "天井内ケーブル工事" と表現すべきです。 電技解釈 187 条 参照。
Note on AB223: DmKVar デマンド・キロバール 需要 無効電力 [KVar]
Note on AF173: Ｄｆ（Demand factor） Ｄｆ（需要率）=(Ａ／Ｂ) Ａ：最大需要電力[KW] Ｂ：設備容量[KW]
Note on AM223: DmKVA デマンド・ケーブイエー 需要 皮相電力[KVA] KVA=SQRT{(∑KW)2+(∑Kvar)2} SQRT：N^0.5(√:スクエア・ルート)
Note on AT236: 配管配線材料 小計金額の130％を計上
Note on AT238: 電 工 費 小計金額の115％を計上
Note on AT245: 実工数電工単価（円） シート"原価"： 電工単価 参照 標準電工単価：6,000,-(円)
Note on AT249: 電 工 費 小計金額の115％を計上
Note on AT256: 単価設定（シート"建価"） 単価-1： 標準設定 単価-2,3,4：ユーザ登録
Note on AT257: 歩掛設定（シート"建価"） 歩掛-1： 標準設定 歩掛-2,3：ユーザ登録
Note on AV6: 天井内配線の位置 ▽FL ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ↑梁成 (梁高さ) スラブ ━┓│ ┏━━━━━━━━━┯━━━ ┃│ ┃ ケーブル配線 │0.1m ┃│ ┃▀▀ ▀ ▀▀▀▀▀▀ ▀ ▀▀▀ ┴(スラブ下) ┃│ ┃ ┃↓ ┃ ┗━━━┛ ┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬ ╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧ (天井材) △Ch
Note on AV173: Ｄｆ（Demand factor） Ｄｆ（需要率）=(Ａ／Ｂ) Ａ：最大需要電力[KW] Ｂ：設備容量[KW]
Note on AW8: 梁巻き配線長［ｍ］ 梁成="０" にすると、 梁巻き配線長 ＝ 0 [m] 梁渡り配管長 ＝ 1.5 [m]×必要本数 (CD-22mm) 梁成<>"０" でないとき、 梁巻き配線長 ＝ 必要数 [m] 梁渡り配管長 ＝ 0 [m]
Note on AW10: 大梁間隔［ｍｍ］ 梁基本設定値：6,000 [mm]
Note on BG8: 分電盤の設置場所入力 ①～⑨の中から分電盤位置の番号を選択 して下さい。 標準設定値は"⑦"です。 Ly ↑■━━━━■━━━━■━━━━■━━━━■ ┃ ┃ ■ ■ ■ ■ ■ ┃ ┃ ⑦ ⑧ ⑨ ■ ■ ┃ ┃ ④ ⑤ ⑥ ■ ■ ┃ ┃ ①━━━━②━━━━③━━━━■━━━━■ Lx →