## 非誘
1
| 8 |  | 非常照明・誘導灯設備工事 | [11 empty] | TopPage | [5 empty] | 集 計 表 | [15 empty] | Help |  |  |  |  | Sheet"照差"で修正
[18 empty] | 器具取付高さ [mm] | 修正 | [9 empty] | 配線余長 [mm] | 修正 |  | 梁巻配線長 [mm]
[10 empty] | 分電盤の上端 |  |  |  |  | 1800 | [8 empty] | 照明器具 |  |  | 800 | [5 empty] | 梁成 |  |  |  | 修正 |  |  |  |  | I | ⑦ |  | I | ⑧ | I | ⑨
[10 empty] | 分電盤の下端 |  |  |  |  | 500 | [8 empty] | 分電盤内 |  |  | 2500 | [5 empty] | 700 | [8 empty] | I | ④ |  | I | ⑤ | I | ⑥
[33 empty] | 梁間隔 |  |  |  | 修正 |  |  |  |  | I | ① |  | I | ② | I | ③ | [5 empty] | 非照
[10 empty] | 基 準 設 定 | [7 empty] | 非常照明 |  |  |  | 義務設置 |  |  | ▼ | [7 empty] | 6000 | [10 empty] | 分電盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  |  |  | 1
|  | 階 |  | 階高 | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  | 床 面 積 | [5 empty] | 室数 |  |  | 室数 |  | 回 路 数 | [13 empty] | 器具 台数 |  | 台数 修正 | [10 empty] | 器具 台数 |  |  | 台数 修正 |  | (16)イ
[11 empty] | 専用部 |  |  | 共用部 | [7 empty] | 非常照明 |  |  | 誘導灯 |  |  |  | 誘導灯器具 | [11 empty] | 誘導灯器具
|  |  |  | [m] | [m] |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共)
|  | 消法令別表 |  |  | ( 15) |  | 前各項以外 | [5 empty] | 建物形状 |  |  |  | A |  | 非常照明(専用部) | [5 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 非常照明(共用部) | [7 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ | [29 empty] | W | Var | 1 | [5 empty] | CountIF |  | SumIF | [6 empty] | CountIF |  | SumIF | 1
|  | 建物形状係数 |  |  | 0.72727 |  |  | 分電盤 の 位置 |  |  |  |  | ⑦ |  | 施工方法 |  |  |  |  | 非常照明 |  |  |  | 非:天井ケーブル |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 誘 導 灯 |  |  |  | 誘:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 16 | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | VA | W | Var | VA | W | Var | 205.2 | 310.9704 |  | 1 | 1 | VV-F 2.0mm-2C |  |  | VV-F 2.0mm-2C | 136.8 | 2017.9 | 1 | 1 | Xh1-Ae |  |  |  | Xh1-Ae | 7 | 111
|  | B2F |  | 5 | 直天 |  |  | 3168 |  |  | 2534.4 |  |  | 633.6 |  |  | 34 |  |  | 32 |  | 5 |  |  | 7 |  |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | Ya1-Ce | [7 empty] | 3 |  |  |  | 1 | 24 | 33 | 非専 | 108.75 | 専～ | 284.9129 | 非専 | 28 | 専～ | 53.6 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | 16 |  |  | 132.86 | 73.5 | 110.6776 | 12 | 5.7 | 10.5598 |  |  |  | 1 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 84 | 0 | 1 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 12 | 0
1 |  | VV-F 2.0mm-2C | [8 empty] | 136.8 |  |  | VV-F 2.0mm-2C | [11 empty] | 84 |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 12 | [16 empty] | ⑦ | 43.5 |  | 非共 | 152.25 | 共～ | 151.0837 | 非共 | 21 | 共～ | 60 | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | 16 |  |  | 227.76 | 126 | 189.733 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | VV-F 1.6mm-2C |  |  | VV-F 1.6mm-2C | 938 | 13527 | 1 | [7 empty] | 0
|  | VV-F 1.6mm-2C | [8 empty] | 938 |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [11 empty] | 707 | [14 empty] | 非常 |  |  | d4-30e |  |  |  | 34 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘台 | 22 |  |  | 梁巻 | 388.8 | [9 empty] | 67.5 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 707 | 0 | 1 | [7 empty] | 0
[14 empty] | PF-S-16mm |  |  |  |  | 16 |  |  | PF-S-16mm |  |  |  | 23.4 | [14 empty] | 照明 |  |  | d4-13e |  |  |  | 38 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘1 | 84 | 誘～ | 319 | 誘1 | 2.95 | 誘～ | 50.85 | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | 22.4 | 誘～ | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | Ya1-Ce |  |  |  | Ya1-Ce | 3 | 38
|  | 消法令別表 |  |  | (13)イ |  | 車庫等 | [5 empty] | 建物形状 |  |  |  | A |  | 非常照明(専用部) | [5 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 非常照明(共用部) | [7 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ | [32 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 2 | [7 empty] | 0
|  | 建物形状係数 |  |  | 0.72727 |  |  | 分電盤 の 位置 |  |  |  |  | ⑦ |  | 施工方法 |  |  |  |  | 非常照明 |  |  |  | 非:天井ケーブル |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 誘 導 灯 |  |  |  | 誘:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 23 | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | VA | W | Var | VA | W | Var | 118.5 | 182.4916 |  | 3 | 3 | PF-S-16mm |  |  | PF-S-16mm | 16 | 574.4 | 3 | 3 | d4-30e |  |  |  | d4-30e | 34 | 202
|  | B1F |  | 5 | 3 |  |  | 3168 |  |  | 2851.2 |  |  | 316.8 |  |  | 6 |  |  | 16 |  | 5 |  |  | 7 |  |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | Ya1-Ce | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2 | 24 | 33 | 非専 | 108.75 | 専～ | 261.7985 | 非専 | 28 | 専～ | 40.8 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | 6.5 |  |  | 132.86 | 73.5 | 110.6776 | 12 | 5.7 | 10.5598 |  |  | 2 | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 23.4 | 0 | 4 | 4 | d4-13e |  |  |  | d4-13e | 38 | 273 | 2
2 |  | VV-F 2.0mm-2C | [8 empty] | 136.8 |  |  | VV-F 2.0mm-2C | [11 empty] | 98.5 |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 3 | [16 empty] | ⑦ | 43.5 |  | 非共 | 152.25 | 共～ | 73.5002 | 非共 | 21 | 共～ | 29.6 | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | 6.5 |  |  | 56.94 | 31.5 | 47.4333 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 136.8 | 0 | 4 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 7 | 0
|  | VV-F 1.6mm-2C | [8 empty] | 794 |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [11 empty] | 620 | [14 empty] | 非常 |  |  | d4-30e |  |  |  | 26 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘台 | 16 |  |  | 梁巻 | 388.8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 98.5 | 0 | 4 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 3 | 0
[14 empty] | PF-S-16mm |  |  |  |  | 6.5 |  |  | PF-S-16mm |  |  |  | 48.1 |  |  | Yd2-Ce | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 照明 |  |  | d4-13e |  |  |  | 19 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘1 | 98.4987 | 誘～ | 232 | 誘1 | 2.95 | 誘～ | 41.25 | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | 9.1 | 誘～ | 39 | 15.87 | 7.8 | 13.8209 | [6 empty] | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 794 | 0 | 4 | [7 empty] | 0
|  | 消法令別表 |  |  | ( 4 ) |  | 百貨店等 | [5 empty] | 建物形状 |  |  |  | B1 |  | 非常照明(専用部) | [5 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 非常照明(共用部) | [7 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ | [32 empty] | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 620 | 0 | 5 | 5 | Yd2-Ce |  |  |  | Yd2-Ce | 3 | 35
|  | 建物形状係数 |  |  | 0.9434 |  |  | 分電盤 の 位置 |  |  |  |  | ⑦ |  | 施工方法 |  |  |  |  | 非常照明 |  |  |  | 非:天井ケーブル |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 誘 導 灯 |  |  |  | 誘:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 30 | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | VA | W | Var | VA | W | Var | 144 | 222.2406 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5 |  | Ya1-Ce |  |  |  |  | 3 | 0
|  | 1F |  | 5 | 3 |  |  | 3816 |  |  | 2671.2 |  |  | 1144.8 |  |  | 9 |  |  | 29 |  | 5 |  |  | 8 |  |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | Ya1-Ce | [7 empty] | 4 |  |  |  | 3 | 30 | 31.8 | 非専 | 122.25 | 専～ | 248.0815 | 非専 | 28 | 専～ | 39.2 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | 6.5 |  |  | 151.84 | 84 | 126.4887 | 16 | 7.6 | 14.0798 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
3 |  | VV-F 2.0mm-2C | [8 empty] | 150.3 |  |  | VV-F 2.0mm-2C | [11 empty] | 110.5 |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 4 | [16 empty] | ⑦ | 48.9 |  | 非共 | 195.6 | 共～ | 191.487 | 非共 | 21 | 共～ | 53.6 | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | 6.5 |  |  | 75.92 | 42 | 63.2443 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 6.5 | 0 | 5 |  | d4-30e |  |  |  |  | 26 | 0
|  | VV-F 1.6mm-2C | [8 empty] | 967 |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [11 empty] | 761 | [14 empty] | 非常 |  |  | d4-30e |  |  |  | 25 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘台 | 20 |  |  | 梁巻 | 435.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 48.1 | 0 | 5 |  | d4-13e |  |  |  |  | 19 | 0 | 3
[14 empty] | PF-S-16mm |  |  |  |  | 6.5 |  |  | PF-S-16mm |  |  |  | 83.2 |  |  | Yd2-Ce | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 照明 |  |  | d4-13e |  |  |  | 34 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘1 | 110.5043 | 誘～ | 326 | 誘1 | 2.95 | 誘～ | 54.55 | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | 10.4 | 誘～ | 72.8 | 21.16 | 10.4 | 18.4278 | [6 empty] | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 150.3 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 8 | 0
|  | 消法令別表 |  |  | (3) イ |  | 料理店等 | [5 empty] | 建物形状 |  |  |  | B1 |  | 非常照明(専用部) | [5 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 非常照明(共用部) | [7 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ | [32 empty] | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 110.5 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 4 | 0
|  | 建物形状係数 |  |  | 0.9434 |  |  | 分電盤 の 位置 |  |  |  |  | ⑦ |  | 施工方法 |  |  |  |  | 非常照明 |  |  |  | 非:天井ケーブル |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 誘 導 灯 |  |  |  | 誘:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 37 | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | VA | W | Var | VA | W | Var | 165 | 253.8628 |  | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 967 | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | 2F |  | 4 | 3 |  |  | 3816 |  |  | 2289.6 |  |  | 1526.4 |  |  | 16 |  |  | 39 |  | 5 |  |  | 8 |  |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | Ya1-Ce | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 30 | 31.8 | 非専 | 122.25 | 専～ | 208.8335 | 非専 | 23 | 専～ | 32.8 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | 6.5 |  |  | 151.84 | 84 | 126.4887 | 16 | 7.6 | 14.0798 |  |  |  | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 761 | 0 | 5 |  | Yd2-Ce |  |  |  |  | 4 | 0
4 |  | VV-F 2.0mm-2C | [8 empty] | 145.3 |  |  | VV-F 2.0mm-2C | [11 empty] | 105.4 |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 6 | [16 empty] | ⑦ | 48.9 |  | 非共 | 195.6 | 共～ | 259.2196 | 非共 | 16 | 共～ | 72.8 | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | 6.5 |  |  | 113.88 | 63 | 94.8665 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5 |  | Ya1-Ce |  |  |  |  | 4 | 0
|  | VV-F 1.6mm-2C | [8 empty] | 1009 |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [11 empty] | 794 | [14 empty] | 非常 |  |  | d4-30e |  |  |  | 21 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘台 | 22 |  |  | 梁巻 | 435.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[14 empty] | PF-S-16mm |  |  |  |  | 6.5 |  |  | PF-S-16mm |  |  |  | 83.2 |  |  | Yd2-Ce | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 照明 |  |  | d4-13e |  |  |  | 46 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘1 | 105.3617 | 誘～ | 358.6 | 誘1 | 1.95 | 誘～ | 50.75 | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | 10.4 | 誘～ | 72.8 | 21.16 | 10.4 | 18.4278 | [6 empty] | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 6.5 | 0 | 5 |  | d4-30e |  |  |  |  | 25 | 0
|  | 消法令別表 |  |  | ( 4 ) |  | 百貨店等 | [5 empty] | 建物形状 |  |  |  | B1 |  | 非常照明(専用部) | [5 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 非常照明(共用部) | [7 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ | [31 empty] | 4 | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 83.2 | 0 | 5 |  | d4-13e |  |  |  |  | 34 | 0 | 4
|  | 建物形状係数 |  |  | 0.9434 |  |  | 分電盤 の 位置 |  |  |  |  | ⑦ |  | 施工方法 |  |  |  |  | 非常照明 |  |  |  | 非:天井ケーブル |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 誘 導 灯 |  |  |  | 誘:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 44 | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | VA | W | Var | VA | W | Var | 144 | 222.2406 |  | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 145.3 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 8 | 0
|  | 3F |  | 4 | 3 |  |  | 3816 |  |  | 2671.2 |  |  | 1144.8 |  |  | 9 |  |  | 29 |  | 5 |  |  | 8 |  |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | Ya1-Ce | [7 empty] | 4 |  |  |  | 5 | 30 | 31.8 | 非専 | 122.25 | 専～ | 248.0815 | 非専 | 23 | 専～ | 39.2 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | 6.5 |  |  | 151.84 | 84 | 126.4887 | 16 | 7.6 | 14.0798 |  |  |  | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 105.4 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 6 | 0
5 |  | VV-F 2.0mm-2C | [8 empty] | 145.3 |  |  | VV-F 2.0mm-2C | [11 empty] | 110.5 |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 4 | [16 empty] | ⑦ | 48.9 |  | 非共 | 195.6 | 共～ | 191.487 | 非共 | 16 | 共～ | 53.6 | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | 6.5 |  |  | 75.92 | 42 | 63.2443 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 1009 | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | VV-F 1.6mm-2C | [8 empty] | 967 |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [11 empty] | 761 | [14 empty] | 非常 |  |  | d4-30e |  |  |  | 25 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘台 | 20 |  |  | 梁巻 | 435.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 794 | 0 | 5 |  | Yd2-Ce |  |  |  |  | 4 | 0
[14 empty] | PF-S-16mm |  |  |  |  | 6.5 |  |  | PF-S-16mm |  |  |  | 83.2 |  |  | Yd2-Ce | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 照明 |  |  | d4-13e |  |  |  | 34 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘1 | 110.5043 | 誘～ | 326 | 誘1 | 1.95 | 誘～ | 47.55 | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | 10.4 | 誘～ | 72.8 | 21.16 | 10.4 | 18.4278 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 |  | Ya1-Ce |  |  |  |  | 4 | 0
|  | 消法令別表 |  |  | ( 4 ) |  | 百貨店等 | [5 empty] | 建物形状 |  |  |  | A |  | 非常照明(専用部) | [5 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 非常照明(共用部) | [7 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ | [32 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | 建物形状係数 |  |  | 0.5 |  |  | 分電盤 の 位置 |  |  |  |  | ⑦ |  | 施工方法 |  |  |  |  | 非常照明 |  |  |  | 非:天井ケーブル |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 誘 導 灯 |  |  |  | 誘:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 51 | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | VA | W | Var | VA | W | Var | 61.5 | 95.3092 |  | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 6.5 | 0 | 5 |  | d4-30e |  |  |  |  | 21 | 0
|  | 4F |  | 4 | 3 |  |  | 1152 |  |  | 806.4 |  |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Ya1-Ce | [7 empty] | 2 |  |  |  | 6 | 12 | 24 | 非専 | 40.5 | 専～ | 70.2794 | 非専 | 13.8 | 専～ | 12 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | 3.9 |  |  | 56.94 | 31.5 | 47.4333 | 8 | 3.8 | 7.0399 |  |  | 5 | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 83.2 | 0 | 5 |  | d4-13e |  |  |  |  | 46 | 0 | 5
6 |  | VV-F 2.0mm-2C | [8 empty] | 54.3 |  |  | VV-F 2.0mm-2C | [11 empty] | 33.9 |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 2 | [16 empty] | ⑦ | 27 |  | 非共 | 40.5 | 共～ | 52.909 | 非共 | 9.6 | 共～ | 15.2 | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | 3.9 |  |  | 37.96 | 21 | 31.6222 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 145.3 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 8 | 0
|  | VV-F 1.6mm-2C | [8 empty] | 312 |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [11 empty] | 243 | [14 empty] | 非常 |  |  | d4-30e |  |  |  | 8 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘台 | 9 |  |  | 梁巻 | 162 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 110.5 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 4 | 0
[14 empty] | PF-S-16mm |  |  |  |  | 3.9 |  |  | PF-S-16mm |  |  |  | 19.5 |  |  | Yd2-Ce | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 照明 |  |  | d4-13e |  |  |  | 10 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘1 | 33.9411 | 誘～ | 81 | 誘1 | 1.95 | 誘～ | 20.15 | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | 3.9 | 誘～ | 15.6 | 10.58 | 5.2 | 9.2139 | [6 empty] | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 967 | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | 消法令別表 |  |  | ( 4 ) |  | 百貨店等 | [5 empty] | 建物形状 |  |  |  | A |  | 非常照明(専用部) | [5 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 非常照明(共用部) | [7 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ | [32 empty] | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 761 | 0 | 5 |  | Yd2-Ce |  |  |  |  | 4 | 0
|  | 建物形状係数 |  |  | 0.5 |  |  | 分電盤 の 位置 |  |  |  |  | ⑦ |  | 施工方法 |  |  |  |  | 非常照明 |  |  |  | 非:天井ケーブル |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 誘 導 灯 |  |  |  | 誘:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 58 | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | VA | W | Var | VA | W | Var | 61.5 | 95.3092 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5 |  | Ya1-Ce |  |  |  |  | 4 | 0
|  | 5F |  | 4 | 3 |  |  | 1152 |  |  | 806.4 |  |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Ya1-Ce | [7 empty] | 2 |  |  |  | 7 | 12 | 24 | 非専 | 40.5 | 専～ | 70.2794 | 非専 | 13.8 | 専～ | 12 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | 3.9 |  |  | 56.94 | 31.5 | 47.4333 | 8 | 3.8 | 7.0399 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
7 |  | VV-F 2.0mm-2C | [8 empty] | 54.3 |  |  | VV-F 2.0mm-2C | [11 empty] | 33.9 |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 2 | [16 empty] | ⑦ | 27 |  | 非共 | 40.5 | 共～ | 52.909 | 非共 | 9.6 | 共～ | 15.2 | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | 3.9 |  |  | 37.96 | 21 | 31.6222 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 6.5 | 0 | 5 |  | d4-30e |  |  |  |  | 25 | 0
|  | VV-F 1.6mm-2C | [8 empty] | 312 |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [11 empty] | 243 | [14 empty] | 非常 |  |  | d4-30e |  |  |  | 8 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘台 | 9 |  |  | 梁巻 | 162 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6 | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 83.2 | 0 | 5 |  | d4-13e |  |  |  |  | 34 | 0 | 6
[14 empty] | PF-S-16mm |  |  |  |  | 3.9 |  |  | PF-S-16mm |  |  |  | 19.5 |  |  | Yd2-Ce | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 照明 |  |  | d4-13e |  |  |  | 10 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘1 | 33.9411 | 誘～ | 81 | 誘1 | 1.95 | 誘～ | 20.15 | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | 3.9 | 誘～ | 15.6 | 10.58 | 5.2 | 9.2139 | [6 empty] | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 54.3 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 3 | 0
|  | 消法令別表 |  |  | ( 4 ) |  | 百貨店等 | [5 empty] | 建物形状 |  |  |  | A |  | 非常照明(専用部) | [5 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 非常照明(共用部) | [7 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ | [32 empty] | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 33.9 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 2 | 0
|  | 建物形状係数 |  |  | 0.5 |  |  | 分電盤 の 位置 |  |  |  |  | ⑦ |  | 施工方法 |  |  |  |  | 非常照明 |  |  |  | 非:天井ケーブル |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 誘 導 灯 |  |  |  | 誘:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 65 | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | VA | W | Var | VA | W | Var | 61.5 | 95.3092 |  | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 312 | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | 6F |  | 4 | 3 |  |  | 1152 |  |  | 806.4 |  |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Ya1-Ce | [7 empty] | 2 |  |  |  | 8 | 12 | 24 | 非専 | 40.5 | 専～ | 70.2794 | 非専 | 13.8 | 専～ | 12 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | 3.9 |  |  | 56.94 | 31.5 | 47.4333 | 8 | 3.8 | 7.0399 |  |  |  | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 243 | 0 | 5 |  | Yd2-Ce |  |  |  |  | 2 | 0
8 |  | VV-F 2.0mm-2C | [8 empty] | 54.3 |  |  | VV-F 2.0mm-2C | [11 empty] | 33.9 |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 2 | [16 empty] | ⑦ | 27 |  | 非共 | 40.5 | 共～ | 52.909 | 非共 | 9.6 | 共～ | 15.2 | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | 3.9 |  |  | 37.96 | 21 | 31.6222 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5 |  | Ya1-Ce |  |  |  |  | 2 | 0
|  | VV-F 1.6mm-2C | [8 empty] | 312 |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [11 empty] | 243 | [14 empty] | 非常 |  |  | d4-30e |  |  |  | 8 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘台 | 9 |  |  | 梁巻 | 162 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[14 empty] | PF-S-16mm |  |  |  |  | 3.9 |  |  | PF-S-16mm |  |  |  | 19.5 |  |  | Yd2-Ce | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 照明 |  |  | d4-13e |  |  |  | 10 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘1 | 33.9411 | 誘～ | 81 | 誘1 | 1.95 | 誘～ | 20.15 | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | 3.9 | 誘～ | 15.6 | 10.58 | 5.2 | 9.2139 | [6 empty] | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 3.9 | 0 | 5 |  | d4-30e |  |  |  |  | 8 | 0
|  | 消法令別表 |  |  | ( 4 ) |  | 百貨店等 | [5 empty] | 建物形状 |  |  |  | A |  | 非常照明(専用部) | [5 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 非常照明(共用部) | [7 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ | [31 empty] | 7 | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 19.5 | 0 | 5 |  | d4-13e |  |  |  |  | 10 | 0 | 7
|  | 建物形状係数 |  |  | 0.5 |  |  | 分電盤 の 位置 |  |  |  |  | ⑦ |  | 施工方法 |  |  |  |  | 非常照明 |  |  |  | 非:天井ケーブル |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 誘 導 灯 |  |  |  | 誘:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 72 | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | VA | W | Var | VA | W | Var | 61.5 | 95.3092 |  | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 54.3 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 3 | 0
|  | 7F |  | 4 | 3 |  |  | 1152 |  |  | 806.4 |  |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Ya1-Ce | [7 empty] | 2 |  |  |  | 9 | 12 | 24 | 非専 | 40.5 | 専～ | 70.2794 | 非専 | 13.8 | 専～ | 12 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | 3.9 |  |  | 56.94 | 31.5 | 47.4333 | 8 | 3.8 | 7.0399 |  |  |  | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 33.9 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 2 | 0
9 |  | VV-F 2.0mm-2C | [8 empty] | 54.3 |  |  | VV-F 2.0mm-2C | [11 empty] | 33.9 |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 2 | [16 empty] | ⑦ | 27 |  | 非共 | 40.5 | 共～ | 52.909 | 非共 | 9.6 | 共～ | 15.2 | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | 3.9 |  |  | 37.96 | 21 | 31.6222 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 312 | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | VV-F 1.6mm-2C | [8 empty] | 312 |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [11 empty] | 243 | [14 empty] | 非常 |  |  | d4-30e |  |  |  | 8 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘台 | 9 |  |  | 梁巻 | 162 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 243 | 0 | 5 |  | Yd2-Ce |  |  |  |  | 2 | 0
[14 empty] | PF-S-16mm |  |  |  |  | 3.9 |  |  | PF-S-16mm |  |  |  | 19.5 |  |  | Yd2-Ce | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 照明 |  |  | d4-13e |  |  |  | 10 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘1 | 33.9411 | 誘～ | 81 | 誘1 | 1.95 | 誘～ | 20.15 | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | 3.9 | 誘～ | 15.6 | 10.58 | 5.2 | 9.2139 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 |  | Ya1-Ce |  |  |  |  | 2 | 0
|  | 消法令別表 |  |  | ( 4 ) |  | 百貨店等 | [5 empty] | 建物形状 |  |  |  | A |  | 非常照明(専用部) | [5 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 非常照明(共用部) | [7 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ | [32 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | 建物形状係数 |  |  | 0.5 |  |  | 分電盤 の 位置 |  |  |  |  | ⑦ |  | 施工方法 |  |  |  |  | 非常照明 |  |  |  | 非:天井ケーブル |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 誘 導 灯 |  |  |  | 誘:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 83 | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | VA | W | Var | VA | W | Var | 61.5 | 95.3092 |  | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 3.9 | 0 | 5 |  | d4-30e |  |  |  |  | 8 | 0
|  | 8F |  | 4 | 3 |  |  | 1152 |  |  | 806.4 |  |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Ya1-Ce | [7 empty] | 2 |  |  |  | 10 | 12 | 24 | 非専 | 40.5 | 専～ | 70.2794 | 非専 | 13.8 | 専～ | 12 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | 3.9 |  |  | 56.94 | 31.5 | 47.4333 | 8 | 3.8 | 7.0399 |  |  | 8 | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 19.5 | 0 | 5 |  | d4-13e |  |  |  |  | 10 | 0 | 8
10 |  | VV-F 2.0mm-2C | [8 empty] | 54.3 |  |  | VV-F 2.0mm-2C | [11 empty] | 33.9 |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 2 | [16 empty] | ⑦ | 27 |  | 非共 | 40.5 | 共～ | 52.909 | 非共 | 9.6 | 共～ | 15.2 | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | 3.9 |  |  | 37.96 | 21 | 31.6222 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 54.3 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 3 | 0
|  | VV-F 1.6mm-2C | [8 empty] | 312 |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [11 empty] | 243 | [14 empty] | 非常 |  |  | d4-30e |  |  |  | 8 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘台 | 9 |  |  | 梁巻 | 162 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 33.9 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 2 | 0
[14 empty] | PF-S-16mm |  |  |  |  | 3.9 |  |  | PF-S-16mm |  |  |  | 19.5 |  |  | Yd2-Ce | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 照明 |  |  | d4-13e |  |  |  | 10 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘1 | 33.9411 | 誘～ | 81 | 誘1 | 1.95 | 誘～ | 20.15 | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | 3.9 | 誘～ | 15.6 | 10.58 | 5.2 | 9.2139 | [6 empty] | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 312 | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | 消法令別表 |  |  | ( 4 ) |  | 百貨店等 | [5 empty] | 建物形状 |  |  |  | A |  | 非常照明(専用部) | [5 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 非常照明(共用部) | [7 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ | [32 empty] | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 243 | 0 | 5 |  | Yd2-Ce |  |  |  |  | 2 | 0
|  | 建物形状係数 |  |  | 0.5 |  |  | 分電盤 の 位置 |  |  |  |  | ⑦ |  | 施工方法 |  |  |  |  | 非常照明 |  |  |  | 非:天井ケーブル |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 誘 導 灯 |  |  |  | 誘:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 90 | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | VA | W | Var | VA | W | Var | 61.5 | 95.3092 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5 |  | Ya1-Ce |  |  |  |  | 2 | 0
|  | 9F |  | 4 | 3 |  |  | 1152 |  |  | 806.4 |  |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Ya1-Ce | [7 empty] | 2 |  |  |  | 11 | 12 | 24 | 非専 | 40.5 | 専～ | 70.2794 | 非専 | 13.8 | 専～ | 12 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | 3.9 |  |  | 56.94 | 31.5 | 47.4333 | 8 | 3.8 | 7.0399 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
11 |  | VV-F 2.0mm-2C | [8 empty] | 54.3 |  |  | VV-F 2.0mm-2C | [11 empty] | 33.9 |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 2 | [16 empty] | ⑦ | 27 |  | 非共 | 40.5 | 共～ | 52.909 | 非共 | 9.6 | 共～ | 15.2 | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | 3.9 |  |  | 37.96 | 21 | 31.6222 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 3.9 | 0 | 5 |  | d4-30e |  |  |  |  | 8 | 0
|  | VV-F 1.6mm-2C | [8 empty] | 312 |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [11 empty] | 243 | [14 empty] | 非常 |  |  | d4-30e |  |  |  | 8 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘台 | 9 |  |  | 梁巻 | 162 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 19.5 | 0 | 5 |  | d4-13e |  |  |  |  | 10 | 0 | 9
[14 empty] | PF-S-16mm |  |  |  |  | 3.9 |  |  | PF-S-16mm |  |  |  | 19.5 |  |  | Yd2-Ce | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 照明 |  |  | d4-13e |  |  |  | 10 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘1 | 33.9411 | 誘～ | 81 | 誘1 | 1.95 | 誘～ | 20.15 | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | 3.9 | 誘～ | 15.6 | 10.58 | 5.2 | 9.2139 | [6 empty] | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 54.3 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 3 | 0
[81 empty] | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 33.9 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 2 | 0
[81 empty] | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 312 | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | 階 |  | 階高 | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  | 床 面 積 | [5 empty] | 室数 |  |  | 室数 |  | 回 路 数 | [13 empty] | 器具 台数 |  | 台数 修正 | [10 empty] | 器具 台数 |  |  | 台数 修正 | [28 empty] | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 243 | 0 | 5 |  | Yd2-Ce |  |  |  |  | 2 | 0
[11 empty] | 専用部 |  |  | 共用部 | [7 empty] | 非常照明 |  |  | 誘導灯 |  |  |  | 誘導灯器具 | [11 empty] | 誘導灯器具 | [39 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 |  | Ya1-Ce |  |  |  |  | 2 | 0
|  |  |  | [m] | [m] |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) | [60 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | 消法令別表 |  |  | ( 4 ) |  | 百貨店等 | [5 empty] | 建物形状 |  |  |  | A |  | 非常照明(専用部) | [5 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 非常照明(共用部) | [7 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ | [32 empty] | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 3.9 | 0 | 5 |  | d4-30e |  |  |  |  | 8 | 0
|  | 建物形状係数 |  |  | 0.5 |  |  | 分電盤 の 位置 |  |  |  |  | ⑦ |  | 施工方法 |  |  |  |  | 非常照明 |  |  |  | 非:天井ケーブル |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 誘 導 灯 |  |  |  | 誘:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 97 | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | VA | W | Var | VA | W | Var | 61.5 | 95.3092 |  | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 19.5 | 0 | 5 |  | d4-13e |  |  |  |  | 10 | 0
|  | 10F |  | 4 | 3 |  |  | 1152 |  |  | 806.4 |  |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Ya1-Ce | [7 empty] | 2 |  |  |  | 12 | 12 | 24 | 非専 | 40.5 | 専～ | 70.2794 | 非専 | 13.8 | 専～ | 12 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | 3.9 |  |  | 56.94 | 31.5 | 47.4333 | 8 | 3.8 | 7.0399 |  |  | 10 | 3 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 0 | 10
12 |  | VV-F 2.0mm-2C | [8 empty] | 54.3 |  |  | VV-F 2.0mm-2C | [11 empty] | 33.9 |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 2 | [16 empty] | ⑦ | 27 |  | 非共 | 40.5 | 共～ | 52.909 | 非共 | 9.6 | 共～ | 15.2 | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | 3.9 |  |  | 37.96 | 21 | 31.6222 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 54.3 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 3 | 0
|  | VV-F 1.6mm-2C | [8 empty] | 312 |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [11 empty] | 243 | [14 empty] | 非常 |  |  | d4-30e |  |  |  | 8 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘台 | 9 |  |  | 梁巻 | 162 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 33.9 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 2 | 0
[14 empty] | PF-S-16mm |  |  |  |  | 3.9 |  |  | PF-S-16mm |  |  |  | 19.5 |  |  | Yd2-Ce | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 照明 |  |  | d4-13e |  |  |  | 10 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘1 | 33.9411 | 誘～ | 81 | 誘1 | 1.95 | 誘～ | 20.15 | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | 3.9 | 誘～ | 15.6 | 10.58 | 5.2 | 9.2139 | [6 empty] | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 312 | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | 消法令別表 |  |  | ( 4 ) |  | 百貨店等 | [5 empty] | 建物形状 |  |  |  | A |  | 非常照明(専用部) | [5 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 非常照明(共用部) | [7 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ | [32 empty] | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 243 | 0 | 5 |  | Yd2-Ce |  |  |  |  | 2 | 0
|  | 建物形状係数 |  |  | 0.5 |  |  | 分電盤 の 位置 |  |  |  |  | ⑦ |  | 施工方法 |  |  |  |  | 非常照明 |  |  |  | 非:天井ケーブル |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 誘 導 灯 |  |  |  | 誘:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 104 | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | VA | W | Var | VA | W | Var | 61.5 | 95.3092 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5 |  | Ya1-Ce |  |  |  |  | 2 | 0
|  | 11F |  | 4 | 3 |  |  | 1152 |  |  | 806.4 |  |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Ya1-Ce | [7 empty] | 2 |  |  |  | 13 | 12 | 24 | 非専 | 40.5 | 専～ | 70.2794 | 非専 | 13.8 | 専～ | 12 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | 3.9 |  |  | 56.94 | 31.5 | 47.4333 | 8 | 3.8 | 7.0399 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
13 |  | VV-F 2.0mm-2C | [8 empty] | 54.3 |  |  | VV-F 2.0mm-2C | [11 empty] | 33.9 |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 2 | [16 empty] | ⑦ | 27 |  | 非共 | 40.5 | 共～ | 52.909 | 非共 | 9.6 | 共～ | 15.2 | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | 3.9 |  |  | 37.96 | 21 | 31.6222 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 3.9 | 0 | 5 |  | d4-30e |  |  |  |  | 8 | 0
|  | VV-F 1.6mm-2C | [8 empty] | 312 |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [11 empty] | 243 | [14 empty] | 非常 |  |  | d4-30e |  |  |  | 8 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘台 | 9 |  |  | 梁巻 | 162 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11 | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 19.5 | 0 | 5 |  | d4-13e |  |  |  |  | 10 | 0 | 11
[14 empty] | PF-S-16mm |  |  |  |  | 3.9 |  |  | PF-S-16mm |  |  |  | 19.5 |  |  | Yd2-Ce | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 照明 |  |  | d4-13e |  |  |  | 10 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘1 | 33.9411 | 誘～ | 81 | 誘1 | 1.95 | 誘～ | 20.15 | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | 3.9 | 誘～ | 15.6 | 10.58 | 5.2 | 9.2139 | [6 empty] | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 54.3 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 3 | 0
|  | 消法令別表 |  |  | (3) イ |  | 料理店等 | [5 empty] | 建物形状 |  |  |  | A |  | 非常照明(専用部) | [5 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 非常照明(共用部) | [7 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ | [32 empty] | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 33.9 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 2 | 0
|  | 建物形状係数 |  |  | 0.5 |  |  | 分電盤 の 位置 |  |  |  |  | ⑦ |  | 施工方法 |  |  |  |  | 非常照明 |  |  |  | 非:天井ケーブル |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 誘 導 灯 |  |  |  | 誘:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 111 | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | VA | W | Var | VA | W | Var | 61.5 | 95.3092 |  | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 312 | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | 12F |  | 4 | 3 |  |  | 1152 |  |  | 691.2 |  |  | 460.8 |  |  | 5 |  |  | 12 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | Ya1-Ce | [7 empty] | 2 |  |  |  | 14 | 12 | 24 | 非専 | 40.5 | 専～ | 59.6217 | 非専 | 13.8 | 専～ | 10.4 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | 3.9 |  |  | 56.94 | 31.5 | 47.4333 | 8 | 3.8 | 7.0399 |  |  |  | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 243 | 0 | 5 |  | Yd2-Ce |  |  |  |  | 2 | 0
14 |  | VV-F 2.0mm-2C | [8 empty] | 54.3 |  |  | VV-F 2.0mm-2C | [11 empty] | 33.9 |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 2 | [16 empty] | ⑦ | 27 |  | 非共 | 40.5 | 共～ | 74.5823 | 非共 | 9.6 | 共～ | 21.6 | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | 3.9 |  |  | 37.96 | 21 | 31.6222 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5 |  | Ya1-Ce |  |  |  |  | 2 | 0
|  | VV-F 1.6mm-2C | [8 empty] | 328 |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [11 empty] | 243 | [14 empty] | 非常 |  |  | d4-30e |  |  |  | 7 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘台 | 9 |  |  | 梁巻 | 162 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[14 empty] | PF-S-16mm |  |  |  |  | 3.9 |  |  | PF-S-16mm |  |  |  | 19.5 |  |  | Yd2-Ce | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 照明 |  |  | d4-13e |  |  |  | 14 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘1 | 33.9411 | 誘～ | 81 | 誘1 | 1.95 | 誘～ | 20.15 | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | 3.9 | 誘～ | 15.6 | 10.58 | 5.2 | 9.2139 | [6 empty] | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 3.9 | 0 | 5 |  | d4-30e |  |  |  |  | 8 | 0
|  | 消法令別表 |  |  | ( 15) |  | 前各項以外 | [5 empty] | 建物形状 |  |  |  | A |  | 非常照明(専用部) | [5 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 非常照明(共用部) | [7 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ | [31 empty] | 12 | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 19.5 | 0 | 5 |  | d4-13e |  |  |  |  | 10 | 0 | 12
|  | 建物形状係数 |  |  | 0.71429 |  |  | 分電盤 の 位置 |  |  |  |  | ⑦ |  | 施工方法 |  |  |  |  | 非常照明 |  |  |  | 非:天井ケーブル |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 誘 導 灯 |  |  |  | 誘:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 118 | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | VA | W | Var | VA | W | Var | 15 | 23.938 |  | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 54.3 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 3 | 0
|  | PH1F |  | 4 | 直天 |  |  | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 8 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Ya1-Ce | [7 empty] | 1 |  |  |  | 15 | 5 | 7 | 非専 | 11.5 | 専～ | 0 | 非専 | 9.2 | 専～ | 0 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | 4.4 |  |  | 18.98 | 10.5 | 15.8111 | 4 | 1.9 | 3.5199 |  |  |  | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 33.9 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 2 | 0
15 |  | VV-F 2.0mm-2C | [8 empty] | 20.7 |  |  | VV-F 2.0mm-2C | [11 empty] | 6.8 |  |  | Xh1-Ae | [23 empty] | ⑦ | 11.5 |  | 非共 | 11.5 | 共～ | 31.5524 | 非共 | 6.4 | 共～ | 13.6 | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | 4.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 312 | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | VV-F 1.6mm-2C | [8 empty] | 66 |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [11 empty] | 33 | [14 empty] | 非常 |  |  | d4-30e | [6 empty] | ▼ |  |  |  |  | 誘台 | 3 |  |  | 梁巻 | 21.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 243 | 0 | 5 |  | Yd2-Ce |  |  |  |  | 2 | 0
[14 empty] | PF-S-16mm |  |  |  |  | 4.4 |  |  | PF-S-16mm |  |  |  | 5.7 |  |  | Yd2-Ce | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 照明 |  |  | d4-13e |  |  |  | 9 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘1 | 6.8313 | 誘～ | 11.5 | 誘1 | 1.95 | 誘～ | 5.65 | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | 2.2 | 誘～ | 3.5 | 5.29 | 2.6 | 4.607 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 |  | Ya1-Ce |  |  |  |  | 2 | 0
|  | 消法令別表 |  |  | ( 15) |  | 前各項以外 | [5 empty] | 建物形状 |  |  |  | A |  | 非常照明(専用部) | [5 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 非常照明(共用部) | [7 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ | [32 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | 建物形状係数 |  |  | 0.71429 |  |  | 分電盤 の 位置 |  |  |  |  | ⑦ |  | 施工方法 |  |  |  |  | 非常照明 |  |  |  | 非:天井ケーブル |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 誘 導 灯 |  |  |  | 誘:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 125 | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | VA | W | Var | VA | W | Var | 15 | 23.938 |  | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 3.9 | 0 | 5 |  | d4-30e |  |  |  |  | 8 | 0
|  | PH2F |  | 4 | 直天 |  |  | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 8 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | Xh1-Ae | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Ya1-Ce | [7 empty] | 1 |  |  |  | 16 | 5 | 7 | 非専 | 11.5 | 専～ | 0 | 非専 | 9.2 | 専～ | 0 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | 4.4 |  |  | 18.98 | 10.5 | 15.8111 | 4 | 1.9 | 3.5199 |  |  | 13 | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 19.5 | 0 | 5 |  | d4-13e |  |  |  |  | 10 | 0 | 13
16 |  | VV-F 2.0mm-2C | [8 empty] | 20.7 |  |  | VV-F 2.0mm-2C | [11 empty] | 6.8 |  |  | Xh1-Ae | [23 empty] | ⑦ | 11.5 |  | 非共 | 11.5 | 共～ | 31.5524 | 非共 | 6.4 | 共～ | 13.6 | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | 4.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 54.3 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 3 | 0
|  | VV-F 1.6mm-2C | [8 empty] | 66 |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [11 empty] | 33 | [14 empty] | 非常 |  |  | d4-30e | [6 empty] | ▼ |  |  |  |  | 誘台 | 3 |  |  | 梁巻 | 21.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 33.9 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 2 | 0
[14 empty] | PF-S-16mm |  |  |  |  | 4.4 |  |  | PF-S-16mm |  |  |  | 5.7 |  |  | Yd2-Ce | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 照明 |  |  | d4-13e |  |  |  | 9 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 誘1 | 6.8313 | 誘～ | 11.5 | 誘1 | 1.95 | 誘～ | 5.65 | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | 2.2 | 誘～ | 3.5 | 5.29 | 2.6 | 4.607 | [6 empty] | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 312 | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | 消法令別表 | [10 empty] | 建物形状 | [5 empty] | 非常照明(専用部) | [5 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 非常照明(共用部) | [7 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ | [32 empty] | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 243 | 0 | 5 |  | Yd2-Ce |  |  |  |  | 2 | 0
|  | 建物形状係数 | [5 empty] | 分電盤 の 位置 | [6 empty] | 施工方法 |  |  |  |  | 非常照明 |  |  |  | 非:天井ケーブル |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 誘 導 灯 |  |  |  | 誘:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 132 | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | VA | W | Var | VA | W | Var | 0 | #VALUE! |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5 |  | Ya1-Ce |  |  |  |  | 2 | 0
[53 empty] | 17 | 0 | 0 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | #VALUE! | 専～ | 0 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
17 | [55 empty] | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | #VALUE! | 共～ | 0 | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 3.9 | 0 | 5 |  | d4-30e |  |  |  |  | 8 | 0
[41 empty] | 非常 | [9 empty] | ▼ |  |  |  |  | 誘台 | 0 |  |  | 梁巻 | 誘台 | 0 |  |  | 梁巻 | 3.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | 19.5 | 0 | 5 |  | d4-13e |  |  |  | 10 | 0 | 14
[41 empty] | 照明 | [9 empty] | ▼ |  |  |  |  | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | #VALUE! | 誘～ | #VALUE! | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | #VALUE! | 誘～ | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  |  | 54.3 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  | 3 | 0
|  | 消法令別表 | [10 empty] | 建物形状 | [5 empty] | 非常照明(専用部) | [5 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 非常照明(共用部) | [7 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ | [32 empty] | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 33.9 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 2 | 0
|  | 建物形状係数 | [5 empty] | 分電盤 の 位置 | [6 empty] | 施工方法 |  |  |  |  | 非常照明 |  |  |  | 非:天井ケーブル |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 誘 導 灯 |  |  |  | 誘:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 139 | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | VA | W | Var | VA | W | Var | 0 | 0 |  | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 328 | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[53 empty] | 18 | 0 | 0 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | #VALUE! | 専～ | 0 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 243 | 0 | 5 |  | Yd2-Ce |  |  |  |  | 2 | 0
18 | [55 empty] | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | #VALUE! | 共～ | 0 | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5 |  | Ya1-Ce |  |  |  |  | 2 | 0
[41 empty] | 非常 | [9 empty] | ▼ |  |  |  |  | 誘台 | 0 |  |  | 梁巻 | 3.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[41 empty] | 照明 | [9 empty] | ▼ |  |  |  |  | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | #VALUE! | 誘～ | #VALUE! | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | #VALUE! | 誘～ | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 3.9 | 0 | 5 |  | d4-30e |  |  |  |  | 7 | 0
|  | 消法令別表 | [10 empty] | 建物形状 | [5 empty] | 非常照明(専用部) | [5 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 非常照明(共用部) | [7 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ | [31 empty] | 15 | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 19.5 | 0 | 5 |  | d4-13e |  |  |  |  | 14 | 0 | 15
|  | 建物形状係数 | [5 empty] | 分電盤 の 位置 | [6 empty] | 施工方法 |  |  |  |  | 非常照明 |  |  |  | 非:天井ケーブル |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 誘 導 灯 |  |  |  | 誘:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 146 | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | VA | W | Var | VA | W | Var | 0 | 0 |  | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 20.7 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 1 | 0
[53 empty] | 19 | 0 | 0 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | #VALUE! | 専～ | 0 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 6.8 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae | [5 empty] | 0
19 | [55 empty] | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | #VALUE! | 共～ | 0 | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 66 | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[41 empty] | 非常 | [9 empty] | ▼ |  |  |  |  | 誘台 | 0 |  |  | 梁巻 | 3.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 33 | 0 | 5 |  | Yd2-Ce |  |  |  |  | 1 | 0
[41 empty] | 照明 | [9 empty] | ▼ |  |  |  |  | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | #VALUE! | 誘～ | #VALUE! | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | #VALUE! | 誘～ | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 |  | Ya1-Ce |  |  |  |  | 1 | 0
|  | 消法令別表 | [10 empty] | 建物形状 | [5 empty] | 非常照明(専用部) | [5 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 非常照明(共用部) | [7 empty] | 設置する |  |  |  |  | ▼ | [32 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | 建物形状係数 | [5 empty] | 分電盤 の 位置 | [6 empty] | 施工方法 |  |  |  |  | 非常照明 |  |  |  | 非:天井ケーブル |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 誘 導 灯 |  |  |  | 誘:天井ケーブル | [6 empty] | ▼ | [7 empty] | 157 | X/2 | Y/2 | 配線-平面距離 |  |  |  | 配線-垂直距離 |  |  |  | 配管-平面距離 |  |  |  | 配管-垂直距離 |  |  |  | VA | W | Var | VA | W | Var | 0 | 0 |  | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 4.4 | 0 | 5 |  | d4-30e | [5 empty] | 0
[53 empty] | 20 | 0 | 0 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | #VALUE! | 専～ | 0 | 非専 | 0 | 専～ | 0 | 非専 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 5.7 | 0 | 5 |  | d4-13e |  |  |  |  | 9 | 0 | 16
20 | [55 empty] | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | #VALUE! | 共～ | 0 | 非共 | 0 | 共～ | 0 | 非共 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 20.7 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae |  |  |  |  | 1 | 0
[41 empty] | 非常 | [9 empty] | ▼ |  |  |  |  | 誘台 | 0 |  |  | 梁巻 | 3.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 |  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 6.8 | 0 | 5 |  | Xh1-Ae | [5 empty] | 0
[41 empty] | 照明 | [9 empty] | ▼ |  |  |  |  | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | #VALUE! | 誘～ | #VALUE! | 誘1 | 0 | 誘～ | 0 | 誘1 | #VALUE! | 誘～ | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 66 | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[78 empty] | W | Var |  | 3 |  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 33 | 0 | 5 |  | Yd2-Ce |  |  |  |  | 1 | 0
[77 empty] | SUM | 1360.2 | #VALUE! |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5 |  | Ya1-Ce |  |  |  |  | 1 | 0
[81 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[81 empty] | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 4.4 | 0 | 5 |  | d4-30e | [5 empty] | 0
[80 empty] | 17 | 3 |  | PF-S-16mm |  |  |  | 5.7 | 0 | 5 |  | d4-13e |  |  |  |  | 9 | 0 | 17
[81 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[81 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[54 empty] | 非:天井ケーブル |  |  |  | VV-F 1.6mm-2C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[54 empty] | 非:天井(PF管) |  |  |  | VV-F 2.0mm-2C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[54 empty] | 非:天井(C管) |  |  |  | VV-F 2.6mm-2C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[54 empty] | 非:天井(G管) |  |  |  | VV-F 1.6mm-3C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[54 empty] | 誘::天井ケーブル |  |  |  | VV-F 2.0mm-3C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [6 empty] | 0 | 0
[54 empty] | 誘:天井(PF管) |  |  |  | VV-F 2.6mm-3C | [21 empty] | 18 | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 18
[54 empty] | 誘:天井(C管) |  |  |  | VV-F 1.6mm-4C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [8 empty] | 0 | 0
[54 empty] | 誘:天井(G管) |  |  |  | VV-F 2.0mm-4C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[58 empty] | EE-F 1.6mm-2C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[58 empty] | EE-F 2.0mm-2C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[58 empty] | EE-F 2.6mm-2C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[58 empty] | EE-F 1.6mm-3C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[58 empty] | EE-F 2.0mm-3C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | 集 計 表 | [55 empty] | EE-F 2.6mm-3C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[58 empty] | CV 2sq-2C | [22 empty] | 3 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 0
|  | 材 料 名 称 |  |  |  | 数 量 |  |  | 呼称 |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額 (円) | [6 empty] | 12 | 歩掛 |  | 電工数 | [31 empty] | CV 3.5sq-2C | [21 empty] | 19 | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0 | 19
|  | VV-F 2.0mm-2C |  |  |  | 2219.69 |  |  | ｍ |  |  | 70 |  |  |  | 155378 | [6 empty] | 26 | 0.017 |  | 37.7347 |  |  |  |  | 電工単価 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | Top |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | CV 5.5sq-2C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | VV-F 1.6mm-2C |  |  |  | 14879.7 |  |  | ｍ |  |  | 39 |  |  |  | 580308 | [7 empty] | 0.013 |  | 193.4361 | [26 empty] | 2 |  |  |  |  | CV 8sq-2C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | PF-S-16mm |  |  |  | 631.84 |  |  | ｍ |  |  | 56 |  |  |  | 35383 | [7 empty] | 0.031 |  | 19.587 |  |  |  |  | 8 |  | 非常照明・誘導灯設備工事 | [19 empty] | 3 |  |  |  |  | CV 2sq-3C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[31 empty] | 配管配線材料 | [7 empty] | 1135000 | [13 empty] | 4 |  |  |  |  | CV3.5sq-3C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[31 empty] | 照 明 器 具 | [7 empty] | 14151000 | [13 empty] | 5 |  |  |  |  | CV5.5sq-3C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[31 empty] | 電 工 費 | [7 empty] | 3179000 | [13 empty] | 6 |  |  |  |  | CV 8sq-3C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[31 empty] | 8 |  | の 計 | [5 empty] | 18465000 | [13 empty] | 7 |  |  |  |  | CE 2sq-2C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[53 empty] | 8 |  |  |  |  | CE 3.5sq-2C | [21 empty] | 20 | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0 | 20
[31 empty] | 配管配線材料 | [7 empty] | ▼ | 掛率％ | [12 empty] | 9 |  |  |  |  | CE 5.5sq-2C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[31 empty] | 照 明 器 具 | [7 empty] | ▼ | 掛率％ | [12 empty] | 10 |  |  |  |  | CE 8sq-2C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[53 empty] | 11 |  |  |  |  | CE 2sq-3C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[53 empty] | 12 |  |  |  |  | CE3.5sq-3C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[31 empty] | 単価設定 |  |  |  |  | 単価-1 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 近畿 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | CE5.5sq-3C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
[31 empty] | 歩掛設定 |  |  |  |  | 歩掛-1 |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 建設物価 | [5 empty] | 14 |  |  |  |  | CE 8sq-3C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | C-OBox4角中深 |  |  |  | 659 |  |  | 個 |  |  | 155 |  |  |  | 102145 | [7 empty] | 0.1 |  | 65.9 | [26 empty] | 15 |  |  |  |  | FP 1.2mm-2C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | Xh1-Ae |  |  |  | 111 |  |  | 台 |  |  | 45600 |  |  |  | 5061600 | [7 empty] | 0.261 |  | 28.971 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | FP 1.6mm-2C | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 5 | [7 empty] | 0
|  | Ya1-Ce |  |  |  | 38 |  |  | 台 |  |  | 13600 |  |  |  | 516800 | [7 empty] | 0.217 |  | 8.246 | [26 empty] | 2 |  |  |  |  | FP 2.0mm-2C
|  | d4-30e |  |  |  | 202 |  |  | 台 |  |  | 22900 |  |  |  | 4625800 | [7 empty] | 0.209 |  | 42.218 | [26 empty] | 3 |  |  |  |  | FP 2.6mm-2C
|  | d4-13e |  |  |  | 273 |  |  | 台 |  |  | 12600 |  |  |  | 3439800 | [7 empty] | 0.209 |  | 57.057 | [26 empty] | 4 |  |  |  |  | FP 2sq-2C
|  | Yd2-Ce |  |  |  | 35 |  |  | 台 |  |  | 14500 |  |  |  | 507500 | [7 empty] | 0.217 |  | 7.595 | [26 empty] | 5 |  |  |  |  | FP 3.5sq-2C
[53 empty] | 6 |  |  |  |  | FP 5.5sq-2C
[53 empty] | 7 |  |  |  |  | FP 8sq-2C
[53 empty] | 8 |  |  |  |  | FP 1.2mm-3C
[53 empty] | 9 |  |  |  |  | FP 1.6mm-3C
[53 empty] | 10 |  |  |  |  | FP 2.0mm-3C
[53 empty] | 11 |  |  |  |  | FP 2.6mm-3C
[53 empty] | 12 |  |  |  |  | FP 2sq-3C
[53 empty] | 13 |  |  |  |  | FP 3.5sq-3C
[53 empty] | 14 |  |  |  |  | FP 5.5sq-3C
[53 empty] | 15 |  |  |  |  | FP 8sq-3C
Note on BG3: 端子盤の設置場所入力 ①～⑨の中から端子盤位置の番号を選択 して下さい。 標準設定値は"⑦"です。 Ly ↑■━━━━■━━━━■━━━━■━━━━■ ┃ ┃ ■ ■ ■ ■ ■ ┃ ┃ ⑦ ⑧ ⑨ ■ ■ ┃ ┃ ④ ⑤ ⑥ ■ ■ ┃ ┃ ①━━━━②━━━━③━━━━■━━━━■ Lx →
Note on AV6: 天井内配線の位置 ▽FL ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ スラブ ━┓ ┏━━━━━━━━━┯━━━ ┃ ┃ ケーブル配線 │0.1m ┃ ┃▀▀ ▀ ▀▀▀▀▀▀ ▀ ▀▀▀ ┴(スラブ下) ┃ ┃ ┃ ┃ ┗━━━┛ ┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬ ╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧ (天井材) △Ch
Note on AW8: 梁巻き配線長［ｍ］ 梁成="０" にすると梁巻き配線長は、 計上されません。
Note on C17: 建物形状係数の修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on N17: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on N23: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on N29: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on N35: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on N41: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on N47: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on N53: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on N59: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on N65: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on N71: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on N77: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on C88: 建物形状係数の修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on N88: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on N94: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on N100: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on N106: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on N112: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on N118: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on N124: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on N130: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on N136: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on AT164: 実工数電工単価（円） シート"原価"： 電工単価 参照 標準電工単価：6,000,-(円)
Note on AT167: 配管配線材料 小計金額の130％を計上
Note on AT169: 電 工 費 小計金額の115％を計上
Note on AT176: 単価設定（シート"建価"） 単価-1： 標準設定 単価-2,3,4：ユーザ登録
Note on AT177: 歩掛設定（シート"建価"） 歩掛-1： 標準設定 歩掛-2,3：ユーザ登録

## 火煙
1
| 9 |  |  | 自火報防排煙設備工事 | [12 empty] | TopPage | [5 empty] | 集 計 表 | [27 empty] | Help |  |  | 1
義務設置
[20 empty] | 器具取付高さ [mm] | 修正 | [7 empty] | 配線余長 [mm] | 修正 |  |  |  | 梁巻配線長 [mm] | [31 empty] | 天井ケーブル
[13 empty] | 総合盤 |  |  |  | 1300 | [8 empty] | 感知器 |  | 1000 | [6 empty] | 梁成 |  |  |  | 修正 |  |  | 梁間隔 |  |  | 修正 | [20 empty] | 天井(PF管)
|  |  | 義務設置 |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 電磁レリーズ(扉) |  |  |  | 1200 | [8 empty] | 総合盤内 |  | 1500 | [6 empty] | 700 | [6 empty] | 6000 | [23 empty] | 天井(CD管)
[13 empty] | 電磁レリーズ(SS) |  |  |  | 2400 | [8 empty] | 電磁レリーズ |  | 600 | [37 empty] | 天井(C 管)
[13 empty] | 起動押釦 |  |  |  | 900 | [8 empty] | 受信機 |  | 2500 | [5 empty] | 受信機(複合盤)の設置階 | [10 empty] | 1F |  |  | ▼ | [17 empty] | 天井(G 管)
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  |  |  | 床 面 積 |  |  |  |  | 室数 (専) |  |  | 室数 (共) |  | 自火報機器 |  |  |  | 器具 台数 | 台数 |  |  | 自火報機器 | [5 empty] | 器具 台数 |  |  | 台数 |  | 防排煙機器 | [6 empty] | 器具 台数 |  |  | 台数
[14 empty] | 専用部 |  | 共用部 | [12 empty] | 修正 | [11 empty] | 修正 | [11 empty] | 修正 | [12 empty] | 1 | 受信機の設置階
[5 empty] | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  | [m2] | [12 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ |  | 耐火 Ｂ |  | 耐火 N･P |  |  |  | 非耐火 N･P
1 |  | ( 15) |  |  | 前各項以外 | [6 empty] | 設置 |  |  | ▼ |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.72727 |  |  | 施工方法 |  | 自火報 |  | 天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 防排煙 |  |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 地階 |  | 有窓 |  | 無窓 |  | 有窓 |  | 無窓 |  | 22 | -2 | － | 配線距離 |  |  | 配管距離 |  |  | 防火区画処理 |  |  | 28 | 光電式煙2種埋 |  |  | 76 | 1 |  |  |  | CountIF |  | SumIF |  |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 1 |  |  |  | CountIF |  | SumIF
18 |  | B2F |  |  | 5 |  |  | 直天 |  | 3168 |  |  |  | 2534.4 |  | 633.6 |  |  | 34 |  |  | 32 |  | 防火区画処理 |  |  |  | 28 | 警戒区域 |  |  |  | 平面 |  |  |  | 7 |  |  | 縦穴 |  |  | 7 |  | 防火戸警戒区域 | [7 empty] | 7 |  | 専用 | 共用 | 専用 | 共用 | 専用 | 共用 | 専用 | 共用 | 専用 | 共用 | 1 | X/2 | Y/2 | 43.5 | ～1 | 1～ |  | ～1 | 1～ | 差動SP2種埋 |  |  |  | HP起動押ボタン |  |  |  |  | 1 | 1 | AE 0.9mm-4C | AE 0.9mm-4C | 812 | 6504 | 0 | [5 empty] | 8 |  | 0
|  | 自火報 |  |  |  | AE 0.9mm-4C |  |  |  |  | 812 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 差動SP2種埋 | [7 empty] | P1総合盤露出 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | ﾗｯﾁ電磁レリーズ | [6 empty] | 7 |  |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 82 | 77 |  |  | 206 | 193 |  |  | 7 | 24 | 33 | 火報 | 12.4412 | 799.5 | 火報 | 9.9412 |  | 定温SP1種WP |  |  | 4 | P1総合盤露出 |  |  | 7 |  | 2 | 2 | HP 1.2mm-3C | HP 1.2mm-3C | 25 | 344 | 1 | 1 | 定温SP1種WP |  | 定温SP1種WP | 4 | 47 |  | 1 | 1 | C-19mm | C-19mm | 10 | 1673
|  | 防排煙 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | 25 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 27.4 |  |  |  | 定温SP1種WP |  |  |  | 4 |  |  |  | P1総合盤埋込 | [10 empty] | ｱｰﾑ電磁レリーズ | [6 empty] | 7 |  |  |  | 定温SP1種WP |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 7 | 面積 | 3168 | 器数 | 84 |  |  |  |  | 補償SP2種 |  |  | 4 | P1総合盤埋込 |  |  |  |  | 3 | 3 | HP 1.2mm-5C | HP 1.2mm-5C | 46 | 506 | 2 | 2 | 補償SP2種 |  | 補償SP2種 | 4 | 47 |  | 1 |  | C-19mm |  | 27.4 | 0
[6 empty] | HP 1.2mm-5C |  |  |  |  | 46 |  |  |  | C-25mm |  |  |  |  | 44.3 |  |  |  | 補償SP2種 |  |  |  | 4 |  |  |  | HP起動押ボタン | [10 empty] | 光電式煙3種埋 | [6 empty] | 14 |  |  |  | 補償SP2種 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 7 | 梁巻 | 108 | 防排 | 45.8 | 24.6 | 防排 | 44.3 | 22.4 | 計 | N | C | T | A | B2 | L2 | F |  | 4 | 4 | FCPEV 0.9- 10Pr | FCPEV 0.9- 10Pr | 99 | 583 | 3 | 3 | 光電式煙2種埋 |  | 光電式煙2種埋 | 76 | 267 |  | 2 | 2 | C-25mm | C-25mm | 44.3 | 306.3
|  | 総合盤 |  |  |  | FCPEV 0.9- 10Pr |  |  |  |  | 99 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 51.8 |  |  |  | 光電式煙2種埋 |  |  |  | 76 |  |  |  | 消防法上 |  |  |  |  | 無窓 |  |  | ▼ |  |  | 耐火構造 |  |  |  | 耐 火 |  |  |  | ▼ |  |  | 光電式煙2種埋 | 39 | 37 |  |  | 39 | 37 |  |  | 194 | 182 | 5 | Σ階高 | 警No | 7 |  | 総合 | 79.8 | 総合 | 5 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 5 | 5 | FCPEV 1.2- 10Pr | FCPEV 1.2- 10Pr | 79.8 | 161.4 | 3 | [5 empty] | 8 |  | 3 | 3 | C-31mm | C-31mm | 51.8 | 555.1
[6 empty] | FCPEV 1.2- 10Pr |  |  |  |  | 79.8 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 定温SP1種Exp | [7 empty] | 盤位置 |  |  | ⑦ |  |  | 専部屋面積 |  |  |  |  | 74.5412 |  |  | 共部屋面積 | [5 empty] | 19.8 | [15 empty] | 28 | 31 | 28 | 31 |  |  | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |  | 6 | 6 | 防火区画処理 | 防火区画処理 | 28 | 283 | 3 | [5 empty] | 8 |  | 3 |  | C-31mm |  | 5 | 0
[83 empty] | 6 | [5 empty] | 4 | 4 | P1総合盤露出 |  | P1総合盤露出 | 7 | 58 |  | 3
2 |  | (13)イ |  |  | 車庫等 | [6 empty] | 設置 |  |  | ▼ |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.72727 |  |  | 施工方法 |  | 自火報 |  | 天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 防排煙 |  |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | [15 empty] | 23 | -1 | － | 配線距離 |  |  | 配管距離 |  |  | 防火区画処理 |  |  | 28 | 光電式煙2種埋 |  |  | 14 | 2 | 6 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 8 | 2 | 3
25 |  | B1F |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3168 |  |  |  | 2851.2 |  | 316.8 |  |  | 6 |  |  | 16 |  | 防火区画処理 |  |  |  | 28 | 警戒区域 |  |  |  | 平面 |  |  |  | 7 |  |  | 縦穴 |  |  | 7 |  | 防火戸警戒区域 | [7 empty] | 7 | [11 empty] | 2 | X | Y | 43.5 | ～1 | 1～ |  | ～1 | 1～ | 差動SP2種埋 |  |  |  | HP起動押ボタン |  |  |  |  | 6 |  | AE 0.9mm-4C |  | 817 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 3
|  | 自火報 |  |  |  | AE 0.9mm-4C |  |  |  |  | 817 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 差動SP2種埋 | [7 empty] | P1総合盤露出 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | ﾗｯﾁ電磁レリーズ | [6 empty] | 7 |  |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 8 | 20 |  |  | 21 | 51 |  |  | 7 | 24 | 33 | 火報 | 17.5665 | 799.5 | 火報 | 1.8 |  | 定温SP1種WP |  |  | 2 | P1総合盤露出 |  |  | 7 |  | 6 |  | HP 1.2mm-3C |  | 21 | 0 | 4 |  | 定温SP1種WP |  |  | 2 | 8 |  | 3 |  | C-19mm |  | 2 | 0
|  | 防排煙 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | 21 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 23.4 |  |  |  | 定温SP1種WP |  |  |  | 2 |  |  |  | P1総合盤埋込 | [10 empty] | ｱｰﾑ電磁レリーズ | [6 empty] | 7 |  |  |  | 定温SP1種WP |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 7 | 面積 | 3168 | 器数 | 18 |  |  |  |  | 補償SP2種 |  |  | 2 | P1総合盤埋込 |  |  |  |  | 6 |  | HP 1.2mm-5C |  | 44 | 0 | 4 |  | 補償SP2種 |  |  | 2 | 8 |  | 3 |  | C-19mm |  | 23.4 | 0
[6 empty] | HP 1.2mm-5C |  |  |  |  | 44 |  |  |  | C-25mm |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 補償SP2種 |  |  |  | 2 |  |  |  | HP起動押ボタン | [10 empty] | 光電式煙3種埋 | [6 empty] | 14 |  |  |  | 補償SP2種 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 7 | 梁巻 | 108 | 防排 | 43.8 | 20.6 | 防排 | 1.8 | 18.4 | 計 | N | C | T | A | B2 | L2 | F |  | 6 |  | FCPEV 0.9- 10Pr |  | 99 | 0 | 4 |  | 光電式煙2種埋 |  |  | 14 | 8 |  | 3 |  | C-25mm |  | 1.8 | 0
|  | 総合盤 |  |  |  | FCPEV 0.9- 10Pr |  |  |  |  | 99 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 51.8 |  |  |  | 光電式煙2種埋 |  |  |  | 14 |  |  |  | 消防法上 |  |  |  |  | 無窓 |  |  | ▼ |  |  | 耐火構造 |  |  |  | 耐 火 |  |  |  | ▼ |  |  | 光電式煙2種埋 | 4 | 10 |  |  | 4 | 10 |  |  | 10 | 24 | 10 | Σ階高 | 警No | 7 |  | 総合 | 79.8 | 総合 | 5 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 7 | 7 | FCPEV 1.2- 15Pr | FCPEV 1.2- 15Pr | 79.8 | 206.2 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 3 |  | C-31mm |  | 51.8 | 0
[6 empty] | FCPEV 1.2- 15Pr |  |  |  |  | 79.8 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 定温SP1種Exp | [7 empty] | 盤位置 |  |  | ⑦ |  |  | 専部屋面積 |  |  |  |  | 475.2 |  |  | 共部屋面積 | [5 empty] | 19.8 | [15 empty] | 28 | 31 | 28 | 31 |  |  | 23 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |  | 7 |  | 防火区画処理 |  | 28 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 3 |  | C-31mm |  | 5 | 0
[83 empty] | 7 | [5 empty] | 4 |  | P1総合盤露出 |  |  | 7 | 8 |  | 3
3 |  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [6 empty] | 設置 |  |  | ▼ |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.9434 |  |  | 施工方法 |  | 自火報 |  | 天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 防排煙 |  |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | [15 empty] | 23 | 1 | = | 配線距離 |  |  | 配管距離 |  |  | 防火区画処理 |  |  | 32 | 光電式煙2種埋 |  |  | 23 | 3 | 7 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 8 | 3 | 3
32 |  | 1F |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3816 |  |  |  | 2671.2 |  | 1144.8 |  |  | 9 |  |  | 29 |  | 防火区画処理 |  |  |  | 32 | 警戒区域 |  |  |  | 平面 |  |  |  | 8 |  |  | 縦穴 |  |  | 8 |  | 防火戸警戒区域 | [7 empty] | 8 | [11 empty] | 2 | X | Y | 48.9 | ～1 | 1～ |  | ～1 | 1～ | 差動SP2種埋 |  |  |  | HP起動押ボタン |  |  |  |  | 7 |  | AE 0.9mm-4C |  | 1100 | 0 | 4 |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 8 |  | 3
|  | 自火報 |  |  |  | AE 0.9mm-4C |  |  |  |  | 1100 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 差動SP2種埋 | [7 empty] | P1総合盤露出 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | ﾗｯﾁ電磁レリーズ | [6 empty] | 8 |  |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 11 | 35 |  |  | 28 | 88 |  |  | 8 | 30 | 31.8 | 火報 | 14.7417 | 1085.7 | 火報 | 1.8 |  | 定温SP1種WP |  |  | 6 | P1総合盤露出 |  |  | 8 |  | 7 |  | HP 1.2mm-3C |  | 21 | 0 | 4 |  | 定温SP1種WP | 定温SP1種WP |  | 6 | 8 |  | 3 |  | C-19mm |  | 2 | 0
|  | 防排煙 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | 21 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 23.4 |  |  |  | 定温SP1種WP |  |  |  | 6 |  |  |  | P1総合盤埋込 | [10 empty] | ｱｰﾑ電磁レリーズ | [6 empty] | 8 |  |  |  | 定温SP1種WP |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 8 | 面積 | 3816 | 器数 | 35 |  |  |  |  | 補償SP2種 |  |  | 6 | P1総合盤埋込 |  |  |  |  | 7 |  | HP 1.2mm-5C |  | 49 | 0 | 4 |  | 補償SP2種 | 補償SP2種 |  | 6 | 8 |  | 3 |  | C-19mm |  | 23.4 | 0
[6 empty] | HP 1.2mm-5C |  |  |  |  | 49 |  |  |  | C-25mm |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 補償SP2種 |  |  |  | 6 |  |  |  | HP起動押ボタン | [10 empty] | 光電式煙3種埋 | [6 empty] | 16 |  |  |  | 補償SP2種 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 8 | 梁巻 | 129.6 | 防排 | 49.2 | 20.6 | 防排 | 1.8 | 18.4 | 計 | N | C | T | A | B2 | L2 | F |  | 7 |  | FCPEV 0.9- 10Pr |  | 123 | 0 | 4 |  | 光電式煙2種埋 |  |  | 23 | 8 |  | 3 |  | C-25mm |  | 1.8 | 0
|  | 総合盤 |  |  |  | FCPEV 0.9- 10Pr |  |  |  |  | 123 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 59.2 |  |  |  | 光電式煙2種埋 |  |  |  | 23 |  |  |  | 消防法上 |  |  |  |  | 無窓 |  |  | ▼ |  |  | 耐火構造 |  |  |  | 耐 火 |  |  |  | ▼ |  |  | 光電式煙2種埋 | 6 | 17 |  |  | 6 | 17 |  |  | 14 | 42 | 15 | Σ階高 | 警No | 8 |  | 総合 | 97.6 | 総合 | 5 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 3 |  | C-31mm |  | 59.2 | 0
[24 empty] | 定温SP1種Exp | [7 empty] | 盤位置 |  |  | ⑦ |  |  | 専部屋面積 |  |  |  |  | 296.8 |  |  | 共部屋面積 | [5 empty] | 39.4759 | [15 empty] | 28 | 31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  | 防火区画処理 |  | 32 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 3 |  |  |  |  | 0
[83 empty] | 7 | [5 empty] | 4 |  | P1総合盤露出 |  |  | 8 | 8 |  | 3
4 |  | (3) イ |  |  | 料理店等 | [6 empty] | 設置 |  |  | ▼ |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.9434 |  |  | 施工方法 |  | 自火報 |  | 天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 防排煙 |  |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | [15 empty] | 23 | 2 | + | 配線距離 |  |  | 配管距離 |  |  | 防火区画処理 |  |  | 33 | 光電式煙2種埋 |  |  | 33 | 4 | 7 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 8 | 4 | 3
39 |  | 2F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 3816 |  |  |  | 2289.6 |  | 1526.4 |  |  | 16 |  |  | 39 |  | 防火区画処理 |  |  |  | 33 | 警戒区域 |  |  |  | 平面 |  |  |  | 9 |  |  | 縦穴 |  |  | 8 |  | 防火戸警戒区域 | [7 empty] | 8 | [11 empty] | 2 | X | Y | 48.9 | ～1 | 1～ |  | ～1 | 1～ | 差動SP2種埋 |  |  |  | HP起動押ボタン |  |  |  |  | 7 |  | AE 0.9mm-4C |  | 1228 | 0 | 4 |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 8 |  | 3
|  | 自火報 |  |  |  | AE 0.9mm-4C |  |  |  |  | 1228 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 差動SP2種埋 | [7 empty] | P1総合盤露出 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | ﾗｯﾁ電磁レリーズ | [6 empty] | 8 |  |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 20 | 47 |  |  | 51 | 118 |  |  | 9 | 30 | 31.8 | 火報 | 13.1248 | 1215.3 | 火報 | 1.8 |  | 定温SP1種WP |  |  | 8 | P1総合盤露出 |  |  | 9 |  | 7 |  | HP 1.2mm-3C |  | 21 | 0 | 4 |  | 定温SP1種WP | 定温SP1種WP |  | 8 | 8 |  | 3 |  | C-19mm |  | 2 | 0
|  | 防排煙 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | 21 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 22.4 |  |  |  | 定温SP1種WP |  |  |  | 8 |  |  |  | P1総合盤埋込 | [10 empty] | ｱｰﾑ電磁レリーズ | [6 empty] | 8 |  |  |  | 定温SP1種WP |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | 面積 | 3816 | 器数 | 49 |  |  |  |  | 補償SP2種 |  |  | 8 | P1総合盤埋込 |  |  |  |  | 7 |  | HP 1.2mm-5C |  | 49 | 0 | 4 |  | 補償SP2種 | 補償SP2種 |  | 8 | 8 |  | 3 |  | C-19mm |  | 22.4 | 0
[6 empty] | HP 1.2mm-5C |  |  |  |  | 49 |  |  |  | C-25mm |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 補償SP2種 |  |  |  | 8 |  |  |  | HP起動押ボタン | [10 empty] | 光電式煙3種埋 | [6 empty] | 16 |  |  |  | 補償SP2種 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | 梁巻 | 129.6 | 防排 | 49.2 | 20.6 | 防排 | 1.8 | 18.4 | 計 | N | C | T | A | B2 | L2 | F |  | 7 |  | FCPEV 0.9- 10Pr |  | 139 | 0 | 4 |  | 光電式煙2種埋 |  |  | 33 | 8 |  | 3 |  | C-25mm |  | 1.8 | 0
|  | 総合盤 |  |  |  | FCPEV 0.9- 10Pr |  |  |  |  | 139 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 48.6 |  |  |  | 光電式煙2種埋 |  |  |  | 33 |  |  |  | 消防法上 |  |  |  |  | 無窓 |  |  | ▼ |  |  | 耐火構造 |  |  |  | 耐 火 |  |  |  | ▼ |  |  | 光電式煙2種埋 | 10 | 23 |  |  | 10 | 23 |  |  | 24 | 56 | 19 | Σ階高 | 警No | 9 |  | 総合 | 109.8 | 総合 | 4 | 15 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 8 | 8 | FCPEV 1.2- 20Pr | FCPEV 1.2- 20Pr | 109.8 | 109.8 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 3 |  | C-31mm |  | 48.6 | 0
[6 empty] | FCPEV 1.2- 20Pr |  |  |  |  | 109.8 |  |  |  | C-39mm |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 定温SP1種Exp | [7 empty] | 盤位置 |  |  | ⑦ |  |  | 専部屋面積 |  |  |  |  | 143.1 |  |  | 共部屋面積 | [5 empty] | 39.1385 | [15 empty] | 28 | 31 | 36 | 39 |  |  | 33 | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35 |  | 8 |  | 防火区画処理 |  | 33 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 | 4 | C-39mm | C-39mm | 4 | 4
[83 empty] | 8 | [5 empty] | 4 |  | P1総合盤露出 |  |  | 9 | 8 |  | 4
5 |  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [6 empty] | 設置 |  |  | ▼ |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.9434 |  |  | 施工方法 |  | 自火報 |  | 天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 防排煙 |  |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | [15 empty] | 23 | 3 | + | 配線距離 |  |  | 配管距離 |  |  | 防火区画処理 |  |  | 32 | 光電式煙2種埋 |  |  | 23 | 5 | 8 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 8 | 5 | 4
46 |  | 3F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 3816 |  |  |  | 2671.2 |  | 1144.8 |  |  | 9 |  |  | 29 |  | 防火区画処理 |  |  |  | 32 | 警戒区域 |  |  |  | 平面 |  |  |  | 8 |  |  | 縦穴 |  |  | 8 |  | 防火戸警戒区域 | [7 empty] | 8 | [11 empty] | 2 | X | Y | 48.9 | ～1 | 1～ |  | ～1 | 1～ | 差動SP2種埋 |  |  |  | HP起動押ボタン |  |  |  |  | 8 |  | AE 0.9mm-4C |  | 1100 | 0 | 4 |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 8 |  | 4
|  | 自火報 |  |  |  | AE 0.9mm-4C |  |  |  |  | 1100 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 差動SP2種埋 | [7 empty] | P1総合盤露出 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | ﾗｯﾁ電磁レリーズ | [6 empty] | 8 |  |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 11 | 35 |  |  | 28 | 88 |  |  | 8 | 30 | 31.8 | 火報 | 14.7417 | 1085.7 | 火報 | 1.8 |  | 定温SP1種WP |  |  | 6 | P1総合盤露出 |  |  | 8 |  | 8 |  | HP 1.2mm-3C |  | 21 | 0 | 4 |  | 定温SP1種WP | 定温SP1種WP |  | 6 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 2 | 0
|  | 防排煙 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | 21 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 22.4 |  |  |  | 定温SP1種WP |  |  |  | 6 |  |  |  | P1総合盤埋込 | [10 empty] | ｱｰﾑ電磁レリーズ | [6 empty] | 8 |  |  |  | 定温SP1種WP |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 8 | 面積 | 3816 | 器数 | 35 |  |  |  |  | 補償SP2種 |  |  | 6 | P1総合盤埋込 |  |  |  |  | 8 |  | HP 1.2mm-5C |  | 49 | 0 | 4 |  | 補償SP2種 | 補償SP2種 |  | 6 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 22.4 | 0
[6 empty] | HP 1.2mm-5C |  |  |  |  | 49 |  |  |  | C-25mm |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 補償SP2種 |  |  |  | 6 |  |  |  | HP起動押ボタン | [10 empty] | 光電式煙3種埋 | [6 empty] | 16 |  |  |  | 補償SP2種 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 8 | 梁巻 | 129.6 | 防排 | 49.2 | 20.6 | 防排 | 1.8 | 18.4 | 計 | N | C | T | A | B2 | L2 | F |  | 8 |  | FCPEV 0.9- 10Pr |  | 123 | 0 | 4 |  | 光電式煙2種埋 |  |  | 23 | 8 |  | 4 |  | C-25mm |  | 1.8 | 0
|  | 総合盤 |  |  |  | FCPEV 0.9- 10Pr |  |  |  |  | 123 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 43.2 |  |  |  | 光電式煙2種埋 |  |  |  | 23 |  |  |  | 消防法上 |  |  |  |  | 無窓 |  |  | ▼ |  |  | 耐火構造 |  |  |  | 耐 火 |  |  |  | ▼ |  |  | 光電式煙2種埋 | 6 | 17 |  |  | 6 | 17 |  |  | 14 | 42 | 23 | Σ階高 | 警No | 8 |  | 総合 | 97.6 | 総合 | 4 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 8 |  | FCPEV 1.2- 15Pr |  | 97.6 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 43.2 | 0
[6 empty] | FCPEV 1.2- 15Pr |  |  |  |  | 97.6 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 定温SP1種Exp | [7 empty] | 盤位置 |  |  | ⑦ |  |  | 専部屋面積 |  |  |  |  | 296.8 |  |  | 共部屋面積 | [5 empty] | 39.4759 | [15 empty] | 28 | 31 | 28 | 31 |  |  | 23 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 |  | 8 |  | 防火区画処理 |  | 32 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 4 | 0
[83 empty] | 8 | [5 empty] | 4 |  | P1総合盤露出 |  |  | 8 | 8 |  | 4
6 |  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [6 empty] | 設置 |  |  | ▼ |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 施工方法 |  | 自火報 |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | 天井(C 管) | [5 empty] | 防排煙 |  |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | [15 empty] | 23 | 4 | + | 配線距離 |  |  | 配管距離 |  |  | 防火区画処理 |  |  | 13 | 光電式煙2種埋 |  |  | 8 | 6 | 8 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 8 | 6 | 4
53 |  | 4F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 防火区画処理 |  |  |  | 13 | 警戒区域 |  |  |  | 平面 |  |  |  | 2 |  |  | 縦穴 |  |  | 3 |  | 防火戸警戒区域 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 2 | X | Y | 27 | ～1 | 1～ |  | ～1 | 1～ | 差動SP2種埋 |  |  |  | HP起動押ボタン |  |  |  |  | 8 |  | AE 0.9mm-4C |  | 149 | 0 | 4 |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 8 |  | 4
|  | 自火報 |  |  |  | AE 0.9mm-4C |  |  |  |  | 149 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 119 |  |  |  | 差動SP2種埋 | [7 empty] | P1総合盤露出 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | ﾗｯﾁ電磁レリーズ | [6 empty] | 4 |  |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 4 | 11 |  |  | 11 | 28 |  |  | 2 | 12 | 24 | 火報 | 14.098 | 135 | 火報 | 11.598 | 107.7775 | 定温SP1種WP |  |  | 2 | P1総合盤露出 |  |  | 2 |  | 8 |  | HP 1.2mm-3C |  | 21 | 0 | 4 |  | 定温SP1種WP | 定温SP1種WP |  | 2 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 119 | 0
|  | 防排煙 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | 21 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 32.8 |  |  |  | 定温SP1種WP |  |  |  | 2 |  |  |  | P1総合盤埋込 | [10 empty] | ｱｰﾑ電磁レリーズ | [6 empty] | 4 |  |  |  | 定温SP1種WP |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 面積 | 1152 | 器数 | 12 |  |  |  |  | 補償SP2種 |  |  | 2 | P1総合盤埋込 |  |  |  |  | 8 |  | HP 1.2mm-5C |  | 27 | 0 | 4 |  | 補償SP2種 | 補償SP2種 |  | 2 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 32.8 | 0
[6 empty] | HP 1.2mm-5C |  |  |  |  | 27 |  |  |  | C-25mm |  |  |  |  | 25.8 |  |  |  | 補償SP2種 |  |  |  | 2 |  |  |  | HP起動押ボタン | [10 empty] | 光電式煙3種埋 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 補償SP2種 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 4 | 梁巻 | 54 | 防排 | 27.3 | 20.6 | 防排 | 25.8 | 18.4 | 計 | N | C | T | A | B2 | L2 | F |  | 9 | 9 | FCPEV 0.9-5Pr | FCPEV 0.9-5Pr | 18 | 177 | 4 |  | 光電式煙2種埋 |  |  | 8 | 8 |  | 4 |  | C-25mm |  | 25.8 | 0
|  | 総合盤 |  |  |  | FCPEV 0.9-5Pr |  |  |  |  | 18 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 16.2 |  |  |  | 光電式煙2種埋 |  |  |  | 8 |  |  |  | 消防法上 |  |  |  |  | 無窓 |  |  | ▼ |  |  | 耐火構造 |  |  |  | 耐 火 |  |  |  | ▼ |  |  | 光電式煙2種埋 | 2 | 6 |  |  | 2 | 6 |  |  | 6 | 14 | 27 | Σ階高 | 警No | 2 |  | 総合 | 14.4 | 総合 | 14.4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 9 |  | FCPEV 1.2- 10Pr |  | 14.4 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 16.2 | 0
[6 empty] | FCPEV 1.2- 10Pr |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 定温SP1種Exp | [7 empty] | 盤位置 |  |  | ⑦ |  |  | 専部屋面積 |  |  |  |  | 268.8 |  |  | 共部屋面積 | [5 empty] | 38.4 | [15 empty] | 28 | 31 | 28 | 31 |  |  | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |  | 9 |  | 防火区画処理 |  | 13 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 14.4 | 0
[83 empty] | 9 | [5 empty] | 4 |  | P1総合盤露出 |  |  | 2 | 8 |  | 4
7 |  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [6 empty] | 設置 |  |  | ▼ |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 施工方法 |  | 自火報 |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | 天井(C 管) | [5 empty] | 防排煙 |  |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | [15 empty] | 23 | 5 | + | 配線距離 |  |  | 配管距離 |  |  | 防火区画処理 |  |  | 13 | 光電式煙2種埋 |  |  | 8 | 7 | 9 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 8 | 7 | 4
60 |  | 5F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 防火区画処理 |  |  |  | 13 | 警戒区域 |  |  |  | 平面 |  |  |  | 2 |  |  | 縦穴 |  |  | 3 |  | 防火戸警戒区域 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 2 | X | Y | 27 | ～1 | 1～ |  | ～1 | 1～ | 差動SP2種埋 |  |  |  | HP起動押ボタン |  |  |  |  | 9 |  | AE 0.9mm-4C |  | 149 | 0 | 4 |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 8 |  | 4
|  | 自火報 |  |  |  | AE 0.9mm-4C |  |  |  |  | 149 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 119 |  |  |  | 差動SP2種埋 | [7 empty] | P1総合盤露出 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | ﾗｯﾁ電磁レリーズ | [6 empty] | 4 |  |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 4 | 11 |  |  | 11 | 28 |  |  | 2 | 12 | 24 | 火報 | 14.098 | 135 | 火報 | 11.598 | 107.7775 | 定温SP1種WP |  |  | 2 | P1総合盤露出 |  |  | 2 |  | 9 |  | HP 1.2mm-3C |  | 21 | 0 | 4 |  | 定温SP1種WP | 定温SP1種WP |  | 2 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 119 | 0
|  | 防排煙 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | 21 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 32.8 |  |  |  | 定温SP1種WP |  |  |  | 2 |  |  |  | P1総合盤埋込 | [10 empty] | ｱｰﾑ電磁レリーズ | [6 empty] | 4 |  |  |  | 定温SP1種WP |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 面積 | 1152 | 器数 | 12 |  |  |  |  | 補償SP2種 |  |  | 2 | P1総合盤埋込 |  |  |  |  | 9 |  | HP 1.2mm-5C |  | 27 | 0 | 4 |  | 補償SP2種 | 補償SP2種 |  | 2 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 32.8 | 0
[6 empty] | HP 1.2mm-5C |  |  |  |  | 27 |  |  |  | C-25mm |  |  |  |  | 25.8 |  |  |  | 補償SP2種 |  |  |  | 2 |  |  |  | HP起動押ボタン | [10 empty] | 光電式煙3種埋 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 補償SP2種 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 4 | 梁巻 | 54 | 防排 | 27.3 | 20.6 | 防排 | 25.8 | 18.4 | 計 | N | C | T | A | B2 | L2 | F |  | 9 |  | FCPEV 0.9-5Pr |  | 18 | 0 | 4 |  | 光電式煙2種埋 |  |  | 8 | 8 |  | 4 |  | C-25mm |  | 25.8 | 0
|  | 総合盤 |  |  |  | FCPEV 0.9-5Pr |  |  |  |  | 18 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 16.2 |  |  |  | 光電式煙2種埋 |  |  |  | 8 |  |  |  | 消防法上 |  |  |  |  | 無窓 |  |  | ▼ |  |  | 耐火構造 |  |  |  | 耐 火 |  |  |  | ▼ |  |  | 光電式煙2種埋 | 2 | 6 |  |  | 2 | 6 |  |  | 11 | 27 | 31 | Σ階高 | 警No | 2 |  | 総合 | 14.4 | 総合 | 14.4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 9 |  | FCPEV 1.2- 10Pr |  | 14.4 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 16.2 | 0
[6 empty] | FCPEV 1.2- 10Pr |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 定温SP1種Exp | [7 empty] | 盤位置 |  |  | ⑦ |  |  | 専部屋面積 |  |  |  |  | 268.8 |  |  | 共部屋面積 | [5 empty] | 38.4 | [15 empty] | 28 | 31 | 28 | 31 |  |  | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |  | 9 |  | 防火区画処理 |  | 13 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 14.4 | 0
[83 empty] | 9 | [5 empty] | 4 |  | P1総合盤露出 |  |  | 0 | 8 |  | 4
8 |  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [6 empty] | 設置 |  |  | ▼ |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 施工方法 |  | 自火報 |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | 天井(C 管) | [5 empty] | 防排煙 |  |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | [15 empty] | 23 | 6 | + | 配線距離 |  |  | 配管距離 |  |  | 防火区画処理 |  |  | 13 | 光電式煙2種埋 |  |  | 8 | 8 | 9 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 4
67 |  | 6F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 防火区画処理 |  |  |  | 13 | 警戒区域 |  |  |  | 平面 |  |  |  | 2 |  |  | 縦穴 |  |  | 3 |  | 防火戸警戒区域 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 2 | X | Y | 27 | ～1 | 1～ |  | ～1 | 1～ | 差動SP2種埋 |  |  |  | HP起動押ボタン |  |  |  |  | 9 |  | AE 0.9mm-4C |  | 149 | 0 | 4 |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 8 |  | 4
|  | 自火報 |  |  |  | AE 0.9mm-4C |  |  |  |  | 149 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 119 |  |  |  | 差動SP2種埋 | [7 empty] | P1総合盤露出 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | ﾗｯﾁ電磁レリーズ | [6 empty] | 4 |  |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 4 | 11 |  |  | 11 | 28 |  |  | 2 | 12 | 24 | 火報 | 14.098 | 135 | 火報 | 11.598 | 107.7775 | 定温SP1種WP |  |  | 2 | P1総合盤露出 |  |  | 2 |  | 9 |  | HP 1.2mm-3C |  | 21 | 0 | 4 |  | 定温SP1種WP | 定温SP1種WP |  | 2 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 119 | 0
|  | 防排煙 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | 21 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 32.8 |  |  |  | 定温SP1種WP |  |  |  | 2 |  |  |  | P1総合盤埋込 | [10 empty] | ｱｰﾑ電磁レリーズ | [6 empty] | 4 |  |  |  | 定温SP1種WP |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 面積 | 1152 | 器数 | 12 |  |  |  |  | 補償SP2種 |  |  | 2 | P1総合盤埋込 |  |  |  |  | 9 |  | HP 1.2mm-5C |  | 27 | 0 | 4 |  | 補償SP2種 | 補償SP2種 |  | 2 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 32.8 | 0
[6 empty] | HP 1.2mm-5C |  |  |  |  | 27 |  |  |  | C-25mm |  |  |  |  | 25.8 |  |  |  | 補償SP2種 |  |  |  | 2 |  |  |  | HP起動押ボタン | [10 empty] | 光電式煙3種埋 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 補償SP2種 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 4 | 梁巻 | 54 | 防排 | 27.3 | 20.6 | 防排 | 25.8 | 18.4 | 計 | N | C | T | A | B2 | L2 | F |  | 9 |  | FCPEV 0.9-5Pr |  | 18 | 0 | 4 |  | 光電式煙2種埋 |  |  | 8 | 8 |  | 4 |  | C-25mm |  | 25.8 | 0
|  | 総合盤 |  |  |  | FCPEV 0.9-5Pr |  |  |  |  | 18 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 16.2 |  |  |  | 光電式煙2種埋 |  |  |  | 8 |  |  |  | 消防法上 |  |  |  |  | 無窓 |  |  | ▼ |  |  | 耐火構造 |  |  |  | 耐 火 |  |  |  | ▼ |  |  | 光電式煙2種埋 | 2 | 6 |  |  | 2 | 6 |  |  | 11 | 27 | 35 | Σ階高 | 警No | 2 |  | 総合 | 14.4 | 総合 | 14.4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 10 | 10 | FCPEV 1.2-5Pr | FCPEV 1.2-5Pr | 14.4 | 16.8 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 16.2 | 0
[6 empty] | FCPEV 1.2-5Pr |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 定温SP1種Exp | [7 empty] | 盤位置 |  |  | ⑦ |  |  | 専部屋面積 |  |  |  |  | 268.8 |  |  | 共部屋面積 | [5 empty] | 38.4 | [15 empty] | 28 | 31 | 28 | 31 |  |  | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |  | 10 |  | 防火区画処理 |  | 13 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 14.4 | 0
[83 empty] | 10 | [5 empty] | 4 |  | P1総合盤露出 |  |  | 2 | 8 |  | 4
[83 empty] | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  |  |  | 床 面 積 |  |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  | 自火報機器 |  |  |  | 器具 | 台数 |  |  | 自火報機器 | [5 empty] | 器具 |  |  | 台数 |  | 防排煙機器 | [6 empty] | 器具 |  |  | 台数 | [29 empty] | 10 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 4
[14 empty] | 専用部 |  | 共用部 | [12 empty] | 修正 | [11 empty] | 修正 | [11 empty] | 修正 | [29 empty] | 10 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 4
[5 empty] | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) | [5 empty] | 台数 | ▼ | [8 empty] | 台数 |  |  | ▼ | [8 empty] | 台数 |  |  | ▼ | [29 empty] | 10 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 4
9 |  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [6 empty] | 設置 |  |  | ▼ |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 施工方法 |  | 自火報 |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | 天井(C 管) | [5 empty] | 防排煙 |  |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | [15 empty] | 23 | 7 | + | 配線距離 |  |  | 配管距離 |  |  | 防火区画処理 |  |  | 13 | 光電式煙2種埋 |  |  | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | 9 | 4
74 |  | 7F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 防火区画処理 |  |  |  | 13 | 警戒区域 |  |  |  | 平面 |  |  |  | 2 |  |  | 縦穴 |  |  | 3 |  | 防火戸警戒区域 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 2 | X | Y | 27 | ～1 | 1～ |  | ～1 | 1～ | 差動SP2種埋 |  |  |  | HP起動押ボタン |  |  |  |  | 10 |  | AE 0.9mm-4C |  | 149 | 0 | 4 |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 8 |  | 4
|  | 自火報 |  |  |  | AE 0.9mm-4C |  |  |  |  | 149 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 119 |  |  |  | 差動SP2種埋 | [7 empty] | P1総合盤露出 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | ﾗｯﾁ電磁レリーズ | [6 empty] | 4 |  |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 4 | 11 |  |  | 11 | 28 |  |  | 2 | 12 | 24 | 火報 | 14.098 | 135 | 火報 | 11.598 | 107.7775 | 定温SP1種WP |  |  | 2 | P1総合盤露出 |  |  | 2 |  | 10 |  | HP 1.2mm-3C |  | 21 | 0 | 4 |  | 定温SP1種WP | 定温SP1種WP |  | 2 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 119 | 0
|  | 防排煙 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | 21 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 32.8 |  |  |  | 定温SP1種WP |  |  |  | 2 |  |  |  | P1総合盤埋込 | [10 empty] | ｱｰﾑ電磁レリーズ | [6 empty] | 4 |  |  |  | 定温SP1種WP |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 面積 | 1152 | 器数 | 12 |  |  |  |  | 補償SP2種 |  |  | 2 | P1総合盤埋込 |  |  |  |  | 10 |  | HP 1.2mm-5C |  | 27 | 0 | 4 |  | 補償SP2種 |  |  | 2 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 32.8 | 0
[6 empty] | HP 1.2mm-5C |  |  |  |  | 27 |  |  |  | C-25mm |  |  |  |  | 25.8 |  |  |  | 補償SP2種 |  |  |  | 2 |  |  |  | HP起動押ボタン | [10 empty] | 光電式煙3種埋 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 補償SP2種 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 4 | 梁巻 | 54 | 防排 | 27.3 | 20.6 | 防排 | 25.8 | 18.4 | 計 | N | C | T | A | B2 | L2 | F |  | 10 |  | FCPEV 0.9-5Pr |  | 18 | 0 | 4 |  | 光電式煙2種埋 |  |  | 8 | 8 |  | 4 |  | C-25mm |  | 25.8 | 0
|  | 総合盤 |  |  |  | FCPEV 0.9-5Pr |  |  |  |  | 18 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 16.2 |  |  |  | 光電式煙2種埋 |  |  |  | 8 |  |  |  | 消防法上 |  |  |  |  | 無窓 |  |  | ▼ |  |  | 耐火構造 |  |  |  | 耐 火 |  |  |  | ▼ |  |  | 光電式煙2種埋 | 2 | 6 |  |  | 2 | 6 |  |  | 6 | 14 | 39 | Σ階高 | 警No | 2 |  | 総合 | 14.4 | 総合 | 14.4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 10 |  | 防火区画処理 |  | 13 | 0 | 4 |  |  |  |  | 8 | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 16.2 | 0
[6 empty] | FCPEV 1.2- 15Pr |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 定温SP1種Exp | [7 empty] | 盤位置 |  |  | ⑦ |  |  | 専部屋面積 |  |  |  |  | 268.8 |  |  | 共部屋面積 | [5 empty] | 38.4 | [15 empty] | 28 | 31 | 28 | 31 |  |  | 25 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |  | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4
[83 empty] | 10 | [5 empty] | 4 |  | P1総合盤露出 |  |  | 2 | 8 |  | 4
10 |  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [6 empty] | 設置 |  |  | ▼ |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 施工方法 |  | 自火報 |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | 天井(C 管) | [5 empty] | 防排煙 |  |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | [15 empty] | 23 | 8 | + | 配線距離 |  |  | 配管距離 |  |  | 防火区画処理 |  |  | 13 | 光電式煙2種埋 |  |  | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | 10 | 4
81 |  | 8F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 防火区画処理 |  |  |  | 13 | 警戒区域 |  |  |  | 平面 |  |  |  | 2 |  |  | 縦穴 |  |  | 3 |  | 防火戸警戒区域 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 2 | X | Y | 27 | ～1 | 1～ |  | ～1 | 1～ | 差動SP2種埋 |  |  |  | HP起動押ボタン |  |  |  |  | 10 |  | AE 0.9mm-4C |  | 149 | 0 | 4 |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 8 |  | 4
|  | 自火報 |  |  |  | AE 0.9mm-4C |  |  |  |  | 149 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 119 |  |  |  | 差動SP2種埋 | [7 empty] | P1総合盤露出 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | ﾗｯﾁ電磁レリーズ | [6 empty] | 4 |  |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 4 | 11 |  |  | 11 | 28 |  |  | 2 | 12 | 24 | 火報 | 14.098 | 135 | 火報 | 11.598 | 107.7775 | 定温SP1種WP |  |  | 2 | P1総合盤露出 |  |  | 2 |  | 10 |  | HP 1.2mm-3C |  | 21 | 0 | 4 |  | 定温SP1種WP | 定温SP1種WP |  | 2 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 119 | 0
|  | 防排煙 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | 21 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 32.8 |  |  |  | 定温SP1種WP |  |  |  | 2 |  |  |  | P1総合盤埋込 | [10 empty] | ｱｰﾑ電磁レリーズ | [6 empty] | 4 |  |  |  | 定温SP1種WP |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 面積 | 1152 | 器数 | 12 |  |  |  |  | 補償SP2種 |  |  | 2 | P1総合盤埋込 |  |  |  |  | 10 |  | HP 1.2mm-5C |  | 27 | 0 | 4 |  | 補償SP2種 | 補償SP2種 |  | 2 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 32.8 | 0
[6 empty] | HP 1.2mm-5C |  |  |  |  | 27 |  |  |  | C-25mm |  |  |  |  | 25.8 |  |  |  | 補償SP2種 |  |  |  | 2 |  |  |  | HP起動押ボタン | [10 empty] | 光電式煙3種埋 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 補償SP2種 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 4 | 梁巻 | 54 | 防排 | 27.3 | 20.6 | 防排 | 25.8 | 18.4 | 計 | N | C | T | A | B2 | L2 | F |  | 10 |  | FCPEV 0.9-5Pr |  | 18 | 0 | 4 |  | 光電式煙2種埋 |  |  | 8 | 8 |  | 4 |  | C-25mm |  | 25.8 | 0
|  | 総合盤 |  |  |  | FCPEV 0.9-5Pr |  |  |  |  | 18 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 16.2 |  |  |  | 光電式煙2種埋 |  |  |  | 8 |  |  |  | 消防法上 |  |  |  |  | 無窓 |  |  | ▼ |  |  | 耐火構造 |  |  |  | 耐 火 |  |  |  | ▼ |  |  | 光電式煙2種埋 | 2 | 6 |  |  | 2 | 6 |  |  | 11 | 27 | 43 | Σ階高 | 警No | 2 |  | 総合 | 14.4 | 総合 | 14.4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 10 |  | FCPEV 1.2- 15Pr |  | 14.4 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 16.2 | 0
[6 empty] | FCPEV 1.2- 15Pr |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 定温SP1種Exp | [7 empty] | 盤位置 |  |  | ⑦ |  |  | 専部屋面積 |  |  |  |  | 268.8 |  |  | 共部屋面積 | [5 empty] | 38.4 | [15 empty] | 28 | 31 | 28 | 31 |  |  | 23 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |  | 10 |  | 防火区画処理 |  | 13 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 14.4 | 0
[83 empty] | 10 | [5 empty] | 4 |  | P1総合盤露出 |  |  | 2 | 8 |  | 4
11 |  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [6 empty] | 設置 |  |  | ▼ |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 施工方法 |  | 自火報 |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | 天井(C 管) | [5 empty] | 防排煙 |  |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | [15 empty] | 23 | 9 | + | 配線距離 |  |  | 配管距離 |  |  | 防火区画処理 |  |  | 13 | 光電式煙2種埋 |  |  | 8 | 11 | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | 11 | 4
92 |  | 9F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 防火区画処理 |  |  |  | 13 | 警戒区域 |  |  |  | 平面 |  |  |  | 2 |  |  | 縦穴 |  |  | 3 |  | 防火戸警戒区域 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 2 | X | Y | 27 | ～1 | 1～ |  | ～1 | 1～ | 差動SP2種埋 |  |  |  | HP起動押ボタン |  |  |  |  | 10 |  | AE 0.9mm-4C |  | 149 | 0 | 4 |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 8 |  | 4
|  | 自火報 |  |  |  | AE 0.9mm-4C |  |  |  |  | 149 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 119 |  |  |  | 差動SP2種埋 | [7 empty] | P1総合盤露出 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | ﾗｯﾁ電磁レリーズ | [6 empty] | 4 |  |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 4 | 11 |  |  | 11 | 28 |  |  | 2 | 12 | 24 | 火報 | 14.098 | 135 | 火報 | 11.598 | 107.7775 | 定温SP1種WP |  |  | 2 | P1総合盤露出 |  |  | 2 |  | 10 |  | HP 1.2mm-3C |  | 21 | 0 | 4 |  | 定温SP1種WP | 定温SP1種WP |  | 2 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 119 | 0
|  | 防排煙 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | 21 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 32.8 |  |  |  | 定温SP1種WP |  |  |  | 2 |  |  |  | P1総合盤埋込 | [10 empty] | ｱｰﾑ電磁レリーズ | [6 empty] | 4 |  |  |  | 定温SP1種WP |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 面積 | 1152 | 器数 | 12 |  |  |  |  | 補償SP2種 |  |  | 2 | P1総合盤埋込 |  |  |  |  | 10 |  | HP 1.2mm-5C |  | 27 | 0 | 4 |  | 補償SP2種 | 補償SP2種 |  | 2 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 32.8 | 0
[6 empty] | HP 1.2mm-5C |  |  |  |  | 27 |  |  |  | C-25mm |  |  |  |  | 25.8 |  |  |  | 補償SP2種 |  |  |  | 2 |  |  |  | HP起動押ボタン | [10 empty] | 光電式煙3種埋 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 補償SP2種 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 4 | 梁巻 | 54 | 防排 | 27.3 | 20.6 | 防排 | 25.8 | 18.4 | 計 | N | C | T | A | B2 | L2 | F |  | 10 |  | FCPEV 0.9-5Pr |  | 18 | 0 | 4 |  | 光電式煙2種埋 |  |  | 8 | 8 |  | 4 |  | C-25mm |  | 25.8 | 0
|  | 総合盤 |  |  |  | FCPEV 0.9-5Pr |  |  |  |  | 18 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 16.2 |  |  |  | 光電式煙2種埋 |  |  |  | 8 |  |  |  | 消防法上 |  |  |  |  | 無窓 |  |  | ▼ |  |  | 耐火構造 |  |  |  | 耐 火 |  |  |  | ▼ |  |  | 光電式煙2種埋 | 2 | 6 |  |  | 2 | 6 |  |  | 11 | 27 | 47 | Σ階高 | 警No | 2 |  | 総合 | 14.4 | 総合 | 14.4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 10 |  | FCPEV 1.2- 15Pr |  | 14.4 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 16.2 | 0
[6 empty] | FCPEV 1.2- 15Pr |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 定温SP1種Exp | [7 empty] | 盤位置 |  |  | ⑦ |  |  | 専部屋面積 |  |  |  |  | 268.8 |  |  | 共部屋面積 | [5 empty] | 38.4 | [15 empty] | 28 | 31 | 28 | 31 |  |  | 20 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |  | 10 |  | 防火区画処理 |  | 13 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 14.4 | 0
[83 empty] | 10 | [5 empty] | 4 |  | P1総合盤露出 |  |  | 2 | 8 |  | 4
12 |  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [6 empty] | 設置 |  |  | ▼ |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 施工方法 |  | 自火報 |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | 天井(C 管) | [5 empty] | 防排煙 |  |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | [15 empty] | 23 | 10 | + | 配線距離 |  |  | 配管距離 |  |  | 防火区画処理 |  |  | 13 | 光電式煙2種埋 |  |  | 8 | 12 | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | 12 | 4
99 |  | 10F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 防火区画処理 |  |  |  | 13 | 警戒区域 |  |  |  | 平面 |  |  |  | 2 |  |  | 縦穴 |  |  | 3 |  | 防火戸警戒区域 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 2 | X | Y | 27 | ～1 | 1～ |  | ～1 | 1～ | 差動SP2種埋 |  |  |  | HP起動押ボタン |  |  |  |  | 10 |  | AE 0.9mm-4C |  | 149 | 0 | 4 |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 8 |  | 4
|  | 自火報 |  |  |  | AE 0.9mm-4C |  |  |  |  | 149 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 119 |  |  |  | 差動SP2種埋 | [7 empty] | P1総合盤露出 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | ﾗｯﾁ電磁レリーズ | [6 empty] | 4 |  |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 4 | 11 |  |  | 11 | 28 |  |  | 2 | 12 | 24 | 火報 | 14.098 | 135 | 火報 | 11.598 | 107.7775 | 定温SP1種WP |  |  | 2 | P1総合盤露出 |  |  | 2 |  | 10 |  | HP 1.2mm-3C |  | 21 | 0 | 4 |  | 定温SP1種WP | 定温SP1種WP |  | 2 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 119 | 0
|  | 防排煙 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | 21 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 32.8 |  |  |  | 定温SP1種WP |  |  |  | 2 |  |  |  | P1総合盤埋込 | [10 empty] | ｱｰﾑ電磁レリーズ | [6 empty] | 4 |  |  |  | 定温SP1種WP |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 面積 | 1152 | 器数 | 12 |  |  |  |  | 補償SP2種 |  |  | 2 | P1総合盤埋込 |  |  |  |  | 10 |  | HP 1.2mm-5C |  | 27 | 0 | 4 |  | 補償SP2種 | 補償SP2種 |  | 2 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 32.8 | 0
[6 empty] | HP 1.2mm-5C |  |  |  |  | 27 |  |  |  | C-25mm |  |  |  |  | 25.8 |  |  |  | 補償SP2種 |  |  |  | 2 |  |  |  | HP起動押ボタン | [10 empty] | 光電式煙3種埋 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 補償SP2種 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 4 | 梁巻 | 54 | 防排 | 27.3 | 20.6 | 防排 | 25.8 | 18.4 | 計 | N | C | T | A | B2 | L2 | F |  | 10 |  | FCPEV 0.9-5Pr |  | 18 | 0 | 4 |  | 光電式煙2種埋 |  |  | 8 | 8 |  | 4 |  | C-25mm |  | 25.8 | 0
|  | 総合盤 |  |  |  | FCPEV 0.9-5Pr |  |  |  |  | 18 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 16.2 |  |  |  | 光電式煙2種埋 |  |  |  | 8 |  |  |  | 消防法上 |  |  |  |  | 無窓 |  |  | ▼ |  |  | 耐火構造 |  |  |  | 耐 火 |  |  |  | ▼ |  |  | 光電式煙2種埋 | 2 | 6 |  |  | 2 | 6 |  |  | 11 | 27 | 51 | Σ階高 | 警No | 2 |  | 総合 | 14.4 | 総合 | 14.4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 10 |  | FCPEV 1.2- 10Pr |  | 14.4 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 16.2 | 0
[6 empty] | FCPEV 1.2- 10Pr |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 定温SP1種Exp | [7 empty] | 盤位置 |  |  | ⑦ |  |  | 専部屋面積 |  |  |  |  | 268.8 |  |  | 共部屋面積 | [5 empty] | 38.4 | [15 empty] | 28 | 31 | 28 | 31 |  |  | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |  | 10 |  | 防火区画処理 |  | 13 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 14.4 | 0
[83 empty] | 10 | [5 empty] | 4 |  | P1総合盤露出 |  |  | 2 | 8 |  | 4
13 |  | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [6 empty] | 設置 |  |  | ▼ |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 施工方法 |  | 自火報 |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | 天井(C 管) | [5 empty] | 防排煙 |  |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | [15 empty] | 23 | 11 | + | 配線距離 |  |  | 配管距離 |  |  | 防火区画処理 |  |  | 13 | 光電式煙2種埋 |  |  | 8 | 13 | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | 13 | 4
06 |  | 11F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  | 防火区画処理 |  |  |  | 13 | 警戒区域 |  |  |  | 平面 |  |  |  | 2 |  |  | 縦穴 |  |  | 3 |  | 防火戸警戒区域 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 2 | X | Y | 27 | ～1 | 1～ |  | ～1 | 1～ | 差動SP2種埋 |  |  |  | HP起動押ボタン |  |  |  |  | 10 |  | AE 0.9mm-4C |  | 149 | 0 | 4 |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 8 |  | 4
|  | 自火報 |  |  |  | AE 0.9mm-4C |  |  |  |  | 149 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 119 |  |  |  | 差動SP2種埋 | [7 empty] | P1総合盤露出 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | ﾗｯﾁ電磁レリーズ | [6 empty] | 4 |  |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 4 | 11 |  |  | 11 | 28 |  |  | 2 | 12 | 24 | 火報 | 14.098 | 135 | 火報 | 11.598 | 107.7775 | 定温SP1種WP |  |  | 2 | P1総合盤露出 |  |  | 2 |  | 10 |  | HP 1.2mm-3C |  | 21 | 0 | 4 |  | 定温SP1種WP | 定温SP1種WP |  | 2 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 119 | 0
|  | 防排煙 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | 21 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 32.8 |  |  |  | 定温SP1種WP |  |  |  | 2 |  |  |  | P1総合盤埋込 | [10 empty] | ｱｰﾑ電磁レリーズ | [6 empty] | 4 |  |  |  | 定温SP1種WP |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 面積 | 1152 | 器数 | 12 |  |  |  |  | 補償SP2種 |  |  | 2 | P1総合盤埋込 |  |  |  |  | 10 |  | HP 1.2mm-5C |  | 27 | 0 | 4 |  | 補償SP2種 | 補償SP2種 |  | 2 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 32.8 | 0
[6 empty] | HP 1.2mm-5C |  |  |  |  | 27 |  |  |  | C-25mm |  |  |  |  | 25.8 |  |  |  | 補償SP2種 |  |  |  | 2 |  |  |  | HP起動押ボタン | [10 empty] | 光電式煙3種埋 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 補償SP2種 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 4 | 梁巻 | 54 | 防排 | 27.3 | 20.6 | 防排 | 25.8 | 18.4 | 計 | N | C | T | A | B2 | L2 | F |  | 10 |  | FCPEV 0.9-5Pr |  | 18 | 0 | 4 |  | 光電式煙2種埋 |  |  | 8 | 8 |  | 4 |  | C-25mm |  | 25.8 | 0
|  | 総合盤 |  |  |  | FCPEV 0.9-5Pr |  |  |  |  | 18 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 16.2 |  |  |  | 光電式煙2種埋 |  |  |  | 8 |  |  |  | 消防法上 |  |  |  |  | 無窓 |  |  | ▼ |  |  | 耐火構造 |  |  |  | 耐 火 |  |  |  | ▼ |  |  | 光電式煙2種埋 | 2 | 6 |  |  | 2 | 6 |  |  | 11 | 27 | 55 | Σ階高 | 警No | 2 |  | 総合 | 14.4 | 総合 | 14.4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 10 |  | FCPEV 1.2- 10Pr |  | 14.4 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 16.2 | 0
[6 empty] | FCPEV 1.2- 10Pr |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 定温SP1種Exp | [7 empty] | 盤位置 |  |  | ⑦ |  |  | 専部屋面積 |  |  |  |  | 268.8 |  |  | 共部屋面積 | [5 empty] | 38.4 | [15 empty] | 28 | 31 | 28 | 31 |  |  | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |  | 10 |  | 防火区画処理 |  | 13 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 14.4 | 0
[83 empty] | 10 | [5 empty] | 4 |  | P1総合盤露出 |  |  | 2 | 8 |  | 4
14 |  | (3) イ |  |  | 料理店等 | [6 empty] | 設置 |  |  | ▼ |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 施工方法 |  | 自火報 |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | 天井(C 管) | [5 empty] | 防排煙 |  |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | [15 empty] | 23 | 12 | + | 配線距離 |  |  | 配管距離 |  |  | 防火区画処理 |  |  | 14 | 光電式煙2種埋 |  |  | 12 | 14 | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | 14 | 4
13 |  | 12F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  |  |  | 691.2 |  | 460.8 |  |  | 5 |  |  | 12 |  | 防火区画処理 |  |  |  | 14 | 警戒区域 |  |  |  | 平面 |  |  |  | 3 |  |  | 縦穴 |  |  | 3 |  | 防火戸警戒区域 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 2 | X | Y | 27 | ～1 | 1～ |  | ～1 | 1～ | 差動SP2種埋 |  |  |  | HP起動押ボタン |  |  |  |  | 10 |  | AE 0.9mm-4C |  | 201 | 0 | 4 |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 8 |  | 4
|  | 自火報 |  |  |  | AE 0.9mm-4C |  |  |  |  | 201 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 146 |  |  |  | 差動SP2種埋 | [7 empty] | P1総合盤露出 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | ﾗｯﾁ電磁レリーズ | [6 empty] | 4 |  |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 7 | 15 |  |  | 18 | 38 |  |  | 3 | 12 | 24 | 火報 | 12.3 | 189 | 火報 | 9.8 | 136 | 定温SP1種WP |  |  | 3 | P1総合盤露出 |  |  | 3 |  | 10 |  | HP 1.2mm-3C |  | 21 | 0 | 4 |  | 定温SP1種WP | 定温SP1種WP |  | 3 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 146 | 0
|  | 防排煙 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | 21 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 定温SP1種WP |  |  |  | 3 |  |  |  | P1総合盤埋込 | [10 empty] | ｱｰﾑ電磁レリーズ | [6 empty] | 4 |  |  |  | 定温SP1種WP |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 面積 | 1152 | 器数 | 18 |  |  |  |  | 補償SP2種 |  |  | 3 | P1総合盤埋込 |  |  |  |  | 10 |  | HP 1.2mm-5C |  | 27 | 0 | 4 |  | 補償SP2種 | 補償SP2種 |  | 3 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 40 | 0
[6 empty] | HP 1.2mm-5C |  |  |  |  | 27 |  |  |  | C-25mm |  |  |  |  | 25.8 |  |  |  | 補償SP2種 |  |  |  | 3 |  |  |  | HP起動押ボタン | [10 empty] | 光電式煙3種埋 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 補償SP2種 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 4 | 梁巻 | 54 | 防排 | 27.3 | 20.6 | 防排 | 25.8 | 18.4 | 計 | N | C | T | A | B2 | L2 | F |  | 10 |  | FCPEV 0.9-5Pr |  | 27 | 0 | 4 |  | 光電式煙2種埋 |  |  | 12 | 8 |  | 4 |  | C-25mm |  | 25.8 | 0
|  | 総合盤 |  |  |  | FCPEV 0.9-5Pr |  |  |  |  | 27 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 24.3 |  |  |  | 光電式煙2種埋 |  |  |  | 12 |  |  |  | 消防法上 |  |  |  |  | 無窓 |  |  | ▼ |  |  | 耐火構造 |  |  |  | 耐 火 |  |  |  | ▼ |  |  | 光電式煙2種埋 | 4 | 8 |  |  | 4 | 8 |  |  | 17 | 36 | 59 | Σ階高 | 警No | 3 |  | 総合 | 21.6 | 総合 | 21.6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 10 |  | FCPEV 1.2- 10Pr |  | 21.6 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 24.3 | 0
[6 empty] | FCPEV 1.2- 10Pr |  |  |  |  | 21.6 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 21.6 |  |  |  | 定温SP1種Exp | [7 empty] | 盤位置 |  |  | ⑦ |  |  | 専部屋面積 |  |  |  |  | 138.24 |  |  | 共部屋面積 | [5 empty] | 38.4 | [15 empty] | 28 | 31 | 28 | 31 |  |  | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |  | 10 |  | 防火区画処理 |  | 14 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 21.6 | 0
[83 empty] | 10 | [5 empty] | 4 |  | P1総合盤露出 |  |  | 3 | 8 |  | 4
15 |  | ( 15) |  |  | 前各項以外 | [6 empty] | 設置 |  |  | ▼ |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.71429 |  |  | 施工方法 |  | 自火報 |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | 天井(C 管) | [5 empty] | 防排煙 |  |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | [15 empty] | 23 | PH1 | + | 配線距離 |  |  | 配管距離 |  |  | 防火区画処理 |  |  | 6 | 光電式煙2種埋 |  |  | 11 | 15 | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | 15 | 4
20 |  | PH1F |  |  | 4 |  |  | 直天 |  | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 8 |  | 防火区画処理 |  |  |  | 6 | 警戒区域 |  |  |  | 平面 |  |  |  | 1 |  |  | 縦穴 |  |  | 1 |  | 防火戸警戒区域 | [7 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | X | Y | 11.5 | ～1 | 1～ |  | ～1 | 1～ | 差動SP2種埋 |  |  |  | HP起動押ボタン |  |  |  |  | 10 |  | AE 0.9mm-4C |  | 27 | 0 | 4 |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 8 |  | 4
|  | 自火報 |  |  |  | AE 0.9mm-4C |  |  |  |  | 27 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 差動SP2種埋 | [7 empty] | P1総合盤露出 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | ﾗｯﾁ電磁レリーズ | [6 empty] | 2 |  |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 0 | 20 |  |  | 1 | 51 |  |  | 1 | 5 | 7 | 火報 | 8.5817 | 18.7 | 火報 | 6.0817 | 39.3798 | 定温SP1種WP |  |  | 1 | P1総合盤露出 |  |  | 1 |  | 10 |  | HP 1.2mm-3C |  | 23 | 0 | 4 |  | 定温SP1種WP | 定温SP1種WP |  | 1 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 45 | 0
|  | 防排煙 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | 23 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 22.8 |  |  |  | 定温SP1種WP |  |  |  | 1 |  |  |  | P1総合盤埋込 | [10 empty] | ｱｰﾑ電磁レリーズ | [6 empty] | 2 |  |  |  | 定温SP1種WP |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 面積 | 140 | 器数 | 13 |  |  |  |  | 補償SP2種 |  |  | 1 | P1総合盤埋込 |  |  |  |  | 10 |  | HP 1.2mm-5C |  | 13 | 0 | 4 |  | 補償SP2種 | 補償SP2種 |  | 1 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 22.8 | 0
[6 empty] | HP 1.2mm-5C |  |  |  |  | 13 |  |  |  | C-25mm |  |  |  |  | 11.3 |  |  |  | 補償SP2種 |  |  |  | 1 |  |  |  | HP起動押ボタン | [10 empty] | 光電式煙3種埋 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 補償SP2種 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 梁巻 | 7.2 | 防排 | 12.8 | 22.6 | 防排 | 11.3 | 20.4 | 計 | N | C | T | A | B2 | L2 | F |  | 10 |  | FCPEV 0.9-5Pr |  | 3 | 0 | 4 |  | 光電式煙2種埋 |  |  | 11 | 8 |  | 4 |  | C-25mm |  | 11.3 | 0
|  | 総合盤 |  |  |  | FCPEV 0.9-5Pr |  |  |  |  | 3 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 光電式煙2種埋 |  |  |  | 11 |  |  |  | 消防法上 |  |  |  |  | 無窓 |  |  | ▼ |  |  | 耐火構造 |  |  |  | 耐 火 |  |  |  | ▼ |  |  | 光電式煙2種埋 | 1 | 10 |  |  | 1 | 10 |  |  | 1 | 48 | 63 | Σ階高 | 警No | 1 |  | 総合 | 2.4 | 総合 | 2.4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 10 |  | FCPEV 1.2- 10Pr |  | 2.4 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 2.7 | 0
[6 empty] | FCPEV 1.2- 10Pr |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 定温SP1種Exp | [7 empty] | 盤位置 |  |  | ⑦ |  |  | 専部屋面積 | [7 empty] | 共部屋面積 | [5 empty] | 17.5 | [15 empty] | 28 | 31 | 28 | 31 |  |  | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |  | 10 |  | 防火区画処理 |  | 6 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 2.4 | 0
[83 empty] | 10 | [5 empty] | 4 |  | P1総合盤露出 |  |  | 1 | 8 |  | 4
16 |  | ( 15) |  |  | 前各項以外 | [6 empty] | 設置 |  |  | ▼ |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.71429 |  |  | 施工方法 |  | 自火報 |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | 天井(C 管) | [5 empty] | 防排煙 |  |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | [15 empty] | 23 | PH2 | + | 配線距離 |  |  | 配管距離 |  |  | 防火区画処理 |  |  | 6 | 光電式煙2種埋 |  |  | 11 | 16 | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | 16 | 4
27 |  | PH2F |  |  | 4 |  |  | 直天 |  | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 8 |  | 防火区画処理 |  |  |  | 6 | 警戒区域 |  |  |  | 平面 |  |  |  | 1 |  |  | 縦穴 |  |  | 1 |  | 防火戸警戒区域 | [7 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | X | Y | 11.5 | ～1 | 1～ |  | ～1 | 1～ | 差動SP2種埋 |  |  |  | HP起動押ボタン |  |  |  |  | 10 |  | AE 0.9mm-4C |  | 27 | 0 | 4 |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 8 |  | 4
|  | 自火報 |  |  |  | AE 0.9mm-4C |  |  |  |  | 27 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 差動SP2種埋 | [7 empty] | P1総合盤露出 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | ﾗｯﾁ電磁レリーズ | [6 empty] | 2 |  |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 0 | 20 |  |  | 1 | 51 |  |  | 1 | 5 | 7 | 火報 | 8.5817 | 18.7 | 火報 | 6.0817 | 39.3798 | 定温SP1種WP |  |  | 1 | P1総合盤露出 |  |  | 1 |  | 10 |  | HP 1.2mm-3C |  | 23 | 0 | 4 |  | 定温SP1種WP | 定温SP1種WP |  | 1 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 45 | 0
|  | 防排煙 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | 23 |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | 22.8 |  |  |  | 定温SP1種WP |  |  |  | 1 |  |  |  | P1総合盤埋込 | [10 empty] | ｱｰﾑ電磁レリーズ | [6 empty] | 2 |  |  |  | 定温SP1種WP |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 面積 | 140 | 器数 | 13 |  |  |  |  | 補償SP2種 |  |  | 1 | P1総合盤埋込 |  |  |  |  | 10 |  | HP 1.2mm-5C |  | 13 | 0 | 4 |  | 補償SP2種 | 補償SP2種 |  | 1 | 8 |  | 4 |  | C-19mm |  | 22.8 | 0
[6 empty] | HP 1.2mm-5C |  |  |  |  | 13 |  |  |  | C-25mm |  |  |  |  | 11.3 |  |  |  | 補償SP2種 |  |  |  | 1 |  |  |  | HP起動押ボタン | [10 empty] | 光電式煙3種埋 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 補償SP2種 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 梁巻 | 7.2 | 防排 | 12.8 | 22.6 | 防排 | 11.3 | 20.4 | 計 | N | C | T | A | B2 | L2 | F |  | 10 |  | FCPEV 0.9-5Pr |  | 3 | 0 | 4 |  | 光電式煙2種埋 |  |  | 11 | 8 |  | 4 |  | C-25mm |  | 11.3 | 0
|  | 総合盤 |  |  |  | FCPEV 0.9-5Pr |  |  |  |  | 3 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 光電式煙2種埋 |  |  |  | 11 |  |  |  | 消防法上 |  |  |  |  | 無窓 |  |  | ▼ |  |  | 耐火構造 |  |  |  | 耐 火 |  |  |  | ▼ |  |  | 光電式煙2種埋 | 1 | 10 |  |  | 1 | 10 |  |  | 1 | 48 | 67 | Σ階高 | 警No | 2 |  | 総合 | 2.4 | 総合 | 2.4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 10 |  | FCPEV 1.2-5Pr |  | 2.4 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 2.7 | 0
[6 empty] | FCPEV 1.2-5Pr |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 定温SP1種Exp | [7 empty] | 盤位置 |  |  | ⑦ |  |  | 専部屋面積 | [7 empty] | 共部屋面積 | [5 empty] | 17.5 | [15 empty] | 28 | 31 | 28 | 31 |  |  | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 10 |  | 防火区画処理 |  | 6 | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  | C-31mm |  | 2.4 | 0
[83 empty] | 10 | [5 empty] | 4 |  | P1総合盤露出 |  |  | 1 | 8 |  | 4
17 | [11 empty] | 設置 |  |  | ▼ |  | 建物形状 | [7 empty] | 施工方法 |  | 自火報 |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | 天井(C 管) | [5 empty] | 防排煙 |  |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | [15 empty] | 23 |  |  | 配線距離 |  |  | 配管距離 |  |  | 防火区画処理 |  |  |  | 光電式煙2種埋 |  |  |  | 17 | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | 17 | 4
34 | [23 empty] | 防火区画処理 |  |  |  |  | 警戒区域 |  |  |  | 平面 | [6 empty] | 縦穴 |  |  |  |  | 防火戸警戒区域 | [19 empty] | 2 | X | Y | FALSE | ～1 | 1～ |  | ～1 | 1～ | 差動SP2種埋 |  |  |  | HP起動押ボタン |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 8 |  | 4
|  | 自火報 | [21 empty] | 差動SP2種埋 | [7 empty] | P1総合盤露出 | [10 empty] | ﾗｯﾁ電磁レリーズ | [10 empty] | 差動SP2種埋 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 火報 |  |  | 火報 |  |  | 定温SP1種WP |  |  |  | P1総合盤露出 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 定温SP1種WP |  |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 防排煙 | [21 empty] | 定温SP1種WP | [7 empty] | P1総合盤埋込 | [10 empty] | ｱｰﾑ電磁レリーズ | [10 empty] | 定温SP1種WP | [10 empty] | 0 | 面積 |  | 器数 | 0 |  |  |  |  | 補償SP2種 |  |  |  | P1総合盤埋込 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 補償SP2種 |  |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[24 empty] | 補償SP2種 | [7 empty] | HP起動押ボタン | [10 empty] | 光電式煙3種埋 | [10 empty] | 補償SP2種 | [10 empty] | 0 | 梁巻 |  | 防排 |  |  | 防排 |  |  | 計 | N | C | T | A | B2 | L2 | F |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 総合盤 | [21 empty] | 光電式煙2種埋 | [12 empty] | 無窓 |  |  | ▼ | [6 empty] | 耐 火 |  |  |  | ▼ |  |  | 光電式煙2種埋 | [8 empty] | 1 | #VALUE! |  | Σ階高 | 警No |  |  | 総合 |  | 総合 |  | 6 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[24 empty] | 定温SP1種Exp | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 防火区画処理 |  |  | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[83 empty] | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4
[83 empty] | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4
|  | 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  |  |  | 床 面 積 |  |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  | 自火報機器 |  |  |  | 器具 | 台数 |  |  | 自火報機器 | [5 empty] | 器具 |  |  | 台数 |  | 防排煙機器 | [6 empty] | 器具 |  |  | 台数 | [29 empty] | 10 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 4
[14 empty] | 専用部 |  | 共用部 | [12 empty] | 修正 | [11 empty] | 修正 | [11 empty] | 修正 | [29 empty] | 10 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 4
[5 empty] | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) | [5 empty] | 台数 | ▼ | [8 empty] | 台数 |  |  | ▼ | [8 empty] | 台数 |  |  | ▼ | [29 empty] | 10 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 4
18 | [11 empty] | 設置 |  |  | ▼ |  | 建物形状 | [7 empty] | 施工方法 |  | 自火報 |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | 天井(C 管) | [5 empty] | 防排煙 |  |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | [15 empty] | 23 |  |  | 配線距離 |  |  | 配管距離 |  |  | 防火区画処理 |  |  |  | 光電式煙2種埋 |  |  |  | 18 | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | 18 | 4
41 | [23 empty] | 防火区画処理 |  |  |  |  | 警戒区域 |  |  |  | 平面 | [6 empty] | 縦穴 |  |  |  |  | 防火戸警戒区域 | [19 empty] | 2 | X | Y | FALSE | ～1 | 1～ |  | ～1 | 1～ | 差動SP2種埋 |  |  |  | HP起動押ボタン |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 8 |  | 4
|  | 自火報 | [21 empty] | 差動SP2種埋 | [7 empty] | P1総合盤露出 | [10 empty] | ﾗｯﾁ電磁レリーズ | [10 empty] | 差動SP2種埋 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 火報 |  |  | 火報 |  |  | 定温SP1種WP |  |  |  | P1総合盤露出 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 定温SP1種WP |  |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 防排煙 | [21 empty] | 定温SP1種WP | [7 empty] | P1総合盤埋込 | [10 empty] | ｱｰﾑ電磁レリーズ | [10 empty] | 定温SP1種WP | [10 empty] | 0 | 面積 |  | 器数 | 0 |  |  |  |  | 補償SP2種 |  |  |  | P1総合盤埋込 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 補償SP2種 |  |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[24 empty] | 補償SP2種 | [7 empty] | HP起動押ボタン | [10 empty] | 光電式煙3種埋 | [10 empty] | 補償SP2種 | [10 empty] | 0 | 梁巻 |  | 防排 |  |  | 防排 |  |  | 計 | N | C | T | A | B2 | L2 | F |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 総合盤 | [21 empty] | 光電式煙2種埋 | [12 empty] | 無窓 |  |  | ▼ | [6 empty] | 耐 火 |  |  |  | ▼ |  |  | 光電式煙2種埋 | [8 empty] | 1 | #VALUE! |  | Σ階高 | 警No |  |  | 総合 |  | 総合 |  | 6 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[24 empty] | 定温SP1種Exp | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 防火区画処理 |  |  | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[83 empty] | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4
19 | [11 empty] | 設置 |  |  | ▼ |  | 建物形状 | [7 empty] | 施工方法 |  | 自火報 |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | 天井(C 管) | [5 empty] | 防排煙 |  |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | [15 empty] | 23 |  |  | 配線距離 |  |  | 配管距離 |  |  | 防火区画処理 |  |  |  | 光電式煙2種埋 |  |  |  | 19 | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | 19 | 4
48 | [23 empty] | 防火区画処理 |  |  |  |  | 警戒区域 |  |  |  | 平面 | [6 empty] | 縦穴 |  |  |  |  | 防火戸警戒区域 | [19 empty] | 2 | X | Y | FALSE | ～1 | 1～ |  | ～1 | 1～ | 差動SP2種埋 |  |  |  | HP起動押ボタン |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 8 |  | 4
|  | 自火報 | [21 empty] | 差動SP2種埋 | [7 empty] | P1総合盤露出 | [10 empty] | ﾗｯﾁ電磁レリーズ | [10 empty] | 差動SP2種埋 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 火報 |  |  | 火報 |  |  | 定温SP1種WP |  |  |  | P1総合盤露出 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 定温SP1種WP |  |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 防排煙 | [21 empty] | 定温SP1種WP | [7 empty] | P1総合盤埋込 | [10 empty] | ｱｰﾑ電磁レリーズ | [10 empty] | 定温SP1種WP | [10 empty] | 0 | 面積 |  | 器数 | 0 |  |  |  |  | 補償SP2種 |  |  |  | P1総合盤埋込 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 補償SP2種 |  |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[24 empty] | 補償SP2種 | [7 empty] | HP起動押ボタン | [10 empty] | 光電式煙3種埋 | [10 empty] | 補償SP2種 | [10 empty] | 0 | 梁巻 |  | 防排 |  |  | 防排 |  |  | 計 | N | C | T | A | B2 | L2 | F |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 総合盤 | [21 empty] | 光電式煙2種埋 | [12 empty] | 無窓 |  |  | ▼ | [6 empty] | 耐 火 |  |  |  | ▼ |  |  | 光電式煙2種埋 | [8 empty] | 1 | #VALUE! |  | Σ階高 | 警No |  |  | 総合 |  | 総合 |  | 6 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[24 empty] | 定温SP1種Exp | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 防火区画処理 |  |  | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[83 empty] | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4
20 | [11 empty] | 設置 |  |  | ▼ |  | 建物形状 | [7 empty] | 施工方法 |  | 自火報 |  | 天井ケーブル |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 防排煙 |  |  | 天井(C 管) |  |  |  |  | ▼ | [15 empty] | 23 |  |  | 配線距離 |  |  | 配管距離 |  |  | 防火区画処理 |  |  |  | 光電式煙2種埋 |  |  |  | 20 | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | 20 | 4
55 | [23 empty] | 防火区画処理 |  |  |  |  | 警戒区域 |  |  |  | 平面 | [6 empty] | 縦穴 |  |  |  |  | 防火戸警戒区域 | [19 empty] | 2 | X | Y | FALSE | ～1 | 1～ |  | ～1 | 1～ | 差動SP2種埋 |  |  |  | HP起動押ボタン |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 差動SP2種埋 |  |  | 8 |  | 4
|  | 自火報 | [21 empty] | 差動SP2種埋 | [7 empty] | P1総合盤露出 | [10 empty] | ﾗｯﾁ電磁レリーズ | [10 empty] | 差動SP2種埋 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | 0 | 火報 |  |  | 火報 |  |  | 定温SP1種WP |  |  |  | P1総合盤露出 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 定温SP1種WP |  |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 防排煙 | [21 empty] | 定温SP1種WP | [7 empty] | P1総合盤埋込 | [10 empty] | ｱｰﾑ電磁レリーズ | [10 empty] | 定温SP1種WP | [10 empty] | 0 | 面積 |  | 器数 | 0 |  |  |  |  | 補償SP2種 |  |  |  | P1総合盤埋込 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 補償SP2種 |  |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[24 empty] | 補償SP2種 | [7 empty] | HP起動押ボタン | [10 empty] | 光電式煙3種埋 | [10 empty] | 補償SP2種 | [10 empty] | 0 | 梁巻 |  | 防排 |  |  | 防排 |  |  | 計 | N | C | T | A | B2 | L2 | F |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 総合盤 | [21 empty] | 光電式煙2種埋 | [12 empty] | 無窓 |  |  | ▼ | [6 empty] | 耐 火 |  |  |  | ▼ |  |  | 光電式煙2種埋 | [8 empty] | 1 | #VALUE! |  | Σ階高 | 警No |  |  | 総合 |  | 総合 |  | 6 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[24 empty] | 定温SP1種Exp | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 防火区画処理 |  |  | 0 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[83 empty] | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4
[83 empty] | 10 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 8 |  | 4
AE 0.9mm-2C
|  | 集 計 表 | [64 empty] | AE 0.9mm-3C
AE 0.9mm-4C
|  | 材 料 名 称 | [6 empty] | 数 量 |  |  |  | 呼称 |  | 単 価(円) |  |  | 金 額 (円) | [6 empty] | 12 | 歩掛 | 電工数 | [21 empty] | Top | [6 empty] | 1 | 2 |  | 4 |  | 6 | [5 empty] | AE 0.9mm-6C
|  | AE 0.9mm-4C | [6 empty] | 6504 |  |  |  | ｍ |  | 40.7 |  |  | 264712 | [6 empty] | 26 | 0.017 | 110.568 |  |  |  |  | 電工単価 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | ▼ | [12 empty] | 1 |  | B2F | 24 |  | 33 |  | 5 |  | B2F |  | 1 |  | AE 1.2mm-2C
|  | HP 1.2mm-3C | [6 empty] | 344 |  |  |  | ｍ |  | 66.6 |  |  | 22910 | [7 empty] | 0.017 | 5.848 | [26 empty] | 2 |  | B1F | 24 |  | 33 |  | 10 |  | B1F |  | 2 |  | AE 1.2mm-3C
|  | HP 1.2mm-5C | [6 empty] | 506 |  |  |  | ｍ |  | 113 |  |  | 57178 | [7 empty] | 0.02 | 10.12 |  |  |  |  | 9 |  | 自火報防排煙設備工事 | [10 empty] | 掛率％ | [8 empty] | 3 |  | 1F | 30 |  | 31.8 |  | 15 |  | 1F |  | 3 |  | AE 1.2mm-4C
|  | FCPEV 0.9- 10Pr | [6 empty] | 583 |  |  |  | ｍ |  | 240 |  |  | 139920 | [7 empty] | 0.025 | 14.575 |  |  |  |  | 配管配線材料 | [6 empty] | 3869000 | [5 empty] | ▼ | [8 empty] | 4 |  | 2F | 30 |  | 31.8 |  | 19 |  | 2F |  | 4 |  | AE 1.2mm-6C
|  | FCPEV 1.2- 10Pr | [6 empty] | 161.4 |  |  |  | ｍ |  | 369 |  |  | 59556 | [7 empty] | 0.031 | 5.0034 |  |  |  |  | 火災報知機器 | [6 empty] | 4834000 | [5 empty] | ▼ | [8 empty] | 5 |  | 3F | 30 |  | 31.8 |  | 23 |  | 3F |  | 5
|  | 防火区画処理 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 箇所 |  | 2500 |  |  | 707500 | [7 empty] | 0.1 | 28.3 |  |  |  |  | 電 工 費 | [6 empty] | 5934000 | [14 empty] | 6 |  | 4F | 12 |  | 24 |  | 27 |  | 4F |  | 6 |  | HP 0.9mm-2C
|  | FCPEV 1.2- 15Pr | [6 empty] | 206.2 |  |  |  | ｍ |  | 507 |  |  | 104543 | [7 empty] | 0.034 | 7.0108 |  |  |  |  | 9 |  | の 計 |  |  |  |  | 14637000 | [14 empty] | 7 |  | 5F | 12 |  | 24 |  | 31 |  | 5F |  | 7 |  | HP 0.9mm-3C
|  | FCPEV 1.2- 20Pr | [6 empty] | 109.8 |  |  |  | ｍ |  | 648 |  |  | 71150 | [7 empty] | 0.039 | 4.2822 | [26 empty] | 8 |  | 6F | 12 |  | 24 |  | 35 |  | 6F |  | 8 |  | HP 0.9mm-4C
|  | FCPEV 0.9-5Pr | [6 empty] | 177 |  |  |  | ｍ |  | 137 |  |  | 24249 | [7 empty] | 0.022 | 3.894 |  |  |  |  | 火報受信機 |  |  |  |  | 連動操作盤 |  |  |  |  | 火報平面 |  |  |  | 火報縦穴 |  |  |  |  | 防火扉 |  |  | 9 |  | 7F | 12 |  | 24 |  | 39 |  | 7F |  | 9 |  | HP 0.9mm-5C
|  | FCPEV 1.2-5Pr | [6 empty] | 16.8 |  |  |  | ｍ |  | 221 |  |  | 3712 | [7 empty] | 0.027 | 0.4536 |  |  |  |  | 62 |  | 8 |  |  | 78 |  |  | 12 |  | 53 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 78 |  |  | 10 |  | 8F | 12 |  | 24 |  | 43 |  | 8F |  | 10 |  | HP 0.9mm-6C
[32 empty] | 実装 |  | 予備 |  |  | 実装 |  |  | 予備 |  | 設 計 回 線 数 | [11 empty] | 11 |  | 9F | 12 |  | 24 |  | 47 |  | 9F |  | 11 |  | HP 0.9mm-7C
[54 empty] | 12 |  | 10F | 12 |  | 24 |  | 51 |  | 10F |  | 12 |  | HP 1.2mm-2C
[32 empty] | 自火報 受信機 | [8 empty] | 70 |  | 回線 |  | ▼ | [8 empty] | 13 |  | 11F | 12 |  | 24 |  | 55 |  | 11F |  | 13 |  | HP 1.2mm-3C |  |  | 150
[32 empty] | 連 動 操 作 盤 | [8 empty] | 90 |  | 回線 |  | ▼ | [8 empty] | 14 |  | 12F | 12 |  | 24 |  | 59 |  | 12F |  | 14 |  | HP 1.2mm-4C |  |  | 150 | 150 | 1
|  | FCPEV 1.2-150Pr | [6 empty] | 49 |  |  |  | ｍ |  | 4380 |  |  | 214620 | [7 empty] | 0.133 | 6.517 | [26 empty] | 15 |  | PH1F | 5 |  | 7 |  | 63 |  | PH1F |  | 15 |  | HP 1.2mm-5C
|  | C-19mm | [6 empty] | 6504 |  |  |  | ｍ |  | 135 |  |  | 878040 | [7 empty] | 0.052 | 338.208 |  |  |  |  | 副受信機設置 | [7 empty] | 要 |  | ▼ | [6 empty] | 150 |  |  | ▼ |  | 1 |  | PH2F | 5 |  | 7 |  | 67 |  | PH2F |  | 1 |  | HP 1.2mm-6C
|  | C-25mm | [6 empty] | 344 |  |  |  | ｍ |  | 189 |  |  | 65016 | [7 empty] | 0.07 | 24.08 |  |  |  |  | 副受信機設置階 | [7 empty] | 1F |  | ▼ | [6 empty] | 実装 |  |  |  | 140 | 2 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2 |  | HP 1.2mm-7C
|  | C-31mm | [6 empty] | 506 |  |  |  | ｍ |  | 252 |  |  | 127512 | [7 empty] | 0.089 | 45.034 |  |  |  | FCPEV 1.2-150Pr | [8 empty] | 49 m | [13 empty] | 3 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3 |  | HP 1.6mm-2C
|  | C-39mm | [6 empty] | 583 |  |  |  | ｍ |  | 292 |  |  | 170236 | [7 empty] | 0.109 | 63.547 | [26 empty] | 4 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 4 |  | HP 1.6mm-3C
[54 empty] | 5 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 5 |  | HP 1.6mm-4C
[32 empty] | 単価設定 |  |  |  |  | 単価-1 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 近畿 |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | 6 |  | HP 1.6mm-5C
[32 empty] | 歩掛設定 |  |  |  |  | 歩掛-1 |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 建設物価 | [5 empty] | 7 | 受 | 1F | 30 |  | 31.8 |  | 15 |  |  |  | 7 |  | HP 1.6mm-6C
[54 empty] | 8 | 副 | 1F | 30 |  | 31.8 |  | 15 |  |  |  | 8 |  | HP 1.6mm-7C
[54 empty] | 9 | 連 | 1F | 30 |  | 31.8 |  | 15 |  |  |  | 9
[54 empty] | 10 | [10 empty] | 10
[65 empty] | 11 | 5 | P1受信機 5L壁 |  |  | 3 | 連動操作盤 3L壁 |  |  |  | 5 | P1副受信機 5L
|  | C-OBox4角中深 | [6 empty] | 422 |  |  |  | 個 |  | 155 |  |  | 65410 | [7 empty] | 0.1 | 42.2 | [37 empty] | 12 | 10 | P1受信機 10L壁 |  |  | 5 | 連動操作盤 5L壁 |  |  |  | 10 | P1副受信機 10L
|  | 定温SP1種WP | [6 empty] | 47 |  |  |  | 個 |  | 1190 |  |  | 55930 | [7 empty] | 0.133 | 6.251 | [37 empty] | 1 | 15 | P1受信機 15L壁 |  |  | 10 | 連動操作盤 10L壁 |  |  |  | 15 | P1副受信機 15L
|  | 補償SP2種 | [6 empty] | 47 |  |  |  | 個 |  | 2500 |  |  | 117500 | [7 empty] | 0.133 | 6.251 | [37 empty] | 2 | 20 | P1受信機 20L壁 |  |  | 15 | 連動操作盤 15L壁 |  |  |  | 20 | P1副受信機 20L
|  | 光電式煙2種埋 | [6 empty] | 267 |  |  |  | 個 |  | 8400 |  |  | 2242800 | [7 empty] | 0.159 | 42.453 | [37 empty] | 3 | 25 | P1受信機 25L壁 |  |  | 20 | 連動操作盤 20L壁 |  |  |  | 25 | P1副受信機 25L
|  | P1総合盤露出 | [6 empty] | 58 |  |  |  | 個 |  | 10200 |  |  | 591600 | [7 empty] | 0.619 | 35.902 | [37 empty] | 4 | 30 | P1受信機 30L壁 |  |  | 25 | 連動操作盤 25L壁 |  |  |  | 30 | P1副受信機 30L
[65 empty] | 5 | 40 | P1受信機 40L自 |  |  | 30 | 連動操作盤 30L壁 |  |  |  | 40 | P1副受信機 40L
[49 empty] | Top | [15 empty] | 6 | 50 | P1受信機 50L自 |  |  | 35 | 連動操作盤 35L壁 |  |  |  | 50 | P1副受信機 50L
[65 empty] | 7 | 60 | P1受信機 60L自 |  |  | 40 | 連動操作盤 40L自 |  |  |  | 60 | P1副受信機 60L
[65 empty] | 8 | 70 | P1受信機 70L自 |  |  | 50 | 連動操作盤 50L自 |  |  |  | 70 | P1副受信機 70L
[65 empty] | 9 | 80 | P1受信機 80L自 |  |  | 60 | 連動操作盤 60L自 |  |  |  | 80 | P1副受信機 80L
[65 empty] | 10 | 90 | P1受信機 90L自 |  |  | 70 | 連動操作盤 70L自 |  |  |  | 90 | P1副受信機 90L
[65 empty] | 11 | 100 | P1受信機 100L自 |  |  | 80 | 連動操作盤 80L自 |  |  |  | 100 | P1副受信機 100L
[65 empty] | 12 | 110 | P1受信機 110L自 |  |  | 90 | 連動操作盤 90L自 |  |  |  | 110 | P1副受信機 110L
[47 empty] | 訂正金額 | [17 empty] | 13 | 120 | P1受信機 120L自 |  |  | 100 | 連動操作盤 100L自 |  |  |  | 120 | P1副受信機 120L
|  | P1受信機 70L自 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 面 |  | 669000 |  |  | 669000 | [7 empty] | 22.7 | 22.7 |  |  |  | 自火報 受信機 | [7 empty] | P1受信機 70L自 | [6 empty] | ▼ | [19 empty] | 150 | P1受信機 150L自 |  |  | 120 | 連動操作盤 120L自 |  |  |  | 150 | P1副受信機 150L
|  | P1副受信機 150L | [6 empty] | 1 |  |  |  | 面 |  | 110600 |  |  | 110600 | [7 empty] | 9.25 | 9.25 |  |  |  | 自火報 副受信機 | [7 empty] | P1副受信機 150L | [6 empty] | ▼ | [19 empty] | 200 | P1受信機 200L自 |  |  | 140 | 連動操作盤 140L自 |  |  |  | 200 | P1副受信機 200L
|  | 連動操作盤 90L自 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 面 |  | 952000 |  |  | 952000 | [7 empty] | 28.1 | 28.1 |  |  |  | 自火報 受信機 | [7 empty] | 連動操作盤 90L自 | [6 empty] | ▼ | [23 empty] | 160 | 連動操作盤 160L自 |  |  |  | 300 | P1副受信機 300L
[70 empty] | 180 | 連動操作盤 180L自
Note on AW6: 天井内配線の位置 ▽FL ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ スラブ ━┓ ┏━━━━━━━━━┯━━━ ┃ ┃ ケーブル配線 │0.1m ┃ ┃▀▀ ▀ ▀▀▀▀▀▀ ▀ ▀▀▀ ┴(スラブ下) ┃ ┃ ┃ ┃ ┗━━━┛ ┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬ ╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧ (天井材) △Ch
Note on AX8: 梁巻き配線長［ｍ］ 梁成="０" にすると梁巻き配線長は、 計上されません。
Note on Y16: 建物形状係数の修正 Top Page で修正して下さい。
Note on G18: 自火報回路配線長［ｍ］ 水平配線長＋垂直配線長＋ 配線余長＋(梁巻配線長)
Note on G19: 防排煙回路配線長［ｍ］ ＜総合盤～第１ボックス＞ 水平配線長＋垂直配線長＋ 配線余長＋(梁巻配線長)
Note on G21: 総合盤間配線長［ｍ］ 垂直配線長＋配線余長＋ (梁巻配線長)
Note on AT21: 消防法の有窓・無窓 Top Page で修正できます。
Note on BG21: 建物の耐火構造 Top Page で修正できます。
Note on G22: 総合盤間配線長［ｍ］ 垂直配線長＋配線余長＋ (梁巻配線長)
Note on AT22: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on BK22: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on BA30: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on BK30: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on BA38: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on BK38: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on BA46: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on BK46: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on BA54: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on BK54: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on BA62: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on BK62: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on BA70: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on BK70: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on BA78: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on BK78: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on Y84: 建物形状係数の修正 Top Page で修正して下さい。
Note on G86: 自火報回路配線長［ｍ］ 水平配線長＋垂直配線長＋ 配線余長＋(梁巻配線長)
Note on G87: 防排煙回路配線長［ｍ］ ＜総合盤～第１ボックス＞ 水平配線長＋垂直配線長＋ 配線余長＋(梁巻配線長)
Note on G89: 総合盤間配線長［ｍ］ 垂直配線長＋配線余長＋ (梁巻配線長)
Note on G90: 総合盤間配線長［ｍ］ 垂直配線長＋配線余長＋ (梁巻配線長)
Note on BA90: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on BK90: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on G94: 自火報回路配線長［ｍ］ 水平配線長＋垂直配線長＋ 配線余長＋(梁巻配線長)
Note on BA98: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on BK98: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on BA106: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on BK106: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on BA114: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on BK114: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on BA122: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on BK122: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on BA130: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on BK130: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on BA138: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on BK138: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on BA146: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on BK146: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on BA154: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on BK154: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on Y160: 建物形状係数の修正 Top Page で修正して下さい。
Note on G165: 総合盤間配線長［ｍ］ 垂直配線長＋配線余長＋ (梁巻配線長)
Note on G166: 総合盤間配線長［ｍ］ 垂直配線長＋配線余長＋ (梁巻配線長)
Note on BA166: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on BK166: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on BA174: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on BK174: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on BA182: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on BK182: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on AT189: 実工数電工単価（円） シート"原価"： 電工単価 参照 標準電工単価：6,000,-(円)
Note on AT192: 配管配線材料 小計金額の130％を計上
Note on AT194: 電 工 費 小計金額の115％を計上
Note on AT209: 単価設定（シート"建価"） 単価-1： 標準設定 単価-2,3,4：ユーザ登録
Note on AT210: 歩掛設定（シート"建価"） 歩掛-1： 標準設定 歩掛-2,3：ユーザ登録

## 雷保
[72 empty] | 12F | 49.75
1 | [62 empty] | Lx/2 | Ly/2 | S |  |  | 受雷部 | 突針 | 1 | LA | 4 | 9 |  | TB-AF1
10 |  |  | 雷保護設備工事 | [14 empty] | TopPage | [24 empty] | Help | [9 empty] | テレビ共聴設備 | [6 empty] | 1 | 要 | 12F | 12 | 24 | 1152 | Lx／4 | 6 |  | 棟上 |  | TV | 0 | 7 |  | TB-AF1A
[61 empty] | 最大GL+ | 49.75 | Lx/2 | Ly/2 | S | Ly／4 | 12 | 突針長 | 0.46 | レベル | 5 | Ant.高 | ④-⑥-④' | 12F | TB-AFY
[48 empty] | 敷地形状 | [6 empty] | n=1.4 | [19 empty] | TB-AF2
| 基 準 設 定 |  |  |  | 受雷部 |  |  | RF |  | 避雷突針 | [5 empty] | ▼ | [9 empty] | PH | [9 empty] | RF突針部位置 | [5 empty] | ④ |  | ▼ | [17 empty] | 1F | 30 | 31.8 | 3816 | Lx／4 | 6 | 保護角 | 2.1445 | 4 | VLOOKUP | RF-LA | 31.7341 | 49.75 | TB-AF2A
TB-AS1
[5 empty] | 保護レベル |  |  |  |  | Ⅳ |  | ▼ |  |  | RF:GL+ |  |  |  |  | 49.75 |  |  |  | m |  | PHF:GL+ |  |  |  | 57.75 |  |  |  | m |  | RF Ant.位置 | [7 empty] | ▼ | [5 empty] | 突針部の位置 | [10 empty] | 要 | 12F | 12 | 24 | 1152 | Ly／4 | 12 | Margin | 1 |  | 14 | 6 |  |  | TB-AS1A
TB-ASY
|  | 必 要 |  |  | 受雷部設置数 | [6 empty] | RF |  | 6 |  | 基 |  | 12F |  |  | 1 |  | 基 |  |  | 最大GL+ |  |  |  | 54.75 |  |  |  | m |  | PH突針部位置 | [5 empty] | ⑨ |  | ▼ |  |  |  | ■ | ⑦ |  | ■ | ⑧ |  | ■ | ⑨ | [5 empty] | 12F | Ant ⇒ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Max. | CATV |  | TB-AS2
[48 empty] | ■ | ④ |  | ■ | ⑤ |  | ■ | ⑥ | [19 empty] | TB-AS2A
[5 empty] | 突針高さ [m] | [6 empty] | RF |  | 12 |  |  |  | 12F |  |  | 31.7341 |  |  |  | 突針 |  |  | JIS 大 |  |  | ▼ |  |  |  |  | PH Ant.位置 | [5 empty] | ⑦ |  | ▼ | [15 empty] | 1 |  | LA①×1 | 6 | 18.867 | 31.7341 | 31.7341 | 34.7716 | 42.3935 | 57.4682 | 59.0522 | 63.5432 | 63.5432 | 58.5432 | LA×1 | TB-SG1
TB-SG1A
|  | 受 |  | 雷 部 | 建物[m] |  |  |  | 1F |  |  |  | Lx: | 60 |  |  | Ly: |  | 63.6 |  |  | 12F |  |  |  | Lx: |  | 24 |  | Ly: |  | 48 |  |  | 12F |  |  |  | Lx: | 24 |  | Ly: |  | 48 |  |  |  | ■ | ① |  | ■ | ② |  | ■ | ③ |  |  |  |  | 2 |  | LA②×1 | 18.867 | 6 | 18.867 | 34.7716 | 31.7341 | 34.7716 | 59.0522 | 57.4682 | 59.0522 | 59.0522 | 65.3352 |  | TB-SGY
TB-SG2
[5 empty] | 簡 略 法 |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 屋上部分 |  |  |  |  | 616 |  |  |  | m |  |  | 引下部分 |  |  |  | 6.45 |  |  |  | m |  |  | 接地極部 |  |  | 269.2 |  |  |  | m |  |  | 突針保護角[Degree] | [8 empty] | 25゜ |  |  | 3 |  | LA③×1 | 31.7341 | 18.867 | 6 | 42.3935 | 34.7716 | 31.7341 | 63.5432 | 59.0522 | 57.4682 | 63.5432 | 58.5432 |  | TB-SG2A
TB-ST1
|  | 避雷導線 |  |  | 施工法 |  |  | 導線 |  |  | ▼ |  |  |  | サイズ |  |  | 13/2.0mm | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 取付金物 |  |  |  |  | 40mmsq |  |  |  | ▼ |  |  | 1039 |  |  | 個 |  |  | 突針余裕度[m] | [7 empty] | 1 | ▼ |  |  | 4 |  | LA④×1 | 31.7341 | 34.7716 | 42.3935 | 6 | 18.867 | 31.7341 | 31.7341 | 34.7716 | 42.3935 | 42.3935 | 82.3783 |  | TB-ST1A
TB-STY
[5 empty] | 建物外周 |  |  |  | 251.2 |  |  |  | m |  | 接地極個所 | [5 empty] | 6 |  | ▼ |  |  |  | 接地用端子箱 | [5 empty] | 6 |  | 面 |  | TB-SG2A |  |  |  | ▼ | [6 empty] | TV.Ant.ポール高さ | [7 empty] | 5 |  | m |  | 5 |  | LA⑤×1 | 34.7716 | 31.7341 | 34.7716 | 18.867 | 6 | 18.867 | 34.7716 | 31.7341 | 34.7716 | 34.7716 | 87.3147 |  | TB-ST2
TB-ST2A
|  | 接 地 極 |  |  | 端子 |  | 鉄骨引出用 | [5 empty] | 24 | 直線型 | [5 empty] | Ｔ型 |  |  |  | 11 |  | 十字型 |  |  |  |  | 伸縮型 | [5 empty] | 水切-1 |  |  |  | 水切-2 |  |  |  | 6 |  |  | TV.Ant.取付方法 | [7 empty] | 自立型 |  |  |  | 6 |  | LA⑥×1 | 42.3935 | 34.7716 | 31.7341 | 31.7341 | 18.867 | 6 | 42.3935 | 34.7716 | 31.7341 | 42.3935 | 82.3783
[60 empty] | 7 |  | LA⑦×1 | 57.4682 | 59.0522 | 63.5432 | 31.7341 | 34.7716 | 42.3935 | 6 | 18.867 | 31.7341 | 63.5432 | 58.5432
[60 empty] | 8 |  | LA⑧×1 | 59.0522 | 57.4682 | 59.0522 | 34.7716 | 31.7341 | 34.7716 | 18.867 | 6 | 18.867 | 59.0522 | 65.3352
| 集計表 | [58 empty] | 9 |  | LA⑨×1 | 63.5432 | 58.5295 | 57.4682 | 42.3935 | 34.7716 | 31.7341 | 31.7341 | 18.867 | 6 | 63.5432 | 58.5432
| 材 料 名 称 | [16 empty] | 数 量 | [5 empty] | ▼ | 数量修正 |  |  |  |  | 呼 称 |  |  |  | 単 価 (円) | [5 empty] | 金 額 (円) | [7 empty] | 12 | 歩掛(人) | [5 empty] | 電 工 数 |  |  |  |  | 11 | 12F | ⑧-⑧' | 59.0522 | 57.4682 | 59.0522 | 34.7716 | 31.7341 | 34.7716 | 18.867 | 6 | 18.867 | 59.0522 | 176.7072 | LA×2
| 避雷導線 13/2.0 | [16 empty] | 891 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 430 | [5 empty] | 383130 | [7 empty] | 26 | 0.122 | [5 empty] | 108.702 |  |  |  | 1 | 12 |  | ⑤⑤'-⑤⑤' | 34.7716 | 31.7341 | 34.7716 | 18.867 | 6 | 18.867 | 34.7716 | 31.7341 | 34.7716 | 34.7716 | 185.2665 | LA×4
| IV-5.5sq | [16 empty] | 180 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 68.8 | [5 empty] | 12384 | [8 empty] | 0.014 | [5 empty] | 2.52 |  |  |  | 2 | 13 |  | ⑦-⑨-⑦' | 57.4682 | 59.0522 | 57.4682 | 31.7341 | 34.7716 | 31.7341 | 6 | 18.867 | 6 | 59.0522 | 53.0522 | LA×3
| 導体取付金物 露出 40mmsq | [16 empty] | 1039 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 個 |  |  |  | 600 | [5 empty] | 623400 | [8 empty] | 0.01 | [5 empty] | 10.39 |  |  |  | 3 | 14 |  | ④-⑥-④' | 31.7341 | 34.7716 | 31.7341 | 6 | 18.867 | 6 | 31.7341 | 34.7716 | 31.7341 | 34.7716 | 28.7716 | LA×6
| 導線引出金物 鉄骨用 黄銅製端子 | [16 empty] | 24 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 個 |  |  |  | 2880 | [5 empty] | 69120 | [8 empty] | 0.05 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 4 |  | 12F | Ant ⇒ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | Max | CATV
| 接続端子 Ｔ型 | [16 empty] | 11 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 個 |  |  |  | 5390 | [5 empty] | 59290 | [8 empty] | 0.05 | [5 empty] | 0.55 |  |  |  | 5 | 21 |  | LA①×1 | 6 | 18.867 | 31.7341 | 31.7341 | 34.7716 | 42.3935 | 57.4682 | 59.0522 | 63.5432 | 63.5432 | 58.5432 | LA×1
| 接続端子 水切型 ツバ付 | [16 empty] | 6 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 個 |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 9420 | [8 empty] | 0.05 | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 6 | 22 |  | LA②×1 | 18.867 | 6 | 18.867 | 34.7716 | 31.7341 | 34.7716 | 59.0522 | 57.4682 | 59.0522 | 59.0522 | 54.0522
[24 empty] | ▼ | [34 empty] | 7 | 23 |  | LA③×1 | 31.7341 | 18.867 | 6 | 42.3935 | 34.7716 | 31.7341 | 63.5432 | 59.0522 | 57.4682 | 63.5432 | 58.5432
[24 empty] | ▼ | [34 empty] | 8 | 24 |  | LA④×1 | 31.7341 | 34.7716 | 42.3935 | 6 | 18.867 | 31.7341 | 31.7341 | 34.7716 | 42.3935 | 42.3935 | 82.3783
[24 empty] | ▼ | [34 empty] | 9 | 25 |  | LA⑤×1 | 34.7716 | 31.7341 | 34.7716 | 18.867 | 6 | 18.867 | 34.7716 | 31.7341 | 34.7716 | 34.7716 | 86.3147
[24 empty] | ▼ | [34 empty] | 10 | 26 |  | LA⑥×1 | 42.3935 | 34.7716 | 31.7341 | 31.7341 | 18.867 | 6 | 42.3935 | 34.7716 | 31.7341 | 42.3935 | 82.3783
[24 empty] | ▼ | [34 empty] | 11 | 27 |  | LA⑦×1 | 57.4682 | 59.0522 | 63.5432 | 31.7341 | 34.7716 | 42.3935 | 6 | 18.867 | 31.7341 | 63.5432 | 58.5432
[24 empty] | ▼ | [34 empty] | 12 | 28 |  | LA⑧×1 | 59.0522 | 57.4682 | 59.0522 | 34.7716 | 31.7341 | 34.7716 | 18.867 | 6 | 18.867 | 59.0522 | 65.3352
[24 empty] | ▼ | [34 empty] | 13 | 29 |  | LA⑨×1 | 63.5432 | 58.5295 | 57.4682 | 42.3935 | 34.7716 | 31.7341 | 31.7341 | 18.867 | 6 | 63.5432 | 58.5432
[24 empty] | ▼ | [34 empty] | 14
[24 empty] | ▼ | [34 empty] | 15 | [5 empty] | 数量 | [6 empty] | 配管配線 |  |  |  | CountIF |  | SumIF |  | 機器 |  | CountIF |  | SumIF
[40 empty] | 1156744 | [8 empty] | #REF! | [5 empty] | 123.662 | [5 empty] | 突針 JIS 大型 |  | 6 | 1 | 7 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 突針 JIS 大型 | 突針 JIS 大型 | 7 | 7
| 突針 JIS 大型 | [16 empty] | 7 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 基 |  |  |  | 12400 | [5 empty] | 86800 | [8 empty] | 2.7 | [5 empty] | 18.9 |  |  |  | 1 |  | 支持管 自立型 アルミテーパーポール 12m |  | 6 | 11.04 | 6 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 支持管 自立型 アルミテーパーポール 12m | 支持管 自立型 アルミテーパーポール 12m | 6 | 6
| 支持管 自立型 アルミテーパーポール 12m | [16 empty] | 6 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 本 |  |  |  | 361000 | [5 empty] | 2166000 | [8 empty] | 1.5 | [5 empty] | 9 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 30.7741 | 1 | n-Lx | n-Ly | 取付金物 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 13
| 避雷接地用端子箱 TB-SG2A 埋込形 | [16 empty] | 6 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 面 |  |  |  | 53200 | [5 empty] | 319200 | [8 empty] | 0.6 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 3 |  | 避雷導線-PH |  | 192 | 88 | 280 | 1 | 2 | 467 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 |  |  |  |  | 0
| 接地工事 EA-LA | [16 empty] | 6 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 箇所 |  |  |  | 19000 | [5 empty] | 114000 | [8 empty] | 3.733 | [5 empty] | 22.398 |  |  |  | 4 |  | 避雷導線-RF |  | 192 | 144 | 336 | 1 | 2 | 561 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 |  |  |  |  | 0
| 接地工事 Ep,Ec | [16 empty] | 12 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 箇所 |  |  |  | 720 | [5 empty] | 8640 | [8 empty] | 0.183 | [5 empty] | 2.196 |  |  |  | 5 |  | 避雷導線-引下 |  | 6 | 0 | 6.45 |  |  | 11 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 |  |  |  |  | 0
[24 empty] | ▼ | [34 empty] | 6 |  | 避雷導線-1F |  |  |  | 269.2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 2 |  |  |  |  | 0
[24 empty] | ▼ | [34 empty] | 7 |  | 避雷導線 13/2.0 |  |  | 導線集計 | 891 | [5 empty] | 1 | 1 | 避雷導線 13/2.0 |  |  | 避雷導線 13/2.0 | 891 | 891 | 2 |  |  |  |  | 0
[24 empty] | ▼ | [34 empty] | 8 |  | IV-5.5sq |  |  |  | 180 | [5 empty] | 2 | 2 | IV-5.5sq |  |  | IV-5.5sq | 180 | 180 | 2 |  |  |  |  | 0
[24 empty] | ▼ | [34 empty] | 9 |  | 導体取付金物 露出 40mmsq |  |  |  | 1039 | 導線 | 簡略法 | 1039 | 金物集計 |  | 3 | 3 | 導体取付金物 露出 40mmsq |  |  | 導体取付金物 露出 40mmsq | 1039 | 1039 | 2 |  |  |  |  | 0
[24 empty] | ▼ | [34 empty] | 10 |  | 導線引出金物 鉄骨用 黄銅製端子 |  |  |  | 24 | 0 | 24 |  |  |  | 4 | 4 | 導線引出金物 鉄骨用 黄銅製端子 |  |  | 導線引出金物 鉄骨用 黄銅製端子 | 24 | 24 | 2 |  |  |  |  | 0
[24 empty] | ▼ | [34 empty] | 11 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0
[24 empty] | ▼ | [34 empty] | 12 |  | 接続端子 Ｔ型 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 5 | 5 | 接続端子 Ｔ型 |  |  | 接続端子 Ｔ型 | 11 | 11 | 2 |  |  |  |  | 0
[24 empty] | ▼ | [34 empty] | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0
[24 empty] | ▼ | [34 empty] | 14 | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0
[24 empty] | ▼ | [34 empty] | 15 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0
[40 empty] | 2694640 | [14 empty] | 56.094 | [5 empty] | 接続端子 水切型 ツバ付 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | 接続端子 水切型 ツバ付 |  |  | 接続端子 水切型 ツバ付 | 6 | 6 | 2 |  |  |  |  | 0
[61 empty] | 避雷接地用端子箱 TB-SG2A 埋込形 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 3 | 3 | 避雷接地用端子箱 TB-SG2A 埋込形 | 避雷接地用端子箱 TB-SG2A 埋込形 | 6 | 6
[61 empty] | 接地工事 EA-LA |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 0 | 4 | 4 | 接地工事 EA-LA | 接地工事 EA-LA | 6 | 6
| 10 |  |  | 雷保護設備工事 | [8 empty] | 掛率 ％ | [47 empty] | 接地工事 Ep,Ec |  |  |  | 12 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 0 | 5 | 5 | 接地工事 Ep,Ec | 接地工事 Ep,Ec | 12 | 12
| 配管配線材料 |  |  |  |  | 1388000 | [8 empty] | ▼ | [13 empty] | 電工単価 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | ▼ | [38 empty] | 0 | 5 |  |  |  | 12 | 0
| 機 器 類 |  |  |  |  | 2964000 | [8 empty] | ▼ | [62 empty] | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0
| 電 工 費 |  |  |  |  | 1235100 | [22 empty] | 単価設定 | [5 empty] | 単価-1 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 近畿 | [30 empty] | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0
| 10 |  |  | の 計 |  | 5587100 | [22 empty] | 歩掛設定 | [5 empty] | 歩掛-1 |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 建設物価 | [31 empty] | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0
[78 empty] | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0
[78 empty] | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0
[78 empty] | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0
[78 empty] | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0
[78 empty] | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0
[78 empty] | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0
[78 empty] | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0
[78 empty] | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0
[78 empty] | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0
[78 empty] | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0
[78 empty] | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0
Note on BN5: 避雷突針の設置場所入力 ①～⑨の中から避雷突針位置の番号を選択 して下さい。 標準設定値は、PHで"⑨"です。RFは、床面積に応じて、 "⑨"、"⑧"、"⑦"、"⑤"、"④"です。 Ly ↑■━━━━■━━━━■━━━━■━━━━■ ┃ ┃ ■ ■ ■ ■ ■ ┃ ┃ ⑦ ⑧ ⑨ ■ ■ ┃ ┃ ④ ⑤ ⑥ ■ ■ ┃ ┃ ①━━━━②━━━━③━━━━■━━━━■ Lx →
Note on J8: 保護レベル 保護レベルとは、雷保護システムが、雷の影響から被保護物を保護する確率を表し、自然現象である雷 放電に対する雷保護システムの保護効率は、このシステムにより、確率的に構築する必要があることから、 保護 レベル を Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ の４段階に設定され、この設定により数量を算出しています。 . 保護 最大 最少 最小雷撃電流 回転球体 導体 屋上 レベル 保護効率 雷撃電流 雷撃電流 波高値以下の 半径 保護角 引下間隔 メッシュ [KA] [KA] 雷の発生確率 間隔 . Ⅰ 98 % 200 2.9 1 % 20 ｍ 55゜ 10 ｍ 5 ｍ Ⅱ 95 % 150 5.4 3 % 30 ｍ 45゜ 15 ｍ 10 ｍ Ⅲ 90 % 100 10.1 9 % 45 ｍ 35゜ 20 ｍ 15 ｍ Ⅳ 80 % 100 15.7 16 % 60 ｍ 25゜ 25 ｍ 20 ｍ . 雷害リスク解析による保護レベルの傾向 [エースライオン(株)資料による] 建築物の種類 推奨保護レベル . 原子力発電所、化学工場、大規模 保護レベルⅠ～保護レベルⅡ 電算センター、研究施設等 ※ 追加措置を考慮するとよい . 医療施設、病院、銀行、商社、本社 保護レベルⅠ～保護レベルⅢ ビル (管理部門)、危険物施設等 . 一般住宅(中、高層住宅) 保護レベルⅢ～保護レベルⅣ 事務所ビル、通信・情報基地局 . 一般住宅(低層住宅) 保護レベルⅢ～保護レベルⅣ 民家、橋、屋外照明柱 （雷による損失が関係する担当者の判断により小、及び、 雷の発生頻度が小と予測される場合は、保護レベルⅣ） . ※：追加措置とは、例えば、接触電圧及び歩幅電圧を抑制する手段、火災の伝搬を抑制する手段、 敏感な機器への誘導雷通過電圧を緩和する手段などである。
Note on J12: 避雷突針高さ（自立型） ∑｛[突針長 ( JIS 大＝０.４６[ｍ]／JIS 中＝０.３３ [ｍ] ) ] [支持管長 [ｍ] ] [ コンクリート基礎高さ 0.5 [ｍ] ] ｝
Note on D14: 受雷部（突針部） 1. 突針部の取付位置および取付数は、被保護物の保護しよう 4. 突針は、直径12mm以上の棒（銅、アルミ、亜鉛メッキした とする部分の全体が保護範囲内に入るようにする。 鉄若しくは鋼）又は同等以上の強度および性能のものとする。 この場合、保護角は60度（危険物貯蔵庫は45度）以下と 5. 突針部は、はしご、旗ざお等建築物に附属した金属体をもって する。 代えてもよい。 2. 突針部は、建基法施行令第87条の規定による風圧力に対 6. 突針は、避雷導線によって接地極に接続する。 3. 突針の先端は、可燃物から0.3 ｍ以上突出させる。
Note on F14: 受雷部（むね上げ導体） 1. むね上げ導体は、むね、パラペット、屋根その他雷撃を受けやす 4. むね上げ導体の保護角は、60度以下（危険物貯蔵庫は45度 い部分の上に設置し、陸屋根に設置する場合は外周に沿って とする。 ループ状とする。 5. 保護範囲に入らない屋根の部分は、非保護範囲部分の各点から 2. むね上げ導体の材料は、銅又はアルミニウムの単線、より線、平 むね上げ導体までの水平距離が10ｍ以下になるようにする。 角線若しくは菅とする。断面積は、銅の場合30 sqmm以上、 6. むね上げ導体の可燃物との距離は、0.3 ｍ以下とする。 アルミニウムの場合50 sqmm 以上。 3. むね上げ導体は、陸屋根に設置に設置された手すり、フェンスな どの金属体（直径 12mm以上の銅棒、又はこれと同等以上 のもの）をもって代えてもよい。 ただし、金属体相互は電気的 に完全に接続する。
Note on D18: 避雷導線 1. 引下げ導線の数は、一つの被保護物について２条以上とする。 6. 避雷導線は、銅、黄銅又はアルミニウムの止め金具を使用して ただし、被保護物の水平投影面積が 50㎡ 以下のものについ 堅固に取付ける。 ては１条でよい。 7. 引下げ導線が地上から地中に入る部分は、硬質ビニル管又は非 2. 被保護物の外周に沿って測った引下げ導線の間隔は、原則と 磁性金属菅内を通じて、地上2.5ｍ以上のところから地下0.3ｍ して 50ｍ 以内とする。 以上を機械的に保護する。 3. 引下げ導線は、被保護物の外周にほぼ均等に、かつ、できる 8. 避雷導線は、電灯線、電話線又はガス管から 1.5ｍ以上離す。 だけ突角部に近く配置する。 9. 避雷導線から距離 1.5ｍ以内に接近する鉄はしご等の金属体は 4. 受雷部が２以上ある場合は、避雷導線により連接するかループ 接地する。 状に接続する。 10. Ｓ造、ＳＲＣ造、ＲＣ造の場合は、鉄骨・鉄筋(２条以上)をも 5. 避雷導線の材料は、銅又はアルミニウムの単線、より線、平角 って引下げ導線に代えてもよい。(簡略法) 線若しくは菅とする。断面積は、銅の場合３０sqmm以上、アル ミニウムの場合 50 sqmm 以上。
Note on AL18: 導線取付金物 取付間隔：600[mm]
Note on BG18: 保護角余裕度 TV.Ant 素子 を 保護角内に 入れるために TVポールの頂部 から上を何ｍ保護角内とするか で決まる数値です。 初期設定値：１[ｍ]
Note on J20: 建物外周 建物１階部分の通り芯 外周長[ｍ]＋４[ｍ] (注) ４[ｍ]＝0.5×2×4
Note on AH20: 避雷接地用端子箱記号 箱：ＴＢ 材 質： Ａ-黄銅製 ¦ Ｓ-ステンレス . 箱形式：Ｆ-埋込形平板式 ¦ Ｇ-埋込形折曲式 Ｓ-露出形平板式 ¦ Ｔ-露出形折曲式 . 端子数：１-１組 １Ａ-１組 ＋ 測定用１組 Ｙ-３方分岐１組 ２-２組 ２Ａ-２組 ＋ 測定用１組
Note on BG20: TV.Ant.ポール高さ TV.Ant ポール長（自立型） ＋ コンクリート基礎高(0.5 ｍ) 自立型／外壁取付 の 選択は、 テレビ共聴設備工事[基本設定] で"変更"して下さい。
Note on D22: 接地極 1. 接地極は、各引下げ導線に１個以上接続する。 5. 接地極又は埋設地線は、なるべく 1.5ｍ以上離す。 2. 接地極は、長さ 1.5ｍ以上、外径12mm以上の溶融亜鉛 6. 非保護物の基礎の接地抵抗値が５Ω以下の場合、接地極 めっき銅棒、銅被鋼棒、銅棒等又は面積が片面 0.35[㎡] を省略してもよい。 以上の銅板（厚さ 1.4mm以上）等を使用する。 7. 建築物の地下部分(くい等を除く)の表面積Ａ[㎡]が 3. 接地極は、地下 0.5ｍ 以上の深さに埋設する。 Ａ≧0.0576×ρ2場合は、接地極を省略できる。 4. 総合接地抵抗は、10 Ω 以下とする。なお各引下げ導線 ρ：大地抵抗率[Ω・ｍ] の単独接地抵抗は 50 Ω 以下とする。
Note on AS22: 水切端子 水切-1：接続端子 水切型 パラペット 水切-2：接続端子 水切型 ツバ付
Note on C64: 配管配線材料 小計金額の120％を計上
Note on AK64: 実工数電工単価（円） シート"原価"： 電工単価 参照 標準電工単価：6,000,-(円)
Note on C65: 機 器 類 小計金額の110％を計上
Note on C66: 電 工 費 小計金額の115％を計上
Note on AK66: 単価設定（シート"建価"） 単価-1： 標準設定 単価-2,3,4：ユーザ登録
Note on AK67: 歩掛設定（シート"建価"） 歩掛-1： 標準設定 歩掛-2,3：ユーザ登録

## 電話
1
11 |  |  | 構内電話設備工事 | [17 empty] | TopPage | [5 empty] | 端子盤 |  |  |  |  | 集計表 | [9 empty] | Help | [5 empty] | 電力引込 | [18 empty] | 1
[48 empty] | X | [6 empty] | B | [7 empty] | A | ●
| 基 準 設 定 | [8 empty] | 器具取付高さ [mm] | [8 empty] | 修正 | [6 empty] | 配線余長 [mm] | [6 empty] | 修正 |  |  |  |  | 梁巻配線長 [mm] | [10 empty] | X=3m
引込点
[14 empty] | 端子盤の上端 | 1000 |  |  | ▼ | [9 empty] | 電話O-Box | 500 |  |  | ▼ | [5 empty] | 700 |  |  |  | ▼ | [6 empty] | Y=3m | [22 empty] | 天井ケーブル |  |  | 配管配線機器取付
|  | 設置 |  |  | ▼ | [8 empty] | 端子盤の下端 | 300 |  |  | ▼ | [9 empty] | 端子盤内 | 1500 |  |  | ▼ | [5 empty] | 6000 |  |  |  | ▼ | [13 empty] | 敷地形状 |  |  |  |  | 1.4 | [10 empty] | 天井(PF管) |  |  | 配管配線 工事
[14 empty] | 電話 O-Box | 150 |  |  | ▼ | [9 empty] | 交換機内 | 2000 |  |  | ▼ | [22 empty] | C | [16 empty] | 天井(C管) |  |  | 空 配 管 工 事 | [19 empty] | 0 |  |  |  | CountIF |  | SumIF
[46 empty] | ⑦ |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 端子盤 の位置 | [10 empty] | 天井(G管) | [23 empty] | 1 | 1 | KK 750×750×900 | KK 750×750×900 | 3 | 3
[7 empty] | 引込方式 | 架空引込 |  |  |  | ▼ | [5 empty] | HH |  | KK 750×750×900 | [9 empty] | ▼ | [9 empty] | 3 基 |  |  | ▼ | [5 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | [13 empty] | 床(CD管) | [23 empty] | 2 | 2 | AHB-1 650×250 | AHB-1 650×250 | 3 | 3
[7 empty] | 構内屋外工事 | 地中管路 |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 平面距離[m] A～B | [9 empty] | 65 |  |  | B～C |  |  |  | 4 |  |  |  | C～D |  |  |  | 64.8 |  |  | D |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | ▼ | [10 empty] | 床(C管) | [23 empty] | 3 | 3 | 土工費(掘削) | 土工費(掘削) | 133 | 133
[7 empty] | 室内工事方法 | A | 配管配線機器取付 | [7 empty] | ▼ | 配管配線機器取付 | [14 empty] | 構内屋外配管 | FEP-50mm | [5 empty] | ▼ | [8 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | Ⓖ |  | ▼ |  |  |  | 1 | 交換機の設置階 |  |  |  |  | 床(G管) | [23 empty] | 4 | 4 | 導入線 1.6mmφ | 導入線 1.6mmφ | 146 | 146
| 交換機設置階 | [6 empty] | 1F |  |  | ▼ |  |  |  |  | 交換機の位置 | [6 empty] | Ⓖ |  | ▼ |  |  | 引込配管長 | [5 empty] | 133 |  |  |  | m |  | ▼ | [5 empty] | Y | [49 empty] | 4 |  |  |  |  | 0
[96 empty] | 4 |  |  |  |  | 0
[96 empty] | 4 |  |  |  |  | 0
[69 empty] | = | － | + |  |  |  |  | 壁 | 床 | 壁 | 床 | [16 empty] | 4 |  |  |  |  | 0
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 15) |  |  | 前各項以外 | [9 empty] | 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 形状係数 |  |  |  | 0.72727 |  |  | 端子盤 |  |  | Ⓖ |  | ▼ |  |  | 室内施工方法 |  |  |  |  | 3 | 天井(C管) | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 交換機 |  |  | 1 |  | X/2 | Y/2 | 141 | 141 | 141 |  |  |  | 幹線 | TB～ | TB～ | [1]～ | [1]～ | 配線 | 配管 |  |  | FCPEV 0.65-150Pr | 7 | 多機能内線電話機 | 126 | 1 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 1 | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  | CountIF |  | SumIF
| 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  | 床面積 |  |  |  | 専用部 |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 端子盤 (Pr.数) | [6 empty] | T- B2-1～6 | [5 empty] | 電話用 Outlet Box | [7 empty] | 電 話 機 | [17 empty] | 16 |  | 24 | 33 | 150 | 141 | 150 | 1 |  | 線(平) | 2 | 245.28 | 1008 | 120 | 1008 | 405.224 | 762.3 | 専用部 |  | 電子釦 0.4- 4Pr | 506.53 | 内線電話機 | 15 |  | 1 | 1 | FCPEV 0.65-150Pr | FCPEV 0.65-150Pr | 7 | 13 |  | 5 | 5 | C-51mm | C-51mm | 5 | 5 |  | 1 | 1 | 多機能内線電話機 | 多機能内線電話機 | 126 | 712
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電話 |  |  | 放送 |  | TV. |  |  | Int. |  |  | LAN |  | 壁 |  | 修正 |  |  | 床 | 修正 |  | ● | 多機能 |  |  |  | ● | 内線用 |  |  |  |  | PHS |  |  |  | 接地極 |  |  |  |  | -2 | - | FCPEV 0.65-150Pr |  |  |  |  | 線(垂) | 5 | 136.75 |  | 4.5 |  | 101.306 | 679.95 | 共用部 |  | TIVF 0.8-2C | 2016 |  |  |  | 2 | 2 | 電子釦 0.4- 4Pr | 電子釦 0.4- 4Pr | 506.53 | 7829.578 |  | 6 | 6 | C-25mm | C-25mm | 1442.25 | 1638.25 |  | 2 | 2 | 内線電話機 | 内線電話機 | 15 | 487
| B2F |  |  | 5 |  |  | 直天 |  | 3168 |  |  |  | 2534.4 |  |  | 633.6 |  |  |  | 34 |  |  | 32 |  |  | 150 |  |  | 30 |  | Space | [7 empty] | 15 |  | ▼ |  |  | 126 | ▼ |  | 126 |  | ▼ |  |  | 15 |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | Ⓖ | 43.5 | 141 |  | 51 | 42 |  |  | 線-梁巻 |  | 152.28 |  |  |  | 1612.8 | 757.9864 | 専用部 |  | 導入線 1.2mmφ | 2425.5 |  |  |  | 3 | 3 | TIVF 0.8-2C | TIVF 0.8-2C | 2016 | 11392 |  | 7 | 7 | フロアダクト FC-6 | フロアダクト FC-6 | 757.9864 | 3969.1011 |  | 2 |  |  |  |  | 0
| 電話 要／不 | [6 empty] | 幹 線 |  |  | 配線 工事 |  |  | FCPEV 0.65-150Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 配線 |  | 7 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 配管 工事 |  |  | C-51mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管 |  |  | 5 |  |  | ▼ | [6 empty] | 多機能 | 1 | 126 | 126 |  | 管(平) |  | 87 | 565.5 | FDuct | 757.9864 | 403.2 | 757.9864 | 共用部 |  | C-51mm | 5 | C-OBox4角中深 | 15 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0
| 専 |  | 要 |  | ▼ |  |  | TB以降 | [5 empty] | 電子釦 0.4- 4Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 亘長 |  | 506.53 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | C-25mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 亘長 |  |  | 1442.25 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 6 |  | 内線用 | 1 | 15 | 15 |  | 管(垂) | 5 | 132.75 | 4.5 | F-Box | 126 |  |  |  |  | C-25mm | 1442.25 | ジャンクションボックス 2Duct | 126 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 8 | 8 | C-OBox4角中深 | C-OBox4角中深 | 15 | 487 |  | 2 |  |  |  |  | 0
| 共 |  | 要 |  | ▼ | [8 empty] | TIVF 0.8-2C | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | [m] |  | 2016 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | フロアダクト FC-6 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  | 757.9864 |  |  | ▼ | [6 empty] | PHS |  |  | 0 |  | 管-梁巻 |  | 0 |  | O-Box | 15 |  |  |  |  | フロアダクト FC-6 | 757.9864 | ローテンションアウトレット | 126 |  | 3 | [6 empty] | 9 | 9 | ジャンクションボックス 2Duct | ジャンクションボックス 2Duct | 126 | 712 |  | 2 |  |  |  |  | 0
[69 empty] | = | － | + | [17 empty] | 3 | [6 empty] | 10 | 10 | ローテンションアウトレット | ローテンションアウトレット | 126 | 672 |  | 2
| 消法令別表 | [5 empty] | (13)イ |  |  | 車庫等 | [9 empty] | 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 形状係数 |  |  |  | 0.72727 |  |  | 端子盤 |  |  | Ⓖ |  | ▼ |  |  | 室内施工方法 |  |  |  |  | 5 | 床(CD管) | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 交換機 |  |  | 2 |  | X/2 | Y/2 | 1489 | 290 | 1348 |  |  |  | 幹線 | TB～ | TB～ | [1]～ | [1]～ | 配線 | 配管 |  |  | FCPEV 0.65-200Pr | 14 |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 2 | 11 | 11 | 導入線 1.2mmφ | 導入線 1.2mmφ | 2425.5 | 16536.3 | 2 | 2
| 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  | 床面積 |  |  |  | 専用部 |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 端子盤 (Pr.数) | [6 empty] | T- B1-1～6 | [5 empty] | 電話用 Outlet Box | [7 empty] | 電 話 機 | [17 empty] | 22 |  | 24 | 33 | 150 | 149 | 200 | 2 |  | 線(平) | 2 | 858.42 | 0 | 1192 | 0 | 1872.378 | 696 | 専用部 |  | 電子釦 0.4- 4Pr | 2080.42 | 内線電話機 | 149 |  | 4 | 4 | FCPEV 0.65-200Pr | FCPEV 0.65-200Pr | 14 | 170 |  | 12 | 12 | CD-42mm | CD-42mm | 10 | 68 |  | 2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電話 |  |  | 放送 |  | TV. |  |  | Int. |  |  | LAN |  | 壁 |  | 修正 |  |  | 床 | 修正 |  |  | 多機能 |  |  |  | ● | 内線用 |  |  |  |  | PHS |  |  |  | 接地極 |  |  |  |  | -1 | - | FCPEV 0.65-200Pr |  |  |  |  | 線(垂) | 5 | 30 |  | 0 |  | 208.042 | 696 | 共用部 |  | TIVF 0.8-2C | 0 |  |  |  | 4 |  | 電子釦 0.4- 4Pr |  | 2080.42 | 0 |  | 13 | 13 | CD-22mm | CD-22mm | 1392 | 9295.8 |  | 2 | 2 | 内線電話機 |  | 149 | 0
| B1F |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3168 |  |  |  | 2851.2 |  |  | 316.8 |  |  |  | 6 |  |  | 16 |  |  | 400 |  |  | 30 |  | Space | [7 empty] | 149 |  | ▼ |  |  | 0 | ▼ |  |  |  | ▼ |  |  | 149 |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | Ⓖ | 43.5 | 290 |  | 51 | 42 |  |  | 線-梁巻 |  | 160.92 |  |  |  | 0 | 0 | 専用部 |  | 導入線 1.2mmφ | 1542.2 |  |  |  | 4 |  | TIVF 0.8-2C |  | 0 | 0 |  | 13 |  | フロアダクト FC-6 |  | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0
| 電話 要／不 | [6 empty] | 幹 線 |  |  | 配線 工事 |  |  | FCPEV 0.65-200Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 配線 |  | 14 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 配管 工事 |  |  | CD-42mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管 |  |  | 10 |  |  | ▼ | [6 empty] | 多機能 |  | 142 | 0 |  | 管(平) |  | 652.5 | 43.5 | FDuct | 0 | 0 | 0 | 共用部 |  | CD-42mm | 10 | C-OBox4角中深 | 149 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 13 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0
| 専 |  | 要 |  | ▼ |  |  | TB以降 | [5 empty] | 電子釦 0.4- 4Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 亘長 |  | 2080.42 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | CD-22mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 亘長 |  |  | 1392 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 6 |  | 内線用 | 1 | 149 | 149 |  | 管(垂) | 5 | 0 | 0 | F-Box | 0 |  |  |  |  | CD-22mm | 1392 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 13 |  | C-OBox4角中深 |  | 149 | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0
| 共 |  | 要 |  | ▼ | [8 empty] | TIVF 0.8-2C | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | [m] |  | 0 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | フロアダクト FC-6 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  | 0 |  |  | ▼ | [6 empty] | PHS |  |  | 0 |  | 管-梁巻 |  | 0 |  | O-Box | 149 |  |  |  |  | フロアダクト FC-6 | 0 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 13 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0
[69 empty] | = | － | + | [17 empty] | 4 | [6 empty] | 13 |  |  |  |  | 0 |  | 2
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [9 empty] | 建物形状 |  |  |  |  | B1 |  | 形状係数 |  |  |  | 0.9434 |  |  | 端子盤 |  |  | Ⓖ |  | ▼ |  |  | 室内施工方法 |  |  |  |  | 5 | 床(CD管) | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 交換機 |  |  | 3 |  | X/2 | Y/2 | 1199 | 451 | 909 |  |  |  | 幹線 | TB～ | TB～ | [1]～ | [1]～ | 配線 | 配管 |  |  | FCPEV 0.65-200Pr | 42 | 多機能内線電話機 | 133 | 3 | 4 | [5 empty] | 3 | 13 |  | 導入線 1.2mmφ |  | 1542.2 | 0 | 3 | 2
| 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  | 床面積 |  |  |  | 専用部 |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 端子盤 (Pr.数) | [6 empty] | T- 1-1～7 | [5 empty] | 電話用 Outlet Box | [7 empty] | 電 話 機 | [14 empty] | 設置 |  |  | 28 |  | 30 | 31.8 | 200 | 161 | 200 | 6 |  | 線(平) | 2 | 364.356 | 1064 | 224 | 1064 | 416.0492 | 831.3 | 専用部 |  | 電子釦 0.4- 4Pr | 594.356 | 内線電話機 | 28 |  | 4 |  | FCPEV 0.65-200Pr |  | 42 | 0 |  | 13 |  | CD-42mm |  | 30 | 0 |  | 2 | 2 | 多機能内線電話機 |  | 133 | 0
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電話 |  |  | 放送 |  | TV. |  |  | Int. |  |  | LAN |  | 壁 |  | 修正 |  |  | 床 | 修正 |  | ● | 多機能 |  |  |  | ● | 内線用 |  |  |  |  | PHS |  |  |  | 接地極 |  |  |  |  | 1 | = | FCPEV 0.65-200Pr |  |  |  |  | 線(垂) | 5 | 6 |  | 0 |  | 178.3068 | 831.3 | 共用部 |  | TIVF 0.8-2C | 2128 |  |  |  | 4 |  | 電子釦 0.4- 4Pr |  | 594.356 | 0 |  | 13 |  | CD-22mm |  | 1662.6 | 0 |  | 2 | 2 | 内線電話機 |  | 28 | 0
| 1F |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3816 |  |  |  | 2671.2 |  |  | 1144.8 |  |  |  | 9 |  |  | 29 |  |  | 1200 |  |  | 200 |  | Space | [7 empty] | 28 |  | ▼ |  |  | 133 | ▼ |  | 133 |  | ▼ |  |  | 28 |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ |  |  | Ｅt |  |  |  | Ⓖ | 48.9 | 1199 |  | 51 | 42 |  |  | 線-梁巻 |  | 208.656 |  |  |  | 1489.6 | 804.7233 | 専用部 |  | 導入線 1.2mmφ | 2746.7 |  |  |  | 4 |  | TIVF 0.8-2C |  | 2128 | 0 |  | 13 |  | フロアダクト FC-6 |  | 804.7233 | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0
| 電話 要／不 | [6 empty] | 幹 線 |  |  | 配線 工事 |  |  | FCPEV 0.65-200Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 配線 |  | 42 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 配管 工事 |  |  | CD-42mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管 |  |  | 30 |  |  | ▼ | [6 empty] | 多機能 | 1 | 133 | 133 |  | 管(平) |  | 146.7 | 684.6 | FDuct | 804.7233 | 638.4 | 804.7233 | 共用部 |  | CD-42mm | 30 | C-OBox4角中深 | 28 |  | 5 | 5 | IV-14sq | IV-14sq | 95.7 | 95.7 |  | 13 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0
| 専 |  | 要 |  | ▼ |  |  | TB以降 | [5 empty] | 電子釦 0.4- 4Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 亘長 |  | 594.356 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | CD-22mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 亘長 |  |  | 1662.6 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 7 |  | 内線用 | 1 | 28 | 28 |  | 管(垂) | 5 | 0 | 0 | F-Box | 133 |  |  |  |  | CD-22mm | 1662.6 | ジャンクションボックス 2Duct | 133 |  | 6 | 6 | VE-22mm | VE-22mm | 85.7 | 85.7 |  | 13 |  | C-OBox4角中深 |  | 28 | 0 |  | 3 | 3 | 電話交換機 | 電話交換機 | 1 | 1
| 共 |  | 要 |  | ▼ | [8 empty] | TIVF 0.8-2C | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | [m] |  | 2128 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | フロアダクト FC-6 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  | 804.7233 |  |  | ▼ | [6 empty] | PHS |  |  | 0 |  | 管-梁巻 |  | 0 |  | O-Box | 28 |  |  |  |  | フロアダクト FC-6 | 804.7233 | ローテンションアウトレット | 133 |  | 6 | [6 empty] | 13 |  | ジャンクションボックス 2Duct |  | 133 | 0 |  | 4 | 4 | 接地工事 Et | 接地工事 Et | 1 | 1
[69 empty] | = | － | + | [17 empty] | 6 | [6 empty] | 13 |  | ローテンションアウトレット |  | 133 | 0 |  | 4
| 消法令別表 | [5 empty] | (3) イ |  |  | 料理店等 | [9 empty] | 建物形状 |  |  |  |  | B1 |  | 形状係数 |  |  |  | 0.9434 |  |  | 端子盤 |  |  | Ⓖ |  | ▼ |  |  | 室内施工方法 |  |  |  |  | 5 | 床(CD管) | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 交換機 |  |  | 4 |  | X/2 | Y/2 | 1947 | 1351 | 748 |  |  |  | 幹線 | TB～ | TB～ | [1]～ | [1]～ | 配線 | 配管 |  |  | FCPEV 0.65-200Pr | 24 |  |  | 4 | 6 | [5 empty] | 4 | 13 |  | 導入線 1.2mmφ |  | 2746.7 | 0 | 4 | 4
| 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  | 床面積 |  |  |  | 専用部 |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 端子盤 (Pr.数) | [6 empty] | T- 2-1～7 | [5 empty] | 電話用 Outlet Box | [7 empty] | 電 話 機 | [17 empty] | 34 |  | 30 | 31.8 | 200 | 152 | 200 | 4 |  | 線(平) | 2 | 1027.392 | 0 | 1216 | 0 | 1365.2352 | 831.3 | 専用部 |  | 電子釦 0.4- 4Pr | 2275.392 | 内線電話機 | 152 |  | 6 |  | FCPEV 0.65-200Pr |  | 24 | 0 |  | 13 |  | CD-42mm |  | 16 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電話 |  |  | 放送 |  | TV. |  |  | Int. |  |  | LAN |  | 壁 |  | 修正 |  |  | 床 | 修正 |  |  | 多機能 |  |  |  | ● | 内線用 |  |  |  |  | PHS |  |  |  | 接地極 |  |  |  |  | 2 | + | FCPEV 0.65-200Pr |  |  |  |  | 線(垂) | 4 | 32 |  | 0 |  | 910.1568 | 831.3 | 共用部 |  | TIVF 0.8-2C | 0 |  |  |  | 6 |  | 電子釦 0.4- 4Pr |  | 2275.392 | 0 |  | 13 |  | CD-22mm |  | 1662.6 | 0 |  | 4 | 4 | 内線電話機 |  | 152 | 0
| 2F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 3816 |  |  |  | 2289.6 |  |  | 1526.4 |  |  |  | 16 |  |  | 39 |  |  | 800 |  |  | 0 |  | Space | [7 empty] | 152 |  | ▼ |  |  | 0 | ▼ |  |  |  | ▼ |  |  | 152 |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | Ⓖ | 48.9 | 748 |  | 51 | 42 |  |  | 線-梁巻 |  | 196.992 |  |  |  | 0 | 0 | 専用部 |  | 導入線 1.2mmφ | 1845.8 |  |  |  | 6 |  | TIVF 0.8-2C |  | 0 | 0 |  | 13 |  | フロアダクト FC-6 |  | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 電話 要／不 | [6 empty] | 幹 線 |  |  | 配線 工事 |  |  | FCPEV 0.65-200Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 配線 |  | 24 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 配管 工事 |  |  | CD-42mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管 |  |  | 16 |  |  | ▼ | [6 empty] | 多機能 |  | 114 | 0 |  | 管(平) |  | 782.4 | 48.9 | FDuct | 0 | 0 | 0 | 共用部 |  | CD-42mm | 16 | C-OBox4角中深 | 152 |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 13 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 専 |  | 要 |  | ▼ |  |  | TB以降 | [5 empty] | 電子釦 0.4- 4Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 亘長 |  | 2275.392 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | CD-22mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 亘長 |  |  | 1662.6 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 7 |  | 内線用 | 1 | 152 | 152 |  | 管(垂) | 4 | 0 | 0 | F-Box | 0 |  |  |  |  | CD-22mm | 1662.6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 13 |  | C-OBox4角中深 |  | 152 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 共 |  | 要 |  | ▼ | [8 empty] | TIVF 0.8-2C | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | [m] |  | 0 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | フロアダクト FC-6 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  | 0 |  |  | ▼ | [6 empty] | PHS |  |  | 0 |  | 管-梁巻 |  | 0 |  | O-Box | 152 |  |  |  |  | フロアダクト FC-6 | 0 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 13 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[69 empty] | = | － | + | [17 empty] | 6 | [6 empty] | 13 |  |  |  |  | 0 |  | 4
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [9 empty] | 建物形状 |  |  |  |  | B1 |  | 形状係数 |  |  |  | 0.9434 |  |  | 端子盤 |  |  | Ⓖ |  | ▼ |  |  | 室内施工方法 |  |  |  |  | 5 | 床(CD管) | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 交換機 |  |  | 5 |  | X/2 | Y/2 | 1344 | 909 | 596 |  |  |  | 幹線 | TB～ | TB～ | [1]～ | [1]～ | 配線 | 配管 |  |  | FCPEV 0.65-200Pr | 18 | 多機能内線電話機 | 133 | 5 | 6 | [5 empty] | 5 | 13 |  | 導入線 1.2mmφ |  | 1845.8 | 0 | 5 | 4
| 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  | 床面積 |  |  |  | 専用部 |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 端子盤 (Pr.数) | [6 empty] | T- 3-1～7 | [5 empty] | 電話用 Outlet Box | [7 empty] | 電 話 機 | [17 empty] | 40 |  | 30 | 31.8 | 200 | 161 | 200 | 3 |  | 線(平) | 2 | 364.356 | 1064 | 224 | 1064 | 416.0492 | 831.3 | 専用部 |  | 電子釦 0.4- 4Pr | 594.356 | 内線電話機 | 28 |  | 6 |  | FCPEV 0.65-200Pr |  | 18 | 0 |  | 13 |  | CD-42mm |  | 12 | 0 |  | 4 | 4 | 多機能内線電話機 |  | 133 | 0
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電話 |  |  | 放送 |  | TV. |  |  | Int. |  |  | LAN |  | 壁 |  | 修正 |  |  | 床 | 修正 |  | ● | 多機能 |  |  |  | ● | 内線用 |  |  |  |  | PHS |  |  |  | 接地極 |  |  |  |  | 3 | + | FCPEV 0.65-200Pr |  |  |  |  | 線(垂) | 4 | 6 |  | 0 |  | 178.3068 | 831.3 | 共用部 |  | TIVF 0.8-2C | 2128 |  |  |  | 6 |  | 電子釦 0.4- 4Pr |  | 594.356 | 0 |  | 13 |  | CD-22mm |  | 1662.6 | 0 |  | 4 | 4 | 内線電話機 |  | 28 | 0
| 3F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 3816 |  |  |  | 2671.2 |  |  | 1144.8 |  |  |  | 9 |  |  | 29 |  |  | 600 |  |  | 0 |  | Space | [7 empty] | 28 |  | ▼ |  |  | 133 | ▼ |  | 133 |  | ▼ |  |  | 28 |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | Ⓖ | 48.9 | 596 |  | 51 | 42 |  |  | 線-梁巻 |  | 208.656 |  |  |  | 1489.6 | 804.7233 | 専用部 |  | 導入線 1.2mmφ | 2726.9 |  |  |  | 6 |  | TIVF 0.8-2C |  | 2128 | 0 |  | 13 |  | フロアダクト FC-6 |  | 804.7233 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 電話 要／不 | [6 empty] | 幹 線 |  |  | 配線 工事 |  |  | FCPEV 0.65-200Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 配線 |  | 18 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 配管 工事 |  |  | CD-42mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管 |  |  | 12 |  |  | ▼ | [6 empty] | 多機能 | 1 | 133 | 133 |  | 管(平) |  | 146.7 | 684.6 | FDuct | 804.7233 | 638.4 | 804.7233 | 共用部 |  | CD-42mm | 12 | C-OBox4角中深 | 28 |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 13 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 専 |  | 要 |  | ▼ |  |  | TB以降 | [5 empty] | 電子釦 0.4- 4Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 亘長 |  | 594.356 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | CD-22mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 亘長 |  |  | 1662.6 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 7 |  | 内線用 | 1 | 28 | 28 |  | 管(垂) | 4 | 0 | 0 | F-Box | 133 |  |  |  |  | CD-22mm | 1662.6 | ジャンクションボックス 2Duct | 133 |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 13 |  | C-OBox4角中深 |  | 28 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 共 |  | 要 |  | ▼ | [8 empty] | TIVF 0.8-2C | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | [m] |  | 2128 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | フロアダクト FC-6 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  | 804.7233 |  |  | ▼ | [6 empty] | PHS |  |  | 0 |  | 管-梁巻 |  | 0 |  | O-Box | 28 |  |  |  |  | フロアダクト FC-6 | 804.7233 | ローテンションアウトレット | 133 |  | 6 | [6 empty] | 13 |  | ジャンクションボックス 2Duct |  | 133 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[69 empty] | = | － | + | [17 empty] | 6 | [6 empty] | 13 |  | ローテンションアウトレット |  | 133 | 0 |  | 4
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [9 empty] | 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 形状係数 |  |  |  | 0.5 |  |  | 端子盤 |  |  | Ⓖ |  | ▼ |  |  | 室内施工方法 |  |  |  |  | 5 | 床(CD管) | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 交換機 |  |  | 6 |  | X/2 | Y/2 | 1031 | 644 | 435 |  |  |  | 幹線 | TB～ | TB～ | [1]～ | [1]～ | 配線 | 配管 |  |  | FCPEV 0.65-200Pr | 18 | 多機能内線電話機 | 40 | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 13 |  | 導入線 1.2mmφ |  | 2726.9 | 0 | 6 | 4
| 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  | 床面積 |  |  |  | 専用部 |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 端子盤 (Pr.数) | [6 empty] | T- 4-1～2 | [5 empty] | 電話用 Outlet Box | [7 empty] | 電 話 機 | [17 empty] | 46 |  | 12 | 24 | 50 | 48 | 200 | 3 |  | 線(平) | 2 | 55.92 | 320 | 64 | 320 | 85.344 | 162 | 専用部 |  | 電子釦 0.4- 4Pr | 121.92 | 内線電話機 | 8 |  | 6 |  | FCPEV 0.65-200Pr |  | 18 | 0 |  | 14 | 14 | CD-28mm | CD-28mm | 12 | 60 |  | 4 | 4 | 多機能内線電話機 |  | 40 | 0
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電話 |  |  | 放送 |  | TV. |  |  | Int. |  |  | LAN |  | 壁 |  | 修正 |  |  | 床 | 修正 |  | ● | 多機能 |  |  |  | ● | 内線用 |  |  |  |  | PHS |  |  |  | 接地極 |  |  |  |  | 4 | + | FCPEV 0.65-200Pr |  |  |  |  | 線(垂) | 4 | 2 |  | 0 |  | 36.576 | 162 | 共用部 |  | TIVF 0.8-2C | 640 |  |  |  | 6 |  | 電子釦 0.4- 4Pr |  | 121.92 | 0 |  | 14 |  | CD-22mm |  | 324 | 0 |  | 4 | 4 | 内線電話機 |  | 8 | 0
| 4F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 600 |  |  | 0 |  | Space | [7 empty] | 8 |  | ▼ |  |  | 40 | ▼ |  | 40 |  | ▼ |  |  | 8 |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | Ⓖ | 27 | 435 |  | 31 | 28 |  |  | 線-梁巻 |  | 25.92 |  |  |  | 448 | 200.2085 | 専用部 |  | 導入線 1.2mmφ | 589.6 |  |  |  | 6 |  | TIVF 0.8-2C |  | 640 | 0 |  | 14 |  | フロアダクト FC-6 |  | 200.2085 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 電話 要／不 | [6 empty] | 幹 線 |  |  | 配線 工事 |  |  | FCPEV 0.65-200Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 配線 |  | 18 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 配管 工事 |  |  | CD-28mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管 |  |  | 12 |  |  | ▼ | [6 empty] | 多機能 | 1 | 40 | 40 |  | 管(平) |  | 27 | 135 | FDuct | 200.2085 | 192 | 200.2085 | 共用部 |  | CD-28mm | 12 | C-OBox4角中深 | 8 |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 専 |  | 要 |  | ▼ |  |  | TB以降 | [5 empty] | 電子釦 0.4- 4Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 亘長 |  | 121.92 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | CD-22mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 亘長 |  |  | 324 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 2 |  | 内線用 | 1 | 8 | 8 |  | 管(垂) | 4 | 0 | 0 | F-Box | 40 |  |  |  |  | CD-22mm | 324 | ジャンクションボックス 2Duct | 40 |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  | C-OBox4角中深 |  | 8 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 共 |  | 要 |  | ▼ | [8 empty] | TIVF 0.8-2C | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | [m] |  | 640 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | フロアダクト FC-6 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  | 200.2085 |  |  | ▼ | [6 empty] | PHS |  |  | 0 |  | 管-梁巻 |  | 0 |  | O-Box | 8 |  |  |  |  | フロアダクト FC-6 | 200.2085 | ローテンションアウトレット | 40 |  | 6 | [6 empty] | 14 |  | ジャンクションボックス 2Duct |  | 40 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[69 empty] | = | － | + | [17 empty] | 6 | [6 empty] | 14 |  | ローテンションアウトレット |  | 40 | 0 |  | 4
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [9 empty] | 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 形状係数 |  |  |  | 0.5 |  |  | 端子盤 |  |  | Ⓖ |  | ▼ |  |  | 室内施工方法 |  |  |  |  | 5 | 床(CD管) | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 交換機 |  |  | 7 |  | X/2 | Y/2 | 822 | 483 | 387 |  |  |  | 幹線 | TB～ | TB～ | [1]～ | [1]～ | 配線 | 配管 |  |  | FCPEV 0.65-200Pr | 12 | 多機能内線電話機 | 40 | 7 | 6 | [5 empty] | 7 | 14 |  | 導入線 1.2mmφ |  | 589.6 | 0 | 7 | 4
| 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  | 床面積 |  |  |  | 専用部 |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 端子盤 (Pr.数) | [6 empty] | T- 5-1～2 | [5 empty] | 電話用 Outlet Box | [7 empty] | 電 話 機 | [17 empty] | 52 |  | 12 | 24 | 50 | 48 | 200 | 2 |  | 線(平) | 2 | 55.92 | 320 | 64 | 320 | 85.344 | 162 | 専用部 |  | 電子釦 0.4- 4Pr | 121.92 | 内線電話機 | 8 |  | 6 |  | FCPEV 0.65-200Pr |  | 12 | 0 |  | 14 |  | CD-28mm |  | 8 | 0 |  | 4 | 4 | 多機能内線電話機 |  | 40 | 0
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電話 |  |  | 放送 |  | TV. |  |  | Int. |  |  | LAN |  | 壁 |  | 修正 |  |  | 床 | 修正 |  | ● | 多機能 |  |  |  | ● | 内線用 |  |  |  |  | PHS |  |  |  | 接地極 |  |  |  |  | 5 | + | FCPEV 0.65-200Pr |  |  |  |  | 線(垂) | 4 | 2 |  | 0 |  | 36.576 | 162 | 共用部 |  | TIVF 0.8-2C | 640 |  |  |  | 6 |  | 電子釦 0.4- 4Pr |  | 121.92 | 0 |  | 14 |  | CD-22mm |  | 324 | 0 |  | 4 | 4 | 内線電話機 |  | 8 | 0
| 5F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 400 |  |  | 0 |  | Space | [7 empty] | 8 |  | ▼ |  |  | 40 | ▼ |  | 40 |  | ▼ |  |  | 8 |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | Ⓖ | 27 | 387 |  | 31 | 28 |  |  | 線-梁巻 |  | 25.92 |  |  |  | 448 | 200.2085 | 専用部 |  | 導入線 1.2mmφ | 585.2 |  |  |  | 6 |  | TIVF 0.8-2C |  | 640 | 0 |  | 14 |  | フロアダクト FC-6 |  | 200.2085 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 電話 要／不 | [6 empty] | 幹 線 |  |  | 配線 工事 |  |  | FCPEV 0.65-200Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 配線 |  | 12 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 配管 工事 |  |  | CD-28mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管 |  |  | 8 |  |  | ▼ | [6 empty] | 多機能 | 1 | 40 | 40 |  | 管(平) |  | 27 | 135 | FDuct | 200.2085 | 192 | 200.2085 | 共用部 |  | CD-28mm | 8 | C-OBox4角中深 | 8 |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 専 |  | 要 |  | ▼ |  |  | TB以降 | [5 empty] | 電子釦 0.4- 4Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 亘長 |  | 121.92 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | CD-22mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 亘長 |  |  | 324 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 2 |  | 内線用 | 1 | 8 | 8 |  | 管(垂) | 4 | 0 | 0 | F-Box | 40 |  |  |  |  | CD-22mm | 324 | ジャンクションボックス 2Duct | 40 |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  | C-OBox4角中深 |  | 8 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 共 |  | 要 |  | ▼ | [8 empty] | TIVF 0.8-2C | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | [m] |  | 640 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | フロアダクト FC-6 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  | 200.2085 |  |  | ▼ | [6 empty] | PHS |  |  | 0 |  | 管-梁巻 |  | 0 |  | O-Box | 8 |  |  |  |  | フロアダクト FC-6 | 200.2085 | ローテンションアウトレット | 40 |  | 6 | [6 empty] | 14 |  | ジャンクションボックス 2Duct |  | 40 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[69 empty] | = | － | + | [17 empty] | 6 | [6 empty] | 14 |  | ローテンションアウトレット |  | 40 | 0 |  | 4
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [9 empty] | 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 形状係数 |  |  |  | 0.5 |  |  | 端子盤 |  |  | Ⓖ |  | ▼ |  |  | 室内施工方法 |  |  |  |  | 5 | 床(CD管) | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 交換機 |  |  | 8 |  | X/2 | Y/2 | 726 | 435 | 339 |  |  |  | 幹線 | TB～ | TB～ | [1]～ | [1]～ | 配線 | 配管 |  |  | FCPEV 0.65-200Pr | 12 | 多機能内線電話機 | 40 | 8 | 6 | [5 empty] | 8 | 14 |  | 導入線 1.2mmφ |  | 585.2 | 0 | 8 | 4
| 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  | 床面積 |  |  |  | 専用部 |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 端子盤 (Pr.数) | [6 empty] | T- 6-1～2 | [5 empty] | 電話用 Outlet Box | [7 empty] | 電 話 機 | [17 empty] | 58 |  | 12 | 24 | 50 | 48 | 200 | 2 |  | 線(平) | 2 | 55.92 | 320 | 64 | 320 | 85.344 | 162 | 専用部 |  | 電子釦 0.4- 4Pr | 121.92 | 内線電話機 | 8 |  | 6 |  | FCPEV 0.65-200Pr |  | 12 | 0 |  | 14 |  | CD-28mm |  | 8 | 0 |  | 4 | 4 | 多機能内線電話機 |  | 40 | 0
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電話 |  |  | 放送 |  | TV. |  |  | Int. |  |  | LAN |  | 壁 |  | 修正 |  |  | 床 | 修正 |  | ● | 多機能 |  |  |  | ● | 内線用 |  |  |  |  | PHS |  |  |  | 接地極 |  |  |  |  | 6 | + | FCPEV 0.65-200Pr |  |  |  |  | 線(垂) | 4 | 2 |  | 0 |  | 36.576 | 162 | 共用部 |  | TIVF 0.8-2C | 640 |  |  |  | 6 |  | 電子釦 0.4- 4Pr |  | 121.92 | 0 |  | 14 |  | CD-22mm |  | 324 | 0 |  | 4 | 4 | 内線電話機 |  | 8 | 0
| 6F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 400 |  |  | 42 |  | Space | [7 empty] | 8 |  | ▼ |  |  | 40 | ▼ |  | 40 |  | ▼ |  |  | 8 |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | Ⓖ | 27 | 339 |  | 31 | 28 |  |  | 線-梁巻 |  | 25.92 |  |  |  | 448 | 200.2085 | 専用部 |  | 導入線 1.2mmφ | 585.2 |  |  |  | 6 |  | TIVF 0.8-2C |  | 640 | 0 |  | 14 |  | フロアダクト FC-6 |  | 200.2085 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 電話 要／不 | [6 empty] | 幹 線 |  |  | 配線 工事 |  |  | FCPEV 0.65-200Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 配線 |  | 12 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 配管 工事 |  |  | CD-28mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管 |  |  | 8 |  |  | ▼ | [6 empty] | 多機能 | 1 | 40 | 40 |  | 管(平) |  | 27 | 135 | FDuct | 200.2085 | 192 | 200.2085 | 共用部 |  | CD-28mm | 8 | C-OBox4角中深 | 8 |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 専 |  | 要 |  | ▼ |  |  | TB以降 | [5 empty] | 電子釦 0.4- 4Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 亘長 |  | 121.92 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | CD-22mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 亘長 |  |  | 324 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 2 |  | 内線用 | 1 | 8 | 8 |  | 管(垂) | 4 | 0 | 0 | F-Box | 40 |  |  |  |  | CD-22mm | 324 | ジャンクションボックス 2Duct | 40 |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  | C-OBox4角中深 |  | 8 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 共 |  | 要 |  | ▼ | [8 empty] | TIVF 0.8-2C | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | [m] |  | 640 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | フロアダクト FC-6 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  | 200.2085 |  |  | ▼ | [6 empty] | PHS |  |  | 0 |  | 管-梁巻 |  | 0 |  | O-Box | 8 |  |  |  |  | フロアダクト FC-6 | 200.2085 | ローテンションアウトレット | 40 |  | 6 | [6 empty] | 14 |  | ジャンクションボックス 2Duct |  | 40 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[69 empty] | = | － | + | [17 empty] | 6 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 4
[89 empty] | 6 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 4
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [9 empty] | 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 形状係数 |  |  |  | 0.5 |  |  | 端子盤 |  |  | Ⓖ |  | ▼ |  |  | 室内施工方法 |  |  |  |  | 5 | 床(CD管) | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 交換機 |  |  | 9 |  | X/2 | Y/2 | 630 | 387 | 291 |  |  |  | 幹線 | TB～ | TB～ | [1]～ | [1]～ | 配線 | 配管 |  |  | FCPEV 0.65-200Pr | 12 | 多機能内線電話機 | 40 | 9 | 6 | [5 empty] | 9 | 14 |  | 導入線 1.2mmφ |  | 585.2 | 0 | 9 | 4
| 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  | 床面積 |  |  |  | 専用部 |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 端子盤 (Pr.数) | [6 empty] | T- 7-1～2 | [5 empty] | 電話用 Outlet Box | [7 empty] | 電 話 機 | [17 empty] | 64 |  | 12 | 24 | 50 | 48 | 200 | 2 |  | 線(平) | 2 | 55.92 | 320 | 64 | 320 | 85.344 | 162 | 専用部 |  | 電子釦 0.4- 4Pr | 121.92 | 内線電話機 | 8 |  | 6 |  | FCPEV 0.65-200Pr |  | 12 | 0 |  | 14 |  | CD-28mm |  | 8 | 0 |  | 4 | 4 | 多機能内線電話機 |  | 40 | 0
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電話 |  |  | 放送 |  | TV. |  |  | Int. |  |  | LAN |  | 壁 |  | 修正 |  |  | 床 | 修正 |  | ● | 多機能 |  |  |  | ● | 内線用 |  |  |  |  | PHS |  |  |  | 接地極 |  |  |  |  | 7 | + | FCPEV 0.65-200Pr |  |  |  |  | 線(垂) | 4 | 2 |  | 0 |  | 36.576 | 162 | 共用部 |  | TIVF 0.8-2C | 640 |  |  |  | 6 |  | 電子釦 0.4- 4Pr |  | 121.92 | 0 |  | 14 |  | CD-22mm |  | 324 | 0 |  | 4 | 4 | 内線電話機 |  | 8 | 0
| 7F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 400 |  |  | 0 |  | Space | [7 empty] | 8 |  | ▼ |  |  | 40 | ▼ |  | 40 |  | ▼ |  |  | 8 |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | Ⓖ | 27 | 291 |  | 31 | 28 |  |  | 線-梁巻 |  | 25.92 |  |  |  | 448 | 200.2085 | 専用部 |  | 導入線 1.2mmφ | 585.2 |  |  |  | 6 |  | TIVF 0.8-2C |  | 640 | 0 |  | 14 |  | フロアダクト FC-6 |  | 200.2085 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 電話 要／不 | [6 empty] | 幹 線 |  |  | 配線 工事 |  |  | FCPEV 0.65-200Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 配線 |  | 12 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 配管 工事 |  |  | CD-28mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管 |  |  | 8 |  |  | ▼ | [6 empty] | 多機能 | 1 | 40 | 40 |  | 管(平) |  | 27 | 135 | FDuct | 200.2085 | 192 | 200.2085 | 共用部 |  | CD-28mm | 8 | C-OBox4角中深 | 8 |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 専 |  | 要 |  | ▼ |  |  | TB以降 | [5 empty] | 電子釦 0.4- 4Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 亘長 |  | 121.92 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | CD-22mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 亘長 |  |  | 324 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 2 |  | 内線用 | 1 | 8 | 8 |  | 管(垂) | 4 | 0 | 0 | F-Box | 40 |  |  |  |  | CD-22mm | 324 | ジャンクションボックス 2Duct | 40 |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  | C-OBox4角中深 |  | 8 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 共 |  | 要 |  | ▼ | [8 empty] | TIVF 0.8-2C | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | [m] |  | 640 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | フロアダクト FC-6 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  | 200.2085 |  |  | ▼ | [6 empty] | PHS |  |  | 0 |  | 管-梁巻 |  | 0 |  | O-Box | 8 |  |  |  |  | フロアダクト FC-6 | 200.2085 | ローテンションアウトレット | 40 |  | 6 | [6 empty] | 14 |  | ジャンクションボックス 2Duct |  | 40 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[69 empty] | = | － | + | [17 empty] | 6 | [6 empty] | 14 |  | ローテンションアウトレット |  | 40 | 0 |  | 4
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [9 empty] | 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 形状係数 |  |  |  | 0.5 |  |  | 端子盤 |  |  | Ⓖ |  | ▼ |  |  | 室内施工方法 |  |  |  |  | 5 | 床(CD管) | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 交換機 |  |  | 10 |  | X/2 | Y/2 | 534 | 339 | 243 |  |  |  | 幹線 | TB～ | TB～ | [1]～ | [1]～ | 配線 | 配管 |  |  | FCPEV 0.65-200Pr | 12 | 多機能内線電話機 | 40 | 10 | 6 | [5 empty] | 10 | 14 |  | 導入線 1.2mmφ |  | 585.2 | 0 | 10 | 4
| 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  | 床面積 |  |  |  | 専用部 |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 端子盤 (Pr.数) | [6 empty] | T- 8-1～2 | [5 empty] | 電話用 Outlet Box | [7 empty] | 電 話 機 | [17 empty] | 70 |  | 12 | 24 | 50 | 48 | 200 | 2 |  | 線(平) | 2 | 55.92 | 320 | 64 | 320 | 85.344 | 162 | 専用部 |  | 電子釦 0.4- 4Pr | 121.92 | 内線電話機 | 8 |  | 6 |  | FCPEV 0.65-200Pr |  | 12 | 0 |  | 14 |  | CD-28mm |  | 8 | 0 |  | 4 | 4 | 多機能内線電話機 |  | 40 | 0
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電話 |  |  | 放送 |  | TV. |  |  | Int. |  |  | LAN |  | 壁 |  | 修正 |  |  | 床 | 修正 |  | ● | 多機能 |  |  |  | ● | 内線用 |  |  |  |  | PHS |  |  |  | 接地極 |  |  |  |  | 8 | + | FCPEV 0.65-200Pr |  |  |  |  | 線(垂) | 4 | 2 |  | 0 |  | 36.576 | 162 | 共用部 |  | TIVF 0.8-2C | 640 |  |  |  | 6 |  | 電子釦 0.4- 4Pr |  | 121.92 | 0 |  | 14 |  | CD-22mm |  | 324 | 0 |  | 4 | 4 | 内線電話機 |  | 8 | 0
| 8F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 400 |  |  | 0 |  | Space | [7 empty] | 8 |  | ▼ |  |  | 40 | ▼ |  | 40 |  | ▼ |  |  | 8 |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | Ⓖ | 27 | 243 |  | 31 | 28 |  |  | 線-梁巻 |  | 25.92 |  |  |  | 448 | 200.2085 | 専用部 |  | 導入線 1.2mmφ | 585.2 |  |  |  | 6 |  | TIVF 0.8-2C |  | 640 | 0 |  | 14 |  | フロアダクト FC-6 |  | 200.2085 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 電話 要／不 | [6 empty] | 幹 線 |  |  | 配線 工事 |  |  | FCPEV 0.65-200Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 配線 |  | 12 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 配管 工事 |  |  | CD-28mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管 |  |  | 8 |  |  | ▼ | [6 empty] | 多機能 | 1 | 40 | 40 |  | 管(平) |  | 27 | 135 | FDuct | 200.2085 | 192 | 200.2085 | 共用部 |  | CD-28mm | 8 | C-OBox4角中深 | 8 |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 専 |  | 要 |  | ▼ |  |  | TB以降 | [5 empty] | 電子釦 0.4- 4Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 亘長 |  | 121.92 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | CD-22mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 亘長 |  |  | 324 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 2 |  | 内線用 | 1 | 8 | 8 |  | 管(垂) | 4 | 0 | 0 | F-Box | 40 |  |  |  |  | CD-22mm | 324 | ジャンクションボックス 2Duct | 40 |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  | C-OBox4角中深 |  | 8 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 共 |  | 要 |  | ▼ | [8 empty] | TIVF 0.8-2C | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | [m] |  | 640 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | フロアダクト FC-6 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  | 200.2085 |  |  | ▼ | [6 empty] | PHS |  |  | 0 |  | 管-梁巻 |  | 0 |  | O-Box | 8 |  |  |  |  | フロアダクト FC-6 | 200.2085 | ローテンションアウトレット | 40 |  | 6 | [6 empty] | 14 |  | ジャンクションボックス 2Duct |  | 40 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[69 empty] | = | － | + | [17 empty] | 6 | [6 empty] | 14 |  | ローテンションアウトレット |  | 40 | 0 |  | 4
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [9 empty] | 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 形状係数 |  |  |  | 0.5 |  |  | 端子盤 |  |  | Ⓖ |  | ▼ |  |  | 室内施工方法 |  |  |  |  | 5 | 床(CD管) | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 交換機 |  |  | 11 |  | X/2 | Y/2 | 438 | 291 | 195 |  |  |  | 幹線 | TB～ | TB～ | [1]～ | [1]～ | 配線 | 配管 |  |  | FCPEV 0.65-200Pr | 6 | 多機能内線電話機 | 40 | 11 | 6 | [5 empty] | 11 | 14 |  | 導入線 1.2mmφ |  | 585.2 | 0 | 11 | 4
| 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  | 床面積 |  |  |  | 専用部 |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 端子盤 (Pr.数) | [6 empty] | T- 9-1～2 | [5 empty] | 電話用 Outlet Box | [7 empty] | 電 話 機 | [17 empty] | 76 |  | 12 | 24 | 50 | 48 | 200 | 1 |  | 線(平) | 2 | 55.92 | 320 | 64 | 320 | 85.344 | 162 | 専用部 |  | 電子釦 0.4- 4Pr | 121.92 | 内線電話機 | 8 |  | 6 |  | FCPEV 0.65-200Pr |  | 6 | 0 |  | 14 |  | CD-28mm |  | 4 | 0 |  | 4 | 4 | 多機能内線電話機 |  | 40 | 0
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電話 |  |  | 放送 |  | TV. |  |  | Int. |  |  | LAN |  | 壁 |  | 修正 |  |  | 床 | 修正 |  | ● | 多機能 |  |  |  | ● | 内線用 |  |  |  |  | PHS |  |  |  | 接地極 |  |  |  |  | 9 | + | FCPEV 0.65-200Pr |  |  |  |  | 線(垂) | 4 | 2 |  | 0 |  | 36.576 | 162 | 共用部 |  | TIVF 0.8-2C | 640 |  |  |  | 6 |  | 電子釦 0.4- 4Pr |  | 121.92 | 0 |  | 14 |  | CD-22mm |  | 324 | 0 |  | 4 | 4 | 内線電話機 |  | 8 | 0
| 9F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 200 |  |  | 0 |  | Space | [7 empty] | 8 |  | ▼ |  |  | 40 | ▼ |  | 40 |  | ▼ |  |  | 8 |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | Ⓖ | 27 | 195 |  | 31 | 28 |  |  | 線-梁巻 |  | 25.92 |  |  |  | 448 | 200.2085 | 専用部 |  | 導入線 1.2mmφ | 580.8 |  |  |  | 6 |  | TIVF 0.8-2C |  | 640 | 0 |  | 14 |  | フロアダクト FC-6 |  | 200.2085 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 電話 要／不 | [6 empty] | 幹 線 |  |  | 配線 工事 |  |  | FCPEV 0.65-200Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 配線 |  | 6 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 配管 工事 |  |  | CD-28mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管 |  |  | 4 |  |  | ▼ | [6 empty] | 多機能 | 1 | 40 | 40 |  | 管(平) |  | 27 | 135 | FDuct | 200.2085 | 192 | 200.2085 | 共用部 |  | CD-28mm | 4 | C-OBox4角中深 | 8 |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 専 |  | 要 |  | ▼ |  |  | TB以降 | [5 empty] | 電子釦 0.4- 4Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 亘長 |  | 121.92 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | CD-22mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 亘長 |  |  | 324 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 2 |  | 内線用 | 1 | 8 | 8 |  | 管(垂) | 4 | 0 | 0 | F-Box | 40 |  |  |  |  | CD-22mm | 324 | ジャンクションボックス 2Duct | 40 |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  | C-OBox4角中深 |  | 8 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 共 |  | 要 |  | ▼ | [8 empty] | TIVF 0.8-2C | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | [m] |  | 640 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | フロアダクト FC-6 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  | 200.2085 |  |  | ▼ | [6 empty] | PHS |  |  | 0 |  | 管-梁巻 |  | 0 |  | O-Box | 8 |  |  |  |  | フロアダクト FC-6 | 200.2085 | ローテンションアウトレット | 40 |  | 6 | [6 empty] | 14 |  | ジャンクションボックス 2Duct |  | 40 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[69 empty] | = | － | + | [17 empty] | 6 | [6 empty] | 14 |  | ローテンションアウトレット |  | 40 | 0 |  | 4
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [9 empty] | 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 形状係数 |  |  |  | 0.5 |  |  | 端子盤 |  |  | Ⓖ |  | ▼ |  |  | 室内施工方法 |  |  |  |  | 5 | 床(CD管) | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 交換機 |  |  | 12 |  | X/2 | Y/2 | 342 | 243 | 147 |  |  |  | 幹線 | TB～ | TB～ | [1]～ | [1]～ | 配線 | 配管 |  |  | FCPEV 0.65-150Pr | 6 | 多機能内線電話機 | 40 | 12 | 6 | [5 empty] | 12 | 14 |  | 導入線 1.2mmφ |  | 580.8 | 0 | 12 | 4
| 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  | 床面積 |  |  |  | 専用部 |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 端子盤 (Pr.数) | [6 empty] | T- 10-1～2 | [5 empty] | 電話用 Outlet Box | [7 empty] | 電 話 機 | [17 empty] | 87 |  | 12 | 24 | 50 | 48 | 150 | 1 |  | 線(平) | 2 | 55.92 | 320 | 64 | 320 | 85.344 | 162 | 専用部 |  | 電子釦 0.4- 4Pr | 121.92 | 内線電話機 | 8 |  | 6 |  | FCPEV 0.65-150Pr |  | 6 | 0 |  | 14 |  | CD-28mm |  | 4 | 0 |  | 4 | 4 | 多機能内線電話機 |  | 40 | 0
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電話 |  |  | 放送 |  | TV. |  |  | Int. |  |  | LAN |  | 壁 |  | 修正 |  |  | 床 | 修正 |  | ● | 多機能 |  |  |  | ● | 内線用 |  |  |  |  | PHS |  |  |  | 接地極 |  |  |  |  | 10 | + | FCPEV 0.65-150Pr |  |  |  |  | 線(垂) | 4 | 2 |  | 0 |  | 36.576 | 162 | 共用部 |  | TIVF 0.8-2C | 640 |  |  |  | 6 |  | 電子釦 0.4- 4Pr |  | 121.92 | 0 |  | 14 |  | CD-22mm |  | 324 | 0 |  | 4 | 4 | 内線電話機 |  | 8 | 0
| 10F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | Space | [7 empty] | 8 |  | ▼ |  |  | 40 | ▼ |  | 40 |  | ▼ |  |  | 8 |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | Ⓖ | 27 | 147 |  | 31 | 28 |  |  | 線-梁巻 |  | 25.92 |  |  |  | 448 | 200.2085 | 専用部 |  | 導入線 1.2mmφ | 580.8 |  |  |  | 6 |  | TIVF 0.8-2C |  | 640 | 0 |  | 14 |  | フロアダクト FC-6 |  | 200.2085 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 電話 要／不 | [6 empty] | 幹 線 |  |  | 配線 工事 |  |  | FCPEV 0.65-150Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 配線 |  | 6 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 配管 工事 |  |  | CD-28mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管 |  |  | 4 |  |  | ▼ | [6 empty] | 多機能 | 1 | 40 | 40 |  | 管(平) |  | 27 | 135 | FDuct | 200.2085 | 192 | 200.2085 | 共用部 |  | CD-28mm | 4 | C-OBox4角中深 | 8 |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 専 |  | 要 |  | ▼ |  |  | TB以降 | [5 empty] | 電子釦 0.4- 4Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 亘長 |  | 121.92 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | CD-22mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 亘長 |  |  | 324 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 2 |  | 内線用 | 1 | 8 | 8 |  | 管(垂) | 4 | 0 | 0 | F-Box | 40 |  |  |  |  | CD-22mm | 324 | ジャンクションボックス 2Duct | 40 |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  | C-OBox4角中深 |  | 8 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 共 |  | 要 |  | ▼ | [8 empty] | TIVF 0.8-2C | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | [m] |  | 640 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | フロアダクト FC-6 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  | 200.2085 |  |  | ▼ | [6 empty] | PHS |  |  | 0 |  | 管-梁巻 |  | 0 |  | O-Box | 8 |  |  |  |  | フロアダクト FC-6 | 200.2085 | ローテンションアウトレット | 40 |  | 6 | [6 empty] | 14 |  | ジャンクションボックス 2Duct |  | 40 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[69 empty] | = | － | + | [17 empty] | 6 | [6 empty] | 14 |  | ローテンションアウトレット |  | 40 | 0 |  | 4
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  |  | 百貨店等 | [9 empty] | 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 形状係数 |  |  |  | 0.5 |  |  | 端子盤 |  |  | Ⓖ |  | ▼ |  |  | 室内施工方法 |  |  |  |  | 5 | 床(CD管) | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 交換機 |  |  | 13 |  | X/2 | Y/2 | 195 | 195 | 99 |  |  |  | 幹線 | TB～ | TB～ | [1]～ | [1]～ | 配線 | 配管 |  |  | FCPEV 0.65-100Pr | 6 | 多機能内線電話機 | 40 | 13 | 6 | [5 empty] | 13 | 14 |  | 導入線 1.2mmφ |  | 580.8 | 0 | 13 | 4
| 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  | 床面積 |  |  |  | 専用部 |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 端子盤 (Pr.数) | [6 empty] | T- 11-1～2 | [5 empty] | 電話用 Outlet Box | [7 empty] | 電 話 機 | [17 empty] | 93 |  | 12 | 24 | 50 | 48 | 100 | 1 |  | 線(平) | 2 | 55.92 | 320 | 64 | 320 | 85.344 | 162 | 専用部 |  | 電子釦 0.4- 4Pr | 121.92 | 内線電話機 | 8 |  | 7 | 7 | FCPEV 0.65-100Pr | FCPEV 0.65-100Pr | 6 | 6 |  | 14 |  | CD-28mm |  | 4 | 0 |  | 4 | 4 | 多機能内線電話機 |  | 40 | 0
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電話 |  |  | 放送 |  | TV. |  |  | Int. |  |  | LAN |  | 壁 |  | 修正 |  |  | 床 | 修正 |  | ● | 多機能 |  |  |  | ● | 内線用 |  |  |  |  | PHS |  |  |  | 接地極 |  |  |  |  | 11 | + | FCPEV 0.65-100Pr |  |  |  |  | 線(垂) | 4 | 2 |  | 0 |  | 36.576 | 162 | 共用部 |  | TIVF 0.8-2C | 640 |  |  |  | 7 |  | 電子釦 0.4- 4Pr |  | 121.92 | 0 |  | 14 |  | CD-22mm |  | 324 | 0 |  | 4 | 4 | 内線電話機 |  | 8 | 0
| 11F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  |  |  | 806.4 |  |  | 345.6 |  |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | Space | [7 empty] | 8 |  | ▼ |  |  | 40 | ▼ |  | 40 |  | ▼ |  |  | 8 |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | Ⓖ | 27 | 99 |  | 31 | 28 |  |  | 線-梁巻 |  | 25.92 |  |  |  | 448 | 200.2085 | 専用部 |  | 導入線 1.2mmφ | 580.8 |  |  |  | 7 |  | TIVF 0.8-2C |  | 640 | 0 |  | 14 |  | フロアダクト FC-6 |  | 200.2085 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 電話 要／不 | [6 empty] | 幹 線 |  |  | 配線 工事 |  |  | FCPEV 0.65-100Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 配線 |  | 6 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 配管 工事 |  |  | CD-28mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管 |  |  | 4 |  |  | ▼ | [6 empty] | 多機能 | 1 | 40 | 40 |  | 管(平) |  | 27 | 135 | FDuct | 200.2085 | 192 | 200.2085 | 共用部 |  | CD-28mm | 4 | C-OBox4角中深 | 8 |  | 7 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 専 |  | 要 |  | ▼ |  |  | TB以降 | [5 empty] | 電子釦 0.4- 4Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 亘長 |  | 121.92 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | CD-22mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 亘長 |  |  | 324 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 2 |  | 内線用 | 1 | 8 | 8 |  | 管(垂) | 4 | 0 | 0 | F-Box | 40 |  |  |  |  | CD-22mm | 324 | ジャンクションボックス 2Duct | 40 |  | 7 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  | C-OBox4角中深 |  | 8 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 共 |  | 要 |  | ▼ | [8 empty] | TIVF 0.8-2C | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | [m] |  | 640 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | フロアダクト FC-6 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  | 200.2085 |  |  | ▼ | [6 empty] | PHS |  |  | 0 |  | 管-梁巻 |  | 0 |  | O-Box | 8 |  |  |  |  | フロアダクト FC-6 | 200.2085 | ローテンションアウトレット | 40 |  | 7 | [6 empty] | 14 |  | ジャンクションボックス 2Duct |  | 40 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[69 empty] | = | － | + | [17 empty] | 7 | [6 empty] | 14 |  | ローテンションアウトレット |  | 40 | 0 |  | 4
| 消法令別表 | [5 empty] | (3) イ |  |  | 料理店等 | [9 empty] | 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 形状係数 |  |  |  | 0.5 |  |  | 端子盤 |  |  | Ⓖ |  | ▼ |  |  | 室内施工方法 |  |  |  |  | 5 | 床(CD管) | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 交換機 |  |  | 14 |  | X/2 | Y/2 | 150 | 144 | 51 |  |  |  | 幹線 | TB～ | TB～ | [1]～ | [1]～ | 配線 | 配管 |  |  | FCPEV 0.65- 70Pr | 6 |  |  | 14 | 7 | [5 empty] | 14 | 14 |  | 導入線 1.2mmφ |  | 580.8 | 0 | 14 | 4
| 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  | 床面積 |  |  |  | 専用部 |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 端子盤 (Pr.数) | [6 empty] | T- 12-1～2 | [5 empty] | 電話用 Outlet Box | [7 empty] | 電 話 機 | [17 empty] | 99 |  | 12 | 24 | 50 | 45 | 70 | 1 |  | 線(平) | 2 | 174.3 | 0 | 360 | 0 | 326.58 | 162 | 専用部 |  | 電子釦 0.4- 4Pr | 544.3 | 内線電話機 | 45 |  | 8 | 8 | FCPEV 0.65- 70Pr | FCPEV 0.65- 70Pr | 6 | 6 |  | 14 |  | CD-28mm |  | 4 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電話 |  |  | 放送 |  | TV. |  |  | Int. |  |  | LAN |  | 壁 |  | 修正 |  |  | 床 | 修正 |  |  | 多機能 |  |  |  | ● | 内線用 |  |  |  |  | PHS |  |  |  | 接地極 |  |  |  |  | 12 | + | FCPEV 0.65- 70Pr |  |  |  |  | 線(垂) | 4 | 10 |  | 0 |  | 217.72 | 162 | 共用部 |  | TIVF 0.8-2C | 0 |  |  |  | 8 |  | 電子釦 0.4- 4Pr |  | 544.3 | 0 |  | 14 |  | CD-22mm |  | 324 | 0 |  | 4 | 4 | 内線電話機 |  | 45 | 0
| 12F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  |  |  | 691.2 |  |  | 460.8 |  |  |  | 5 |  |  | 12 |  |  | 70 |  |  | 36 |  | Space | [7 empty] | 45 |  | ▼ |  |  | 0 | ▼ |  |  |  | ▼ |  |  | 45 |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | Ⓖ | 27 | 51 |  | 31 | 28 |  |  | 線-梁巻 |  | 24.3 |  |  |  | 0 | 0 | 専用部 |  | 導入線 1.2mmφ | 360.8 |  |  |  | 8 |  | TIVF 0.8-2C |  | 0 | 0 |  | 14 |  | フロアダクト FC-6 |  | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 電話 要／不 | [6 empty] | 幹 線 |  |  | 配線 工事 |  |  | FCPEV 0.65- 70Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 配線 |  | 6 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 配管 工事 |  |  | CD-28mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管 |  |  | 4 |  |  | ▼ | [6 empty] | 多機能 |  | 34 | 0 |  | 管(平) |  | 135 | 27 | FDuct | 0 | 0 | 0 | 共用部 |  | CD-28mm | 4 | C-OBox4角中深 | 45 |  | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 専 |  | 要 |  | ▼ |  |  | TB以降 | [5 empty] | 電子釦 0.4- 4Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 亘長 |  | 544.3 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | CD-22mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 亘長 |  |  | 324 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 2 |  | 内線用 | 1 | 45 | 45 |  | 管(垂) | 4 | 0 | 0 | F-Box | 0 |  |  |  |  | CD-22mm | 324 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  | C-OBox4角中深 |  | 45 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 共 |  | 要 |  | ▼ | [8 empty] | TIVF 0.8-2C | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | [m] |  | 0 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | フロアダクト FC-6 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  | 0 |  |  | ▼ | [6 empty] | PHS |  |  | 0 |  | 管-梁巻 |  | 0 |  | O-Box | 45 |  |  |  |  | フロアダクト FC-6 | 0 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[69 empty] | = | － | + | [17 empty] | 8 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 15) |  |  | 前各項以外 | [9 empty] | 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 形状係数 |  |  |  | 0.71429 |  |  | 端子盤 |  |  | Ⓖ |  | ▼ |  |  | 室内施工方法 |  |  |  |  | 3 | 天井(C管) | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 交換機 |  |  | 15 |  | X/2 | Y/2 | 57 | 54 | 6 |  |  |  | 幹線 | TB～ | TB～ | [1]～ | [1]～ | 配線 | 配管 |  |  | FCPEV 0.65- 10Pr | 6 |  |  | 15 | 8 | [5 empty] | 15 | 14 |  | 導入線 1.2mmφ |  | 360.8 | 0 | 15 | 4
| 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  | 床面積 |  |  |  | 専用部 |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 端子盤 (Pr.数) | [6 empty] | T-PH1-1 | [5 empty] | 電話用 Outlet Box | [7 empty] | 電 話 機 | [17 empty] | 105 |  | 5 | 7 | 10 | 3 | 10 | 1 |  | 線(平) | 2 | 14.716 | 0 | 24 | 0 | 64.716 | 47 | 専用部 |  | 電子釦 0.4- 4Pr | 129.432 | 内線電話機 | 3 |  | 9 | 9 | FCPEV 0.65- 10Pr | FCPEV 0.65- 10Pr | 6 | 12 |  | 14 |  | C-25mm |  | 4 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電話 |  |  | 放送 |  | TV. |  |  | Int. |  |  | LAN |  | 壁 |  | 修正 |  |  | 床 | 修正 |  |  | 多機能 |  |  |  | ● | 内線用 |  |  |  |  | PHS |  |  |  | 接地極 |  |  |  |  | PH1 | + | FCPEV 0.65- 10Pr |  |  |  |  | 線(垂) | 4 | 26 |  | 0 |  | 64.716 | 47 | 共用部 |  | TIVF 0.8-2C | 0 |  |  |  | 9 |  | 電子釦 0.4- 4Pr |  | 129.432 | 0 |  | 14 |  | C-25mm |  | 94 | 0 |  | 4 | 4 | 内線電話機 |  | 3 | 0
| PH1F |  |  | 4 |  |  | 直天 |  | 140 | [6 empty] | 140 | [6 empty] | 8 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | Space | [7 empty] | 3 |  | ▼ |  |  | 0 | ▼ |  |  |  | ▼ |  |  | 3 |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | Ⓖ | 11.5 | 6 |  | 25 | 22 |  |  | 線-梁巻 |  | 0.216 |  |  |  | 0 | 0 | 専用部 |  | 導入線 1.2mmφ | 107.8 |  |  |  | 9 |  | TIVF 0.8-2C |  | 0 | 0 |  | 14 |  | フロアダクト FC-6 |  | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 電話 要／不 | [6 empty] | 幹 線 |  |  | 配線 工事 |  |  | FCPEV 0.65- 10Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 配線 |  | 6 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 配管 工事 |  |  | C-25mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管 |  |  | 4 |  |  | ▼ | [6 empty] | 多機能 |  | 0 | 0 |  | 管(平) |  | 11.5 | 11.5 | FDuct | 0 | 0 | 0 | 共用部 |  | C-25mm | 4 | C-OBox4角中深 | 3 |  | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 専 |  | 要 |  | ▼ |  |  | TB以降 | [5 empty] | 電子釦 0.4- 4Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 亘長 |  | 129.432 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | C-25mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 亘長 |  |  | 94 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 1 |  | 内線用 | 1 | 3 | 3 |  | 管(垂) | 4 | 24 | 0 | F-Box | 0 |  |  |  |  | C-25mm | 94 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  | C-OBox4角中深 |  | 3 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 共 |  | 要 |  | ▼ | [8 empty] | TIVF 0.8-2C | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | [m] |  | 0 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | フロアダクト FC-6 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  | 0 |  |  | ▼ | [6 empty] | PHS |  |  | 0 |  | 管-梁巻 |  | 0 |  | O-Box | 3 |  |  |  |  | フロアダクト FC-6 | 0 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[69 empty] | = | － | + | [17 empty] | 9 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 15) |  |  | 前各項以外 | [9 empty] | 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 形状係数 |  |  |  | 0.71429 |  |  | 端子盤 |  |  | Ⓖ |  | ▼ |  |  | 室内施工方法 |  |  |  |  | 3 | 天井(C管) | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 交換機 |  |  | 16 |  | X/2 | Y/2 | 9 | 9 | 3 |  |  |  | 幹線 | TB～ | TB～ | [1]～ | [1]～ | 配線 | 配管 |  |  | FCPEV 0.65- 10Pr | 6 |  |  | 16 | 9 | [5 empty] | 16 | 14 |  | 導入線 1.2mmφ |  | 107.8 | 0 | 16 | 4
| 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  | 床面積 |  |  |  | 専用部 |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 端子盤 (Pr.数) | [6 empty] | T-PH2-1 | [5 empty] | 電話用 Outlet Box | [7 empty] | 電 話 機 | [17 empty] | 111 |  | 5 | 7 | 10 | 3 | 10 | 1 |  | 線(平) | 2 | 14.716 | 0 | 24 | 0 | 64.716 | 47 | 専用部 |  | 電子釦 0.4- 4Pr | 129.432 | 内線電話機 | 3 |  | 9 |  | FCPEV 0.65- 10Pr |  | 6 | 0 |  | 14 |  | C-25mm |  | 4 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電話 |  |  | 放送 |  | TV. |  |  | Int. |  |  | LAN |  | 壁 |  | 修正 |  |  | 床 | 修正 |  |  | 多機能 |  |  |  | ● | 内線用 |  |  |  |  | PHS |  |  |  | 接地極 |  |  |  |  | PH2 | + | FCPEV 0.65- 10Pr |  |  |  |  | 線(垂) | 4 | 26 |  | 0 |  | 64.716 | 47 | 共用部 |  | TIVF 0.8-2C | 0 |  |  |  | 9 |  | 電子釦 0.4- 4Pr |  | 129.432 | 0 |  | 14 |  | C-25mm |  | 94 | 0 |  | 4 | 4 | 内線電話機 |  | 3 | 0
| PH2F |  |  | 4 |  |  | 直天 |  | 140 | [6 empty] | 140 | [6 empty] | 8 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | --- | [7 empty] | 3 |  | ▼ |  |  | 0 | ▼ |  |  |  | ▼ |  |  | 3 |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | Ⓖ | 11.5 | 3 |  | 25 | 22 |  |  | 線-梁巻 |  | 0.216 |  |  |  | 0 | 0 | 専用部 |  | 導入線 1.2mmφ | 107.8 |  |  |  | 9 |  | TIVF 0.8-2C |  | 0 | 0 |  | 14 |  | フロアダクト FC-6 |  | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 電話 要／不 | [6 empty] | 幹 線 |  |  | 配線 工事 |  |  | FCPEV 0.65- 10Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 配線 |  | 6 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 配管 工事 |  |  | C-25mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管 |  |  | 4 |  |  | ▼ | [6 empty] | 多機能 |  | 0 | 0 |  | 管(平) |  | 11.5 | 11.5 | FDuct | 0 | 0 | 0 | 共用部 |  | C-25mm | 4 | C-OBox4角中深 | 3 |  | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 専 |  | 要 |  | ▼ |  |  | TB以降 | [5 empty] | 電子釦 0.4- 4Pr | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 亘長 |  | 129.432 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | C-25mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 亘長 |  |  | 94 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 1 |  | 内線用 | 1 | 3 | 3 |  | 管(垂) | 4 | 24 | 0 | F-Box | 0 |  |  |  |  | C-25mm | 94 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  | C-OBox4角中深 |  | 3 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 共 |  | 要 |  | ▼ | [8 empty] | TIVF 0.8-2C | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | [m] |  | 0 |  |  |  | ▼ | [7 empty] | フロアダクト FC-6 |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  | 0 |  |  | ▼ | [6 empty] | PHS |  |  | 0 |  | 管-梁巻 |  | 0 |  | O-Box | 3 |  |  |  |  | フロアダクト FC-6 | 0 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[69 empty] | = | － | + | [17 empty] | 9 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4
| 消法令別表 | [18 empty] | 建物形状 | [6 empty] | 形状係数 | [6 empty] | 端子盤 |  |  | Ⓖ |  | ▼ |  |  | 室内施工方法 |  |  |  |  | 5 | 床(CD管) | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 交換機 |  |  | 17 |  | X/2 | Y/2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 幹線 | TB～ | TB～ | [1]～ | [1]～ | 配線 | 配管 | [6 empty] | 17 | 9 | [5 empty] | 17 | 14 |  | 導入線 1.2mmφ |  | 107.8 | 0 | 17 | 4
| 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  | 床面積 |  |  |  | 専用部 |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 端子盤 (Pr.数) | [6 empty] | #VALUE! | [5 empty] | 電話用 Outlet Box | [7 empty] | 電 話 機 | [17 empty] | 117 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 10 | 1 |  | 線(平) | 2 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 専用部 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電話 |  |  | 放送 |  | TV. |  |  | Int. |  |  | LAN |  | 壁 |  | 修正 |  |  | 床 | 修正 |  |  | 多機能 |  |  |  | ● | 内線用 |  |  |  |  | PHS |  |  |  | 接地極 | [6 empty] | FCPEV 0.65- 10Pr |  |  |  |  | 線(垂) |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 共用部 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[41 empty] | ▼ |  |  |  | ▼ |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | Ⓖ |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 線-梁巻 |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 専用部 |  | 導入線 1.2mmφ | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 電話 要／不 | [6 empty] | 幹 線 |  |  | 配線 工事 | [9 empty] | ▼ | [8 empty] | 配線 | [5 empty] | ▼ |  |  |  |  | 配管 工事 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 配管 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 多機能 |  | 0 | 0 |  | 管(平) |  | #VALUE! | 0 | FDuct | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 共用部 |  |  |  |  | 0 |  | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 専 |  | 要 |  | ▼ |  |  | TB以降 | [12 empty] | ▼ | [8 empty] | 亘長 | [5 empty] | ▼ | [12 empty] | ▼ | [6 empty] | 亘長 | [5 empty] | ▼ |  |  |  |  | #VALUE! |  | 内線用 | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | 管(垂) |  | #VALUE! | #VALUE! | F-Box | [10 empty] | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 共 |  | 要 |  | ▼ | [15 empty] | ▼ | [8 empty] | [m] | [5 empty] | ▼ | [12 empty] | ▼ | [6 empty] | [m] | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | PHS |  |  | 0 |  | 管-梁巻 |  | 0 |  | O-Box | [10 empty] | 9 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[89 empty] | 9 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4
[89 empty] | 9 | [6 empty] | 14 |  | 導入線 1.2mmφ |  | 0 | 0 |  | 4
[89 empty] | 9 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4
[69 empty] | = | － | + | [17 empty] | 9 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4
| 消法令別表 | [18 empty] | 建物形状 | [6 empty] | 形状係数 | [6 empty] | 端子盤 |  |  | Ⓖ |  | ▼ |  |  | 室内施工方法 |  |  |  |  | 5 | 床(CD管) | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 交換機 |  |  | 18 |  | X/2 | Y/2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 幹線 | TB～ | TB～ | [1]～ | [1]～ | 配線 | 配管 | [6 empty] | 18 | 9 | [5 empty] | 18 | 14 | [5 empty] | 18 | 4
| 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  | 床面積 |  |  |  | 専用部 |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 端子盤 (Pr.数) | [6 empty] | #VALUE! | [5 empty] | 電話用 Outlet Box | [7 empty] | 電 話 機 | [17 empty] | 123 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 10 | 1 |  | 線(平) | 2 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 専用部 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電話 |  |  | 放送 |  | TV. |  |  | Int. |  |  | LAN |  | 壁 |  | 修正 |  |  | 床 | 修正 |  |  | 多機能 |  |  |  | ● | 内線用 |  |  |  |  | PHS |  |  |  | 接地極 | [6 empty] | FCPEV 0.65- 10Pr |  |  |  |  | 線(垂) |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 共用部 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[41 empty] | ▼ |  |  |  | ▼ |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | Ⓖ |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 線-梁巻 |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 専用部 |  | 導入線 1.2mmφ | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 電話 要／不 | [6 empty] | 幹 線 |  |  | 配線 工事 | [9 empty] | ▼ | [8 empty] | 配線 | [5 empty] | ▼ |  |  |  |  | 配管 工事 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 配管 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 多機能 |  | 0 | 0 |  | 管(平) |  | #VALUE! | 0 | FDuct | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 共用部 |  |  |  |  | 0 |  | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 専 |  | 要 |  | ▼ |  |  | TB以降 | [12 empty] | ▼ | [8 empty] | 亘長 | [5 empty] | ▼ | [12 empty] | ▼ | [6 empty] | 亘長 | [5 empty] | ▼ |  |  |  |  | #VALUE! |  | 内線用 | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | 管(垂) |  | #VALUE! | #VALUE! | F-Box | [10 empty] | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 共 |  | 要 |  | ▼ | [15 empty] | ▼ | [8 empty] | [m] | [5 empty] | ▼ | [12 empty] | ▼ | [6 empty] | [m] | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | PHS |  |  | 0 |  | 管-梁巻 |  | 0 |  | O-Box | [10 empty] | 9 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[69 empty] | = | － | + | [17 empty] | 9 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4
| 消法令別表 | [18 empty] | 建物形状 | [6 empty] | 形状係数 | [6 empty] | 端子盤 |  |  | Ⓖ |  | ▼ |  |  | 室内施工方法 |  |  |  |  | 5 | 床(CD管) | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 交換機 |  |  | 19 |  | X/2 | Y/2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 幹線 | TB～ | TB～ | [1]～ | [1]～ | 配線 | 配管 | [6 empty] | 19 | 9 | [5 empty] | 19 | 14 |  | 導入線 1.2mmφ |  | 0 | 0 | 19 | 4
| 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  | 床面積 |  |  |  | 専用部 |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 端子盤 (Pr.数) | [6 empty] | #VALUE! | [5 empty] | 電話用 Outlet Box | [7 empty] | 電 話 機 | [17 empty] | 129 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 10 | 1 |  | 線(平) | 2 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 専用部 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電話 |  |  | 放送 |  | TV. |  |  | Int. |  |  | LAN |  | 壁 |  | 修正 |  |  | 床 | 修正 |  |  | 多機能 |  |  |  | ● | 内線用 |  |  |  |  | PHS |  |  |  | 接地極 | [6 empty] | FCPEV 0.65- 10Pr |  |  |  |  | 線(垂) |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 共用部 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[41 empty] | ▼ |  |  |  | ▼ |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | Ⓖ |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 線-梁巻 |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 専用部 |  | 導入線 1.2mmφ | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 電話 要／不 | [6 empty] | 幹 線 |  |  | 配線 工事 | [9 empty] | ▼ | [8 empty] | 配線 | [5 empty] | ▼ |  |  |  |  | 配管 工事 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 配管 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 多機能 |  | 0 | 0 |  | 管(平) |  | #VALUE! | 0 | FDuct | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 共用部 |  |  |  |  | 0 |  | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 専 |  | 要 |  | ▼ |  |  | TB以降 | [12 empty] | ▼ | [8 empty] | 亘長 | [5 empty] | ▼ | [12 empty] | ▼ | [6 empty] | 亘長 | [5 empty] | ▼ |  |  |  |  | #VALUE! |  | 内線用 | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | 管(垂) |  | #VALUE! | #VALUE! | F-Box | [10 empty] | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 共 |  | 要 |  | ▼ | [15 empty] | ▼ | [8 empty] | [m] | [5 empty] | ▼ | [12 empty] | ▼ | [6 empty] | [m] | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | PHS |  |  | 0 |  | 管-梁巻 |  | 0 |  | O-Box | [10 empty] | 9 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[69 empty] | = | － | + | [17 empty] | 9 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4
| 消法令別表 | [18 empty] | 建物形状 | [6 empty] | 形状係数 | [6 empty] | 端子盤 |  |  | Ⓖ |  | ▼ |  |  | 室内施工方法 |  |  |  |  | 3 | 天井(C管) | [6 empty] | ▼ | 天井(C管) | [5 empty] | 交換機 |  |  | 20 |  | X/2 | Y/2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 幹線 | TB～ | TB～ | [1]～ | [1]～ | 配線 | 配管 | [6 empty] | 20 | 9 | [5 empty] | 20 | 14 |  | 導入線 1.2mmφ |  | 0 | 0 | 20 | 4
| 階 名称 |  |  | 階高 |  |  | 天高 |  | 床面積 |  |  |  | 専用部 |  |  | 共用部 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 端子盤 (Pr.数) | [6 empty] | #VALUE! | [5 empty] | 電話用 Outlet Box | [7 empty] | 電 話 機 | [17 empty] | 135 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 10 | 1 |  | 線(平) | 2 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 専用部 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  |  |  | [m2] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 電話 |  |  | 放送 |  | TV. |  |  | Int. |  |  | LAN |  | 壁 |  | 修正 |  |  | 床 | 修正 |  |  | 多機能 |  |  |  | ● | 内線用 |  |  |  |  | PHS |  |  |  | 接地極 | [6 empty] | FCPEV 0.65- 10Pr |  |  |  |  | 線(垂) |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 共用部 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[41 empty] | ▼ |  |  |  | ▼ |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | Ⓖ |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 線-梁巻 |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 専用部 |  | 導入線 1.2mmφ | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 電話 要／不 | [6 empty] | 幹 線 |  |  | 配線 工事 | [9 empty] | ▼ | [8 empty] | 配線 | [5 empty] | ▼ |  |  |  |  | 配管 工事 | [7 empty] | ▼ | [6 empty] | 配管 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 多機能 |  | 0 | 0 |  | 管(平) |  | #VALUE! | 0 | FDuct | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 共用部 |  |  |  |  | 0 |  | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 専 |  | 要 |  | ▼ |  |  | TB以降 | [12 empty] | ▼ | [8 empty] | 亘長 | [5 empty] | ▼ | [12 empty] | ▼ | [6 empty] | 亘長 | [5 empty] | ▼ |  |  |  |  | #VALUE! |  | 内線用 | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | 管(垂) |  | #VALUE! | #VALUE! | F-Box | [10 empty] | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 共 |  | 要 |  | ▼ | [15 empty] | ▼ | [8 empty] | [m] | [5 empty] | ▼ | [12 empty] | ▼ | [6 empty] | [m] | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | PHS |  |  | 0 |  | 管-梁巻 |  | 0 |  | O-Box | [10 empty] | 9 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0
[89 empty] | 9 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 |  | 4
[96 empty] | 14 |  | 導入線 1.2mmφ |  | 0 | 0
フロアダクト F-5
フロアダクト F-7
フロアダクト FC-6
| 情報端子盤リスト | [52 empty] | 集計表 | [6 empty] | Top | [15 empty] | フロアダクト FC-8
|  | 設置階 |  |  |  | 端子盤名称 |  |  |  |  | 端子盤 (Pr.数) | [12 empty] | 面 |  | 端子盤 単 価 |  |  |  |  | 端子盤名称 | [5 empty] | Pr.数 |  |  | 面 |  | 端子盤 単 価 |  |  |  | 金 額 (円) | [6 empty] | 歩 掛 |  |  |  |  | 備 考 | [16 empty] | KK 600×600×700 | FEP- 30mm | C-19mm | F2-V- 10mm | FCPEV 0.65- 10Pr
[11 empty] | 電話 |  |  | 放送 |  | TV. |  |  | Int. |  |  | LAN |  | 数 | [12 empty] | 電話 |  |  | 数 | [34 empty] | KK 600×600×1200 | FEP- 40mm | C-25mm | F2-V- 12mm | FCPEV 0.65- 15Pr
|  | B2F |  |  |  | T- B2-1 |  |  |  |  | 150 |  |  | 30 |  | Space | [7 empty] | 1 |  | 110000 |  |  |  |  | T- B2-2～6 | [5 empty] | 150 |  |  | 5 |  | 75000 |  |  |  | 485000 | [6 empty] | 13.95 | [12 empty] | 20 | 6 | 35000 | 45000 | 15000 | 15000 | 110000 | 375000 | 485000 | KK 750×750×900 | FEP- 50mm | C-31mm | F2-V- 15mm | FCPEV 0.65- 20Pr |  |  |  | 75000
|  | B1F |  |  |  | T- B1-1 |  |  |  |  | 400 |  |  | 30 |  | Space | [7 empty] | 1 |  | 185000 |  |  |  |  | T- B1-2～6 | [5 empty] | 150 |  |  | 5 |  | 75000 |  |  |  | 260000 | [6 empty] | 17.7 | [12 empty] | 28 | 6 | 35000 | 120000 | 15000 | 15000 | 185000 | 75000 | 260000 | KK 750×750×1200 | FEP- 65mm | C-39mm | F2-V- 17mm | FCPEV 0.65- 30Pr |  |  |  | 75000
|  | 1F |  |  |  | T- 1-1 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 200 |  | Space | [7 empty] | 1 |  | 510000 |  |  |  |  | T- 1-2～7 | [5 empty] | 200 |  |  | 6 |  | 90000 |  |  |  | 600000 | [6 empty] | 36 | [12 empty] | 36 | 7 | 35000 | 360000 | 100000 | 15000 | 510000 | 90000 | 600000 | KK 750×750×1500 | FEP- 80mm | C-51mm | F2-V- 24mm | FCPEV 0.65- 50Pr |  |  |  | 90000
|  | 2F |  |  |  | T- 2-1 |  |  |  |  | 800 |  |  | 0 |  | Space | [7 empty] | 1 |  | 290000 |  |  |  |  | T- 2-2～7 | [5 empty] | 200 |  |  | 6 |  | 90000 |  |  |  | 380000 | [6 empty] | 30 | [12 empty] | 44 | 7 | 35000 | 240000 | 0 | 15000 | 290000 | 90000 | 380000 | KK 800×800×900 | FEP-100mm | C-63mm | F2-V- 30mm | FCPEV 0.65- 70Pr |  |  |  | 90000
|  | 3F |  |  |  | T- 3-1 |  |  |  |  | 600 |  |  | 0 |  | Space | [7 empty] | 1 |  | 230000 |  |  |  |  | T- 3-2～7 | [5 empty] | 200 |  |  | 6 |  | 90000 |  |  |  | 320000 | [6 empty] | 27 | [12 empty] | 52 | 7 | 35000 | 180000 | 0 | 15000 | 230000 | 90000 | 320000 | KK 800×800×1200 | FEP-125mm | C-75mm | F2-V- 38mm | FCPEV 0.65-100Pr |  |  |  | 90000
|  | 4F |  |  |  | T- 4-1 |  |  |  |  | 600 |  |  | 0 |  | Space | [7 empty] | 1 |  | 230000 |  |  |  |  | T- 4-2 | [5 empty] | 50 |  |  | 1 |  | 45000 |  |  |  | 275000 | [6 empty] | 9.75 | [12 empty] | 60 | 2 | 35000 | 180000 | 0 | 15000 | 230000 | 45000 | 275000 | KK 800×800×1500 | FEP-150mm | E-19mm | F2-V- 50mm | FCPEV 0.65-150Pr |  |  |  | 45000
|  | 5F |  |  |  | T- 5-1 |  |  |  |  | 400 |  |  | 0 |  | Space | [7 empty] | 1 |  | 170000 |  |  |  |  | T- 5-2 | [5 empty] | 50 |  |  | 1 |  | 45000 |  |  |  | 215000 | [6 empty] | 6.75 | [12 empty] | 68 | 2 | 35000 | 120000 | 0 | 15000 | 170000 | 45000 | 215000 | KK 900×900×1200 | FEP-200mm | E-25mm | F2-V- 63mm | FCPEV 0.65-200Pr |  |  |  | 45000
|  | 6F |  |  |  | T- 6-1 |  |  |  |  | 400 |  |  | 42 |  | Space | [7 empty] | 1 |  | 191000 |  |  |  |  | T- 6-2 | [5 empty] | 50 |  |  | 1 |  | 45000 |  |  |  | 236000 | [6 empty] | 6.75 | [12 empty] | 76 | 2 | 35000 | 120000 | 21000 | 15000 | 191000 | 45000 | 236000 | KK 900×900×1350 | F-FEP- 30mm | E-31mm | F2-V- 76mm | FCPEV 0.9- 10Pr |  |  |  | 45000
|  | 7F |  |  |  | T- 7-1 |  |  |  |  | 400 |  |  | 0 |  | Space | [7 empty] | 1 |  | 170000 |  |  |  |  | T- 7-2 | [5 empty] | 50 |  |  | 1 |  | 45000 |  |  |  | 215000 | [6 empty] | 6.75 | [12 empty] | 85 | 2 | 35000 | 120000 | 0 | 15000 | 170000 | 45000 | 215000 | KK 900×900×1500 | F-FEP- 40mm | E-39mm | F2-V- 83mm | FCPEV 0.9- 15Pr |  |  |  | 45000
|  | 8F |  |  |  | T- 8-1 |  |  |  |  | 400 |  |  | 0 |  | Space | [7 empty] | 1 |  | 170000 |  |  |  |  | T- 8-2 | [5 empty] | 50 |  |  | 1 |  | 45000 |  |  |  | 215000 | [6 empty] | 6.75 | [12 empty] | 93 | 2 | 35000 | 120000 | 0 | 15000 | 170000 | 45000 | 215000 | KK 1000×1000×900 | F-FEP- 50mm | E-51mm | F2-V-101mm | FCPEV 0.9- 20Pr |  |  |  | 45000
|  | 9F |  |  |  | T- 9-1 |  |  |  |  | 200 |  |  | 0 |  | Space | [7 empty] | 1 |  | 110000 |  |  |  |  | T- 9-2 | [5 empty] | 50 |  |  | 1 |  | 45000 |  |  |  | 155000 | [6 empty] | 3.75 | [12 empty] | 101 | 2 | 35000 | 60000 | 0 | 15000 | 110000 | 45000 | 155000 | KK 1000×1000×1200 | F-FEP- 65mm | E-63mm | PE- 16mm | FCPEV 0.9- 30Pr |  |  |  | 45000
|  | 10F |  |  |  | T- 10-1 |  |  |  |  | 150 |  |  | 0 |  | Space | [7 empty] | 1 |  | 95000 |  |  |  |  | T- 10-2 | [5 empty] | 50 |  |  | 1 |  | 45000 |  |  |  | 140000 | [6 empty] | 3 | [12 empty] | 109 | 2 | 35000 | 45000 | 0 | 15000 | 95000 | 45000 | 140000 | KK 1000×1000×1500 | F-FEP- 80mm | E-75mm | PE- 22mm | FCPEV 0.9- 50Pr |  |  |  | 45000
|  | 11F |  |  |  | T- 11-1 |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | Space | [7 empty] | 1 |  | 80000 |  |  |  |  | T- 11-2 | [5 empty] | 50 |  |  | 1 |  | 45000 |  |  |  | 125000 | [6 empty] | 2.25 | [12 empty] | 117 | 2 | 35000 | 30000 | 0 | 15000 | 80000 | 45000 | 125000 | KK 1200×1200×900 | F-FEP-100mm | G-16mm | PE- 28mm | FCPEV 0.9- 70Pr |  |  |  | 45000
|  | 12F |  |  |  | T- 12-1 |  |  |  |  | 70 |  |  | 36 |  | Space | [7 empty] | 1 |  | 89000 |  |  |  |  | T- 12-2 | [5 empty] | 50 |  |  | 1 |  | 45000 |  |  |  | 134000 | [6 empty] | 1.8 | [12 empty] | 125 | 2 | 35000 | 21000 | 18000 | 15000 | 89000 | 45000 | 134000 | KK 1200×1200×1200 | F-FEP-125mm | G-22mm | PE- 36mm | FCPEV 0.9-100Pr |  |  |  | 45000
|  | PH1F |  |  |  | T-PH1-1 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0 |  | Space | [7 empty] | 1 |  | 53000 | [19 empty] | 53000 | [6 empty] | 0.15 | [12 empty] | 133 | 1 | 35000 | 3000 | 0 | 15000 | 53000 |  | 53000 | KK 1200×1200×1500 | F-FEP-150mm | G-28mm | PE- 42mm | FCPEV 0.9-150Pr
|  | PH2F |  |  |  | T-PH2-1 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | --- | [7 empty] | 1 |  | 43000 | [19 empty] | 43000 | [6 empty] | 0.3 | [12 empty] | 141 | 1 | 35000 | 3000 | 5000 |  | 43000 |  | 43000 | KK 1500×1500×900 | F-FEP-200mm | G-36mm | PE- 54mm | FCPEV 0.9-200Pr
[66 empty] | 149 | #VALUE! | 35000 | #VALUE! |  | 15000 | #VALUE! |  | #VALUE! | KK 1500×1500×1200 |  | G-42mm | PE- 70mm | CCP-P 0.4- 10Pr
[66 empty] | 163 | #VALUE! | 35000 | #VALUE! |  | 15000 | #VALUE! |  | #VALUE! | KK 1500×1500×1500 |  | G-54mm | PE- 82mm | CCP-P 0.4- 30Pr
[66 empty] | 171 | #VALUE! | 35000 | #VALUE! |  | 15000 | #VALUE! |  | #VALUE! | KK 1800×1800×1500 |  | G-70mm | PE- 92mm | CCP-P 0.4- 50Pr
[66 empty] | 179 | #VALUE! | 35000 | #VALUE! |  | 15000 | #VALUE! |  | #VALUE! | KK 2000×2000×2100 |  | G-82mm | PE-104mm | CCP-P 0.4-100Pr
[42 empty] | 合計金額 |  |  |  | 3851000 | [6 empty] | 172.65 | [23 empty] | G-92mm | F1-F-16mm | CCP-P 0.4-200Pr
[78 empty] | F1-F-19mm | CCP-P 0.5- 10Pr
[77 empty] | VE-14mm | F1-F-25mm | CCP-P 0.5- 30Pr
[77 empty] | VE-16mm | F1-F-32mm | CCP-P 0.5- 50Pr
[77 empty] | VE-22mm | F1-F-38mm | CCP-P 0.5-100Pr
[77 empty] | VE-28mm | F1-F-42mm | CCP-P 0.5-200Pr
[77 empty] | VE-36mm | F1-F-50mm | CCP-P 0.65- 10Pr
[77 empty] | VE-42mm | F1-F-63mm | CCP-P 0.65- 30Pr
[77 empty] | VE-54mm | F1-F-75mm | CCP-P 0.65- 50Pr
[77 empty] | VE-70mm | F1-PE-16mm | CCP-P 0.65-100Pr
| 集 計 表 | [51 empty] | 端子盤 | [7 empty] | Top | [15 empty] | VE-82mm | F1-PE-19mm | CCP-P 0.65-200Pr
[77 empty] | HIVE-14mm | F1-PE-25mm
| 配線工事 | [75 empty] | HIVE-16mm | F1-PE-32mm | 釦電話 0.4-10Pr
[77 empty] | HIVE-22mm | F1-PE-38mm | 釦電話 0.4-20Pr
| 材 料 名 称 | [19 empty] | 数 量 | [5 empty] | ▼ | 数量修正 |  |  |  |  | 呼 称 |  |  |  | 単 価 (円) | [6 empty] | 金 額 (円) | [7 empty] | 12 | 歩 掛(人) | [5 empty] | 電 工 数 | [17 empty] | HIVE-28mm | F1-PE-42mm | 釦電話 0.4-30Pr
| FCPEV 0.65-150Pr | [19 empty] | 13 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 1730 | [6 empty] | 22490 | [7 empty] | 26 | 0.083 | [5 empty] | 1.079 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | HIVE-36mm | F1-PE-50mm | 電子釦 0.4- 2Pr
| 電子釦 0.4- 4Pr | [19 empty] | 7829.578 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 46.6 | [6 empty] | 364858.3348 | [8 empty] | 0.016 | [5 empty] | 125.2732 | [6 empty] | 2 | [10 empty] | HIVE-42mm | F1-PE-63mm | 電子釦 0.4- 3Pr
| TIVF 0.8-2C | [19 empty] | 11392 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 18.2 | [6 empty] | 207334.4 | [8 empty] | 0.017 | [5 empty] | 193.664 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | HIVE-54mm | F1-PE-75mm | 電子釦 0.4- 4Pr
| FCPEV 0.65-200Pr | [19 empty] | 170 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 2254 | [6 empty] | 383180 | [8 empty] | 0.095 | [5 empty] | 16.15 | [6 empty] | 4 | [10 empty] | HIVE-70mm | SUS-G- 16mm | 電子釦 0.4-10Pr
| IV-14sq | [19 empty] | 95.7 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 171 | [6 empty] | 16364.7 | [8 empty] | 0.02 | [5 empty] | 1.914 | [6 empty] | 5 | [10 empty] | HIVE-82mm | SUS-G- 22mm | 電子釦 0.4-20Pr
| VE-22mm | [19 empty] | 85.7 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 77 | [6 empty] | 6598.9 | [8 empty] | 0.054 | [5 empty] | 4.6278 | [6 empty] | 6 | [10 empty] | CD-14mm | SUS-G- 28mm | TIVF 0.65-2C
| FCPEV 0.65-100Pr | [19 empty] | 6 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 1166 | [6 empty] | 6996 | [8 empty] | 0.064 | [5 empty] | 0.384 | [6 empty] | 7 | [10 empty] | CD-16mm | SUS-G- 36mm | TIVF 0.65-3C
| FCPEV 0.65- 70Pr | [19 empty] | 6 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 827 | [6 empty] | 4962 | [8 empty] | 0.051 | [5 empty] | 0.306 | [6 empty] | 8 | [10 empty] | CD-22mm | SUS-G- 42mm | TIVF 0.8-2C
| FCPEV 0.65- 10Pr | [19 empty] | 12 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 180 | [6 empty] | 2160 | [8 empty] | 0.02 | [5 empty] | 0.24 | [6 empty] | 9 | [10 empty] | CD-28mm | SUS-G- 54mm | TIVF 0.8-3C
[66 empty] | 10 | [10 empty] | CD-36mm | SUS-G- 70mm
[66 empty] | 11 | [10 empty] | CD-42mm | SUS-G- 82mm
[66 empty] | 12 | [10 empty] | PF-S-14mm | SUS-G-104mm
[66 empty] | 13 | [10 empty] | PF-S-16mm
[66 empty] | 14 | [10 empty] | PF-S-22mm
[66 empty] | 15 | [10 empty] | PF-S-28mm
[44 empty] | 1014944.3348 | [14 empty] | 343.638 | [17 empty] | PF-S-36mm
| 配管工事 | [75 empty] | PF-S-42mm
PF-14mm
| 材 料 名 称 | [19 empty] | 数 量 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 呼 称 |  |  |  | 単 価 (円) | [6 empty] | 金 額 (円) | [8 empty] | 歩 掛(人) | [5 empty] | 電 工 数 | [17 empty] | PF-16mm
| KK 750×750×900 | [19 empty] | 3 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 基 |  |  |  | 81200 | [6 empty] | 243600 | [8 empty] | 2.1 | [5 empty] | 6.3 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | PF-22mm
| AHB-1 650×250 | [19 empty] | 3 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 個 |  |  |  | 21600 | [6 empty] | 64800 | [8 empty] | 0.8 | [5 empty] | 2.4 | [6 empty] | 2 | [10 empty] | PF-28mm
| 土工費(掘削) | [19 empty] | 133 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 2500 | [6 empty] | 332500 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 3 | [10 empty] | PF-36mm
| 導入線 1.6mmφ | [19 empty] | 146 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 3.0969 | [6 empty] | 452.1513 | [8 empty] | 0.005 | [5 empty] | 0.73 | [6 empty] | 4 | [10 empty] | PF-42mm
| C-51mm | [19 empty] | 5 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 431 | [6 empty] | 2155 | [8 empty] | 0.147 | [5 empty] | 0.735 | [6 empty] | 5
| C-25mm | [19 empty] | 1638.25 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 189 | [6 empty] | 309629.25 | [8 empty] | 0.07 | [5 empty] | 114.6775 | [6 empty] | 6
| フロアダクト FC-6 | [19 empty] | 3969.1011 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 1500 | [6 empty] | 5953651.5835 | [8 empty] | 0.348 | [5 empty] | 1381.2472 | [6 empty] | 7
| C-OBox4角中深 | [19 empty] | 487 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 個 |  |  |  | 155 | [6 empty] | 75485 | [8 empty] | 0.1 | [5 empty] | 48.7 | [6 empty] | 8
| ジャンクションボックス 2Duct | [19 empty] | 712 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 個 |  |  |  | 7000 | [6 empty] | 4984000 | [8 empty] | 0.278 | [5 empty] | 197.936 | [6 empty] | 9
| ローテンションアウトレット | [19 empty] | 672 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 個 |  |  |  | 3000 | [6 empty] | 2016000 | [8 empty] | 0.062 | [5 empty] | 41.664 | [6 empty] | 10
| 導入線 1.2mmφ | [19 empty] | 16536.3 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 1.6768 | [6 empty] | 27728.757 | [8 empty] | 0.005 | [5 empty] | 82.6815 | [6 empty] | 11
| CD-42mm | [19 empty] | 68 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 79 | [6 empty] | 5372 | [8 empty] | 0.078 | [5 empty] | 5.304 | [6 empty] | 12
| CD-22mm | [19 empty] | 9295.8 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 37 | [6 empty] | 343944.6 | [8 empty] | 0.041 | [5 empty] | 381.1278 | [6 empty] | 13
| CD-28mm | [19 empty] | 60 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 53 | [6 empty] | 3180 | [8 empty] | 0.052 | [5 empty] | 3.12 | [6 empty] | 14
15
16
17
[44 empty] | 14362498.3418 | [14 empty] | 2266.623
電話機器
| 材 料 名 称 | [19 empty] | 数 量 | [5 empty] | ▼ | 数量修正 |  |  |  |  | 呼 称 |  |  |  | 単 価 (円) | [6 empty] | 金 額 (円) | [8 empty] | 歩 掛(人) | [5 empty] | 電 工 数
| 多機能内線電話機 | [19 empty] | 712 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 台 |  |  |  | 28000 | [6 empty] | 19936000 | [8 empty] | 0.168 | [5 empty] | 119.616 | [6 empty] | 1
| 内線電話機 | [19 empty] | 487 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 台 |  |  |  | 15000 | [6 empty] | 7305000 | [8 empty] | 0.168 | [5 empty] | 81.816 | [6 empty] | 2
| 電話交換機 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 台 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 3
| 接地工事 Et | [19 empty] | 1 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 箇所 |  |  |  | 19000 | [6 empty] | 19000 | [8 empty] | 3.733 | [5 empty] | 3.733 | [6 empty] | 4
5
6
7
8
9
10
11
[66 empty] | 12 |  | 電工
[66 empty] | 13 |  | 172.65
| 情報端子盤 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 式 | [10 empty] | 3851000 | [14 empty] | 172.65 | [6 empty] | 14 |  | 343.638
| 電話交換機 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 式 | [10 empty] | 11200000 | [8 empty] | 5.1962 | [5 empty] | 5.1962 | [6 empty] | 15 |  | 2266.623
[44 empty] | 42311000 | [14 empty] | 383.0112 | [8 empty] | 383.0112
| 11 |  |  | 構内電話設備工事 | [17 empty] | 配管配線 掛率％ | [12 empty] | ▼ | [6 empty] | 電工単価 |  |  |  | 6000 | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | Top
| 配 線 材 料 | [8 empty] | 1319000
| 配 管 材 料 | [8 empty] | 18671000 | [31 empty] | 単価設定 |  |  |  | 単価-1 | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 近畿
| 機 器 類 | [8 empty] | 42311000 | [11 empty] | 機 器 類 掛率％ | [12 empty] | ▼ | [6 empty] | 歩掛設定 |  |  |  | 歩掛-1 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 建設物価
| 電 工 費 | [8 empty] | 21840000
| 11 |  |  | の 計 | [5 empty] | 84141000
[22 empty] | 電話交換機 | [7 empty] | 外線数 |  |  | 60 |  |  |  | ▼
[30 empty] | 内線数 |  |  | 1200 |  |  |  | ▼
| A |  | 配管配線機器取付 | [26 empty] | 交換機 |  |  | 11200000 | [8 empty] | ▼
Note on AQ6: 天井内配線の位置 ▽FL ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ スラブ ━┓ ┏━━━━━━━━━┯━━━ ┃ ┃ ケーブル配線 │0.1m ┃ ┃▀▀ ▀ ▀▀▀▀▀▀ ▀ ▀▀▀ ┴(スラブ下) ┃ ┃ ┃ ┃ ┗━━━┛ ┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬ ╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧ (天井材) △Ch
Note on AQ8: 梁巻き配線長［ｍ］ 梁成="０" にすると梁巻き配線長は、 計上されません。
Note on BP11: 端子盤の設置場所入力 Ⓐ～Ⓘの中から端子盤位置の番号を選択 して下さい。 標準設定値は"Ⓖ"です。 Ly ↑■━━━━■━━━━■━━━━■━━━━■ ┃ ┃ ■ ■ ■ ■ ■ ┃ ┃ Ⓖ Ⓗ Ⓘ ■ ■ ┃ ┃ Ⓓ Ⓔ Ⓕ ■ ■ ┃ ┃ Ⓐ━━━━Ⓑ━━━━Ⓒ━━━━■━━━━■ → Lx
Note on AL20: 総合端子盤内容 この階の第１番目端子盤 電話、放送、TV機器スペース、LAN 第２番目以降の端子盤 電話
Note on AL28: 総合端子盤内容 この階の第１番目端子盤 電話、放送、TV機器スペース、LAN 第２番目以降の端子盤 電話
Note on AL85: 総合端子盤内容 この階の第１番目端子盤 電話、放送、TV機器スペース、LAN 第２番目以降の端子盤 電話
Note on AL160: 総合端子盤内容 この階の第１番目端子盤 電話、放送、TV機器スペース、LAN 第２番目以降の端子盤 電話
Note on AU296: 実工数電工単価（円） シート"原価"： 電工単価 参照 標準電工単価：6,000,-(円)
Note on C297: 配管配線材料 小計金額の130％を計上
Note on C298: 機 器 類 小計金額の110％を計上
Note on AU298: 単価設定（シート"建価"） 単価-1： 標準設定 単価-2,3,4：ユーザ登録
Note on C299: 機 器 類 小計金額の110％を計上
Note on AU299: 歩掛設定（シート"建価"） 歩掛-1： 標準設定 歩掛-2,3：ユーザ登録
Note on C300: 電 工 費 小計金額の115％を計上

## 放送
1
12 |  |  | 構内放送設備工事 | [10 empty] | TopPage | [5 empty] | Help | [6 empty] | 集 計 表
|  | 基 準 設 定 | [14 empty] | 器具取付高さ [mm] | 修正 | [13 empty] | 配線余長 [mm] | 修正 |  |  |  | 梁巻配線長 [mm] | [24 empty] | 天井ケーブル
[10 empty] | 壁掛スピーカ |  |  |  | 2400 | [9 empty] | 端子盤内 |  |  |  |  | 1500 | [8 empty] | 梁成 |  |  |  | 修正 |  |  |  | 梁間隔 |  |  | 修正 | [9 empty] | 0 | 設置 |  | 天井(PF管)
|  | 義務設置 | [7 empty] | アッテネータ |  |  |  | 1300 | [9 empty] | スピーカ |  |  |  |  | 600 | [8 empty] | 700 | [7 empty] | 6000 | [15 empty] | 天井(CD管)
[10 empty] | カット・リレー |  |  |  | 300 | [9 empty] | アッテネータ |  |  |  |  | 500 | [32 empty] | 天井(C 管)
|  | 義務設置 |  |  |  | ▼ |  |  |  | 端子盤 上端 |  |  |  | 1000 | [9 empty] | 増幅器 |  |  |  |  | 2000 | [8 empty] | 主増幅器の設置階 | [8 empty] | 1F |  | ▼ | [6 empty] | Amp TB-Pr | [5 empty] | 天井(G 管)
[57 empty] | 577 | 344 | 200 | [7 empty] | TB～ |  |  | 梁巻 | [6 empty] | スピーカ 3W S1 |  | 33 |  |  | 1 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 1 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 1 |  |  |  | CountIF |  | SumIF
| 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  | 放送設備 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | 共用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | スピーカ 他 | [13 empty] | Att |  |  |  | Amplifier |  |  | Cut | [11 empty] | SP天井 | SP壁 | Att | 235 | Amp | Lamp | C-Ry | 配線 | 配管 |  | スピーカ 3W S3 |  | 16 | マイクロホン | 3 |  | 1 | 1 | HP 1.2mm- 15Pr | HP 1.2mm- 15Pr | 8 | 15 |  | 1 | 1 | C-31mm | C-31mm | 5 | 21 |  | 1 | 1 | スピーカ 3W S1 | スピーカ 3W S1 | 33 | 166
[11 empty] | 専用部 |  | 共用部 |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 専部屋面積 | [6 empty] | 74.5412 |  |  |  |  | 天井付 |  |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 床 | 壁付 |  |  |  | Main |  | Local | Ry |  |  | SL | Lamp |  |  |  | 16 | X/2 | Y/2 | 配平 | 469 | 0 | 200 | 234 |  | 30 | 30 | 1064 | 645.6 | 専用 |  |  |  | アッテネータ 3W | 16 |  | 2 | 2 | HP 1.2mm-3C | HP 1.2mm-3C | 1330 | 10424 |  | 2 | 2 | C-19mm | C-19mm | 807 | 5939 |  | 2 | 2 | スピーカ 3W S3 | スピーカ 3W S3 | 16 | 106
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 共部屋面積 | [6 empty] | 19.8 |  |  |  |  | S1 |  | S2 | S5 |  | S3 |  | S4 |  | PS |  | SL |  | マイ |  |  |  |  | 出力 |  | 出力 | 壁 |  |  | 0 | 要 |  |  |  | 1 | 24 | 33 | 配垂 | 30 | 1 | 98 | 210 |  | 14 | 14 | 266 | 161.4 | 共用 |  | SP計 | 49 | アッテネータ 6W | 9 |  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 5
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 15) |  | 前各項以外 | [6 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 天井(C 管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 3W |  | 6W |  |  | 3W |  | 5W |  | 20W |  |  |  | クロ | 3W |  | 6W |  |  |  | 30 | 付 | [6 empty] | TB | ⑦ | 43.5 |  |  | 1 | [6 empty] | 専用 | 共用 |  | スピーカ 6W S2 |  | 17 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | 3 | スピーカ 6W S2 | スピーカ 6W S2 | 17 | 45
| 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 建物形状係数 |  |  | 0.72727 |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  |  | AMP 場所 | [7 empty] | ▼ |  |  |  | 33 |  | 17 |  |  | 16 |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 | 16 |  | 9 |  |  |  | 3 | 3 |  | 249 | 8 | 8 | 回路数 |  | 30 | Pr |  |  | 管平 | 428 | 0 | 200 |  | 0 | 30 | 30 | 17 | 16 | S1 |  |  |  | 副増幅器 30W | 3 |  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 5
| B2F |  |  | 5 |  |  | 直天 |  | 3168 |  | 2534.4 |  | 633.6 |  |  | 34 |  |  | 32 |  |  | Sub AMP |  |  |  |  | 要 |  |  | ▼ | [28 empty] | 8 | HP 1.2mm- 15Pr |  |  |  | 1 | - | 管垂 | 6 | 1 | 86 |  | 0 | 13 | 13 | 17 | 16 | S2 S3 |  | SP計 | 17 | カットリレー | 3 |  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 4 | 4 | プロセニアム・スピーカ 20W | プロセニアム・スピーカ 20W | 6 | 6
| 幹線配線 |  |  |  | HP 1.2mm- 15Pr |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 配線亘長 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 幹線配管 |  |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管亘長 |  |  |  | 5 |  |  | ▼ | [5 empty] | 15 | 31 | 28 |  | -2 |  |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB | 16 |  | SL | プロセニアム・スピーカ 20W |  | 6 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 5 | 5 | ソノライン・スピーカ 20W | ソノライン・スピーカ 20W | 0 | 23
| TB～配線 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | [m] |  |  |  |  | 1330 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | TB～配管 |  |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  |  | 807 |  |  | ▼ | [11 empty] | 配平 | 0 | 配垂 | 8 | 管平 | 0 | 管垂 | 5 | 16 | 9 | Att | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 6 | 6 | マイクロホン | マイクロホン | 3 | 3
[77 empty] | スピーカ 3W S1 |  | 19 |  |  | 2 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 2 |  |  |  | CountIF |  | SumIF |  | 7 | 7 | アッテネータ 3W | アッテネータ 3W | 16 | 78
| 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  | 放送設備 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | 共用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | スピーカ 他 | [13 empty] | Att |  |  |  | Amplifier |  |  | Cut | [11 empty] | SP天井 | SP壁 | Att | 235 | Amp | Lamp | C-Ry | 配線 | 配管 |  | スピーカ 3W S3 |  | 8 |  |  |  | 3 | 3 | HP 1.2mm- 25Pr | HP 1.2mm- 25Pr | 8 | 15 |  | 3 | 3 | C-39mm | C-39mm | 5 | 21 |  | 8 | 8 | アッテネータ 6W | アッテネータ 6W | 9 | 33
[11 empty] | 専用部 |  | 共用部 |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 専部屋面積 | [6 empty] | 475.2 |  |  |  |  | 天井付 |  |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 床 | 壁付 |  |  |  | Main |  | Local | Ry |  |  | SL | Lamp |  |  |  | 22 | X/2 | Y/2 | 配平 | 456 | 845 | 88 | 234 |  |  |  | 1766.7 | 1287 | 専用 |  |  |  | アッテネータ 3W | 9 |  | 3 |  | HP 1.2mm-3C |  | 1963 | 0 |  | 3 |  | C-19mm |  | 1430 | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 5
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 共部屋面積 | [6 empty] | 19.8 |  |  |  |  | S1 |  | S2 | S5 |  | S3 |  | S4 |  | PS |  | SL |  | マイ |  |  |  |  | 出力 |  | 出力 | 壁 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 24 | 33 | 配垂 | 30 | 57 | 43 | 210 |  |  |  | 196.3 | 143 | 共用 |  | SP計 | 27 | アッテネータ 6W | 2 |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 9 | 9 | 副増幅器 30W | 副増幅器 30W | 3 | 3
| 消法令別表 | [5 empty] | (13)イ |  | 車庫等 | [6 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 天井(C 管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 3W |  | 6W |  |  | 3W |  | 5W |  | 20W |  |  |  | クロ | 3W |  | 6W |  |  |  |  | 付 | [6 empty] | TB | ⑦ | 43.5 |  |  | 1 | [6 empty] | 専用 | 共用 |  | スピーカ 6W S2 |  | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 10 | 10 | カットリレー | カットリレー | 3 | 3
| 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 建物形状係数 |  |  | 0.72727 |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  |  | AMP 場所 | [7 empty] | ▼ |  |  |  | 19 |  | 3 |  |  | 8 | [5 empty] | 19 |  |  | 9 |  | 2 | [6 empty] | 137 | 16 | 8 | 回路数 |  | 30 | Pr |  |  | 管平 | 428 | 826 | 88 |  | 0 |  |  | 3 | 8 | S1 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 2
| B1F |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3168 |  | 2851.2 |  | 316.8 |  |  | 6 |  |  | 16 |  |  | Sub AMP | [7 empty] | ▼ | [28 empty] | 16 | HP 1.2mm- 25Pr |  |  |  | 1 | - | 管垂 | 6 | 45 | 37 |  | 0 |  |  | 3 | 8 | S2 S3 |  | SP計 | 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 10 |  | スピーカ 3W S1 |  | 19 | 5
| 幹線配線 |  |  |  | HP 1.2mm- 25Pr |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 配線亘長 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 幹線配管 |  |  |  |  | C-39mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管亘長 |  |  |  | 5 |  |  | ▼ | [5 empty] | 25 | 39 | 36 |  | -1 |  |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB | 19 |  | SL | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 10 |  | スピーカ 3W S3 |  | 8 | 5
| TB～配線 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | [m] |  |  |  |  | 1963 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | TB～配管 |  |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  |  | 1430 |  |  | ▼ | [11 empty] | 配平 | 0 | 配垂 | 8 | 管平 | 0 | 管垂 | 5 | 9 | 2 | Att | ソノライン・スピーカ 20W |  | 19 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 5
[77 empty] | スピーカ 3W S1 |  | 18 |  |  | 3 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 3 |  |  |  | CountIF |  | SumIF |  | 10 |  | スピーカ 6W S2 |  | 3 | 5
| 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  | 放送設備 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | 共用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | スピーカ 他 | [13 empty] | Att |  |  |  | Amplifier |  |  | Cut | [11 empty] | SP天井 | SP壁 | Att | 283 | Amp | Lamp | C-Ry | 配線 | 配管 |  | スピーカ 3W S3 |  | 14 |  |  |  | 4 | 4 | HP 1.2mm-200Pr | HP 1.2mm-200Pr | 56.9 | 56.9 |  | 4 | 4 | C-75mm | C-75mm | 53.9 | 61.9 |  | 10 |  |  |  |  | 5
[11 empty] | 専用部 |  | 共用部 |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 専部屋面積 | [6 empty] | 296.8 |  |  |  |  | 天井付 |  |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 床 | 壁付 |  |  |  | Main |  | Local | Ry |  |  | SL | Lamp |  |  |  | 28 | X/2 | Y/2 | 配平 | 623 | 0 | 96 | 282 |  |  |  | 938 | 513.1 | 専用 |  |  |  | アッテネータ 3W | 9 |  | 4 |  | HP 1.2mm-3C |  | 1340 | 0 |  | 4 |  | C-19mm |  | 733 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 5
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 共部屋面積 | [6 empty] | 39.4759 |  |  |  |  | S1 |  | S2 | S5 |  | S3 |  | S4 |  | PS |  | SL |  | マイ |  |  |  |  | 出力 |  | 出力 | 壁 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 30 | 31.8 | 配垂 | 37 | 1 | 47 | 254 |  |  |  | 402 | 219.9 | 共用 |  | SP計 | 32 | アッテネータ 6W | 3 |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 10 |  | ソノライン・スピーカ 20W |  | 19 | 5
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  | 百貨店等 | [6 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 天井(C 管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 3W |  | 6W |  |  | 3W |  | 5W |  | 20W |  |  |  | クロ | 3W |  | 6W |  | 1 |  |  | 付 | [6 empty] | TB | ⑦ | 48.9 |  |  | 1 | [6 empty] | 専用 | 共用 |  | スピーカ 6W S2 |  | 4 | 主増幅器 | 1 |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 5
| 建物形状 |  |  |  |  | B1 |  | 建物形状係数 |  |  | 0.9434 |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  |  | AMP 場所 |  |  |  |  | 1F |  |  | ▼ |  |  |  | 18 |  | 4 |  |  | 14 | [8 empty] | 9 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 120 | 75 | 10 | 回路数 |  | 200 | Pr |  |  | 管平 | 589 | 0 | 96 |  | 0 |  |  | 4 | 14 | S1 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 10 |  | アッテネータ 3W |  | 9 | 5
| 1F |  |  | 5 |  |  | 3 |  | 3816 |  | 2671.2 |  | 1144.8 |  |  | 9 |  |  | 29 |  |  | Sub AMP | [7 empty] | ▼ | [28 empty] | 75 | HP 1.2mm-200Pr |  |  |  | 1 | = | 管垂 | 6 | 1 | 41 |  | 0 |  |  | 4 | 14 | S2 S3 |  | SP計 | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 10 |  | アッテネータ 6W |  | 2 | 5
| 幹線配線 |  |  |  | HP 1.2mm-200Pr |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 配線亘長 |  |  |  |  | 56.9 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 幹線配管 |  |  |  |  | C-75mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管亘長 |  |  |  | 53.9 |  |  | ▼ | [5 empty] | 200 | 75 | 70 |  | 1 |  |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB | 17 |  | SL | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 5
| TB～配線 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | [m] |  |  |  |  | 1340 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | TB～配管 |  |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  |  | 733 |  |  | ▼ | [11 empty] | 配平 | 48.9 | 配垂 | 8 | 管平 | 48.9 | 管垂 | 5 | 9 | 3 | Att | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 5
[77 empty] | スピーカ 3W S1 |  | 27 |  |  | 4 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 4 |  |  |  | CountIF |  | SumIF |  | 10 |  |  |  |  | 5
| 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  | 床 面 積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | 共用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | スピーカ 他 | [13 empty] | Att |  |  |  | Amplifier |  |  | Cut | [11 empty] | SP天井 | SP壁 | Att | 283 | Amp | Lamp | C-Ry | 配線 | 配管 |  | スピーカ 3W S3 |  | 19 |  |  |  | 5 | 5 | HP 1.2mm- 75Pr | HP 1.2mm- 75Pr | 7 | 14 |  | 4 |  | C-75mm |  | 4 | 0 | 3
[11 empty] | 専用部 |  | 共用部 |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 専部屋面積 | [6 empty] | 143.1 |  |  |  |  | 天井付 |  |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 床 | 壁付 |  |  |  | Main |  | Local | Ry |  |  | SL | Lamp |  |  |  | 34 | X/2 | Y/2 | 配平 | 631 | 0 | 144 | 282 |  |  |  | 835.2 | 469.2 | 専用 |  |  |  | アッテネータ 3W | 13 |  | 5 |  | HP 1.2mm-3C |  | 1392 | 0 |  | 4 |  | C-19mm |  | 782 | 0 |  | 10 |  | スピーカ 3W S1 |  | 18 | 5
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 共部屋面積 | [6 empty] | 39.1385 |  |  |  |  | S1 |  | S2 | S5 |  | S3 |  | S4 |  | PS |  | SL |  | マイ |  |  |  |  | 出力 |  | 出力 | 壁 |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 30 | 31.8 | 配垂 | 27 | 1 | 53 | 254 |  |  |  | 556.8 | 312.8 | 共用 |  | SP計 | 46 | アッテネータ 6W | 5 |  | 5 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 10 |  | スピーカ 3W S3 |  | 14 | 5
| 消法令別表 | [5 empty] | (3) イ |  | 料理店等 | [6 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 天井(C 管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 3W |  | 6W |  |  | 3W |  | 5W |  | 20W |  |  |  | クロ | 3W |  | 6W |  |  |  |  | 付 | [6 empty] | TB | ⑦ | 48.9 |  |  | 1 | [6 empty] | 専用 | 共用 |  | スピーカ 6W S2 |  | 8 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 5
| 建物形状 |  |  |  |  | B1 |  | 建物形状係数 |  |  | 0.9434 |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  |  | AMP 場所 | [7 empty] | ▼ |  |  |  | 27 |  | 8 |  |  | 19 | [8 empty] | 13 |  | 5 | [6 empty] | 186 | 49 | 10 | 回路数 |  | 40 | Pr |  |  | 管平 | 589 | 0 | 144 |  | 0 |  |  | 8 | 19 | S1 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 10 |  | スピーカ 6W S2 |  | 4 | 5
| 2F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 3816 |  | 2289.6 |  | 1526.4 |  |  | 16 |  |  | 39 |  |  | Sub AMP | [7 empty] | ▼ | [28 empty] | 49 | HP 1.2mm- 75Pr |  |  |  | 1 | + | 管垂 | 4 | 1 | 44 |  | 0 |  |  | 8 | 19 | S2 S3 |  | SP計 | 8 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 5
| 幹線配線 |  |  |  | HP 1.2mm- 75Pr |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 配線亘長 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 幹線配管 |  |  |  |  | C-75mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管亘長 |  |  |  | 4 |  |  | ▼ | [5 empty] | 75 | 75 | 70 |  | 2 |  |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB | 15 |  | SL | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 5
| TB～配線 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | [m] |  |  |  |  | 1392 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | TB～配管 |  |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  |  | 782 |  |  | ▼ | [11 empty] | 配平 | 0 | 配垂 | 7 | 管平 | 0 | 管垂 | 4 | 13 | 5 | Att | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 10 |  | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 | 5
[77 empty] | スピーカ 3W S1 |  | 18 |  |  | 5 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 5 |  |  |  | CountIF |  | SumIF |  | 10 |  |  |  |  | 5
| 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  | 床 面 積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | 共用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | スピーカ 他 | [13 empty] | Att |  |  |  | Amplifier |  |  | Cut | [11 empty] | SP天井 | SP壁 | Att | 283 | Amp | Lamp | C-Ry | 配線 | 配管 |  | スピーカ 3W S3 |  | 14 |  |  |  | 5 |  | HP 1.2mm- 75Pr |  | 7 | 0 |  | 4 |  | C-75mm |  | 4 | 0 |  | 10 |  | アッテネータ 3W |  | 9 | 5
[11 empty] | 専用部 |  | 共用部 |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 専部屋面積 | [6 empty] | 296.8 |  |  |  |  | 天井付 |  |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 床 | 壁付 |  |  |  | Main |  | Local | Ry |  |  | SL | Lamp |  |  |  | 40 | X/2 | Y/2 | 配平 | 623 | 0 | 96 | 282 |  |  |  | 922.6 | 503.3 | 専用 |  |  |  | アッテネータ 3W | 9 |  | 5 |  | HP 1.2mm-3C |  | 1318 | 0 |  | 4 |  | C-19mm |  | 719 | 0 |  | 10 |  | アッテネータ 6W |  | 3 | 5
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 共部屋面積 | [6 empty] | 39.4759 |  |  |  |  | S1 |  | S2 | S5 |  | S3 |  | S4 |  | PS |  | SL |  | マイ |  |  |  |  | 出力 |  | 出力 | 壁 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 30 | 31.8 | 配垂 | 27 | 1 | 35 | 254 |  |  |  | 395.4 | 215.7 | 共用 |  | SP計 | 32 | アッテネータ 6W | 3 |  | 5 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 11 | 11 | 主増幅器 | 主増幅器 | 1 | 1
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  | 百貨店等 | [6 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 天井(C 管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 3W |  | 6W |  |  | 3W |  | 5W |  | 20W |  |  |  | クロ | 3W |  | 6W |  |  |  |  | 付 | [6 empty] | TB | ⑦ | 48.9 |  |  | 1 | [6 empty] | 専用 | 共用 |  | スピーカ 6W S2 |  | 4 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 建物形状 |  |  |  |  | B1 |  | 建物形状係数 |  |  | 0.9434 |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  |  | AMP 場所 | [7 empty] | ▼ |  |  |  | 18 |  | 4 |  |  | 14 | [8 empty] | 9 |  | 3 | [6 empty] | 120 | 39 | 10 | 回路数 |  | 40 | Pr |  |  | 管平 | 589 | 0 | 96 |  | 0 |  |  | 4 | 14 | S1 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 3F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 3816 |  | 2671.2 |  | 1144.8 |  |  | 9 |  |  | 29 |  |  | Sub AMP | [7 empty] | ▼ | [28 empty] | 39 | HP 1.2mm- 75Pr |  |  |  | 1 | + | 管垂 | 4 | 1 | 29 |  | 0 |  |  | 4 | 14 | S2 S3 |  | SP計 | 4 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4
| 幹線配線 |  |  |  | HP 1.2mm- 75Pr |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 配線亘長 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 幹線配管 |  |  |  |  | C-75mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管亘長 |  |  |  | 4 |  |  | ▼ | [5 empty] | 75 | 75 | 70 |  | 3 |  |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB | 17 |  | SL | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 3W S1 |  | 27 | 5
| TB～配線 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | [m] |  |  |  |  | 1318 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | TB～配管 |  |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  |  | 719 |  |  | ▼ | [11 empty] | 配平 | 0 | 配垂 | 7 | 管平 | 0 | 管垂 | 4 | 9 | 3 | Att | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 3W S3 |  | 19 | 5
[77 empty] | スピーカ 3W S1 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 6 |  |  |  | CountIF |  | SumIF |  | 11 |  |  |  |  | 5
| 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  | 床 面 積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | 共用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | スピーカ 他 | [13 empty] | Att |  |  |  | Amplifier |  |  | Cut | [11 empty] | SP天井 | SP壁 | Att | 85 | Amp | Lamp | C-Ry | 配線 | 配管 |  | スピーカ 3W S3 |  | 4 |  |  |  | 6 | 6 | HP 1.2mm- 50Pr | HP 1.2mm- 50Pr | 7 | 7 |  | 5 | 5 | C-51mm | C-51mm | 4 | 12 |  | 11 |  | スピーカ 6W S2 |  | 8 | 5
[11 empty] | 専用部 |  | 共用部 |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 専部屋面積 | [6 empty] | 268.8 |  |  |  |  | 天井付 |  |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 床 | 壁付 |  |  |  | Main |  | Local | Ry |  |  | SL | Lamp |  |  |  | 46 | X/2 | Y/2 | 配平 | 120 | 0 | 24 | 84 |  |  |  | 224.7 | 102.9 | 専用 |  |  |  | アッテネータ 3W | 2 |  | 6 |  | HP 1.2mm-3C |  | 321 | 0 |  | 5 |  | C-19mm |  | 147 | 0 |  | 11 |  |  |  |  | 5
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 共部屋面積 | [6 empty] | 38.4 |  |  |  |  | S1 |  | S2 | S5 |  | S3 |  | S4 |  | PS |  | SL |  | マイ |  |  |  |  | 出力 |  | 出力 | 壁 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 12 | 24 | 配垂 | 8 | 1 | 8 | 76 |  |  |  | 96.3 | 44.1 | 共用 |  | SP計 | 9 | アッテネータ 6W | 1 |  | 6 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  | 百貨店等 | [6 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 天井(C 管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 3W |  | 6W |  |  | 3W |  | 5W |  | 20W |  |  |  | クロ | 3W |  | 6W |  |  |  |  | 付 | [6 empty] | TB | ⑦ | 27 |  |  | 1 | [6 empty] | 専用 | 共用 |  | スピーカ 6W S2 |  | 1 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 | 5
| 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 建物形状係数 |  |  | 0.5 |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  |  | AMP 場所 | [7 empty] | ▼ |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 2 |  | 1 | [6 empty] | 33 | 29 | 3 | 回路数 |  | 10 | Pr |  |  | 管平 | 111 | 0 | 24 |  | 0 |  |  | 1 | 4 | S1 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 4F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  | 806.4 |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | Sub AMP | [7 empty] | ▼ | [28 empty] | 29 | HP 1.2mm- 50Pr |  |  |  | 1 | + | 管垂 | 4 | 1 | 7 |  | 0 |  |  | 1 | 4 | S2 S3 |  | SP計 | 1 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | アッテネータ 3W |  | 13 | 5
| 幹線配線 |  |  |  | HP 1.2mm- 50Pr |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 配線亘長 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 幹線配管 |  |  |  |  | C-51mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管亘長 |  |  |  | 4 |  |  | ▼ | [5 empty] | 50 | 51 | 42 |  | 4 |  |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB | 5 |  | SL | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | アッテネータ 6W |  | 5 | 5
| TB～配線 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | [m] |  |  |  |  | 321 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | TB～配管 |  |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  |  | 147 |  |  | ▼ | [11 empty] | 配平 | 0 | 配垂 | 7 | 管平 | 0 | 管垂 | 4 | 2 | 1 | Att | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[77 empty] | スピーカ 3W S1 |  | 5 |  |  | 7 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 7 |  |  |  | CountIF |  | SumIF |  | 11 |  |  |  |  | 5
| 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  | 床 面 積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | 共用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | スピーカ 他 | [13 empty] | Att |  |  |  | Amplifier |  |  | Cut | [11 empty] | SP天井 | SP壁 | Att | 85 | Amp | Lamp | C-Ry | 配線 | 配管 |  | スピーカ 3W S3 |  | 4 |  |  |  | 7 | 7 | HP 1.2mm- 40Pr | HP 1.2mm- 40Pr | 7 | 14 |  | 5 |  | C-51mm |  | 4 | 0 |  | 11 |  |  |  |  | 5
[11 empty] | 専用部 |  | 共用部 |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 専部屋面積 | [6 empty] | 268.8 |  |  |  |  | 天井付 |  |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 床 | 壁付 |  |  |  | Main |  | Local | Ry |  |  | SL | Lamp |  |  |  | 52 | X/2 | Y/2 | 配平 | 120 | 0 | 24 | 84 |  |  |  | 224.7 | 102.9 | 専用 |  |  |  | アッテネータ 3W | 2 |  | 7 |  | HP 1.2mm-3C |  | 321 | 0 |  | 5 |  | C-19mm |  | 147 | 0 | 5
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 共部屋面積 | [6 empty] | 38.4 |  |  |  |  | S1 |  | S2 | S5 |  | S3 |  | S4 |  | PS |  | SL |  | マイ |  |  |  |  | 出力 |  | 出力 | 壁 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 12 | 24 | 配垂 | 8 | 1 | 8 | 76 |  |  |  | 96.3 | 44.1 | 共用 |  | SP計 | 9 | アッテネータ 6W | 1 |  | 7 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 3W S1 |  | 18 | 5
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  | 百貨店等 | [6 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 天井(C 管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 3W |  | 6W |  |  | 3W |  | 5W |  | 20W |  |  |  | クロ | 3W |  | 6W |  |  |  |  | 付 | [6 empty] | TB | ⑦ | 27 |  |  | 1 | [6 empty] | 専用 | 共用 |  | スピーカ 6W S2 |  | 1 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 3W S3 |  | 14 | 5
| 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 建物形状係数 |  |  | 0.5 |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  |  | AMP 場所 | [7 empty] | ▼ |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 2 |  | 1 | [6 empty] | 33 | 26 | 3 | 回路数 |  | 10 | Pr |  |  | 管平 | 111 | 0 | 24 |  | 0 |  |  | 1 | 4 | S1 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 5F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  | 806.4 |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | Sub AMP | [7 empty] | ▼ | [28 empty] | 26 | HP 1.2mm- 40Pr |  |  |  | 1 | + | 管垂 | 4 | 1 | 7 |  | 0 |  |  | 1 | 4 | S2 S3 |  | SP計 | 1 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 6W S2 |  | 4 | 5
| 幹線配線 |  |  |  | HP 1.2mm- 40Pr |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 配線亘長 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 幹線配管 |  |  |  |  | C-51mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管亘長 |  |  |  | 4 |  |  | ▼ | [5 empty] | 40 | 51 | 42 |  | 5 |  |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB | 5 |  | SL | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| TB～配線 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | [m] |  |  |  |  | 321 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | TB～配管 |  |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  |  | 147 |  |  | ▼ | [11 empty] | 配平 | 0 | 配垂 | 7 | 管平 | 0 | 管垂 | 4 | 2 | 1 | Att | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[83 empty] | 7 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 | 5
[83 empty] | 7 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[83 empty] | 7 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | アッテネータ 3W |  | 9 | 5
[77 empty] | スピーカ 3W S1 |  | 5 |  |  | 8 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 8 |  |  |  | CountIF |  | SumIF |  | 11 |  | アッテネータ 6W |  | 3 | 5
| 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  | 床 面 積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | 共用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | スピーカ 他 | [13 empty] | Att |  |  |  | Amplifier |  |  | Cut | [11 empty] | SP天井 | SP壁 | Att | 85 | Amp | Lamp | C-Ry | 配線 | 配管 |  | スピーカ 3W S3 |  | 4 |  |  |  | 7 |  | HP 1.2mm- 40Pr |  | 7 | 0 |  | 5 |  | C-51mm |  | 4 | 0 |  | 11 |  |  |  |  | 5
[11 empty] | 専用部 |  | 共用部 |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 専部屋面積 | [6 empty] | 268.8 |  |  |  |  | 天井付 |  |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 床 | 壁付 |  |  |  | Main |  | Local | Ry |  |  | SL | Lamp |  |  |  | 58 | X/2 | Y/2 | 配平 | 120 | 0 | 24 | 84 |  |  |  | 224.7 | 102.9 | 専用 |  |  |  | アッテネータ 3W | 2 |  | 7 |  | HP 1.2mm-3C |  | 321 | 0 |  | 5 |  | C-19mm |  | 147 | 0 |  | 11 |  |  |  |  | 5
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 共部屋面積 | [6 empty] | 38.4 |  |  |  |  | S1 |  | S2 | S5 |  | S3 |  | S4 |  | PS |  | SL |  | マイ |  |  |  |  | 出力 |  | 出力 | 壁 |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 12 | 24 | 配垂 | 8 | 1 | 8 | 76 |  |  |  | 96.3 | 44.1 | 共用 |  | SP計 | 9 | アッテネータ 6W | 1 |  | 7 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  | 百貨店等 | [6 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 天井(C 管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 3W |  | 6W |  |  | 3W |  | 5W |  | 20W |  |  |  | クロ | 3W |  | 6W |  |  |  |  | 付 | [6 empty] | TB | ⑦ | 27 |  |  | 1 | [6 empty] | 専用 | 共用 |  | スピーカ 6W S2 |  | 1 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 6
| 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 建物形状係数 |  |  | 0.5 |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  |  | AMP 場所 | [7 empty] | ▼ |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 2 |  | 1 | [6 empty] | 33 | 23 | 3 | 回路数 |  | 10 | Pr |  |  | 管平 | 111 | 0 | 24 |  | 0 |  |  | 1 | 4 | S1 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 3W S1 |  | 5 | 5
| 6F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  | 806.4 |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | Sub AMP | [7 empty] | ▼ | [28 empty] | 23 | HP 1.2mm- 40Pr |  |  |  | 1 | + | 管垂 | 4 | 1 | 7 |  | 0 |  |  | 1 | 4 | S2 S3 |  | SP計 | 1 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 3W S3 |  | 4 | 5
| 幹線配線 |  |  |  | HP 1.2mm- 40Pr |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 配線亘長 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 幹線配管 |  |  |  |  | C-51mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管亘長 |  |  |  | 4 |  |  | ▼ | [5 empty] | 40 | 51 | 42 |  | 6 |  |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB | 5 |  | SL | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| TB～配線 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | [m] |  |  |  |  | 321 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | TB～配管 |  |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  |  | 147 |  |  | ▼ | [11 empty] | 配平 | 0 | 配垂 | 7 | 管平 | 0 | 管垂 | 4 | 2 | 1 | Att | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 6W S2 |  | 1 | 5
[77 empty] | スピーカ 3W S1 |  | 5 |  |  | 9 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 9 |  |  |  | CountIF |  | SumIF |  | 11 |  |  |  |  | 5
| 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  | 床 面 積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | 共用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | スピーカ 他 | [13 empty] | Att |  |  |  | Amplifier |  |  | Cut | [11 empty] | SP天井 | SP壁 | Att | 85 | Amp | Lamp | C-Ry | 配線 | 配管 |  | スピーカ 3W S3 |  | 4 |  |  |  | 8 | 8 | HP 1.2mm- 30Pr | HP 1.2mm- 30Pr | 7 | 14 |  | 5 |  | C-39mm |  | 4 | 0 |  | 11 |  |  |  |  | 5
[11 empty] | 専用部 |  | 共用部 |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 専部屋面積 | [6 empty] | 268.8 |  |  |  |  | 天井付 |  |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 床 | 壁付 |  |  |  | Main |  | Local | Ry |  |  | SL | Lamp |  |  |  | 64 | X/2 | Y/2 | 配平 | 120 | 0 | 24 | 84 |  |  |  | 224.7 | 102.9 | 専用 |  |  |  | アッテネータ 3W | 2 |  | 8 |  | HP 1.2mm-3C |  | 321 | 0 |  | 5 |  | C-19mm |  | 147 | 0 |  | 11 |  | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 | 5
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 共部屋面積 | [6 empty] | 38.4 |  |  |  |  | S1 |  | S2 | S5 |  | S3 |  | S4 |  | PS |  | SL |  | マイ |  |  |  |  | 出力 |  | 出力 | 壁 |  |  | 0 |  |  |  |  | 9 | 12 | 24 | 配垂 | 8 | 1 | 8 | 76 |  |  |  | 96.3 | 44.1 | 共用 |  | SP計 | 9 | アッテネータ 6W | 1 |  | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  | 百貨店等 | [6 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 天井(C 管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 3W |  | 6W |  |  | 3W |  | 5W |  | 20W |  |  |  | クロ | 3W |  | 6W |  |  |  |  | 付 | [6 empty] | TB | ⑦ | 27 |  |  | 1 | [6 empty] | 専用 | 共用 |  | スピーカ 6W S2 |  | 1 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | アッテネータ 3W |  | 2 | 5
| 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 建物形状係数 |  |  | 0.5 |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  |  | AMP 場所 | [7 empty] | ▼ |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 2 |  | 1 | [6 empty] | 33 | 20 | 3 | 回路数 |  | 10 | Pr |  |  | 管平 | 111 | 0 | 24 |  | 0 |  |  | 1 | 4 | S1 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | アッテネータ 6W |  | 1 | 5
| 7F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  | 806.4 |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | Sub AMP | [7 empty] | ▼ | [28 empty] | 20 | HP 1.2mm- 30Pr |  |  |  | 1 | + | 管垂 | 4 | 1 | 7 |  | 0 |  |  | 1 | 4 | S2 S3 |  | SP計 | 1 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 幹線配線 |  |  |  | HP 1.2mm- 30Pr |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 配線亘長 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 幹線配管 |  |  |  |  | C-39mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管亘長 |  |  |  | 4 |  |  | ▼ | [5 empty] | 30 | 39 | 36 |  | 7 |  |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB | 5 |  | SL | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| TB～配線 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | [m] |  |  |  |  | 321 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | TB～配管 |  |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  |  | 147 |  |  | ▼ | [11 empty] | 配平 | 0 | 配垂 | 7 | 管平 | 0 | 管垂 | 4 | 2 | 1 | Att | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[77 empty] | スピーカ 3W S1 |  | 5 |  |  | 10 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 10 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 7
| 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  | 床 面 積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | 共用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | スピーカ 他 | [13 empty] | Att |  |  |  | Amplifier |  |  | Cut | [11 empty] | SP天井 | SP壁 | Att | 85 | Amp | Lamp | C-Ry | 配線 | 配管 |  | スピーカ 3W S3 |  | 4 |  |  |  | 8 |  | HP 1.2mm- 30Pr |  | 7 | 0 |  | 5 |  | C-39mm |  | 4 | 0 |  | 11 |  | スピーカ 3W S1 |  |  | 5
[11 empty] | 専用部 |  | 共用部 |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 専部屋面積 | [6 empty] | 268.8 |  |  |  |  | 天井付 |  |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 床 | 壁付 |  |  |  | Main |  | Local | Ry |  |  | SL | Lamp |  |  |  | 70 | X/2 | Y/2 | 配平 | 120 | 0 | 24 | 84 |  |  |  | 224.7 | 102.9 | 専用 |  |  |  | アッテネータ 3W | 2 |  | 8 |  | HP 1.2mm-3C |  | 321 | 0 |  | 5 |  | C-19mm |  | 147 | 0 |  | 11 |  | スピーカ 3W S3 |  | 1 | 5
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 共部屋面積 | [6 empty] | 38.4 |  |  |  |  | S1 |  | S2 | S5 |  | S3 |  | S4 |  | PS |  | SL |  | マイ |  |  |  |  | 出力 |  | 出力 | 壁 |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 | 12 | 24 | 配垂 | 8 | 1 | 8 | 76 |  |  |  | 96.3 | 44.1 | 共用 |  | SP計 | 9 | アッテネータ 6W | 1 |  | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  | 百貨店等 | [6 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 天井(C 管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 3W |  | 6W |  |  | 3W |  | 5W |  | 20W |  |  |  | クロ | 3W |  | 6W |  |  |  |  | 付 | [6 empty] | TB | ⑦ | 27 |  |  | 1 | [6 empty] | 専用 | 共用 |  | スピーカ 6W S2 |  | 1 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 6W S2 |  | 0 | 5
| 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 建物形状係数 |  |  | 0.5 |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  |  | AMP 場所 | [7 empty] | ▼ |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 2 |  | 1 | [6 empty] | 33 | 17 | 3 | 回路数 |  | 10 | Pr |  |  | 管平 | 111 | 0 | 24 |  | 0 |  |  | 1 | 4 | S1 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 5
| 8F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  | 806.4 |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | Sub AMP | [7 empty] | ▼ | [28 empty] | 17 | HP 1.2mm- 30Pr |  |  |  | 1 | + | 管垂 | 4 | 1 | 7 |  | 0 |  |  | 1 | 4 | S2 S3 |  | SP計 | 1 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  | 5 | 5
| 幹線配線 |  |  |  | HP 1.2mm- 30Pr |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 配線亘長 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 幹線配管 |  |  |  |  | C-39mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管亘長 |  |  |  | 4 |  |  | ▼ | [5 empty] | 30 | 39 | 36 |  | 8 |  |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB | 5 |  | SL | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | ソノライン・スピーカ 20W |  | 4 | 5
| TB～配線 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | [m] |  |  |  |  | 321 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | TB～配管 |  |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  |  | 147 |  |  | ▼ | [11 empty] | 配平 | 0 | 配垂 | 7 | 管平 | 0 | 管垂 | 4 | 2 | 1 | Att | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[77 empty] | スピーカ 3W S1 |  | 5 |  |  | 11 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 11 |  |  |  | CountIF |  | SumIF |  | 11 |  | アッテネータ 3W |  | 0 | 5
| 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  | 床 面 積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | 共用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | スピーカ 他 | [13 empty] | Att |  |  |  | Amplifier |  |  | Cut | [11 empty] | SP天井 | SP壁 | Att | 85 | Amp | Lamp | C-Ry | 配線 | 配管 |  | スピーカ 3W S3 |  | 4 |  |  |  | 8 |  | HP 1.2mm- 25Pr |  | 7 | 0 |  | 5 |  | C-39mm |  | 4 | 0 |  | 11 |  | アッテネータ 6W |  | 0 | 5
[11 empty] | 専用部 |  | 共用部 |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 専部屋面積 | [6 empty] | 268.8 |  |  |  |  | 天井付 |  |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 床 | 壁付 |  |  |  | Main |  | Local | Ry |  |  | SL | Lamp |  |  |  | 76 | X/2 | Y/2 | 配平 | 120 | 0 | 24 | 84 |  |  |  | 224.7 | 102.9 | 専用 |  |  |  | アッテネータ 3W | 2 |  | 8 |  | HP 1.2mm-3C |  | 321 | 0 |  | 5 |  | C-19mm |  | 147 | 0 |  | 11 |  |  |  | 0 | 5
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 共部屋面積 | [6 empty] | 38.4 |  |  |  |  | S1 |  | S2 | S5 |  | S3 |  | S4 |  | PS |  | SL |  | マイ |  |  |  |  | 出力 |  | 出力 | 壁 |  |  | 0 |  |  |  |  | 11 | 12 | 24 | 配垂 | 8 | 1 | 8 | 76 |  |  |  | 96.3 | 44.1 | 共用 |  | SP計 | 9 | アッテネータ 6W | 1 |  | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 5
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  | 百貨店等 | [6 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 天井(C 管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 3W |  | 6W |  |  | 3W |  | 5W |  | 20W |  |  |  | クロ | 3W |  | 6W |  |  |  |  | 付 | [6 empty] | TB | ⑦ | 27 |  |  | 1 | [6 empty] | 専用 | 共用 |  | スピーカ 6W S2 |  | 1 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 5
| 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 建物形状係数 |  |  | 0.5 |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  |  | AMP 場所 | [7 empty] | ▼ |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 2 |  | 1 | [6 empty] | 33 | 14 | 3 | 回路数 |  | 10 | Pr |  |  | 管平 | 111 | 0 | 24 |  | 0 |  |  | 1 | 4 | S1 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 8
| 9F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  | 806.4 |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | Sub AMP | [7 empty] | ▼ | [28 empty] | 14 | HP 1.2mm- 25Pr |  |  |  | 1 | + | 管垂 | 4 | 1 | 7 |  | 0 |  |  | 1 | 4 | S2 S3 |  | SP計 | 1 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 3W S1 |  | 5 | 5
| 幹線配線 |  |  |  | HP 1.2mm- 25Pr |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 配線亘長 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 幹線配管 |  |  |  |  | C-39mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管亘長 |  |  |  | 4 |  |  | ▼ | [5 empty] | 25 | 39 | 36 |  | 9 |  |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB | 5 |  | SL | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 3W S3 |  | 4 | 5
| TB～配線 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | [m] |  |  |  |  | 321 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | TB～配管 |  |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  |  | 147 |  |  | ▼ | [11 empty] | 配平 | 0 | 配垂 | 7 | 管平 | 0 | 管垂 | 4 | 2 | 1 | Att | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[77 empty] | スピーカ 3W S1 |  | 5 |  |  | 12 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 12 |  |  |  | CountIF |  | SumIF |  | 11 |  | スピーカ 6W S2 |  | 1 | 5
| 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  | 床 面 積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | 共用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | スピーカ 他 | [13 empty] | Att |  |  |  | Amplifier |  |  | Cut | [11 empty] | SP天井 | SP壁 | Att | 85 | Amp | Lamp | C-Ry | 配線 | 配管 |  | スピーカ 3W S3 |  | 4 |  |  |  | 9 | 9 | HP 1.2mm- 20Pr | HP 1.2mm- 20Pr | 7 | 7 |  | 5 |  | C-39mm |  | 4 | 0 |  | 11 |  |  |  |  | 5
[11 empty] | 専用部 |  | 共用部 |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 専部屋面積 | [6 empty] | 268.8 |  |  |  |  | 天井付 |  |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 床 | 壁付 |  |  |  | Main |  | Local | Ry |  |  | SL | Lamp |  |  |  | 87 | X/2 | Y/2 | 配平 | 120 | 0 | 24 | 84 |  |  |  | 224.7 | 102.9 | 専用 |  |  |  | アッテネータ 3W | 2 |  | 9 |  | HP 1.2mm-3C |  | 321 | 0 |  | 5 |  | C-19mm |  | 147 | 0 |  | 11 |  |  |  |  | 5
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 共部屋面積 | [6 empty] | 38.4 |  |  |  |  | S1 |  | S2 | S5 |  | S3 |  | S4 |  | PS |  | SL |  | マイ |  |  |  |  | 出力 |  | 出力 | 壁 |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 12 | 24 | 配垂 | 8 | 1 | 8 | 76 |  |  |  | 96.3 | 44.1 | 共用 |  | SP計 | 9 | アッテネータ 6W | 1 |  | 9 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 | 5
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  | 百貨店等 | [6 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 天井(C 管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 3W |  | 6W |  |  | 3W |  | 5W |  | 20W |  |  |  | クロ | 3W |  | 6W |  |  |  |  | 付 | [6 empty] | TB | ⑦ | 27 |  |  | 1 | [6 empty] | 専用 | 共用 |  | スピーカ 6W S2 |  | 1 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 建物形状係数 |  |  | 0.5 |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  |  | AMP 場所 | [7 empty] | ▼ |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 2 |  | 1 | [6 empty] | 33 | 11 | 3 | 回路数 |  | 10 | Pr |  |  | 管平 | 111 | 0 | 24 |  | 0 |  |  | 1 | 4 | S1 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | アッテネータ 3W |  | 2 | 5
| 10F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  | 806.4 |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | Sub AMP | [7 empty] | ▼ | [28 empty] | 11 | HP 1.2mm- 20Pr |  |  |  | 1 | + | 管垂 | 4 | 1 | 7 |  | 0 |  |  | 1 | 4 | S2 S3 |  | SP計 | 1 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | アッテネータ 6W |  | 1 | 5
| 幹線配線 |  |  |  | HP 1.2mm- 20Pr |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 配線亘長 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 幹線配管 |  |  |  |  | C-39mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管亘長 |  |  |  | 4 |  |  | ▼ | [5 empty] | 20 | 39 | 36 |  | 10 |  |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB | 5 |  | SL | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| TB～配線 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | [m] |  |  |  |  | 321 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | TB～配管 |  |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  |  | 147 |  |  | ▼ | [11 empty] | 配平 | 0 | 配垂 | 7 | 管平 | 0 | 管垂 | 4 | 2 | 1 | Att | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[77 empty] | スピーカ 3W S1 |  | 5 |  |  | 13 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 13 |  |  |  | CountIF |  | SumIF |  | 11 |  |  |  |  | 5
| 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  | 床 面 積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | 共用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | スピーカ 他 | [13 empty] | Att |  |  |  | Amplifier |  |  | Cut | [11 empty] | SP天井 | SP壁 | Att | 85 | Amp | Lamp | C-Ry | 配線 | 配管 |  | スピーカ 3W S3 |  | 4 |  |  |  | 9 |  | HP 1.2mm- 15Pr |  | 7 | 0 |  | 5 |  | C-31mm |  | 4 | 0 | 9
[11 empty] | 専用部 |  | 共用部 |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 専部屋面積 | [6 empty] | 268.8 |  |  |  |  | 天井付 |  |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 床 | 壁付 |  |  |  | Main |  | Local | Ry |  |  | SL | Lamp |  |  |  | 93 | X/2 | Y/2 | 配平 | 120 | 0 | 24 | 84 |  |  |  | 224.7 | 102.9 | 専用 |  |  |  | アッテネータ 3W | 2 |  | 9 |  | HP 1.2mm-3C |  | 321 | 0 |  | 5 |  | C-19mm |  | 147 | 0 |  | 11 |  | スピーカ 3W S1 |  | 5 | 5
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 共部屋面積 | [6 empty] | 38.4 |  |  |  |  | S1 |  | S2 | S5 |  | S3 |  | S4 |  | PS |  | SL |  | マイ |  |  |  |  | 出力 |  | 出力 | 壁 |  |  | 0 |  |  |  |  | 13 | 12 | 24 | 配垂 | 8 | 1 | 8 | 76 |  |  |  | 96.3 | 44.1 | 共用 |  | SP計 | 9 | アッテネータ 6W | 1 |  | 9 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 3W S3 |  | 4 | 5
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 4 ) |  | 百貨店等 | [6 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 天井(C 管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 3W |  | 6W |  |  | 3W |  | 5W |  | 20W |  |  |  | クロ | 3W |  | 6W |  |  |  |  | 付 | [6 empty] | TB | ⑦ | 27 |  |  | 1 | [6 empty] | 専用 | 共用 |  | スピーカ 6W S2 |  | 1 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 建物形状係数 |  |  | 0.5 |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  |  | AMP 場所 | [7 empty] | ▼ |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 2 |  | 1 | [6 empty] | 33 | 8 | 3 | 回路数 |  | 10 | Pr |  |  | 管平 | 111 | 0 | 24 |  | 0 |  |  | 1 | 4 | S1 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 6W S2 |  | 1 | 5
| 11F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  | 806.4 |  | 345.6 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | Sub AMP | [7 empty] | ▼ | [28 empty] | 8 | HP 1.2mm- 15Pr |  |  |  | 1 | + | 管垂 | 4 | 1 | 7 |  | 0 |  |  | 1 | 4 | S2 S3 |  | SP計 | 1 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 幹線配線 |  |  |  | HP 1.2mm- 15Pr |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 配線亘長 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 幹線配管 |  |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管亘長 |  |  |  | 4 |  |  | ▼ | [5 empty] | 15 | 31 | 28 |  | 11 |  |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB | 5 |  | SL | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| TB～配線 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | [m] |  |  |  |  | 321 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | TB～配管 |  |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  |  | 147 |  |  | ▼ | [11 empty] | 配平 | 0 | 配垂 | 7 | 管平 | 0 | 管垂 | 4 | 2 | 1 | Att | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 | 5
[77 empty] | スピーカ 3W S1 |  | 8 |  |  | 14 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 14 |  |  |  | CountIF |  | SumIF |  | 11 |  |  |  |  | 5
| 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  | 床 面 積 |  |  |  |  | 専用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | 共用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | スピーカ 他 | [13 empty] | Att |  |  |  | Amplifier |  |  | Cut | [11 empty] | SP天井 | SP壁 | Att | 85 | Amp | Lamp | C-Ry | 配線 | 配管 |  | スピーカ 3W S3 |  | 6 |  |  |  | 10 | 10 | HP 1.2mm- 10Pr | HP 1.2mm- 10Pr | 7 | 21 |  | 5 |  | C-31mm |  | 4 | 0 |  | 11 |  | アッテネータ 3W |  | 2 | 5
[11 empty] | 専用部 |  | 共用部 |  |  | 室数 |  |  | 室数 |  |  | 専部屋面積 | [6 empty] | 138.24 |  |  |  |  | 天井付 |  |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 床 | 壁付 |  |  |  | Main |  | Local | Ry |  |  | SL | Lamp |  |  |  | 99 | X/2 | Y/2 | 配平 | 123 | 0 | 48 | 84 |  |  |  | 214.2 | 106.8 | 専用 |  |  |  | アッテネータ 3W | 4 |  | 10 |  | HP 1.2mm-3C |  | 357 | 0 |  | 5 |  | C-19mm |  | 178 | 0 |  | 11 |  | アッテネータ 6W |  | 1 | 5
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 共部屋面積 | [6 empty] | 38.4 |  |  |  |  | S1 |  | S2 | S5 |  | S3 |  | S4 |  | PS |  | SL |  | マイ |  |  |  |  | 出力 |  | 出力 | 壁 |  |  | 0 |  |  |  |  | 14 | 12 | 24 | 配垂 | 8 | 1 | 17 | 76 |  |  |  | 142.8 | 71.2 | 共用 |  | SP計 | 14 | アッテネータ 6W | 2 |  | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 消法令別表 | [5 empty] | (3) イ |  | 料理店等 | [6 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 天井(C 管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 3W |  | 6W |  |  | 3W |  | 5W |  | 20W |  |  |  | クロ | 3W |  | 6W |  |  |  |  | 付 | [6 empty] | TB | ⑦ | 27 |  |  | 1 | [6 empty] | 専用 | 共用 |  | スピーカ 6W S2 |  | 2 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 建物形状係数 |  |  | 0.5 |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  |  | AMP 場所 | [7 empty] | ▼ |  |  |  | 8 |  | 2 |  |  | 6 | [8 empty] | 4 |  | 2 | [6 empty] | 54 | 5 | 3 | 回路数 |  | 10 | Pr |  |  | 管平 | 111 | 0 | 48 |  | 0 |  |  | 2 | 6 | S1 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 12F |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 1152 |  | 691.2 |  | 460.8 |  |  | 5 |  |  | 12 |  |  | Sub AMP | [7 empty] | ▼ | [28 empty] | 5 | HP 1.2mm- 10Pr |  |  |  | 1 | + | 管垂 | 4 | 1 | 14 |  | 0 |  |  | 2 | 6 | S2 S3 |  | SP計 | 2 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 10
| 幹線配線 |  |  |  | HP 1.2mm- 10Pr |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 配線亘長 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 幹線配管 |  |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管亘長 |  |  |  | 4 |  |  | ▼ | [5 empty] | 10 | 31 | 28 |  | 12 |  |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB | 4 |  | SL | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 3W S1 |  | 5 | 5
| TB～配線 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | [m] |  |  |  |  | 357 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | TB～配管 |  |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  |  | 178 |  |  | ▼ | [11 empty] | 配平 | 0 | 配垂 | 7 | 管平 | 0 | 管垂 | 4 | 4 | 2 | Att | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 3W S3 |  | 4 | 5
[77 empty] | スピーカ 3W S1 |  | 4 |  |  | 15 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 15 |  |  |  | CountIF |  | SumIF |  | 11 |  |  |  |  | 5
| 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  | 床 面 積 |  |  |  |  | 専用部 | [5 empty] | ▼ |  |  | 共用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | スピーカ 他 | [13 empty] | Att |  |  |  | Amplifier |  |  | Cut | [11 empty] | SP天井 | SP壁 | Att | 10 | Amp | Lamp | C-Ry | 配線 | 配管 | [7 empty] | 10 |  | HP 1.2mm- 10Pr |  | 7 | 0 |  | 5 |  | C-31mm |  | 4 | 0 |  | 11 |  | スピーカ 6W S2 |  | 1 | 5
[11 empty] | 専用部 |  | 共用部 |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [14 empty] | 天井付 |  |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 床 | 壁付 |  |  |  | Main |  | Local | Ry |  |  | SL | Lamp |  |  |  | 105 | X/2 | Y/2 | 配平 | 25 | 0 | 24 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 専用 |  |  |  | アッテネータ 3W | 2 |  | 10 |  | HP 1.2mm-3C |  | 78 | 0 |  | 5 |  | C-19mm |  | 57 | 0 |  | 11 |  |  |  |  | 5
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 共部屋面積 | [6 empty] | 17.5 |  |  |  |  | S1 |  | S2 | S5 |  | S3 |  | S4 |  | PS |  | SL |  | マイ |  |  |  |  | 出力 |  | 出力 | 壁 |  |  | 0 | 要 |  |  |  | 15 | 5 | 7 | 配垂 | 2 | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 78 | 57 | 共用 |  | SP計 | 4 | アッテネータ 6W | 1 |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 15) |  | 前各項以外 | [6 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 天井(C 管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 3W |  | 6W |  |  | 3W |  | 5W |  | 20W |  |  |  | クロ | 3W |  | 6W |  |  |  |  | 付 | [6 empty] | TB | ⑦ | 11.5 |  |  | 1 | [6 empty] | 専用 | 共用 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 | [6 empty] | 11 |  | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 | 5
| 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 建物形状係数 |  |  | 0.71429 |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  |  | AMP 場所 | [7 empty] | ▼ |  |  |  | 4 |  | 0 | [11 empty] | 2 |  | 1 | [6 empty] | 12 | 2 | 1 | 回路数 |  | 10 | Pr |  |  | 管平 | 21 | 0 | 24 |  | 0 |  |  | 0 | 4 | S1 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| PH1F |  |  | 4 |  |  | 直天 |  | 140 |  |  |  | 140 | [5 empty] | 8 |  |  | Sub AMP | [7 empty] | ▼ | [28 empty] | 2 | HP 1.2mm- 10Pr |  |  |  | 1 | + | 管垂 | 4 | 1 | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 4 | S2 S3 |  | SP計 | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 | [6 empty] | 11 |  | アッテネータ 3W |  | 2 | 5
| 幹線配線 |  |  |  | HP 1.2mm- 10Pr |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 配線亘長 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 幹線配管 |  |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管亘長 |  |  |  | 4 |  |  | ▼ | [5 empty] | 10 | 31 | 28 |  | PH1 |  |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB | 0 |  | SL | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 | [6 empty] | 11 |  | アッテネータ 6W |  | 1 | 5
| TB～配線 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | [m] |  |  |  |  | 78 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | TB～配管 |  |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  |  | 57 |  |  | ▼ | [11 empty] | 配平 | 0 | 配垂 | 7 | 管平 | 0 | 管垂 | 4 | 2 | 1 | Att | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[83 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[83 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[83 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 | [5 empty] | 11
[77 empty] | スピーカ 3W S1 |  | 4 |  |  | 16 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 16 |  |  |  | CountIF |  | SumIF |  | 11 |  | スピーカ 3W S1 |  | 5 | 5
| 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  | 床 面 積 |  |  |  |  | 専用部 | [5 empty] | ▼ |  |  | 共用部 |  |  |  | 要 |  | ▼ |  |  | スピーカ 他 | [13 empty] | Att |  |  |  | Amplifier |  |  | Cut | [11 empty] | SP天井 | SP壁 | Att | 10 | Amp | Lamp | C-Ry | 配線 | 配管 | [7 empty] | 10 |  | HP 1.2mm- 10Pr |  | 7 | 0 |  | 5 |  | C-31mm |  | 4 | 0 |  | 11 |  | スピーカ 3W S3 |  | 4 | 5
[11 empty] | 専用部 |  | 共用部 |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [14 empty] | 天井付 |  |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 床 | 壁付 |  |  |  | Main |  | Local | Ry |  |  | SL | Lamp |  |  |  | 111 | X/2 | Y/2 | 配平 | 25 | 0 | 24 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 専用 |  |  |  | アッテネータ 3W | 2 |  | 10 |  | HP 1.2mm-3C |  | 78 | 0 |  | 5 |  | C-19mm |  | 57 | 0 |  | 11 |  |  |  |  | 5
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) |  |  | 共部屋面積 | [6 empty] | 17.5 |  |  |  |  | S1 |  | S2 | S5 |  | S3 |  | S4 |  | PS |  | SL |  | マイ |  |  |  |  | 出力 |  | 出力 | 壁 |  |  | 0 | 要 |  |  |  | 16 | 5 | 7 | 配垂 | 2 | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 78 | 57 | 共用 |  | SP計 | 4 | アッテネータ 6W | 1 |  | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 6W S2 |  | 1 | 5
| 消法令別表 | [5 empty] | ( 15) |  | 前各項以外 | [6 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 天井(C 管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 3W |  | 6W |  |  | 3W |  | 5W |  | 20W |  |  |  | クロ | 3W |  | 6W |  |  |  |  | 付 | [6 empty] | TB | ⑦ | 11.5 |  |  | 1 | [6 empty] | 専用 | 共用 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 建物形状 |  |  |  |  | A |  | 建物形状係数 |  |  | 0.71429 |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  |  | AMP 場所 | [7 empty] | ▼ |  |  |  | 4 |  | 0 | [11 empty] | 2 |  | 1 | [6 empty] | 12 | 1 | 1 | 回路数 |  | 10 | Pr |  |  | 管平 | 21 | 0 | 24 |  | 0 |  |  | 0 | 4 | S1 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| PH2F |  |  | 4 |  |  | 直天 |  | 140 |  |  |  | 140 | [5 empty] | 8 |  |  | Sub AMP | [7 empty] | ▼ | [28 empty] | 1 | HP 1.2mm- 10Pr |  |  |  | 1 | + | 管垂 | 4 | 1 | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 4 | S2 S3 |  | SP計 | 0 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 | 5
| 幹線配線 |  |  |  | HP 1.2mm- 10Pr |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 配線亘長 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 幹線配管 |  |  |  |  | C-31mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | 配管亘長 |  |  |  | 4 |  |  | ▼ | [5 empty] | 10 | 31 | 28 |  | PH2 |  |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB | 0 |  | SL | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| TB～配線 |  |  |  | HP 1.2mm-3C |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | [m] |  |  |  |  | 78 |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | TB～配管 |  |  |  |  | C-19mm |  |  |  |  | ▼ | [6 empty] | [m] |  |  |  | 57 |  |  | ▼ | [11 empty] | 配平 | 0 | 配垂 | 7 | 管平 | 0 | 管垂 | 4 | 2 | 1 | Att | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | アッテネータ 3W |  | 2 | 5
[82 empty] | 17 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 17 |  |  |  | CountIF |  | SumIF |  | 11 |  | アッテネータ 6W |  | 1 | 5
| 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  | 床 面 積 |  |  |  |  | 専用部 | [5 empty] | ▼ |  |  | 共用部 | [5 empty] | ▼ |  |  | スピーカ 他 | [13 empty] | Att |  |  |  | Amplifier |  |  | Cut | [11 empty] | SP天井 | SP壁 | Att | 0 | Amp | Lamp | C-Ry | 配線 | 配管 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 11 |  |  |  |  | 5
[11 empty] | 専用部 |  | 共用部 |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [14 empty] | 天井付 |  |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 床 | 壁付 |  |  |  | Main |  | Local | Ry |  |  | SL | Lamp |  |  |  | 117 | X/2 | Y/2 | 配平 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 専用 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 11 |  |  |  |  | 5
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) | [14 empty] | S1 |  | S2 | S5 |  | S3 |  | S4 |  | PS |  | SL |  | マイ |  |  |  |  | 出力 |  | 出力 | 壁 |  |  | 0 |  |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 配垂 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 共用 |  | SP計 | 0 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 消法令別表 | [14 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 天井(C 管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 3W |  | 6W |  |  | 3W |  | 5W |  | 20W |  |  |  | クロ | 3W |  | 6W |  |  |  |  | 付 | [6 empty] | TB |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 専用 | 共用 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 12
| 建物形状 | [6 empty] | 建物形状係数 |  |  |  |  | 端子盤の位置 | [8 empty] | AMP 場所 | [7 empty] | ▼ | [26 empty] | 0 | 0 | 1 | 回路数 |  |  | Pr |  |  | 管平 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | S1 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 3W S1 |  | 5 | 5
[22 empty] | Sub AMP | [7 empty] | ▼ | [28 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 管垂 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | S2 S3 |  | SP計 | 0 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 3W S3 |  | 4 | 5
| 幹線配線 | [8 empty] | ▼ | [5 empty] | 配線亘長 | [8 empty] | ▼ |  |  |  |  | 幹線配管 | [9 empty] | ▼ | [6 empty] | 配管亘長 | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 75 | 70 |  | 0 |  |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB | 0 |  | SL | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| TB～配線 | [8 empty] | ▼ | [5 empty] | [m] | [8 empty] | ▼ |  |  |  |  | TB～配管 | [9 empty] | ▼ | [6 empty] | [m] | [6 empty] | ▼ | [11 empty] | 配平 | 0 | 配垂 | #VALUE! | 管平 | 0 | 管垂 |  | #VALUE! |  | Att | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 6W S2 |  | 1 | 5
[82 empty] | 18 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 18 |  |  |  | CountIF |  | SumIF |  | 11 |  |  |  |  | 5
| 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  | 床 面 積 |  |  |  |  | 専用部 | [5 empty] | ▼ |  |  | 共用部 | [5 empty] | ▼ |  |  | スピーカ 他 | [13 empty] | Att |  |  |  | Amplifier |  |  | Cut | [11 empty] | SP天井 | SP壁 | Att | 0 | Amp | Lamp | C-Ry | 配線 | 配管 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 11 |  |  |  |  | 5
[11 empty] | 専用部 |  | 共用部 |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [14 empty] | 天井付 |  |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 床 | 壁付 |  |  |  | Main |  | Local | Ry |  |  | SL | Lamp |  |  |  | 123 | X/2 | Y/2 | 配平 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 専用 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 11 |  | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 | 5
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) | [14 empty] | S1 |  | S2 | S5 |  | S3 |  | S4 |  | PS |  | SL |  | マイ |  |  |  |  | 出力 |  | 出力 | 壁 |  |  | 0 |  |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 配垂 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 共用 |  | SP計 | 0 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 消法令別表 | [14 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 天井(C 管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 3W |  | 6W |  |  | 3W |  | 5W |  | 20W |  |  |  | クロ | 3W |  | 6W |  |  |  |  | 付 | [6 empty] | TB |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 専用 | 共用 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | アッテネータ 3W |  | 2 | 5
| 建物形状 | [6 empty] | 建物形状係数 |  |  |  |  | 端子盤の位置 | [8 empty] | AMP 場所 | [7 empty] | ▼ | [26 empty] | 0 | 0 | 1 | 回路数 |  |  | Pr |  |  | 管平 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | S1 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | アッテネータ 6W |  | 1 | 5
[22 empty] | Sub AMP | [7 empty] | ▼ | [28 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 管垂 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | S2 S3 |  | SP計 | 0 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 幹線配線 | [8 empty] | ▼ | [5 empty] | 配線亘長 | [8 empty] | ▼ |  |  |  |  | 幹線配管 | [9 empty] | ▼ | [6 empty] | 配管亘長 | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 75 | 70 |  | 0 |  |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB | 0 |  | SL | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| TB～配線 | [8 empty] | ▼ | [5 empty] | [m] | [8 empty] | ▼ |  |  |  |  | TB～配管 | [9 empty] | ▼ | [6 empty] | [m] | [6 empty] | ▼ | [11 empty] | 配平 | 0 | 配垂 | #VALUE! | 管平 | 0 | 管垂 |  | #VALUE! |  | Att | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[82 empty] | 19 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 19 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 13
| 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  | 床 面 積 |  |  |  |  | 専用部 | [5 empty] | ▼ |  |  | 共用部 | [5 empty] | ▼ |  |  | スピーカ 他 | [13 empty] | Att |  |  |  | Amplifier |  |  | Cut | [11 empty] | SP天井 | SP壁 | Att | 0 | Amp | Lamp | C-Ry | 配線 | 配管 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 11 |  | スピーカ 3W S1 |  | 5 | 5
[11 empty] | 専用部 |  | 共用部 |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [14 empty] | 天井付 |  |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 床 | 壁付 |  |  |  | Main |  | Local | Ry |  |  | SL | Lamp |  |  |  | 129 | X/2 | Y/2 | 配平 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 専用 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 11 |  | スピーカ 3W S3 |  | 4 | 5
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) | [14 empty] | S1 |  | S2 | S5 |  | S3 |  | S4 |  | PS |  | SL |  | マイ |  |  |  |  | 出力 |  | 出力 | 壁 |  |  | 0 |  |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 配垂 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 共用 |  | SP計 | 0 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 消法令別表 | [14 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 天井(C 管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 3W |  | 6W |  |  | 3W |  | 5W |  | 20W |  |  |  | クロ | 3W |  | 6W |  |  |  |  | 付 | [6 empty] | TB |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 専用 | 共用 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 6W S2 |  | 1 | 5
| 建物形状 | [6 empty] | 建物形状係数 |  |  |  |  | 端子盤の位置 | [8 empty] | AMP 場所 | [7 empty] | ▼ | [26 empty] | 0 | 0 | 1 | 回路数 |  |  | Pr |  |  | 管平 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | S1 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[22 empty] | Sub AMP | [7 empty] | ▼ | [28 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 管垂 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | S2 S3 |  | SP計 | 0 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 幹線配線 | [8 empty] | ▼ | [5 empty] | 配線亘長 | [8 empty] | ▼ |  |  |  |  | 幹線配管 | [9 empty] | ▼ | [6 empty] | 配管亘長 | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 75 | 70 |  | 0 |  |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB | 0 |  | SL | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 | 5
| TB～配線 | [8 empty] | ▼ | [5 empty] | [m] | [8 empty] | ▼ |  |  |  |  | TB～配管 | [9 empty] | ▼ | [6 empty] | [m] | [6 empty] | ▼ | [11 empty] | 配平 | 0 | 配垂 | #VALUE! | 管平 | 0 | 管垂 |  | #VALUE! |  | Att | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[82 empty] | 20 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 20 |  |  |  | CountIF |  | SumIF |  | 11 |  | アッテネータ 3W |  | 2 | 5
| 階 |  |  | 階高 |  |  | 天井高 |  | 床面積 |  | 床 面 積 |  |  |  |  | 専用部 | [5 empty] | ▼ |  |  | 共用部 | [5 empty] | ▼ |  |  | スピーカ 他 | [13 empty] | Att |  |  |  | Amplifier |  |  | Cut | [11 empty] | SP天井 | SP壁 | Att | 0 | Amp | Lamp | C-Ry | 配線 | 配管 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 11 |  | アッテネータ 6W |  | 1 | 5
[11 empty] | 専用部 |  | 共用部 |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [14 empty] | 天井付 |  |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 壁掛 |  |  |  | 床 | 壁付 |  |  |  | Main |  | Local | Ry |  |  | SL | Lamp |  |  |  | 135 | X/2 | Y/2 | 配平 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 専用 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 11 |  |  |  |  | 5
|  |  |  | [m] |  |  | [m] |  | [m2] |  | [m2] |  | [m2] |  |  | (専) |  |  | (共) | [14 empty] | S1 |  | S2 | S5 |  | S3 |  | S4 |  | PS |  | SL |  | マイ |  |  |  |  | 出力 |  | 出力 | 壁 |  |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 配垂 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 共用 |  | SP計 | 0 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 消法令別表 | [14 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 天井(C 管) | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 3W |  | 6W |  |  | 3W |  | 5W |  | 20W |  |  |  | クロ | 3W |  | 6W |  |  |  |  | 付 | [6 empty] | TB |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 専用 | 共用 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 建物形状 | [6 empty] | 建物形状係数 |  |  |  |  | 端子盤の位置 | [8 empty] | AMP 場所 | [7 empty] | ▼ | [26 empty] | 0 | 0 | 1 | 回路数 |  |  | Pr |  |  | 管平 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | S1 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 14
[22 empty] | Sub AMP | [7 empty] | ▼ | [28 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 管垂 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | S2 S3 |  | SP計 | 0 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 3W S1 |  | 8 | 5
| 幹線配線 | [8 empty] | ▼ | [5 empty] | 配線亘長 | [8 empty] | ▼ |  |  |  |  | 幹線配管 | [9 empty] | ▼ | [6 empty] | 配管亘長 | [6 empty] | ▼ | [6 empty] | 75 | 70 |  | 0 |  |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB |  | ～TB | 0 |  | SL | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  | スピーカ 3W S3 |  | 6 | 5
| TB～配線 | [8 empty] | ▼ | [5 empty] | [m] | [8 empty] | ▼ |  |  |  |  | TB～配管 | [9 empty] | ▼ | [6 empty] | [m] | [6 empty] | ▼ | [11 empty] | 配平 | 0 | 配垂 | #VALUE! | 管平 | 0 | 管垂 |  | #VALUE! |  | Att | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[97 empty] | 11 |  | スピーカ 6W S2 |  | 2 | 5
[97 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[97 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[97 empty] | 11 |  | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 | 5
[59 empty] | G-16mm | HP 1.2mm-2C | HP 1.2mm-1C | [35 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[59 empty] | G-22mm | HP 1.2mm-3C | HP 1.2mm-2C | [35 empty] | 11 |  | アッテネータ 3W |  | 4 | 5
[59 empty] | G-28mm | HP 1.2mm-4C | HP 1.2mm-3C | [35 empty] | 11 |  | アッテネータ 6W |  | 2 | 5
[59 empty] | G-36mm | HP 1.2mm-5C | HP 1.2mm-4C | [35 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[59 empty] | G-42mm | HP 1.2mm-6C | HP 1.2mm-5C | [35 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[59 empty] | G-54mm | HP 1.2mm-7C | [36 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[59 empty] | G-70mm | HP 1.2mm-3Pr | FCPEV 1.2-1Pr | [34 empty] | 15
[59 empty] | C-19mm | HP 1.2mm-5Pr | FCPEV 1.2-2Pr | [35 empty] | 11 |  | スピーカ 3W S1 |  | 4 | 5
[59 empty] | C-25mm | HP 1.2mm-7Pr | FCPEV 1.2-3Pr | [35 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[59 empty] | C-31mm | HP 1.2mm-10Pr | FCPEV 1.2-5Pr | [35 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[59 empty] | C-39mm | HP 1.2mm-15Pr | FCPEV 1.2-7Pr | [35 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[59 empty] | C-51mm | HP 1.2mm-20Pr | [36 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[59 empty] | E-19mm | HP 1.2mm-25Pr | [36 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[59 empty] | E-25mm | HP 1.2mm-30Pr | [36 empty] | 11 |  | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 | 5
[59 empty] | E-31mm | HP 1.2mm-40Pr | [36 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[59 empty] | E-39mm | HP 1.2mm-50Pr | [36 empty] | 11 |  | アッテネータ 3W |  | 2 | 5
[59 empty] | E-51mm | HP 1.2mm-75Pr | [36 empty] | 11 |  | アッテネータ 6W |  | 1 | 5
[59 empty] | CD-14mm | HP 1.2mm-100Pr | [36 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[59 empty] | CD-16mm | HP 1.2mm-200Pr | [36 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[59 empty] | CD-22mm | [37 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[59 empty] | CD-28mm | FCPEV 1.2-1Pr | [35 empty] | 16
[59 empty] | CD-36mm | FCPEV 1.2-2Pr | [36 empty] | 11 |  | スピーカ 3W S1 |  | 4 | 5
[59 empty] | CD-42mm | FCPEV 1.2-3Pr | [36 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[59 empty] | PF-S-14mm | FCPEV 1.2-5Pr | [36 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[59 empty] | PF-S-16mm | FCPEV 1.2-7Pr | [36 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[59 empty] | PF-S-22mm | FCPEV 1.2- 10Pr | [36 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[59 empty] | PF-S-28mm | FCPEV 1.2- 15Pr | [36 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 集 計 表 | [57 empty] | PF-S-36mm | FCPEV 1.2- 20Pr | [36 empty] | 11 |  | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 | 5
[59 empty] | PF-S-42mm | FCPEV 1.2- 30Pr | [36 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 材 料 名 称 | [6 empty] | 数 量 |  | 呼称 |  | 単 価(円) |  |  | 金 額 (円) | [7 empty] | 12 | 歩掛 |  |  |  | 電工数 | [30 empty] | PF-D-14mm | FCPEV 1.2- 50Pr | [36 empty] | 11 |  | アッテネータ 3W |  | 2 | 5
| HP 1.2mm- 15Pr | [6 empty] | 15 |  | ｍ |  | 621 |  |  | 9315 | [7 empty] | 26 | 0.034 |  |  |  | 0.51 | [6 empty] | 電工単価 |  |  |  |  | 6000 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | Top |  |  |  | 1 |  | PF-D-16mm | FCPEV 1.2- 70Pr | [36 empty] | 11 |  | アッテネータ 6W |  | 1 | 5
| HP 1.2mm-3C | [6 empty] | 10424 |  | ｍ |  | 66.6 |  |  | 694238 | [8 empty] | 0.017 |  |  |  | 177.208 | [28 empty] | 2 |  | PF-D-22mm | FCPEV 1.2-100Pr | [36 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| HP 1.2mm- 25Pr | [6 empty] | 15 |  | ｍ |  | 1016 |  |  | 15240 | [8 empty] | 0.043 |  |  |  | 0.645 | [6 empty] | 12 |  | 構内放送設備工事 | [19 empty] | 3 |  | PF-D-28mm | FCPEV 1.2-150Pr | [36 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| HP 1.2mm-200Pr | [6 empty] | 56.9 |  | ｍ |  | 8080 |  |  | 459752 | [8 empty] | 0.151 |  |  |  | 8.5919 | [6 empty] | 配 線 材 料 | [8 empty] | 1676000 | [12 empty] | 4 |  | PF-D-36mm | FCPEV 1.2-200Pr | [36 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| HP 1.2mm- 75Pr | [6 empty] | 14 |  | ｍ |  | 3004 |  |  | 42056 | [8 empty] | 0.082 |  |  |  | 1.148 | [6 empty] | 配 管 材 料 | [8 empty] | 1336000 | [12 empty] | 5 |  | PF-D-42mm | [36 empty] | 17
| HP 1.2mm- 50Pr | [6 empty] | 7 |  | ｍ |  | 2033 |  |  | 14231 | [8 empty] | 0.062 |  |  |  | 0.434 | [6 empty] | 放 送 機 器 | [8 empty] | 5554000 | [12 empty] | 6 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| HP 1.2mm- 40Pr | [6 empty] | 14 |  | ｍ |  | 1627 |  |  | 22778 | [8 empty] | 0.054 |  |  |  | 0.756 | [6 empty] | 電 工 費 | [8 empty] | 4614000 | [12 empty] | 7 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| HP 1.2mm- 30Pr | [6 empty] | 14 |  | ｍ |  | 1232 |  |  | 17248 | [8 empty] | 0.046 |  |  |  | 0.644 | [6 empty] | 12 |  | の 計 | [6 empty] | 13180000 | [12 empty] | 8 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| HP 1.2mm- 20Pr | [6 empty] | 7 |  | ｍ |  | 831 |  |  | 5817 | [8 empty] | 0.039 |  |  |  | 0.273 | [28 empty] | 9 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| HP 1.2mm- 10Pr | [6 empty] | 21 |  | ｍ |  | 422 |  |  | 8862 | [8 empty] | 0.031 |  |  |  | 0.651 | [6 empty] | 配 線 材 料 | [8 empty] | ▼ | 掛率％ | [11 empty] | 10 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[35 empty] | 配 管 材 料 | [8 empty] | ▼ | 掛率％ | [11 empty] | 11 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[35 empty] | 放 送 機 器 | [8 empty] | ▼ | 掛率％ | [11 empty] | 12 | [39 empty] | 11 |  | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 | 5
[57 empty] | 13 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[35 empty] | 単価設定 |  |  |  |  | 単価-1 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 近畿 |  |  |  | 14 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[35 empty] | 歩掛設定 |  |  |  |  | 歩掛-1 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 建設物価 |  |  |  | 15 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| C-31mm | [6 empty] | 23.1 |  | ｍ |  | 252 |  |  | 5821 | [8 empty] | 0.089 |  |  |  | 2.0559 | [28 empty] | 1 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| C-19mm | [6 empty] | 6532.9 |  | ｍ |  | 135 |  |  | 881941 | [8 empty] | 0.052 |  |  |  | 339.7108 | [28 empty] | 2 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| C-39mm | [6 empty] | 23.1 |  | ｍ |  | 292 |  |  | 6745 | [8 empty] | 0.109 |  |  |  | 2.5179 | [28 empty] | 3 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| C-75mm | [6 empty] | 68.09 |  | ｍ |  | 814 |  |  | 55425 | [8 empty] | 0.231 |  |  |  | 15.7288 | [28 empty] | 4 | [38 empty] | 18
| C-51mm | [6 empty] | 13.2 |  | ｍ |  | 431 |  |  | 5689 | [8 empty] | 0.147 |  |  |  | 1.9404 | [28 empty] | 5 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[57 empty] | 6 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[57 empty] | 7 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[57 empty] | 8 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[57 empty] | 9 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[57 empty] | 10 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[57 empty] | 11 | [39 empty] | 11 |  | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 | 5
[57 empty] | 12 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[57 empty] | 13 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[57 empty] | 14 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| C-OBox4角中深 | [6 empty] | 467 |  | 個 |  | 155 |  |  | 72385 | [8 empty] | 0.1 |  |  |  | 46.7 | [28 empty] | 15 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| スピーカ 3W S1 | [6 empty] | 166 |  | 個 |  | 5330 |  |  | 884780 | [8 empty] | 0.195 |  |  |  | 32.37 | [6 empty] | 主増幅器 | [5 empty] | 壁掛型 | [5 empty] | ▼ | [9 empty] | 1 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| スピーカ 3W S3 | [6 empty] | 106 |  | 個 |  | 4870 |  |  | 516220 | [8 empty] | 0.097 |  |  |  | 10.282 | [12 empty] | 必要出力 (W) | [6 empty] | 577 | [8 empty] | 2 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| スピーカ 6W S2 | [6 empty] | 45 |  | 個 |  | 5330 |  |  | 239850 | [8 empty] | 0.195 |  |  |  | 8.775 | [12 empty] | 120W アンプ | [6 empty] | 5 |  | ▼ | [6 empty] | 3 | [38 empty] | 19
| プロセニアム・スピーカ 20W | [6 empty] | 6 |  | 個 |  | 50000 |  |  | 300000 | [8 empty] | 0.3 |  |  |  | 1.8 | [12 empty] | 端 子 盤 (Pr) | [7 empty] | 200 | [7 empty] | 4 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| ソノライン・スピーカ 20W | [6 empty] | 23 |  | 個 |  | 45000 |  |  | 1035000 | [8 empty] | 0.2 |  |  |  | 4.6 | [12 empty] | 函体形状 | [5 empty] | 壁掛 |  | ▼ | [7 empty] | 5 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| マイクロホン | [6 empty] | 3 |  | 個 |  | 15000 |  |  | 45000 | [8 empty] | 0.15 |  |  |  | 0.45 | [28 empty] | 6 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| アッテネータ 3W | [6 empty] | 78 |  | 個 |  | 2500 |  |  | 195000 | [8 empty] | 0.053 |  |  |  | 4.134 | [10 empty] | 函体 壁掛 | [6 empty] | 384000 | [5 empty] | ▼ |  |  |  |  | 7 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| アッテネータ 6W | [6 empty] | 33 |  | 個 |  | 2800 |  |  | 92400 | [8 empty] | 0.053 |  |  |  | 1.749 | [10 empty] | 120W アンプ | [6 empty] | 830000 | [5 empty] | ▼ |  |  |  |  | 8 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| 副増幅器 30W | [6 empty] | 3 |  | 台 |  | 250000 |  |  | 750000 | [8 empty] | 1.51 |  |  |  | 4.53 | [10 empty] | 端子盤200Pr | [6 empty] | 246000 | [5 empty] | ▼ |  |  |  |  | 9 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
| カットリレー | [6 empty] | 3 |  | 個 |  | 12000 |  |  | 36000 | [8 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.6 | [28 empty] | 10 | [39 empty] | 11 |  | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 | 5
| 主増幅器 | [6 empty] | 1 |  | 台 |  | 1460000 |  |  | 1460000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 壁掛型 業務・防災 アンプ | [10 empty] | 1460000 | [5 empty] | ▼ |  |  |  |  | 11 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[57 empty] | 12 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[57 empty] | 13 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[57 empty] | 14 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[57 empty] | 15 | [39 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[97 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[15 empty] | 1289537 | [10 empty] | 668.8047 | [26 empty] | Top | [42 empty] | 20
[15 empty] | 1028006 | [81 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[15 empty] | 5554000 | [81 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[97 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[97 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[97 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[97 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[97 empty] | 11 |  | ソノライン・スピーカ 20W |  | 0 | 5
[97 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[97 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[97 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[97 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[97 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
[97 empty] | 11 |  |  |  |  | 5
Note on AW6: 天井内配線の位置 ▽FL ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ スラブ ━┓ ┏━━━━━━━━━┯━━━ ┃ ┃ ケーブル配線 │0.1m ┃ ┃▀▀ ▀ ▀▀▀▀▀▀ ▀ ▀▀▀ ┴(スラブ下) ┃ ┃ ┃ ┃ ┗━━━┛ ┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬ ╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧ (天井材) △Ch
Note on AX8: 梁巻き配線長［ｍ］ 梁成="０" にすると梁巻き配線長は、 計上されません。
Note on AG14: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on AG15: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on AS15: スピーカ：Ｓ１ 天井付け、出力３Ｗ
Note on AU15: スピーカ：Ｓ２ 天井付け、出力６Ｗ
Note on AY15: スピーカ：Ｓ３ 壁掛型、出力３Ｗ、Ａｔｔ付
Note on BA15: スピーカ：Ｓ４ 壁掛型、出力５Ｗ、Ａｔｔ付
Note on BC15: スピーカ：ＰＳ プロセニアム・スピーカ 壁掛型、出力２０Ｗ
Note on BE15: スピーカ：ＰＳ ソノライン・スピーカ 壁掛型、出力２０Ｗ
Note on L17: 建物形状係数の修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on W17: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on AG80: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on AG81: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on AS81: スピーカ：Ｓ１ 天井付け、出力３Ｗ
Note on AU81: スピーカ：Ｓ２ 天井付け、出力６Ｗ
Note on AY81: スピーカ：Ｓ３ 壁掛型、出力３Ｗ、Ａｔｔ付
Note on BA81: スピーカ：Ｓ４ 壁掛型、出力５Ｗ、Ａｔｔ付
Note on BC81: スピーカ：ＰＳ プロセニアム・スピーカ 壁掛型、出力２０Ｗ
Note on BE81: スピーカ：ＰＳ ソノライン・スピーカ 壁掛型、出力２０Ｗ
Note on L83: 建物形状係数の修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on W83: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on AG155: 専用部室平均面積 専用部床面積／室数(専)
Note on AG156: 共用部室平均面積 共用部床面積／室数(共)
Note on AS156: スピーカ：Ｓ１ 天井付け、出力３Ｗ
Note on AU156: スピーカ：Ｓ２ 天井付け、出力６Ｗ
Note on AY156: スピーカ：Ｓ３ 壁掛型、出力３Ｗ、Ａｔｔ付
Note on BA156: スピーカ：Ｓ４ 壁掛型、出力５Ｗ、Ａｔｔ付
Note on BC156: スピーカ：ＰＳ プロセニアム・スピーカ 壁掛型、出力２０Ｗ
Note on BE156: スピーカ：ＰＳ ソノライン・スピーカ 壁掛型、出力２０Ｗ
Note on L158: 建物形状係数の修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on W158: 分電盤の位置修正 照明コンセント設備工事の項目で 修正して下さい。
Note on AT232: 実工数電工単価（円） シート"原価"： 電工単価 参照 標準電工単価：6,000,-(円)
Note on AT235: 配管配線材料 小計金額の130％を計上
Note on AT237: 電 工 費 小計金額の115％を計上
Note on AT238: 電 工 費 小計金額の115％を計上
Note on AT245: 単価設定（シート"建価"） 単価-1： 標準設定 単価-2,3,4：ユーザ登録
Note on AT246: 歩掛設定（シート"建価"） 歩掛-1： 標準設定 歩掛-2,3：ユーザ登録

## TV
| 1 | [89 empty] | UHF×1 |  |  |  |  | 天井ケーブル
| 13 |  | テレビ共聴設備工事 | [17 empty] | TopPage | [5 empty] | 減 衰 量 | [5 empty] | 集 計 表 | [5 empty] | Help | [18 empty] | 雷保護設備 | [32 empty] | UHF×2 |  |  |  |  | 天井-PF管
[91 empty] | UHF×3 |  |  |  |  | 天井-CD管
[24 empty] | 器具取付高さ [mm] | 修正 | [13 empty] | 配線余長 [mm] | 修正 |  |  |  | 梁巻配線長 [mm] | [46 empty] | UHF×1，BS×1 |  |  |  |  | 天井-C 管
|  |  | 基 準 設 定 | [6 empty] | 端子盤の上端 | [9 empty] | 1500 | [9 empty] | 端子盤内 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 梁成 |  | 修正 | [8 empty] | 敷地形状 |  |  |  | 1.4 | [30 empty] | UHF×2，BS×1 |  |  |  |  | 天井-G 管
[10 empty] | 端子盤の下端 | [9 empty] | 500 | [9 empty] | 共聴機器 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 700 | [45 empty] | UHF×3，BS×1
[10 empty] | 直列ユニット | [9 empty] | 150 | [9 empty] | 直列ユニット |  |  |  |  | 300 |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 梁間隔 |  | 修正 | [5 empty] | I | ⑦ |  | I | ⑧ | I | ⑨ | [31 empty] | UHF×1，BS×1，CS×1
[10 empty] | 共聴アンテナ設置階 | [9 empty] | PH2F |  |  |  | ▼ | [5 empty] | Cable |  |  |  | nC-FB |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 6000 | [7 empty] | I | ④ |  | I | ⑤ | I | ⑥ | [6 empty] | 12F | 49.75 | [23 empty] | UHF×2，BS×1，CS×1
[10 empty] | 直列ユニット | [9 empty] | 1端子 |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 端子盤位置 | [5 empty] | ⑦ |  |  | ▼ | [13 empty] | I | ① |  | I | ② | I | ③ |  |  |  |  | 7 |  | PH2F | 57.75 | [23 empty] | UHF×3，BS×1，CS×1
[55 empty] | 端子盤の位置 | [5 empty] | Ⓖ
65
|  | 基 準 設 定 | [15 empty] | 電界強度[dBμV/m] | [10 empty] | 65 |  |  | ▼ |  |  |  |  | 共聴アンテナ | [5 empty] | UHF×1，BS×1，CS×1 | [10 empty] | ▼ | [36 empty] | PF-16mm | PF-22mm | PF-28mm | PF-36mm | CD-16mm | CD-22mm | CD-28mm | CD-36mm | C-19mm | C-25mm | C-31mm | C-39mm | G-16mm | G-22mm | G-28mm | G-36mm
|  | 受信方式 |  |  | 共聴アンテナ |  |  |  |  | ▼ | [7 empty] | 共聴アンテナ | [5 empty] | UHF×1 |  |  |  | BS×1 |  |  |  | CS×1 |  |  |  |  | 自立型 CS Ant.ポール | [8 empty] | SGP80A |  |  |  |  | 1.5 |  |  | m | 500x500ベース･プレート付 | [35 empty] | 5C-FB | 7C-FB | 10C-FB | 5D-FB | 8D-FB | 12D-FB | 3C-2V | 5C-2V | 7C-2V | 10C-2V | [32 empty] | 0 |  |  |  | CountIF |  | SumIF
[116 empty] | 共聴アンテナ UHF |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 共聴アンテナ UHF | 共聴アンテナ UHF | 1 | 1
|  | 共聴機器以降の配線方式 | [11 empty] | A | B | C |  | 共聴用Ant.ポール | [7 empty] | 自立型 |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | UHF・BS Ant. ポール | [8 empty] | SGP50A |  |  |  |  | 4.5 |  |  | m | 500x500ベース･プレート付 | [8 empty] | 4.5 | [51 empty] | 共聴アンテナ BS |  | 1 | [15 empty] | 2 | 2 | 共聴アンテナ BS | 共聴アンテナ BS | 1 | 1
[116 empty] | 共聴アンテナ CS |  | 1 | [15 empty] | 3 | 3 | 共聴アンテナ CS | 共聴アンテナ CS | 1 | 1
[116 empty] | アンテナポールBP付 SGP50A-4.5m |  | 1 | [15 empty] | 4 | 4 | アンテナポールBP付 SGP50A-4.5m | アンテナポールBP付 SGP50A-4.5m | 1 | 1
|  | テレビ共聴 設置階 | [6 empty] | B2F |  |  | B1F |  |  | 1F |  |  | 2F |  |  | 3F |  |  | 4F |  |  | 5F |  |  | 6F |  |  | 7F |  |  | 8F |  |  | 9F |  |  | 10F |  |  | 11F | 12F |  |  | PH1F |  |  | PH2F | [81 empty] | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 設置／不要 |  |  |  |  | 表示 |  | 設置 |  |  | 設置 |  |  | 設置 |  |  | 設置 |  |  | 設置 |  |  | 設置 |  |  | 設置 |  |  | 設置 |  |  | 設置 |  |  | 設置 |  |  | 設置 |  |  | 設置 |  |  | 設置 | 設置 |  |  | 設置 |  |  | 設置 | [38 empty] | 66 | [24 empty] | CSアンテナポールBP付 SGP80A-1.5m |  | 1 | [15 empty] | 5 | 5 | CSアンテナポールBP付 SGP80A-1.5m | CSアンテナポールBP付 SGP80A-1.5m | 1 | 1
[90 empty] | 3 | Ｃ | [8 empty] | 66 | [18 empty] | 1 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 1 |  |  |  | CountIF |  | SumIF | 1 | 5
|  | 消防法令別表第１ | [6 empty] | ( 15) |  |  |  |  | 共聴機器 |  |  |  |  | 混合器 |  |  |  | 増 幅 器 | [5 empty] | 分 岐 器 | [11 empty] | 分 配 器 | [9 empty] | 直列ユニット[挿入損失/結合損失] | [39 empty] | 1 | － |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D | S-Unit |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D |  | 1C | 2D | 4D | 6D | 2D | 2D | 2D |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0
|  | 前各項以外 | [11 empty] | 設 |  | ▼ |  |  | U-U | BS-CS | UV-BC |  | dB／dBμV | [5 empty] | 1C |  |  |  | 2C |  |  |  | 4C |  |  |  | 2D |  |  |  | 4D |  | 6D |  |  |  | 中間端子 | [6 empty] | 終端端子 | [31 empty] | 2 | X | Y | Ⓐ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 34 | Ⓑ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | Ⓒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 分配器 4D |  |  | 1 | 1 | S-7C-FB | S-7C-FB | 69.5 | 365.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 6 | 分配器 4D | 分配器 4D | 6 | 10
|  | 階 |  | 階高 |  | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [6 empty] | 40/ |  |  | 35/ |  |  | 分岐損失／結合損失[dB] | [11 empty] | 分配損失／結合損失[dB] | [9 empty] | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 |  |  | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 | [27 empty] | 13 | 24 | 33 | Cables |  | m |  | Piping |  | m |  |  | UHF | BS | CS |  |  |  |  | 1C |  | 4D | 6D |  | 4D | 4D |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | [m] |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) | [6 empty] | 115 |  |  | 110 |  |  | 2/11 |  |  |  | 3/11 |  |  |  | 5/11 |  |  |  | 4/-- |  |  |  | 8/-- |  | 12/-- |  |  |  | 3/10dB |  |  |  | 3/12dB |  |  | --/3dB |  |  |  | --/5dB | [28 empty] | 43.5 | Ant. | S-5C-FB |  | 61.5 |  | G-28mm |  | 15.5 |  |  | 20.5 | 20.5 | 20.5 |  | CATV引込 |  | Ⓒ | 5 |  | 1 | 0 |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | PF-S-22mm | PF-S-22mm | 5.5 | 191.85 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 0
1 |  | B2F |  | 5 |  | 直天 |  |  | 3168 |  |  |  | 34 |  |  | 32 | [9 empty] | 1 |  |  | 5 | [15 empty] | 6 | [12 empty] | 66 | [6 empty] | 5 | [26 empty] | Trunk line | S-7C-FB |  | 69.5 |  | PF-S-22mm |  | 5.5 |  |  |  | dN-average | 4.8877 |  |  |  |  | 1C |  |  | 6D |  |  | 6D |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | 施工方法 |  |  | 天井ケーブル | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 配線方式 |  |  |  |  | Ｃ |  |  | ▼ |  |  |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.72727 |  |  |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  | ▼ | [43 empty] | Wiring (A)(B) | S-5C-FB |  | 0 |  | PF-S-16mm |  | 339.9 |  |  |  | No.1Box | 43.5 |  |  |  | Ⓒ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 増幅器 35/110 | 直列Unit-終端1端子 |  |  | 3 | 3 | S-5C-FB | S-5C-FB | 0 | 4699.438 |  | 1 | 1 | 増幅器 35/110 | 増幅器 35/110 | 1 | 16 |  | 7 | 7 | 直列Unit-終端1端子 | 直列Unit-終端1端子 | 66 | 330
|  | 配管配線 |  | アンテナ部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線A/B部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [34 empty] | Wiring（C) | S-5C-FB |  | 0 |  | PF-S-16mm |  | 359.7 |  |  |  | 梁巻き余長 | 108 | [11 empty] | 分岐器 1C |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 2 | 分岐器 1C | 分岐器 1C | 5 | 20 |  | 7 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 幹 線 部 |  |  |  | S-7C-FB |  |  | ▼ |  |  |  |  | 69.5 |  |  |  | PF-S-22mm |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 5.5 |  |  |  | 配線C部 | [5 empty] | S-5C-FB |  |  |  | ▼ |  |  | 0 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 359.7 | [28 empty] | 24 | [28 empty] | 4 | 4 | PF-S-16mm | PF-S-16mm | 359.7 | 1180.45 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 7
[90 empty] | 3 | Ａ | [8 empty] | 22 | [18 empty] | 2 | 4 | [5 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 7
|  | 消防法令別表第１ | [6 empty] | (13)イ |  |  |  |  | 共聴機器 |  |  |  |  | 混合器 |  |  |  | 増 幅 器 | [5 empty] | 分 岐 器 | [11 empty] | 分 配 器 | [9 empty] | 直列ユニット[挿入損失/結合損失] | [39 empty] | 2 | － |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D | S-Unit |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D |  | 1C | 2D | 4D | 6D | 2D | 2D | 2D |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 7 |  |  |  |  | 0
|  | 車庫等 | [11 empty] | 設 |  | ▼ |  |  | U-U | BS-CS | UV-BC |  | dB／dBμV | [5 empty] | 1C |  |  |  | 2C |  |  |  | 4C |  |  |  | 2D |  |  |  | 4D |  | 6D |  |  |  | 中間端子 | [6 empty] | 終端端子 | [31 empty] | 2 | X | Y | Ⓐ | 0 | 1 | --- | 0 | 0 | 1 | 12 | Ⓑ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | Ⓒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | S-7C-FB |  | 7 | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 7 |  |  |  |  | 0
|  | 階 |  | 階高 |  | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [6 empty] | 40/ |  |  | 35/ |  |  | 分岐損失／結合損失[dB] | [11 empty] | 分配損失／結合損失[dB] | [9 empty] | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 |  |  | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 | [27 empty] | 13 | 24 | 33 | Cables |  | m |  | Piping |  | m |  |  | UHF | BS | CS |  |  |  |  | 1C |  | 4D | 6D |  | 4D | 4D |  | 分配器 6D | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 8 | 8 | 分配器 6D | 分配器 6D | 1 | 11
|  |  |  | [m] |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) | [6 empty] | 115 |  |  | 110 |  |  | 2/11 |  |  |  | 3/11 |  |  |  | 5/11 |  |  |  | 4/-- |  |  |  | 8/-- |  | 12/-- |  |  |  | 3/10dB |  |  |  | 3/12dB |  |  | --/3dB |  |  |  | --/5dB | [28 empty] | 43.5 | Ant. | S-5C-FB |  | 61.5 |  | G-28mm |  | 15.5 |  |  | 20.5 | 20.5 | 20.5 |  | CATV引込 |  | Ⓒ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 直列Unit-中間1端子 | 12 |  | 4 |  | PF-S-22mm |  | 5 | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9 | 9 | 直列Unit-中間1端子 | 直列Unit-中間1端子 | 12 | 21
2 |  | B1F |  | 5 |  | 3 |  |  | 3168 |  |  |  | 6 |  |  | 16 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 3 | [26 empty] | Trunk line | S-7C-FB |  | 7 |  | PF-S-22mm |  | 5 |  |  |  | dN-average | 8.2272 |  |  |  |  | 1C |  |  | 6D |  |  | 6D |  |  |  |  | 4 |  | S-5C-FB |  | 390.4154 | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 9 |  |  |  |  | 0
|  | 施工方法 |  |  | 天井ケーブル | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 配線方式 |  |  |  |  | Ａ |  |  | ▼ |  |  |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.72727 |  |  |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  | ▼ | [43 empty] | Wiring (A)(B) | S-5C-FB |  | 390.4154 |  | PF-S-16mm |  | 69.3 |  |  |  | No.1Box | 43.5 |  |  |  | Ⓒ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 増幅器 35/110 | 直列Unit-終端1端子 | 12 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 増幅器 35/110 |  | 1 | 0 |  | 9 |  | 直列Unit-終端1端子 |  | 12 | 0
|  | 配管配線 |  | アンテナ部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線A/B部 | [5 empty] | S-5C-FB |  |  |  | ▼ |  |  | 390.4154 |  |  |  | PF-S-22mm |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 69.3 | [29 empty] | Wiring（C) | S-5C-FB |  | 439 |  | PF-S-16mm |  | 75.9 |  |  |  | 梁巻き余長 | 108 | [15 empty] | 4 |  | PF-S-22mm |  | 69.3 | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 9 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 幹 線 部 |  |  |  | S-7C-FB |  |  | ▼ |  |  |  |  | 7 |  |  |  | PF-S-22mm |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 5 |  |  |  | 配線C部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [33 empty] | 38 | [24 empty] | 分岐器 2C |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 | 3 | 分岐器 2C | 分岐器 2C | 1 | 12 |  | 9
[90 empty] | 3 | Ｃ | [8 empty] | 38 | [18 empty] | 3 | 4 | [5 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 9
|  | 消防法令別表第１ | [6 empty] | ( 4 ) |  |  |  |  | 共聴機器 |  |  |  |  | 混合器 |  |  |  | 増 幅 器 | [5 empty] | 分 岐 器 | [11 empty] | 分 配 器 | [9 empty] | 直列ユニット[挿入損失/結合損失] | [39 empty] | 3 | － |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D | S-Unit |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D |  | 1C | 2D | 4D | 6D | 2D | 2D | 2D |  | 分配器 2D | 5 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 | 10 | 分配器 2D | 分配器 2D | 5 | 15
|  | 百貨店等 | [11 empty] | 設 |  | ▼ |  |  | U-U | BS-CS | UV-BC |  | dB／dBμV | [5 empty] | 1C |  |  |  | 2C |  |  |  | 4C |  |  |  | 2D |  |  |  | 4D |  | 6D |  |  |  | 中間端子 | [6 empty] | 終端端子 | [31 empty] | 2 | X | Y | Ⓐ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 20 | Ⓑ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | Ⓒ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 分配器 4D | 1 |  | 4 |  | S-7C-FB |  | 74.3 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 分配器 4D |  | 1 | 0
|  | 階 |  | 階高 |  | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [6 empty] | 40/ |  |  | 35/ |  |  | 分岐損失／結合損失[dB] | [11 empty] | 分配損失／結合損失[dB] | [9 empty] | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 |  |  | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 | [27 empty] | 12 | 30 | 31.8 | Cables |  | m |  | Piping |  | m |  |  | UHF | BS | CS |  |  |  |  | 1C |  | 4D | 6D |  | 4D | 4D |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | [m] |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) | [6 empty] | 115 |  |  | 110 |  |  | 2/11 |  |  |  | 3/11 |  |  |  | 5/11 |  |  |  | 4/-- |  |  |  | 8/-- |  | 12/-- |  |  |  | 3/10dB |  |  |  | 3/12dB |  |  | --/3dB |  |  |  | --/5dB | [28 empty] | 48.9 | Ant. | S-5C-FB |  | 61.5 |  | G-28mm |  | 15.5 |  |  | 20.5 | 20.5 | 20.5 |  | CATV引込 |  | Ⓒ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | PF-S-22mm |  | 5.5 | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
3 |  | 1F |  | 5 |  | 3 |  |  | 3816 |  |  |  | 9 |  |  | 29 | [9 empty] | 1 |  |  | 5 | [11 empty] | 5 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 38 | [6 empty] | 3 | [26 empty] | Trunk line | S-7C-FB |  | 74.3 |  | PF-S-22mm |  | 5.5 |  |  |  | dN-average | 6.9095 |  |  |  |  | 1C |  |  | 6D |  |  | 6D |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 施工方法 |  |  | 天井ケーブル | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 配線方式 |  |  |  |  | Ｃ |  |  | ▼ |  |  |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.9434 |  |  |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  | ▼ | [43 empty] | Wiring (A)(B) | S-5C-FB |  | 0 |  | PF-S-16mm |  | 119.7 |  |  |  | No.1Box | 48.9 |  |  |  | Ⓒ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 増幅器 35/110 | 直列Unit-終端1端子 | 38 |  | 4 |  | S-5C-FB |  | 700.6 | 0 |  | 3 |  | 増幅器 35/110 |  | 1 | 0 |  | 10 |  | 直列Unit-終端1端子 |  | 38 | 0
|  | 配管配線 |  | アンテナ部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線A/B部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [34 empty] | Wiring（C) | S-5C-FB |  | 700.6 |  | PF-S-16mm |  | 131.1 |  |  |  | 梁巻き余長 | 129.6 | [11 empty] | 分岐器 1C |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 分岐器 1C |  | 5 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 幹 線 部 |  |  |  | S-7C-FB |  |  | ▼ |  |  |  |  | 74.3 |  |  |  | PF-S-22mm |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 5.5 |  |  |  | 配線C部 | [5 empty] | S-5C-FB |  |  |  | ▼ |  |  | 700.6 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 131.1 | [28 empty] | 55 | [28 empty] | 4 |  | PF-S-16mm |  | 131.1 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10
[90 empty] | 4 | Ｃ | [8 empty] | 55 | [18 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 3 | [5 empty] | 4 | 10
|  | 消防法令別表第１ | [6 empty] | (3) イ |  |  |  |  | 共聴機器 |  |  |  |  | 混合器 |  |  |  | 増 幅 器 | [5 empty] | 分 岐 器 | [11 empty] | 分 配 器 | [9 empty] | 直列ユニット[挿入損失/結合損失] | [38 empty] | Amp-2 | 4 | － |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D | S-Unit |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D |  | 1C | 2D | 4D | 6D | 2D | 2D | 2D |  | 分配器 2D | 5 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 分配器 2D |  | 5 | 0
|  | 料理店等 | [11 empty] | 設 |  | ▼ |  |  | U-U | BS-CS | UV-BC |  | dB／dBμV | [5 empty] | 1C |  |  |  | 2C |  |  |  | 4C |  |  |  | 2D |  |  |  | 4D |  | 6D |  |  |  | 中間端子 | [6 empty] | 終端端子 | [31 empty] | 2 | X | Y | Ⓐ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 28 | Ⓑ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | Ⓒ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 4 |  | S-7C-FB |  | 74.3 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 階 |  | 階高 |  | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [6 empty] | 40/ |  |  | 35/ |  |  | 分岐損失／結合損失[dB] | [11 empty] | 分配損失／結合損失[dB] | [9 empty] | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 |  |  | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 | [27 empty] | 11 | 30 | 31.8 | Cables |  | m |  | Piping |  | m |  |  | UHF | BS | CS |  |  |  |  | 1C |  | 4D | 6D |  | 4D | 4D |  | 分配器 6D | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 分配器 6D |  | 1 | 0
|  |  |  | [m] |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) | [6 empty] | 115 |  |  | 110 |  |  | 2/11 |  |  |  | 3/11 |  |  |  | 5/11 |  |  |  | 4/-- |  |  |  | 8/-- |  | 12/-- |  |  |  | 3/10dB |  |  |  | 3/12dB |  |  | --/3dB |  |  |  | --/5dB | [28 empty] | 48.9 | Ant. | S-5C-FB |  | 58.5 |  | G-28mm |  | 14.5 |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  | CATV引込 |  | Ⓒ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | PF-S-22mm |  | 4.5 | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
4 |  | 2F |  | 4 |  | 3 |  |  | 3816 |  |  |  | 16 |  |  | 39 | [9 empty] | 1 |  |  | 5 | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 55 | [6 empty] | 3 | [26 empty] | Trunk line | S-7C-FB |  | 74.3 |  | PF-S-22mm |  | 4.5 |  |  |  | dN-average | 5.8396 |  |  |  |  | 1C |  |  | 6D |  |  | 6D |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 施工方法 |  |  | 天井ケーブル | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 配線方式 |  |  |  |  | Ｃ |  |  | ▼ |  |  |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.9434 |  |  |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  | ▼ | [43 empty] | Wiring (A)(B) | S-5C-FB |  | 0 |  | PF-S-16mm |  | 173.25 |  |  |  | No.1Box | 48.9 |  |  |  | Ⓒ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 増幅器 35/110 | 直列Unit-終端1端子 | 55 |  | 4 |  | S-5C-FB |  | 955.6 | 0 |  | 3 |  | 増幅器 35/110 |  | 1 | 0 |  | 10 |  | 直列Unit-終端1端子 |  | 55 | 0
|  | 配管配線 |  | アンテナ部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線A/B部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [34 empty] | Wiring（C) | S-5C-FB |  | 955.6 |  | PF-S-16mm |  | 189.75 |  |  |  | 梁巻き余長 | 129.6 | [11 empty] | 分岐器 1C |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 分岐器 1C |  | 5 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 幹 線 部 |  |  |  | S-7C-FB |  |  | ▼ |  |  |  |  | 74.3 |  |  |  | PF-S-22mm |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 4.5 |  |  |  | 配線C部 | [5 empty] | S-5C-FB |  |  |  | ▼ |  |  | 955.6 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 189.75 | [28 empty] | 38 | [28 empty] | 4 |  | PF-S-16mm |  | 189.75 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10
[90 empty] | 5 | Ｃ | [8 empty] | 38 | [18 empty] | 5 | 4 | [5 empty] | 5 | 3 | [5 empty] | 5 | 10
|  | 消防法令別表第１ | [6 empty] | ( 4 ) |  |  |  |  | 共聴機器 |  |  |  |  | 混合器 |  |  |  | 増 幅 器 | [5 empty] | 分 岐 器 | [11 empty] | 分 配 器 | [9 empty] | 直列ユニット[挿入損失/結合損失] | [39 empty] | 5 | － |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D | S-Unit |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D |  | 1C | 2D | 4D | 6D | 2D | 2D | 2D |  | 分配器 2D | 5 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 分配器 2D |  | 5 | 0
|  | 百貨店等 | [11 empty] | 設 |  | ▼ |  |  | U-U | BS-CS | UV-BC |  | dB／dBμV | [5 empty] | 1C |  |  |  | 2C |  |  |  | 4C |  |  |  | 2D |  |  |  | 4D |  | 6D |  |  |  | 中間端子 | [6 empty] | 終端端子 | [31 empty] | 2 | X | Y | Ⓐ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 20 | Ⓑ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | Ⓒ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 分配器 4D | 1 |  | 4 |  | S-7C-FB |  | 74.3 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 分配器 4D |  | 1 | 0
|  | 階 |  | 階高 |  | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [6 empty] | 40/ |  |  | 35/ |  |  | 分岐損失／結合損失[dB] | [11 empty] | 分配損失／結合損失[dB] | [9 empty] | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 |  |  | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 | [27 empty] | 11 | 30 | 31.8 | Cables |  | m |  | Piping |  | m |  |  | UHF | BS | CS |  |  |  |  | 1C |  | 4D | 6D |  | 4D | 4D |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | [m] |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) | [6 empty] | 115 |  |  | 110 |  |  | 2/11 |  |  |  | 3/11 |  |  |  | 5/11 |  |  |  | 4/-- |  |  |  | 8/-- |  | 12/-- |  |  |  | 3/10dB |  |  |  | 3/12dB |  |  | --/3dB |  |  |  | --/5dB | [28 empty] | 48.9 | Ant. | S-5C-FB |  | 58.5 |  | G-28mm |  | 14.5 |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  | CATV引込 |  | Ⓒ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | PF-S-22mm |  | 4.5 | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
5 |  | 3F |  | 4 |  | 3 |  |  | 3816 |  |  |  | 9 |  |  | 29 | [9 empty] | 1 |  |  | 5 | [11 empty] | 5 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 38 | [6 empty] | 3 | [26 empty] | Trunk line | S-7C-FB |  | 74.3 |  | PF-S-22mm |  | 4.5 |  |  |  | dN-average | 6.9095 |  |  |  |  | 1C |  |  | 6D |  |  | 6D |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 施工方法 |  |  | 天井ケーブル | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 配線方式 |  |  |  |  | Ｃ |  |  | ▼ |  |  |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.9434 |  |  |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  | ▼ | [43 empty] | Wiring (A)(B) | S-5C-FB |  | 0 |  | PF-S-16mm |  | 119.7 |  |  |  | No.1Box | 48.9 |  |  |  | Ⓒ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 増幅器 35/110 | 直列Unit-終端1端子 | 38 |  | 4 |  | S-5C-FB |  | 700.6 | 0 |  | 3 |  | 増幅器 35/110 |  | 1 | 0 |  | 10 |  | 直列Unit-終端1端子 |  | 38 | 0
|  | 配管配線 |  | アンテナ部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線A/B部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [34 empty] | Wiring（C) | S-5C-FB |  | 700.6 |  | PF-S-16mm |  | 131.1 |  |  |  | 梁巻き余長 | 129.6 | [11 empty] | 分岐器 1C |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 分岐器 1C |  | 5 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 幹 線 部 |  |  |  | S-7C-FB |  |  | ▼ |  |  |  |  | 74.3 |  |  |  | PF-S-22mm |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 4.5 |  |  |  | 配線C部 | [5 empty] | S-5C-FB |  |  |  | ▼ |  |  | 700.6 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 131.1 | [28 empty] | 12 | [28 empty] | 4 |  | PF-S-16mm |  | 131.1 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10
[90 empty] | 6 | Ｂ | [8 empty] | 12 | [18 empty] | 6 | 4 | [5 empty] | 6 | 3 | [5 empty] | 6 | 10
|  | 消防法令別表第１ | [6 empty] | ( 4 ) |  |  |  |  | 共聴機器 |  |  |  |  | 混合器 |  |  |  | 増 幅 器 | [5 empty] | 分 岐 器 | [11 empty] | 分 配 器 | [9 empty] | 直列ユニット[挿入損失/結合損失] | [38 empty] | Amp-2 | 6 | － |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D | S-Unit |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D |  | 1C | 2D | 4D | 6D | 2D | 2D | 2D |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 百貨店等 | [11 empty] | 設 |  | ▼ |  |  | U-U | BS-CS | UV-BC |  | dB／dBμV | [5 empty] | 1C |  |  |  | 2C |  |  |  | 4C |  |  |  | 2D |  |  |  | 4D |  | 6D |  |  |  | 中間端子 | [6 empty] | 終端端子 | [31 empty] | 3 | X | Y | Ⓐ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 7 | Ⓑ | 0 | 1 | --- | 0 | 0 | 1 | Ⓒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | S-7C-FB |  | 6 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 階 |  | 階高 |  | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [6 empty] | 40/ |  |  | 35/ |  |  | 分岐損失／結合損失[dB] | [11 empty] | 分配損失／結合損失[dB] | [9 empty] | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 |  |  | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 | [27 empty] | 11 | 12 | 24 | Cables |  | m |  | Piping |  | m |  |  | UHF | BS | CS |  |  |  |  | 1C |  | 4D | 6D |  | 4D | 4D |  | 分配器 6D | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 分配器 6D |  | 1 | 0
|  |  |  | [m] |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) | [6 empty] | 115 |  |  | 110 |  |  | 2/11 |  |  |  | 3/11 |  |  |  | 5/11 |  |  |  | 4/-- |  |  |  | 8/-- |  | 12/-- |  |  |  | 3/10dB |  |  |  | 3/12dB |  |  | --/3dB |  |  |  | --/5dB | [28 empty] | 27 | Ant. | S-5C-FB |  | 58.5 |  | G-28mm |  | 14.5 |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  | CATV引込 |  | Ⓒ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | PF-S-22mm |  | 4 | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
6 |  | 4F |  | 4 |  | 3 |  |  | 1152 |  |  |  | 3 |  |  | 9 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [10 empty] | 12 | [6 empty] | 3 | [26 empty] | Trunk line | S-7C-FB |  | 6 |  | PF-S-22mm |  | 4 |  |  |  | dN-average | 6.8034 |  |  |  |  | 1C |  |  | 6D |  |  | 6D |  |  |  |  | 4 |  | S-5C-FB |  | 178.8403 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 施工方法 |  |  | 天井ケーブル | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 配線方式 |  |  |  |  | Ｂ |  |  | ▼ |  |  |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  | ▼ | [43 empty] | Wiring (A)(B) | S-5C-FB |  | 178.8403 |  | PF-S-16mm |  | 37.8 |  |  |  | No.1Box | 27 |  |  |  | Ⓒ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 増幅器 35/110 | 直列Unit-終端1端子 | 12 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 増幅器 35/110 |  | 1 | 0 |  | 10 |  | 直列Unit-終端1端子 |  | 12 | 0
|  | 配管配線 |  | アンテナ部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線A/B部 | [5 empty] | S-5C-FB |  |  |  | ▼ |  |  | 178.8403 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 37.8 | [29 empty] | Wiring（C) | S-5C-FB |  | 235 |  | PF-S-16mm |  | 41.4 |  |  |  | 梁巻き余長 | 54 | [15 empty] | 4 |  | PF-S-16mm |  | 37.8 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 幹 線 部 |  |  |  | S-7C-FB |  |  | ▼ |  |  |  |  | 6 |  |  |  | PF-S-22mm |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 4 |  |  |  | 配線C部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [58 empty] | 分岐器 2C |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 分岐器 2C |  | 1 | 0 |  | 10
[91 empty] | 12 | [28 empty] | 4 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 10
[90 empty] | 7 | Ｂ | [8 empty] | 12 | [18 empty] | 7 | 4 | [5 empty] | 7 | 3 | [5 empty] | 7 | 10
|  | 消防法令別表第１ | [6 empty] | ( 4 ) |  |  |  |  | 共聴機器 |  |  |  |  | 混合器 |  |  |  | 増 幅 器 | [5 empty] | 分 岐 器 | [11 empty] | 分 配 器 | [9 empty] | 直列ユニット[挿入損失/結合損失] | [39 empty] | 7 | － |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D | S-Unit |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D |  | 1C | 2D | 4D | 6D | 2D | 2D | 2D |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 百貨店等 | [11 empty] | 設 |  | ▼ |  |  | U-U | BS-CS | UV-BC |  | dB／dBμV | [5 empty] | 1C |  |  |  | 2C |  |  |  | 4C |  |  |  | 2D |  |  |  | 4D |  | 6D |  |  |  | 中間端子 | [6 empty] | 終端端子 | [31 empty] | 3 | X | Y | Ⓐ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 7 | Ⓑ | 0 | 1 | --- | 0 | 0 | 1 | Ⓒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | S-7C-FB |  | 6 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 階 |  | 階高 |  | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [6 empty] | 40/ |  |  | 35/ |  |  | 分岐損失／結合損失[dB] | [11 empty] | 分配損失／結合損失[dB] | [9 empty] | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 |  |  | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 | [27 empty] | 11 | 12 | 24 | Cables |  | m |  | Piping |  | m |  |  | UHF | BS | CS |  |  |  |  | 1C |  | 4D | 6D |  | 4D | 4D |  | 分配器 6D | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 分配器 6D |  | 1 | 0
|  |  |  | [m] |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) | [6 empty] | 115 |  |  | 110 |  |  | 2/11 |  |  |  | 3/11 |  |  |  | 5/11 |  |  |  | 4/-- |  |  |  | 8/-- |  | 12/-- |  |  |  | 3/10dB |  |  |  | 3/12dB |  |  | --/3dB |  |  |  | --/5dB | [28 empty] | 27 | Ant. | S-5C-FB |  | 58.5 |  | G-28mm |  | 14.5 |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  | CATV引込 |  | Ⓒ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | PF-S-22mm |  | 4 | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
7 |  | 5F |  | 4 |  | 3 |  |  | 1152 |  |  |  | 3 |  |  | 9 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [10 empty] | 12 | [6 empty] | 3 | [26 empty] | Trunk line | S-7C-FB |  | 6 |  | PF-S-22mm |  | 4 |  |  |  | dN-average | 6.8034 |  |  |  |  | 1C |  |  | 6D |  |  | 6D |  |  |  |  | 4 |  | S-5C-FB |  | 178.8403 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 施工方法 |  |  | 天井ケーブル | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 配線方式 |  |  |  |  | Ｂ |  |  | ▼ |  |  |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  | ▼ | [43 empty] | Wiring (A)(B) | S-5C-FB |  | 178.8403 |  | PF-S-16mm |  | 37.8 |  |  |  | No.1Box | 27 |  |  |  | Ⓒ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 増幅器 35/110 | 直列Unit-終端1端子 | 12 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 増幅器 35/110 |  | 1 | 0 |  | 10 |  | 直列Unit-終端1端子 |  | 12 | 0
|  | 配管配線 |  | アンテナ部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線A/B部 | [5 empty] | S-5C-FB |  |  |  | ▼ |  |  | 178.8403 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 37.8 | [29 empty] | Wiring（C) | S-5C-FB |  | 235 |  | PF-S-16mm |  | 41.4 |  |  |  | 梁巻き余長 | 54 | [15 empty] | 4 |  | PF-S-16mm |  | 37.8 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 幹 線 部 |  |  |  | S-7C-FB |  |  | ▼ |  |  |  |  | 6 |  |  |  | PF-S-22mm |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 4 |  |  |  | 配線C部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [33 empty] | 12 | [24 empty] | 分岐器 2C |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 分岐器 2C |  | 1 | 0 |  | 10
[90 empty] | 8 | Ｂ | [8 empty] | 12 | [18 empty] | 8 | 4 | [5 empty] | 8 | 3 | [5 empty] | 8 | 10
|  | 消防法令別表第１ | [6 empty] | ( 4 ) |  |  |  |  | 共聴機器 |  |  |  |  | 混合器 |  |  |  | 増 幅 器 | [5 empty] | 分 岐 器 | [11 empty] | 分 配 器 | [9 empty] | 直列ユニット[挿入損失/結合損失] | [38 empty] | Amp-2 | 8 | － |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D | S-Unit |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D |  | 1C | 2D | 4D | 6D | 2D | 2D | 2D |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 百貨店等 | [11 empty] | 設 |  | ▼ |  |  | U-U | BS-CS | UV-BC |  | dB／dBμV | [5 empty] | 1C |  |  |  | 2C |  |  |  | 4C |  |  |  | 2D |  |  |  | 4D |  | 6D |  |  |  | 中間端子 | [6 empty] | 終端端子 | [31 empty] | 3 | X | Y | Ⓐ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 7 | Ⓑ | 0 | 1 | --- | 0 | 0 | 1 | Ⓒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | S-7C-FB |  | 6 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 階 |  | 階高 |  | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [6 empty] | 40/ |  |  | 35/ |  |  | 分岐損失／結合損失[dB] | [11 empty] | 分配損失／結合損失[dB] | [9 empty] | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 |  |  | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 | [27 empty] | 11 | 12 | 24 | Cables |  | m |  | Piping |  | m |  |  | UHF | BS | CS |  |  |  |  | 1C |  | 4D | 6D |  | 4D | 4D |  | 分配器 6D | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 分配器 6D |  | 1 | 0
|  |  |  | [m] |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) | [6 empty] | 115 |  |  | 110 |  |  | 2/11 |  |  |  | 3/11 |  |  |  | 5/11 |  |  |  | 4/-- |  |  |  | 8/-- |  | 12/-- |  |  |  | 3/10dB |  |  |  | 3/12dB |  |  | --/3dB |  |  |  | --/5dB | [28 empty] | 27 | Ant. | S-5C-FB |  | 58.5 |  | G-28mm |  | 14.5 |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  | CATV引込 |  | Ⓒ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | PF-S-22mm |  | 4 | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
8 |  | 6F |  | 4 |  | 3 |  |  | 1152 |  |  |  | 3 |  |  | 9 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [10 empty] | 12 | [6 empty] | 3 | [26 empty] | Trunk line | S-7C-FB |  | 6 |  | PF-S-22mm |  | 4 |  |  |  | dN-average | 6.8034 |  |  |  |  | 1C |  |  | 6D |  |  | 6D |  |  |  |  | 4 |  | S-5C-FB |  | 178.8403 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 施工方法 |  |  | 天井ケーブル | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 配線方式 |  |  |  |  | Ｂ |  |  | ▼ |  |  |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  | ▼ | [43 empty] | Wiring (A)(B) | S-5C-FB |  | 178.8403 |  | PF-S-16mm |  | 37.8 |  |  |  | No.1Box | 27 |  |  |  | Ⓒ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 増幅器 35/110 | 直列Unit-終端1端子 | 12 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 増幅器 35/110 |  | 1 | 0 |  | 10 |  | 直列Unit-終端1端子 |  | 12 | 0
|  | 配管配線 |  | アンテナ部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線A/B部 | [5 empty] | S-5C-FB |  |  |  | ▼ |  |  | 178.8403 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 37.8 | [29 empty] | Wiring（C) | S-5C-FB |  | 235 |  | PF-S-16mm |  | 41.4 |  |  |  | 梁巻き余長 | 54 | [15 empty] | 4 |  | PF-S-16mm |  | 37.8 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 幹 線 部 |  |  |  | S-7C-FB |  |  | ▼ |  |  |  |  | 6 |  |  |  | PF-S-22mm |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 4 |  |  |  | 配線C部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [33 empty] | 12 | [24 empty] | 分岐器 2C |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 分岐器 2C |  | 1 | 0 |  | 10
[90 empty] | 9 | Ｂ | [8 empty] | 12 | [18 empty] | 9 | 4 | [5 empty] | 9 | 3 | [5 empty] | 9 | 10
|  | 消防法令別表第１ | [6 empty] | ( 4 ) |  |  |  |  | 共聴機器 |  |  |  |  | 混合器 |  |  |  | 増 幅 器 | [5 empty] | 分 岐 器 | [11 empty] | 分 配 器 | [9 empty] | 直列ユニット[挿入損失/結合損失] | [39 empty] | 9 | － |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D | S-Unit |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D |  | 1C | 2D | 4D | 6D | 2D | 2D | 2D |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 百貨店等 | [11 empty] | 設 |  | ▼ |  |  | U-U | BS-CS | UV-BC |  | dB／dBμV | [5 empty] | 1C |  |  |  | 2C |  |  |  | 4C |  |  |  | 2D |  |  |  | 4D |  | 6D |  |  |  | 中間端子 | [6 empty] | 終端端子 | [31 empty] | 3 | X | Y | Ⓐ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 7 | Ⓑ | 0 | 1 | --- | 0 | 0 | 1 | Ⓒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | S-7C-FB |  | 6 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 階 |  | 階高 |  | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [6 empty] | 40/ |  |  | 35/ |  |  | 分岐損失／結合損失[dB] | [11 empty] | 分配損失／結合損失[dB] | [9 empty] | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 |  |  | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 | [27 empty] | 11 | 12 | 24 | Cables |  | m |  | Piping |  | m |  |  | UHF | BS | CS |  |  |  |  | 1C |  | 4D | 6D |  | 4D | 4D |  | 分配器 6D | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 分配器 6D |  | 1 | 0
|  |  |  | [m] |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) | [6 empty] | 115 |  |  | 110 |  |  | 2/11 |  |  |  | 3/11 |  |  |  | 5/11 |  |  |  | 4/-- |  |  |  | 8/-- |  | 12/-- |  |  |  | 3/10dB |  |  |  | 3/12dB |  |  | --/3dB |  |  |  | --/5dB | [28 empty] | 27 | Ant. | S-5C-FB |  | 58.5 |  | G-28mm |  | 14.5 |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  | CATV引込 |  | Ⓒ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | PF-S-22mm |  | 4 | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
9 |  | 7F |  | 4 |  | 3 |  |  | 1152 |  |  |  | 3 |  |  | 9 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [10 empty] | 12 | [6 empty] | 3 | [26 empty] | Trunk line | S-7C-FB |  | 6 |  | PF-S-22mm |  | 4 |  |  |  | dN-average | 6.8034 |  |  |  |  | 1C |  |  | 6D |  |  | 6D |  |  |  |  | 4 |  | S-5C-FB |  | 178.8403 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 施工方法 |  |  | 天井ケーブル | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 配線方式 |  |  |  |  | Ｂ |  |  | ▼ |  |  |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  | ▼ | [43 empty] | Wiring (A)(B) | S-5C-FB |  | 178.8403 |  | PF-S-16mm |  | 37.8 |  |  |  | No.1Box | 27 |  |  |  | Ⓒ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 増幅器 35/110 | 直列Unit-終端1端子 | 12 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 増幅器 35/110 |  | 1 | 0 |  | 10 |  | 直列Unit-終端1端子 |  | 12 | 0
|  | 配管配線 |  | アンテナ部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線A/B部 | [5 empty] | S-5C-FB |  |  |  | ▼ |  |  | 178.8403 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 37.8 | [29 empty] | Wiring（C) | S-5C-FB |  | 235 |  | PF-S-16mm |  | 41.4 |  |  |  | 梁巻き余長 | 54 | [15 empty] | 4 |  | PF-S-16mm |  | 37.8 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 幹 線 部 |  |  |  | S-7C-FB |  |  | ▼ |  |  |  |  | 6 |  |  |  | PF-S-22mm |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 4 |  |  |  | 配線C部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [33 empty] | 12 | [24 empty] | 分岐器 2C |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 分岐器 2C |  | 1 | 0 |  | 10
[90 empty] | 10 | Ｂ | [8 empty] | 12 | [18 empty] | 10 | 4 | [5 empty] | 10 | 3 | [5 empty] | 10 | 10
|  | 消防法令別表第１ | [6 empty] | ( 4 ) |  |  |  |  | 共聴機器 |  |  |  |  | 混合器 |  |  |  | 増 幅 器 | [5 empty] | 分 岐 器 | [11 empty] | 分 配 器 | [9 empty] | 直列ユニット[挿入損失/結合損失] | [38 empty] | Amp-2 | 10 | － |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D | S-Unit |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D |  | 1C | 2D | 4D | 6D | 2D | 2D | 2D |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 百貨店等 | [11 empty] | 設 |  | ▼ |  |  | U-U | BS-CS | UV-BC |  | dB／dBμV | [5 empty] | 1C |  |  |  | 2C |  |  |  | 4C |  |  |  | 2D |  |  |  | 4D |  | 6D |  |  |  | 中間端子 | [6 empty] | 終端端子 | [31 empty] | 3 | X | Y | Ⓐ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 7 | Ⓑ | 0 | 1 | --- | 0 | 0 | 1 | Ⓒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | S-7C-FB |  | 6 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 階 |  | 階高 |  | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [6 empty] | 40/ |  |  | 35/ |  |  | 分岐損失／結合損失[dB] | [11 empty] | 分配損失／結合損失[dB] | [9 empty] | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 |  |  | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 | [27 empty] | 11 | 12 | 24 | Cables |  | m |  | Piping |  | m |  |  | UHF | BS | CS |  |  |  |  | 1C |  | 4D | 6D |  | 4D | 4D |  | 分配器 6D | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 分配器 6D |  | 1 | 0
|  |  |  | [m] |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) | [6 empty] | 115 |  |  | 110 |  |  | 2/11 |  |  |  | 3/11 |  |  |  | 5/11 |  |  |  | 4/-- |  |  |  | 8/-- |  | 12/-- |  |  |  | 3/10dB |  |  |  | 3/12dB |  |  | --/3dB |  |  |  | --/5dB | [28 empty] | 27 | Ant. | S-5C-FB |  | 58.5 |  | G-28mm |  | 14.5 |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  | CATV引込 |  | Ⓒ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | PF-S-22mm |  | 4 | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
10 |  | 8F |  | 4 |  | 3 |  |  | 1152 |  |  |  | 3 |  |  | 9 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [10 empty] | 12 | [6 empty] | 3 | [26 empty] | Trunk line | S-7C-FB |  | 6 |  | PF-S-22mm |  | 4 |  |  |  | dN-average | 6.8034 |  |  |  |  | 1C |  |  | 6D |  |  | 6D |  |  |  |  | 4 |  | S-5C-FB |  | 178.8403 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 施工方法 |  |  | 天井ケーブル | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 配線方式 |  |  |  |  | Ｂ |  |  | ▼ |  |  |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  | ▼ | [43 empty] | Wiring (A)(B) | S-5C-FB |  | 178.8403 |  | PF-S-16mm |  | 37.8 |  |  |  | No.1Box | 27 |  |  |  | Ⓒ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 増幅器 35/110 | 直列Unit-終端1端子 | 12 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 増幅器 35/110 |  | 1 | 0 |  | 10 |  | 直列Unit-終端1端子 |  | 12 | 0
|  | 配管配線 |  | アンテナ部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線A/B部 | [5 empty] | S-5C-FB |  |  |  | ▼ |  |  | 178.8403 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 37.8 | [29 empty] | Wiring（C) | S-5C-FB |  | 235 |  | PF-S-16mm |  | 41.4 |  |  |  | 梁巻き余長 | 54 | [15 empty] | 4 |  | PF-S-16mm |  | 37.8 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 幹 線 部 |  |  |  | S-7C-FB |  |  | ▼ |  |  |  |  | 6 |  |  |  | PF-S-22mm |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 4 |  |  |  | 配線C部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [33 empty] | 12 | [24 empty] | 分岐器 2C |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 分岐器 2C |  | 1 | 0 |  | 10
[90 empty] | 11 | Ｂ | [8 empty] | 12 | [18 empty] | 11 | 4 | [5 empty] | 11 | 3 | [5 empty] | 11 | 10
|  | 消防法令別表第１ | [6 empty] | ( 4 ) |  |  |  |  | 共聴機器 |  |  |  |  | 混合器 |  |  |  | 増 幅 器 | [5 empty] | 分 岐 器 | [11 empty] | 分 配 器 | [9 empty] | 直列ユニット[挿入損失/結合損失] | [39 empty] | 11 | － |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D | S-Unit |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D |  | 1C | 2D | 4D | 6D | 2D | 2D | 2D |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 百貨店等 | [11 empty] | 設 |  | ▼ |  |  | U-U | BS-CS | UV-BC |  | dB／dBμV | [5 empty] | 1C |  |  |  | 2C |  |  |  | 4C |  |  |  | 2D |  |  |  | 4D |  | 6D |  |  |  | 中間端子 | [6 empty] | 終端端子 | [31 empty] | 3 | X | Y | Ⓐ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 7 | Ⓑ | 0 | 1 | --- | 0 | 0 | 1 | Ⓒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | S-7C-FB |  | 6 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 階 |  | 階高 |  | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [6 empty] | 40/ |  |  | 35/ |  |  | 分岐損失／結合損失[dB] | [11 empty] | 分配損失／結合損失[dB] | [9 empty] | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 |  |  | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 | [27 empty] | 11 | 12 | 24 | Cables |  | m |  | Piping |  | m |  |  | UHF | BS | CS |  |  |  |  | 1C |  | 4D | 6D |  | 4D | 4D |  | 分配器 6D | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 分配器 6D |  | 1 | 0
|  |  |  | [m] |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) | [6 empty] | 115 |  |  | 110 |  |  | 2/11 |  |  |  | 3/11 |  |  |  | 5/11 |  |  |  | 4/-- |  |  |  | 8/-- |  | 12/-- |  |  |  | 3/10dB |  |  |  | 3/12dB |  |  | --/3dB |  |  |  | --/5dB | [28 empty] | 27 | Ant. | S-5C-FB |  | 58.5 |  | G-28mm |  | 14.5 |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  | CATV引込 |  | Ⓒ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | PF-S-22mm |  | 4 | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
11 |  | 9F |  | 4 |  | 3 |  |  | 1152 |  |  |  | 3 |  |  | 9 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [10 empty] | 12 | [6 empty] | 3 | [26 empty] | Trunk line | S-7C-FB |  | 6 |  | PF-S-22mm |  | 4 |  |  |  | dN-average | 6.8034 |  |  |  |  | 1C |  |  | 6D |  |  | 6D |  |  |  |  | 4 |  | S-5C-FB |  | 178.8403 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 施工方法 |  |  | 天井ケーブル | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 配線方式 |  |  |  |  | Ｂ |  |  | ▼ |  |  |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  | ▼ | [43 empty] | Wiring (A)(B) | S-5C-FB |  | 178.8403 |  | PF-S-16mm |  | 37.8 |  |  |  | No.1Box | 27 |  |  |  | Ⓒ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 増幅器 35/110 | 直列Unit-終端1端子 | 12 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 増幅器 35/110 |  | 1 | 0 |  | 10 |  | 直列Unit-終端1端子 |  | 12 | 0
|  | 配管配線 |  | アンテナ部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線A/B部 | [5 empty] | S-5C-FB |  |  |  | ▼ |  |  | 178.8403 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 37.8 | [29 empty] | Wiring（C) | S-5C-FB |  | 235 |  | PF-S-16mm |  | 41.4 |  |  |  | 梁巻き余長 | 54 | [15 empty] | 4 |  | PF-S-16mm |  | 37.8 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 幹 線 部 |  |  |  | S-7C-FB |  |  | ▼ |  |  |  |  | 6 |  |  |  | PF-S-22mm |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 4 |  |  |  | 配線C部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [33 empty] | 12 | [24 empty] | 分岐器 2C |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 分岐器 2C |  | 1 | 0 |  | 10
[90 empty] | 12 | Ｂ | [8 empty] | 12 | [18 empty] | 12 | 4 | [5 empty] | 12 | 3 | [5 empty] | 12 | 10
|  | 消防法令別表第１ | [6 empty] | ( 4 ) |  |  |  |  | 共聴機器 |  |  |  |  | 混合器 |  |  |  | 増 幅 器 | [5 empty] | 分 岐 器 | [11 empty] | 分 配 器 | [9 empty] | 直列ユニット[挿入損失/結合損失] | [38 empty] | Amp-2 | 12 | － |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D | S-Unit |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D |  | 1C | 2D | 4D | 6D | 2D | 2D | 2D |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 百貨店等 | [11 empty] | 設 |  | ▼ |  |  | U-U | BS-CS | UV-BC |  | dB／dBμV | [5 empty] | 1C |  |  |  | 2C |  |  |  | 4C |  |  |  | 2D |  |  |  | 4D |  | 6D |  |  |  | 中間端子 | [6 empty] | 終端端子 | [31 empty] | 3 | X | Y | Ⓐ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 7 | Ⓑ | 0 | 1 | --- | 0 | 0 | 1 | Ⓒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | S-7C-FB |  | 6 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 階 |  | 階高 |  | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [6 empty] | 40/ |  |  | 35/ |  |  | 分岐損失／結合損失[dB] | [11 empty] | 分配損失／結合損失[dB] | [9 empty] | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 |  |  | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 | [27 empty] | 11 | 12 | 24 | Cables |  | m |  | Piping |  | m |  |  | UHF | BS | CS |  |  |  |  | 1C |  | 4D | 6D |  | 4D | 4D |  | 分配器 6D | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 分配器 6D |  | 1 | 0
|  |  |  | [m] |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) | [6 empty] | 115 |  |  | 110 |  |  | 2/11 |  |  |  | 3/11 |  |  |  | 5/11 |  |  |  | 4/-- |  |  |  | 8/-- |  | 12/-- |  |  |  | 3/10dB |  |  |  | 3/12dB |  |  | --/3dB |  |  |  | --/5dB | [28 empty] | 27 | Ant. | S-5C-FB |  | 58.5 |  | G-28mm |  | 14.5 |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  | CATV引込 |  | Ⓒ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | PF-S-22mm |  | 4 | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
12 |  | 10F |  | 4 |  | 3 |  |  | 1152 |  |  |  | 3 |  |  | 9 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [10 empty] | 12 | [6 empty] | 3 | [26 empty] | Trunk line | S-7C-FB |  | 6 |  | PF-S-22mm |  | 4 |  |  |  | dN-average | 6.8034 |  |  |  |  | 1C |  |  | 6D |  |  | 6D |  |  |  |  | 4 |  | S-5C-FB |  | 178.8403 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 施工方法 |  |  | 天井ケーブル | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 配線方式 |  |  |  |  | Ｂ |  |  | ▼ |  |  |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  | ▼ | [43 empty] | Wiring (A)(B) | S-5C-FB |  | 178.8403 |  | PF-S-16mm |  | 37.8 |  |  |  | No.1Box | 27 |  |  |  | Ⓒ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 増幅器 35/110 | 直列Unit-終端1端子 | 12 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 増幅器 35/110 |  | 1 | 0 |  | 10 |  | 直列Unit-終端1端子 |  | 12 | 0
|  | 配管配線 |  | アンテナ部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線A/B部 | [5 empty] | S-5C-FB |  |  |  | ▼ |  |  | 178.8403 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 37.8 | [29 empty] | Wiring（C) | S-5C-FB |  | 235 |  | PF-S-16mm |  | 41.4 |  |  |  | 梁巻き余長 | 54 | [15 empty] | 4 |  | PF-S-16mm |  | 37.8 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 幹 線 部 |  |  |  | S-7C-FB |  |  | ▼ |  |  |  |  | 6 |  |  |  | PF-S-22mm |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 4 |  |  |  | 配線C部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [33 empty] | 12 | [24 empty] | 分岐器 2C |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 分岐器 2C |  | 1 | 0 |  | 10
[90 empty] | 13 | Ｂ | [8 empty] | 12 | [18 empty] | 13 | 4 | [5 empty] | 13 | 3 | [5 empty] | 13 | 10
|  | 消防法令別表第１ | [6 empty] | ( 4 ) |  |  |  |  | 共聴機器 |  |  |  |  | 混合器 |  |  |  | 増 幅 器 | [5 empty] | 分 岐 器 | [11 empty] | 分 配 器 | [9 empty] | 直列ユニット[挿入損失/結合損失] | [39 empty] | 13 | － |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D | S-Unit |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D |  | 1C | 2D | 4D | 6D | 2D | 2D | 2D |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 百貨店等 | [11 empty] | 設 |  | ▼ |  |  | U-U | BS-CS | UV-BC |  | dB／dBμV | [5 empty] | 1C |  |  |  | 2C |  |  |  | 4C |  |  |  | 2D |  |  |  | 4D |  | 6D |  |  |  | 中間端子 | [6 empty] | 終端端子 | [31 empty] | 3 | X | Y | Ⓐ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 7 | Ⓑ | 0 | 1 | --- | 0 | 0 | 1 | Ⓒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | S-7C-FB |  | 6 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 階 |  | 階高 |  | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [6 empty] | 40/ |  |  | 35/ |  |  | 分岐損失／結合損失[dB] | [11 empty] | 分配損失／結合損失[dB] | [9 empty] | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 |  |  | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 | [27 empty] | 11 | 12 | 24 | Cables |  | m |  | Piping |  | m |  |  | UHF | BS | CS |  |  |  |  | 1C |  | 4D | 6D |  | 4D | 4D |  | 分配器 6D | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 分配器 6D |  | 1 | 0
|  |  |  | [m] |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) | [6 empty] | 115 |  |  | 110 |  |  | 2/11 |  |  |  | 3/11 |  |  |  | 5/11 |  |  |  | 4/-- |  |  |  | 8/-- |  | 12/-- |  |  |  | 3/10dB |  |  |  | 3/12dB |  |  | --/3dB |  |  |  | --/5dB | [28 empty] | 27 | Ant. | S-5C-FB |  | 58.5 |  | G-28mm |  | 14.5 |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  | CATV引込 |  | Ⓒ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | PF-S-22mm |  | 4 | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
13 |  | 11F |  | 4 |  | 3 |  |  | 1152 |  |  |  | 3 |  |  | 9 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [10 empty] | 12 | [6 empty] | 3 | [26 empty] | Trunk line | S-7C-FB |  | 6 |  | PF-S-22mm |  | 4 |  |  |  | dN-average | 6.8034 |  |  |  |  | 1C |  |  | 6D |  |  | 6D |  |  |  |  | 4 |  | S-5C-FB |  | 178.8403 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 施工方法 |  |  | 天井ケーブル | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 配線方式 |  |  |  |  | Ｂ |  |  | ▼ |  |  |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  | ▼ | [43 empty] | Wiring (A)(B) | S-5C-FB |  | 178.8403 |  | PF-S-16mm |  | 37.8 |  |  |  | No.1Box | 27 |  |  |  | Ⓒ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 増幅器 35/110 | 直列Unit-終端1端子 | 12 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 増幅器 35/110 |  | 1 | 0 |  | 10 |  | 直列Unit-終端1端子 |  | 12 | 0
|  | 配管配線 |  | アンテナ部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線A/B部 | [5 empty] | S-5C-FB |  |  |  | ▼ |  |  | 178.8403 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 37.8 | [29 empty] | Wiring（C) | S-5C-FB |  | 235 |  | PF-S-16mm |  | 41.4 |  |  |  | 梁巻き余長 | 54 | [15 empty] | 4 |  | PF-S-16mm |  | 37.8 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 幹 線 部 |  |  |  | S-7C-FB |  |  | ▼ |  |  |  |  | 6 |  |  |  | PF-S-22mm |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 4 |  |  |  | 配線C部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [33 empty] | 18 | [24 empty] | 分岐器 2C |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 分岐器 2C |  | 1 | 0 |  | 10
[90 empty] | 14 | Ａ | [8 empty] | 17 | [18 empty] | 14 | 4 | [5 empty] | 14 | 3 | [5 empty] | 14 | 10
|  | 消防法令別表第１ | [6 empty] | (3) イ |  |  |  |  | 共聴機器 |  |  |  |  | 混合器 |  |  |  | 増 幅 器 | [5 empty] | 分 岐 器 | [11 empty] | 分 配 器 | [9 empty] | 直列ユニット[挿入損失/結合損失] | [38 empty] | Amp-2 | 14 | － |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D | S-Unit |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D |  | 1C | 2D | 4D | 6D | 2D | 2D | 2D |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 料理店等 | [11 empty] | 設 |  | ▼ |  |  | U-U | BS-CS | UV-BC |  | dB／dBμV | [5 empty] | 1C |  |  |  | 2C |  |  |  | 4C |  |  |  | 2D |  |  |  | 4D |  | 6D |  |  |  | 中間端子 | [6 empty] | 終端端子 | [31 empty] | 3 | X | Y | Ⓐ | 0 | 1 | --- | 0 | 0 | 1 | 9 | Ⓑ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | Ⓒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | S-7C-FB |  | 6 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 階 |  | 階高 |  | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [6 empty] | 40/ |  |  | 35/ |  |  | 分岐損失／結合損失[dB] | [11 empty] | 分配損失／結合損失[dB] | [9 empty] | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 |  |  | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 | [27 empty] | 11 | 12 | 24 | Cables |  | m |  | Piping |  | m |  |  | UHF | BS | CS |  |  |  |  | 1C |  | 4D | 6D |  | 4D | 4D |  | 分配器 6D | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 分配器 6D |  | 1 | 0
|  |  |  | [m] |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) | [6 empty] | 115 |  |  | 110 |  |  | 2/11 |  |  |  | 3/11 |  |  |  | 5/11 |  |  |  | 4/-- |  |  |  | 8/-- |  | 12/-- |  |  |  | 3/10dB |  |  |  | 3/12dB |  |  | --/3dB |  |  |  | --/5dB | [28 empty] | 27 | Ant. | S-5C-FB |  | 58.5 |  | G-28mm |  | 14.5 |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  | CATV引込 |  | Ⓒ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 直列Unit-中間1端子 | 9 |  | 4 |  | PF-S-22mm |  | 4 | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  | 直列Unit-中間1端子 |  | 9 | 0
14 |  | 12F |  | 4 |  | 3 |  |  | 1152 |  |  |  | 5 |  |  | 12 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 3 | [26 empty] | Trunk line | S-7C-FB |  | 6 |  | PF-S-22mm |  | 4 |  |  |  | dN-average | 6 |  |  |  |  | 1C |  |  | 6D |  |  | 6D |  |  |  |  | 4 |  | S-5C-FB |  | 266.4 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 施工方法 |  |  | 天井ケーブル | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 配線方式 |  |  |  |  | Ａ |  |  | ▼ |  |  |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  | ▼ | [43 empty] | Wiring (A)(B) | S-5C-FB |  | 266.4 |  | PF-S-16mm |  | 53.55 |  |  |  | No.1Box | 27 |  |  |  | Ⓒ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 増幅器 35/110 | 直列Unit-終端1端子 | 9 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 増幅器 35/110 |  | 1 | 0 |  | 10 |  | 直列Unit-終端1端子 |  | 9 | 0
|  | 配管配線 |  | アンテナ部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線A/B部 | [5 empty] | S-5C-FB |  |  |  | ▼ |  |  | 266.4 |  |  |  | PF-S-22mm |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 53.55 | [29 empty] | Wiring（C) | S-5C-FB |  | 310 |  | PF-S-16mm |  | 58.65 |  |  |  | 梁巻き余長 | 54 | [15 empty] | 4 |  | PF-S-22mm |  | 53.55 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 幹 線 部 |  |  |  | S-7C-FB |  |  | ▼ |  |  |  |  | 6 |  |  |  | PF-S-22mm |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 4 |  |  |  | 配線C部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [58 empty] | 分岐器 2C |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 分岐器 2C |  | 1 | 0 |  | 10
[91 empty] | 8 | [28 empty] | 4 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 10
[90 empty] | 15 | Ｂ | [8 empty] | 8 | [18 empty] | 15 | 4 | [5 empty] | 15 | 3 | [5 empty] | 15 | 10
|  | 消防法令別表第１ | [6 empty] | ( 15) |  |  |  |  | 共聴機器 |  |  |  |  | 混合器 |  |  |  | 増 幅 器 | [5 empty] | 分 岐 器 | [11 empty] | 分 配 器 | [9 empty] | 直列ユニット[挿入損失/結合損失] | [39 empty] | 15 | － |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D | S-Unit |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D |  | 1C | 2D | 4D | 6D | 2D | 2D | 2D |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 前各項以外 | [11 empty] | 設 |  | ▼ |  |  | U-U | BS-CS | UV-BC |  | dB／dBμV | [5 empty] | 1C |  |  |  | 2C |  |  |  | 4C |  |  |  | 2D |  |  |  | 4D |  | 6D |  |  |  | 中間端子 | [6 empty] | 終端端子 | [31 empty] | 3 | X | Y | Ⓐ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 4 | Ⓑ | 0 | 1 | --- | 0 | 1 | 0 | Ⓒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 分配器 4D | 1 |  | 4 |  | S-7C-FB |  | 6 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 分配器 4D |  | 1 | 0
|  | 階 |  | 階高 |  | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [6 empty] | 40/ |  |  | 35/ |  |  | 分岐損失／結合損失[dB] | [11 empty] | 分配損失／結合損失[dB] | [9 empty] | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 |  |  | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 | [27 empty] | 11 | 5 | 7 | Cables |  | m |  | Piping |  | m |  |  | UHF | BS | CS |  |  |  |  | 1C |  | 4D | 6D |  | 4D | 4D |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | [m] |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) | [6 empty] | 115 |  |  | 110 |  |  | 2/11 |  |  |  | 3/11 |  |  |  | 5/11 |  |  |  | 4/-- |  |  |  | 8/-- |  | 12/-- |  |  |  | 3/10dB |  |  |  | 3/12dB |  |  | --/3dB |  |  |  | --/5dB | [28 empty] | 11.5 | Ant. | S-5C-FB |  | 58.5 |  | G-28mm |  | 14.5 |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  | CATV引込 |  | Ⓒ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | PF-S-22mm |  | 4 | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
15 |  | PH1F |  | 4 |  | 直天 |  |  | 140 | [6 empty] | 8 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 8 | [6 empty] | 4 | [26 empty] | Trunk line | S-7C-FB |  | 6 |  | PF-S-22mm |  | 4 |  |  |  | dN-average | 3 |  |  |  |  | 1C |  |  | 6D |  |  | 6D |  |  |  |  | 4 |  | S-5C-FB |  | 98.3 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 施工方法 |  |  | 天井ケーブル | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 配線方式 |  |  |  |  | Ｂ |  |  | ▼ |  |  |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.71429 |  |  |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  | ▼ | [43 empty] | Wiring (A)(B) | S-5C-FB |  | 98.3 |  | PF-S-16mm |  | 33.2 |  |  |  | No.1Box | 11.5 |  |  |  | Ⓒ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 増幅器 35/110 | 直列Unit-終端1端子 | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 増幅器 35/110 |  | 1 | 0 |  | 10 |  | 直列Unit-終端1端子 |  | 8 | 0
|  | 配管配線 |  | アンテナ部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線A/B部 | [5 empty] | S-5C-FB |  |  |  | ▼ |  |  | 98.3 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 33.2 | [29 empty] | Wiring（C) | S-5C-FB |  | 0 |  | PF-S-16mm |  | 35.6 |  |  |  | 梁巻き余長 | 7.2 | [15 empty] | 4 |  | PF-S-16mm |  | 33.2 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 幹 線 部 |  |  |  | S-7C-FB |  |  | ▼ |  |  |  |  | 6 |  |  |  | PF-S-22mm |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 4 |  |  |  | 配線C部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [33 empty] | 8 | [24 empty] | 分岐器 2C |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 分岐器 2C |  | 1 | 0 |  | 10
[90 empty] | 16 | Ｂ | [8 empty] | 8 | [18 empty] | 16 | 4 | [5 empty] | 16 | 3 | [5 empty] | 16 | 10
|  | 消防法令別表第１ | [6 empty] | ( 15) |  |  |  |  | 共聴機器 |  |  |  |  | 混合器 |  |  |  | 増 幅 器 | [5 empty] | 分 岐 器 | [11 empty] | 分 配 器 | [9 empty] | 直列ユニット[挿入損失/結合損失] | [39 empty] | 16 | ＝ |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D | S-Unit |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D |  | 1C | 2D | 4D | 6D | 2D | 2D | 2D |  |  |  |  | 4 |  | S-5C-FB |  | 58.5 | 0 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 前各項以外 | [11 empty] | 設 |  | ▼ |  |  | U-U | BS-CS | UV-BC |  | dB／dBμV | [5 empty] | 1C |  |  |  | 2C |  |  |  | 4C |  |  |  | 2D |  |  |  | 4D |  | 6D |  |  |  | 中間端子 | [6 empty] | 終端端子 | [31 empty] | 3 | X | Y | Ⓐ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 4 | Ⓑ | 0 | 1 | --- | 0 | 1 | 0 | Ⓒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 混合器 BS-CS | 分配器 4D | 1 |  | 4 |  | S-7C-FB |  | 6 | 0 |  | 4 | 4 | 混合器 BS-CS | 混合器 BS-CS | 1 | 1 |  | 10 |  | 分配器 4D |  | 1 | 0
|  | 階 |  | 階高 |  | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [6 empty] | 40/ |  |  | 35/ |  |  | 分岐損失／結合損失[dB] | [11 empty] | 分配損失／結合損失[dB] | [9 empty] | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 |  |  | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 | [27 empty] | #VALUE! | 5 | 7 | Cables |  | m |  | Piping |  | m |  |  | UHF | BS | CS |  |  |  |  | 1C |  | 4D | 6D |  | 4D | 4D |  |  |  |  | 5 | 5 | G-28mm | G-28mm | 14.5 | 14.5 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | [m] |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) | [6 empty] | 115 |  |  | 110 |  |  | 2/11 |  |  |  | 3/11 |  |  |  | 5/11 |  |  |  | 4/-- |  |  |  | 8/-- |  | 12/-- |  |  |  | 3/10dB |  |  |  | 3/12dB |  |  | --/3dB |  |  |  | --/5dB | [28 empty] | 11.5 | Ant. | S-5C-FB |  | 58.5 |  | G-28mm |  | 14.5 |  |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  | CATV引込 |  | Ⓒ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  | PF-S-22mm |  | 4 | 0 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
16 |  | PH2F |  | 4 |  | 直天 |  |  | 140 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 8 | [6 empty] | 4 | [26 empty] | Trunk line | S-7C-FB |  | 6 |  | PF-S-22mm |  | 4 |  |  |  | dN-average | 3 |  |  |  |  | 1C |  |  | 6D |  |  | 6D | 増幅器 40/115 |  |  |  | 5 |  | S-5C-FB |  | 98.3 | 0 |  | 5 | 5 | 増幅器 40/115 | 増幅器 40/115 | 1 | 1 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 施工方法 |  |  | 天井ケーブル | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 配線方式 |  |  |  |  | Ｂ |  |  | ▼ |  |  |  | 建物形状 |  |  |  |  | 0.71429 |  |  |  | 端子盤の位置 | [5 empty] | ⑦ |  | ▼ | [43 empty] | Wiring (A)(B) | S-5C-FB |  | 98.3 |  | PF-S-16mm |  | 33.2 |  |  |  | No.1Box | 11.5 |  |  |  | Ⓒ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 増幅器 35/110 | 直列Unit-終端1端子 | 8 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  | 増幅器 35/110 |  | 1 | 0 |  | 10 |  | 直列Unit-終端1端子 |  | 8 | 0
|  | 配管配線 |  | アンテナ部 |  |  |  | S-5C-FB |  |  | ▼ |  |  |  |  | 58.5 |  |  |  | G-28mm |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 14.5 |  |  |  | 配線A/B部 | [5 empty] | S-5C-FB |  |  |  | ▼ |  |  | 98.3 |  |  |  | PF-S-16mm |  |  |  |  | ▼ |  |  |  |  | 33.2 | [29 empty] | Wiring（C) | S-5C-FB |  | 0 |  | PF-S-16mm |  | 35.6 |  |  |  | 梁巻き余長 | 7.2 | [15 empty] | 5 |  | PF-S-16mm |  | 33.2 | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 幹 線 部 |  |  |  | S-7C-FB |  |  | ▼ |  |  |  |  | 6 |  |  |  | PF-S-22mm |  |  |  |  | ▼ | [5 empty] | 4 |  |  |  | 配線C部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [58 empty] | 分岐器 2C |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  | 分岐器 2C |  | 1 | 0 |  | 10
[90 empty] | 17 | [9 empty] | 0 | [18 empty] | 17 | 5 | [5 empty] | 17 | 5 | [5 empty] | 17 | 10
|  | 消防法令別表第１ | [11 empty] | 共聴機器 |  |  |  |  | 混合器 |  |  |  | 増 幅 器 | [5 empty] | 分 岐 器 | [11 empty] | 分 配 器 | [9 empty] | 直列ユニット[挿入損失/結合損失] | [40 empty] | － |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D | S-Unit |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D |  | 1C | 2D | 4D | 6D | 2D | 2D | 2D |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
[16 empty] | ▼ |  |  | U-U | BS-CS | UV-BC |  | dB／dBμV | [5 empty] | 1C |  |  |  | 2C |  |  |  | 4C |  |  |  | 2D |  |  |  | 4D |  | 6D |  |  |  | 中間端子 | [6 empty] | 終端端子 | [31 empty] | 0 | X | Y | Ⓐ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | Ⓑ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | Ⓒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 階 |  | 階高 |  | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [6 empty] | 40/ |  |  | 35/ |  |  | 分岐損失／結合損失[dB] | [11 empty] | 分配損失／結合損失[dB] | [9 empty] | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 |  |  | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 | [27 empty] | #VALUE! |  |  | Cables |  | m |  | Piping |  | m |  |  | UHF | BS | CS |  |  |  |  | 1C |  | 4D | 6D |  | 4D | 4D |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | [m] |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) | [6 empty] | 115 |  |  | 110 |  |  | 2/11 |  |  |  | 3/11 |  |  |  | 5/11 |  |  |  | 4/-- |  |  |  | 8/-- |  | 12/-- |  |  |  | 3/10dB |  |  |  | 3/12dB |  |  | --/3dB |  |  |  | --/5dB | [29 empty] | Ant. | S-5C-FB |  | 0 |  | G-28mm |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | CATV引込 |  | Ⓒ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
17 | [91 empty] | Trunk line | S-7C-FB |  | 0 |  | PF-S-22mm |  | 0 |  |  |  | dN-average | 0 |  |  |  |  | 1C |  |  | 6D |  |  | 6D |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 施工方法 |  |  | 天井ケーブル | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 配線方式 | [7 empty] | ▼ |  |  |  | 建物形状 | [8 empty] | 端子盤の位置 | [7 empty] | ▼ | [43 empty] | Wiring (A)(B) | S-5C-FB |  | 0 |  | PF-S-16mm |  | 0 |  |  |  | No.1Box |  |  |  |  | Ⓒ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 配管配線 |  | アンテナ部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線A/B部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [34 empty] | Wiring（C) | S-5C-FB |  | 0 |  | PF-S-16mm |  | 0 |  |  |  | 梁巻き余長 | 0 | [15 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 幹 線 部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線C部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [62 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10
[90 empty] | 18 | [9 empty] | 0 | [18 empty] | 18 | 5 | [5 empty] | 18 | 5 | [5 empty] | 18 | 10
|  | 消防法令別表第１ | [11 empty] | 共聴機器 |  |  |  |  | 混合器 |  |  |  | 増 幅 器 | [5 empty] | 分 岐 器 | [11 empty] | 分 配 器 | [9 empty] | 直列ユニット[挿入損失/結合損失] | [40 empty] | － |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D | S-Unit |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D |  | 1C | 2D | 4D | 6D | 2D | 2D | 2D |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
[16 empty] | ▼ |  |  | U-U | BS-CS | UV-BC |  | dB／dBμV | [5 empty] | 1C |  |  |  | 2C |  |  |  | 4C |  |  |  | 2D |  |  |  | 4D |  | 6D |  |  |  | 中間端子 | [6 empty] | 終端端子 | [31 empty] | 0 | X | Y | Ⓐ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | Ⓑ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | Ⓒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 階 |  | 階高 |  | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [6 empty] | 40/ |  |  | 35/ |  |  | 分岐損失／結合損失[dB] | [11 empty] | 分配損失／結合損失[dB] | [9 empty] | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 |  |  | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 | [27 empty] | #VALUE! |  |  | Cables |  | m |  | Piping |  | m |  |  | UHF | BS | CS |  |  |  |  | 1C |  | 4D | 6D |  | 4D | 4D |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | [m] |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) | [6 empty] | 115 |  |  | 110 |  |  | 2/11 |  |  |  | 3/11 |  |  |  | 5/11 |  |  |  | 4/-- |  |  |  | 8/-- |  | 12/-- |  |  |  | 3/10dB |  |  |  | 3/12dB |  |  | --/3dB |  |  |  | --/5dB | [29 empty] | Ant. | S-5C-FB |  | 0 |  | G-28mm |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | CATV引込 |  | Ⓒ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
18 | [91 empty] | Trunk line | S-7C-FB |  | 0 |  | PF-S-22mm |  | 0 |  |  |  | dN-average | 0 |  |  |  |  | 1C |  |  | 6D |  |  | 6D |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 施工方法 |  |  | 天井ケーブル | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 配線方式 | [7 empty] | ▼ |  |  |  | 建物形状 | [8 empty] | 端子盤の位置 | [7 empty] | ▼ | [43 empty] | Wiring (A)(B) | S-5C-FB |  | 0 |  | PF-S-16mm |  | 0 |  |  |  | No.1Box |  |  |  |  | Ⓒ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 配管配線 |  | アンテナ部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線A/B部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [34 empty] | Wiring（C) | S-5C-FB |  | 0 |  | PF-S-16mm |  | 0 |  |  |  | 梁巻き余長 | 0 | [15 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 幹 線 部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線C部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [62 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10
[90 empty] | 19 | [9 empty] | 0 | [18 empty] | 19 | 5 | [5 empty] | 19 | 5 | [5 empty] | 19 | 10
|  | 消防法令別表第１ | [11 empty] | 共聴機器 |  |  |  |  | 混合器 |  |  |  | 増 幅 器 | [5 empty] | 分 岐 器 | [11 empty] | 分 配 器 | [9 empty] | 直列ユニット[挿入損失/結合損失] | [40 empty] | － |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D | S-Unit |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D |  | 1C | 2D | 4D | 6D | 2D | 2D | 2D |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
[16 empty] | ▼ |  |  | U-U | BS-CS | UV-BC |  | dB／dBμV | [5 empty] | 1C |  |  |  | 2C |  |  |  | 4C |  |  |  | 2D |  |  |  | 4D |  | 6D |  |  |  | 中間端子 | [6 empty] | 終端端子 | [31 empty] | 0 | X | Y | Ⓐ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | Ⓑ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | Ⓒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 階 |  | 階高 |  | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [6 empty] | 40/ |  |  | 35/ |  |  | 分岐損失／結合損失[dB] | [11 empty] | 分配損失／結合損失[dB] | [9 empty] | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 |  |  | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 | [27 empty] | #VALUE! |  |  | Cables |  | m |  | Piping |  | m |  |  | UHF | BS | CS |  |  |  |  | 1C |  | 4D | 6D |  | 4D | 4D |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | [m] |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) | [6 empty] | 115 |  |  | 110 |  |  | 2/11 |  |  |  | 3/11 |  |  |  | 5/11 |  |  |  | 4/-- |  |  |  | 8/-- |  | 12/-- |  |  |  | 3/10dB |  |  |  | 3/12dB |  |  | --/3dB |  |  |  | --/5dB | [29 empty] | Ant. | S-5C-FB |  | 0 |  | G-28mm |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | CATV引込 |  | Ⓒ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
19 | [91 empty] | Trunk line | S-7C-FB |  | 0 |  | PF-S-22mm |  | 0 |  |  |  | dN-average | 0 |  |  |  |  | 1C |  |  | 6D |  |  | 6D |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 施工方法 |  |  | 天井ケーブル | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 配線方式 | [7 empty] | ▼ |  |  |  | 建物形状 | [8 empty] | 端子盤の位置 | [7 empty] | ▼ | [43 empty] | Wiring (A)(B) | S-5C-FB |  | 0 |  | PF-S-16mm |  | 0 |  |  |  | No.1Box |  |  |  |  | Ⓒ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 配管配線 |  | アンテナ部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線A/B部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [34 empty] | Wiring（C) | S-5C-FB |  | 0 |  | PF-S-16mm |  | 0 |  |  |  | 梁巻き余長 | 0 | [15 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 幹 線 部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線C部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [62 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10
[90 empty] | 20 | [9 empty] | 0 | [18 empty] | 20 | 5 | [5 empty] | 20 | 5 | [5 empty] | 20 | 10
|  | 消防法令別表第１ | [11 empty] | 共聴機器 |  |  |  |  | 混合器 |  |  |  | 増 幅 器 | [5 empty] | 分 岐 器 | [11 empty] | 分 配 器 | [9 empty] | 直列ユニット[挿入損失/結合損失] | [40 empty] | － |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D | S-Unit |  | 1C | 2C | 4C | 2D | 4D | 6D |  | 1C | 2D | 4D | 6D | 2D | 2D | 2D |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
[16 empty] | ▼ |  |  | U-U | BS-CS | UV-BC |  | dB／dBμV | [5 empty] | 1C |  |  |  | 2C |  |  |  | 4C |  |  |  | 2D |  |  |  | 4D |  | 6D |  |  |  | 中間端子 | [6 empty] | 終端端子 | [31 empty] | 0 | X | Y | Ⓐ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | Ⓑ | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | Ⓒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 階 |  | 階高 |  | 天井高 |  |  | 床面積 |  |  |  | 室数 |  |  | 室数 | [6 empty] | 40/ |  |  | 35/ |  |  | 分岐損失／結合損失[dB] | [11 empty] | 分配損失／結合損失[dB] | [9 empty] | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 |  |  | 1-端子 |  |  |  | 2-端子 | [27 empty] | 0 |  |  | Cables |  | m |  | Piping |  | m |  |  | UHF | BS | CS |  |  |  |  | 1C |  | 4D | 6D |  | 4D | 4D |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | [m] |  | [m] |  |  | [m2] |  |  |  | (専) |  |  | (共) | [6 empty] | 115 |  |  | 110 |  |  | 2/11 |  |  |  | 3/11 |  |  |  | 5/11 |  |  |  | 4/-- |  |  |  | 8/-- |  | 12/-- |  |  |  | 3/10dB |  |  |  | 3/12dB |  |  | --/3dB |  |  |  | --/5dB | [29 empty] | Ant. | S-5C-FB |  | 0 |  | G-28mm |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | CATV引込 |  | Ⓒ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
20 | [91 empty] | Trunk line | S-7C-FB |  | 0 |  | PF-S-22mm |  | 0 |  |  |  | dN-average | 0 |  |  |  |  | 1C |  |  | 6D |  |  | 6D |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 施工方法 |  |  | 天井ケーブル | [5 empty] | ▼ | [7 empty] | 配線方式 | [7 empty] | ▼ |  |  |  | 建物形状 | [8 empty] | 端子盤の位置 | [7 empty] | ▼ | [43 empty] | Wiring (A)(B) | S-5C-FB |  | 0 |  | PF-S-16mm |  | 0 |  |  |  | No.1Box |  |  |  |  | Ⓒ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 配管配線 |  | アンテナ部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線A/B部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [34 empty] | Wiring（C) | S-5C-FB |  | 0 |  | PF-S-16mm |  | 0 |  |  |  | 梁巻き余長 | 0 | [15 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 幹 線 部 | [6 empty] | ▼ | [13 empty] | ▼ | [9 empty] | 配線C部 | [9 empty] | ▼ | [11 empty] | ▼ | [62 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 10
|  | 配線方式確認↓ | [6 empty] | 減衰量計算書 | [45 empty] | 集 計 表 | [6 empty] | Top
|  | 階名 |  | 配 線 方 式 |  |  |  | 電界強度[dB/dBμV] | [9 empty] | Attenuation（減衰量）[dB] | [31 empty] | TV-Input [dBμV] | [17 empty] | -FB Cables [m] | [5 empty] | -FB Cables [m] |  |  |  |  | -2V/2W Cables [m]
[8 empty] | 受信 レベル |  | Amplifier | [7 empty] | Splitter(C) | [8 empty] | Distributor(D) | [8 empty] | Cables | [13 empty] | Min.(損失) | [5 empty] | Max.(損失) |  |  |  |  | 計 |  | 判定 |  |  |  |  | Ant | ABC | Trunk |  | Trunk |  | Ant | ABC | Trunk |  | Trunk | ABC |  | Ant | ABC | Trunk | Trunk
[10 empty] | １段 |  |  |  | ２段 |  |  |  | 1C |  |  | 2C |  |  | 4C |  |  | 2D |  |  | 4D |  |  | 6D | [6 empty] | 5C-FB |  |  |  | 7C-FB |  | 10C-FB |  |  |  | 13ch |  |  | 62ch |  |  | 13ch |  | 62ch | [9 empty] | 5C |  | 7C |  | 10C |  | 5D |  | 8D |  | 12D | 3C |  | 5C |  | 7C | 10C | Unit | Trunk | C | Att[dB]
1 |  | B2F |  | Ｃ | ▼ |  |  | Min. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.5553 |  |  |  | 3.294 |  | 1.952 |  |  |  | 1端子 | [5 empty] | 1端子 |  |  |  |  | 63.1987 |  | 良 |  | 24 | Min. |  | 0 | 17.15 | 30.5 |  | 30.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46.8013 | 5
[8 empty] | Max. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 28 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 3.9292 |  |  |  | 5.863 |  | 3.444 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 50.7638 |  | 良 |  |  | Max. |  | 0 | 20.15 | 41 |  | 41 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 59.2362
2 |  | B1F |  | Ａ | ▼ |  |  | Min. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 |  |  | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 8.2695 |  |  |  | 0.756 |  | 0.448 |  |  |  | 1端子 | [5 empty] | 1端子 |  |  |  |  | 71.5265 |  | 良 |  | 33 | Min. |  | 0 | 55.5 | 7 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 38.4735 | 3
[8 empty] | Max. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 11.4075 |  |  |  | 1.001 |  | 0.588 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 64.0035 |  | 良 |  |  | Max. |  | 0 | 58.5 | 7 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 45.9965
3 |  | 1F |  | Ｃ | ▼ |  |  | Min. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.2574 |  |  |  | 3.5532 |  | 2.1056 |  |  |  | 1端子 | [5 empty] | 1端子 |  |  |  |  | 59.0838 |  | 良 |  | 42 | Min. |  | 0 | 15.15 | 32.9 |  | 32.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50.9162 | 3
[8 empty] | Max. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 28 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 3.6562 |  |  |  | 6.2062 |  | 3.6456 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 46.4919 |  | 非 |  |  | Max. |  | 0 | 18.75 | 43.4 |  | 43.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 63.5081
4 |  | 2F |  | Ｃ | ▼ |  |  | Min. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 2.2574 |  |  |  | 3.5532 |  | 2.1056 |  |  |  | 1端子 | [5 empty] | 1端子 |  |  |  |  | 55.0838 |  | 良 |  | 51 | Min. |  | 0 | 15.15 | 32.9 |  | 32.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54.9162 | 3
[8 empty] | Max. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 28 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 3.6562 |  |  |  | 6.2062 |  | 3.6456 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 42.492 |  | 非 |  |  | Max. |  | 0 | 18.75 | 43.4 |  | 43.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 67.508
5 |  | 3F |  | Ｃ | ▼ |  |  | Min. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.2574 |  |  |  | 3.5532 |  | 2.1056 |  |  |  | 1端子 | [5 empty] | 1端子 |  |  |  |  | 59.0838 |  | 良 |  | 60 | Min. |  | 0 | 15.15 | 32.9 |  | 32.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50.9162 | 3
[8 empty] | Max. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 28 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 3.6562 |  |  |  | 6.2062 |  | 3.6456 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 46.4919 |  | 非 |  |  | Max. |  | 0 | 18.75 | 43.4 |  | 43.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 63.5081
6 |  | 4F |  | Ｂ | ▼ |  |  | Min. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 |  |  | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 5.811 |  |  |  | 0.648 |  | 0.384 |  |  |  | 1端子 | [5 empty] | 1端子 |  |  |  |  | 74.157 |  | 良 |  | 69 | Min. |  | 0 | 39 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 35.843 | 3
[8 empty] | Max. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 7.8975 |  |  |  | 0.858 |  | 0.504 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 67.7405 |  | 良 |  |  | Max. |  | 0 | 40.5 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 42.2595
7 |  | 5F |  | Ｂ | ▼ |  |  | Min. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 |  |  | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 5.811 |  |  |  | 0.648 |  | 0.384 |  |  |  | 1端子 | [5 empty] | 1端子 |  |  |  |  | 74.157 |  | 良 |  | 81 | Min. |  | 0 | 39 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 35.843 | 3
[8 empty] | Max. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 7.8975 |  |  |  | 0.858 |  | 0.504 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 67.7405 |  | 良 |  |  | Max. |  | 0 | 40.5 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 42.2595
8 |  | 6F |  | Ｂ | ▼ |  |  | Min. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 |  |  | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 5.811 |  |  |  | 0.648 |  | 0.384 |  |  |  | 1端子 | [5 empty] | 1端子 |  |  |  |  | 74.157 |  | 良 |  | 90 | Min. |  | 0 | 39 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 35.843 | 3
[8 empty] | Max. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 7.8975 |  |  |  | 0.858 |  | 0.504 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 67.7405 |  | 良 |  |  | Max. |  | 0 | 40.5 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 42.2595
9 |  | 7F |  | Ｂ | ▼ |  |  | Min. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 |  |  | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 5.811 |  |  |  | 0.648 |  | 0.384 |  |  |  | 1端子 | [5 empty] | 1端子 |  |  |  |  | 74.157 |  | 良 |  | 99 | Min. |  | 0 | 39 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 35.843 | 3
[8 empty] | Max. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 7.8975 |  |  |  | 0.858 |  | 0.504 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 67.7405 |  | 良 |  |  | Max. |  | 0 | 40.5 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 42.2595
10 |  | 8F |  | Ｂ | ▼ |  |  | Min. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 |  |  | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 5.811 |  |  |  | 0.648 |  | 0.384 |  |  |  | 1端子 | [5 empty] | 1端子 |  |  |  |  | 74.157 |  | 良 |  | 108 | Min. |  | 0 | 39 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 35.843 | 3
[8 empty] | Max. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 7.8975 |  |  |  | 0.858 |  | 0.504 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 67.7405 |  | 良 |  |  | Max. |  | 0 | 40.5 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 42.2595
11 |  | 9F |  | Ｂ | ▼ |  |  | Min. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 |  |  | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 5.811 |  |  |  | 0.648 |  | 0.384 |  |  |  | 1端子 | [5 empty] | 1端子 |  |  |  |  | 74.157 |  | 良 |  | 117 | Min. |  | 0 | 39 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 35.843 | 3
[8 empty] | Max. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 7.8975 |  |  |  | 0.858 |  | 0.504 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 67.7405 |  | 良 |  |  | Max. |  | 0 | 40.5 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 42.2595
12 |  | 10F |  | Ｂ | ▼ |  |  | Min. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 |  |  | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 5.811 |  |  |  | 0.648 |  | 0.384 |  |  |  | 1端子 | [5 empty] | 1端子 |  |  |  |  | 74.157 |  | 良 |  | 126 | Min. |  | 0 | 39 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 35.843 | 3
[8 empty] | Max. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 7.8975 |  |  |  | 0.858 |  | 0.504 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 67.7405 |  | 良 |  |  | Max. |  | 0 | 40.5 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 42.2595
13 |  | 11F |  | Ｂ | ▼ |  |  | Min. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 |  |  | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 5.811 |  |  |  | 0.648 |  | 0.384 |  |  |  | 1端子 | [5 empty] | 1端子 |  |  |  |  | 74.157 |  | 良 |  | 135 | Min. |  | 0 | 39 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 35.843 | 3
[8 empty] | Max. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 7.8975 |  |  |  | 0.858 |  | 0.504 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 67.7405 |  | 良 |  |  | Max. |  | 0 | 40.5 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 42.2595
14 |  | 12F |  | Ａ | ▼ |  |  | Min. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 |  |  | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 5.811 |  |  |  | 0.648 |  | 0.384 |  |  |  | 1端子 | [5 empty] | 1端子 |  |  |  |  | 74.157 |  | 良 |  | 144 | Min. |  | 0 | 39 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 35.843 | 3
[8 empty] | Max. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 7.8975 |  |  |  | 0.858 |  | 0.504 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 67.7405 |  | 良 |  |  | Max. |  | 0 | 40.5 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 42.2595
15 |  | PH1F |  | Ｂ | ▼ |  |  | Min. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 |  |  | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3.5015 |  |  |  | 0.648 |  | 0.384 |  |  |  | 1端子 | [5 empty] | 1端子 |  |  |  |  | 80.4665 |  | 良 |  | 154 | Min. |  | 0 | 23.5 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 29.5335 | 4
[8 empty] | Max. | [5 empty] | 110 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 4.6215 |  |  |  | 0.858 |  | 0.504 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 75.0165 |  | 良 |  |  | Max. |  | 0 | 23.7 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 34.9835
16 |  | PH2F |  | Ｂ | ▼ |  |  | Min. |  | 90.3 | [7 empty] | 0 |  |  | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 0 | [31 empty] | 163 | Min. |  | 19.5 | 23.5 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | #VALUE! | 4
[8 empty] | Max. |  | 90.5 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | Max. |  | 19.5 | 23.7 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
17 |  |  |  |  | ▼ | [59 empty] | 172 | Min. |  | 0 | #VALUE! | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
[66 empty] | Max. |  | 0 | #VALUE! | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
18 |  |  |  |  | ▼ | [59 empty] | 181 | Min. |  | 0 | #VALUE! | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
[66 empty] | Max. |  | 0 | #VALUE! | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
19 |  |  |  |  | ▼ | [59 empty] | 191 | Min. |  | 0 | #VALUE! | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
[66 empty] | Max. |  | 0 | #VALUE! | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
20 |  |  |  |  | ▼ | [59 empty] | 200 | Min. |  | 0 | #VALUE! | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
[66 empty] | Max. |  | 0 | #VALUE! | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
[67 empty] | ┏ | ch(チャンネル)No.は、変更できます
┃
[67 empty] | ┃ | FB | 5C | 7C | 10C | FB | 5D | 8D | 10D | 12D |  | 2V/2W | 3C | 5C | 7C | 10C
[67 empty] | ↓ | A | 220 | 220 | 220 | A | 200 | 200 | 200 | 200 | MHz | A | 200 | 200 | 200 | 200 | MHz
[66 empty] | ch: | 13 | F | 473 | 473 | 473 | F | 473 | 473 | 473 | 473 | MHz | F | 473 | 473 | 473 | 473 | MHz
[66 empty] | ch: | 38 |  | 623 | 623 | 623 |  | 623 | 623 | 623 | 623 | MHz |  | 623 | 623 | 623 | 623 | MHz
[66 empty] | ch: | 62 |  | 767 | 767 | 767 |  | 767 | 767 | 767 | 767 | MHz |  | 767 | 767 | 767 | 767 | MHz
[68 empty] | B | 1300 | 1300 | 1300 | B | 900 | 900 | 900 | 900 | MHz | B | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | MHz
[68 empty] | C | 9.5 | 6.8 | 4.22 | C | 9 | 5.8 | 4.8 | 3.8 | dB | C | 19.5 | 12.5 | 10.5 | 8 | dB
[68 empty] | D | 26.1 | 19.3 | 11.2 | D | 20 | 13 | 11 | 9.3 | dB | D | 46.5 | 32 | 27 | 21.5 | dB
[66 empty] | ch: | 13 | X | 14.9 | 10.8 | 6.4 | X | 14.2 | 9.2 | 7.7 | 6.4 | dB | X | 31.2 | 20.9 | 17.6 | 13.8 | dB
[66 empty] | ch: | 38 |  | 17.4 | 12.7 | 7.5 |  | 16.5 | 10.7 | 9 | 7.5 | dB |  | 36.2 | 24.5 | 20.7 | 16.3 | dB
[66 empty] | ch: | 62 |  | 19.5 | 14.3 | 8.4 |  | 18.4 | 11.9 | 10 | 8.5 | dB |  | 40.4 | 27.6 | 23.2 | 18.4 | dB
|  | 集 計 表 | [51 empty] | 減 衰 量 | [6 empty] | Top
配管配線
|  | 材 料 名 称 | [18 empty] | 数 量 | [5 empty] | ▼ | 数量修正 | [5 empty] | 呼 称 |  |  |  | 単 価 (円) | [6 empty] | 金 額 (円) | [7 empty] | 12 | 歩 掛(人) |  |  |  |  | 電 工 数
|  | S-7C-FB | [18 empty] | 365.4 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | ｍ |  |  |  | 133 | [6 empty] | 48598.2 | [7 empty] | 26 | 0.02 |  |  |  |  | 7.308 |  |  |  |  | 1
|  | PF-S-22mm | [18 empty] | 191.85 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | ｍ |  |  |  | 81 | [6 empty] | 15539.85 | [8 empty] | 0.041 |  |  |  |  | 7.8659 |  |  |  |  | 2
|  | S-5C-FB | [18 empty] | 4699.438 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | ｍ |  |  |  | 64.8 | [6 empty] | 304523.5827 | [8 empty] | 0.034 |  |  |  |  | 159.7809 |  |  |  |  | 3
|  | PF-S-16mm | [18 empty] | 1180.45 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | ｍ |  |  |  | 56 | [6 empty] | 66105.2 | [8 empty] | 0.031 |  |  |  |  | 36.5939 |  |  |  |  | 4
|  | G-28mm | [18 empty] | 14.5 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | ｍ |  |  |  | 382 | [6 empty] | 5539 | [8 empty] | 0.103 |  |  |  |  | 1.4935 |  |  |  |  | 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
[45 empty] | 440305.8327 | [13 empty] | 213.0422
共聴機器
|  | 材 料 名 称 | [18 empty] | 数 量 | [5 empty] | ▼ | 数量修正 | [5 empty] | 呼 称 |  |  |  | 単 価 (円) | [6 empty] | 金 額 (円) | [7 empty] | 4 | 歩 掛(人) |  |  |  |  | 電 工 数
|  | S-7C-FB | [18 empty] | 365.4 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | ｍ |  |  |  | 133 | [6 empty] | 48598.2 | [7 empty] | 8 | 0.02 |  |  |  |  | 7.308 |  |  |  |  | 1
|  | PF-S-22mm | [18 empty] | 191.85 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | ｍ |  |  |  | 81 | [6 empty] | 15539.85 | [8 empty] | 0.041 |  |  |  |  | 7.8659 |  |  |  |  | 2
|  | S-5C-FB | [18 empty] | 4699.438 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | ｍ |  |  |  | 64.8 | [6 empty] | 304523.5827 | [8 empty] | 0.034 |  |  |  |  | 159.7809 |  |  |  |  | 3
|  | PF-S-16mm | [18 empty] | 1180.45 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | ｍ |  |  |  | 56 | [6 empty] | 66105.2 | [8 empty] | 0.031 |  |  |  |  | 36.5939 |  |  |  |  | 4
|  | G-28mm | [18 empty] | 14.5 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | ｍ |  |  |  | 382 | [6 empty] | 5539 | [8 empty] | 0.103 |  |  |  |  | 1.4935 |  |  |  |  | 5
6
7
8
9
10
11
|  | C-OBox4角中深 | [18 empty] | 392 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 個 |  |  |  | 155 | [6 empty] | 60760 | [8 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 39.2 |  |  |  |  | 12
|  | 共聴アンテナ UHF | [18 empty] | 1 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 個 |  |  |  | 48100 | [6 empty] | 48100 | [8 empty] | 1.56 |  |  |  |  | 1.56 |  |  |  |  | 1
|  | 共聴アンテナ BS | [18 empty] | 1 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 個 |  |  |  | 58900 | [6 empty] | 58900 | [8 empty] | 1.56 |  |  |  |  | 1.56 |  |  |  |  | 2
|  | 共聴アンテナ CS | [18 empty] | 1 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 個 |  |  |  | 58900 | [6 empty] | 58900 | [8 empty] | 1.56 |  |  |  |  | 1.56 |  |  |  |  | 3
|  | アンテナポールBP付 SGP50A-4.5m | [18 empty] | 1 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 基 |  |  |  | 33000 | [6 empty] | 33000 | [8 empty] | 1.41 |  |  |  |  | 1.41 |  |  |  |  | 4
|  | CSアンテナポールBP付 SGP80A-1.5m | [18 empty] | 1 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 基 |  |  |  | 33000 | [6 empty] | 33000 | [8 empty] | 2.11 |  |  |  |  | 2.11 |  |  |  |  | 5
|  | 分配器 4D | [18 empty] | 10 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 個 |  |  |  | 3780 | [6 empty] | 37800 | [8 empty] | 0.239 |  |  |  |  | 2.39 |  |  |  |  | 6
|  | 直列Unit-終端1端子 | [18 empty] | 330 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 個 |  |  |  | 3720 | [6 empty] | 1227600 | [8 empty] | 0.133 |  |  |  |  | 43.89 |  |  |  |  | 7
|  | 分配器 6D | [18 empty] | 11 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 個 |  |  |  | 5700 | [6 empty] | 62700 | [8 empty] | 0.292 |  |  |  |  | 3.212 |  |  |  |  | 8
|  | 直列Unit-中間1端子 | [18 empty] | 21 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 個 |  |  |  | 4140 | [6 empty] | 86940 | [8 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 3.15 |  |  |  |  | 9
|  | 分配器 2D | [18 empty] | 15 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 個 |  |  |  | 2760 | [6 empty] | 41400 | [8 empty] | 0.186 |  |  |  |  | 2.79 |  |  |  |  | 10
11
12
13
14
15
16
17
18
[45 empty] | 2189405.8327 | [13 empty] | 315.8742
|  | 電工-管線 |  |  |  | 1278253.1531 | [6 empty] | ▼ | [8 empty] | 配管配線 掛率％ | [13 empty] | ▼ | [6 empty] | 電工単価 |  |  |  | 6000 | [5 empty] | ▼
|  | 電工-機器 |  |  |  | 1895245.1531 | [6 empty] | ▼
|  | 13 |  | テレビ共聴設備工事 | [17 empty] | 機 器 類 掛率％ | [13 empty] | ▼ | [6 empty] | 単価設定 |  |  |  | 単価-1 | [5 empty] | ▼ | [6 empty] | 近畿
|  | 配管配線材料 | [6 empty] | 572000 | [33 empty] | 歩掛設定 |  |  |  | 歩掛-1 | [5 empty] | ▼ | [5 empty] | 建設物価
|  | 機 器 類 | [6 empty] | 2189000
|  | 電 工 費 | [6 empty] | 3360000
|  | 13 |  | の 計 |  |  |  |  | 6121000 | [49 empty] | Top
Note on BN5: 端子盤の設置場所入力 ①～⑨の中から端子盤位置の番号を選択 して下さい。 標準設定値は"⑦"です。 Ly ↑■━━━━■━━━━■━━━━■━━━━■ ┃ ┃ ■ ■ ■ ■ ■ ┃ ┃ ⑦ ⑧ ⑨ ■ ■ ┃ ┃ ④ ⑤ ⑥ ■ ■ ┃ ┃ ①━━━━②━━━━③━━━━■━━━━■ → Lx
Note on AV6: 天井内配線の位置 ▽FL ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ スラブ ━┓ ┏━━━━━━━━━┯━━━ ┃ ┃ ケーブル配線 │0.1m ┃ ┃▀▀ ▀ ▀▀▀▀▀▀ ▀ ▀▀▀ ┴(スラブ下) ┃ ┃ ┃ ┃ ┗━━━┛ ┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬ ╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧ (天井材) △Ch
Note on AW8: 梁巻き配線長［ｍ］ 梁成="０" にすると梁巻き配線長は、 計上されません。
Note on V15: 受信電界強度の目安 強電界地域 ：80 [dBμＶ/ｍ] 共聴アンテナ 推奨 中電界地域 ：70 [dBμＶ/ｍ] 共聴アンテナ 推奨 放送区域の端 ：60 [dBμＶ/ｍ] 受信方式 要検討 放送区域外 ：55 [dBμＶ/ｍ] CATV受信 推奨 基本設定値：65 [dBμV/m] ・・・・・ 共聴アンテナ 基本設定値：75 [dBμV/m] ・・・・・ CATV (注) 受信電界強度は、NHK 又は 専門業者に依頼し、正確な 値を把握することをお奨めします。山影、ビル影等が原因で 受信電界強度の低下が予想される場合、実測(測定費用 は、原則有料)する必要があります。
Note on R19: 配線方式（Ａ） 階の直列ユニット数：24以下 ▽：増幅器 (2段) ┌┃───┐ │┣▽●┓│共聴機器 └┃──┃┘ ┃ ┗━┓━━━━┓ ┃ ┃ ◎━◎ ◎━◎ 各直列ユニットへ ┣：分岐器 (1,2Ｃ) ●：分配器 (2D,4D,6Ｄ)
Note on S19: 配線方式（Ｂ） 階の直列ユニット数：12以下 ▽：増幅器 (2段) ┌┃───┐ │┣▽●┓│共聴機器 └┃──┃┘ ┃ ┗━┓━━━━┓ ┃ ┃ 各直列ユニットへ ┣：分岐器 (1,2Ｃ) ●：分配器 (2D,4D,6Ｄ)
Note on T19: 配線方式（Ｃ） 階の直列ユニット数：180以下 ▽：増幅器 (2段) ┌─┃───┐ │1C┣▽●┓│共聴機器 └─┃──┃┘ ┃ ┗━┳━━━┳━━/ ● ● ┃ ┃ 各直列ユニットへ ┣：分岐器 (1Ｃ) ●：分配器 (2D,4D,6Ｄ)
Note on U26: この階の共聴機器設置の有無 Pull Down List から"設置"または"不要" の何れかを選択して入力して下さい。
Note on AI30: 建物形状係数の修正 照明コンセント設備工事の 項目で修正して下さい。
Note on U81: この階の共聴機器設置の有無 Pull Down List から"設置"または"不要" の何れかを選択して入力して下さい。
Note on AI85: 建物形状係数の修正 照明コンセント設備工事の 項目で修正して下さい。
Note on U154: この階の共聴機器設置の有無 Pull Down List から"設置"または"不要" の何れかを選択して入力して下さい。
Note on AI158: 建物形状係数の修正 照明コンセント設備工事の 項目で修正して下さい。
Note on BS230: TV-Input[dBμV] 50[dB]以上："良" 50[dB]未満："非"
Note on AU359: 実工数電工単価（円） シート"原価"： 電工単価 参照 標準電工単価：6,000,-(円)
Note on AU361: 単価設定（シート"建価"） 単価-1： 標準設定 単価-2,3,4：ユーザ登録
Note on C362: 配管配線材料 小計金額の130％を計上
Note on AU362: 歩掛設定（シート"建価"） 歩掛-1： 標準設定 歩掛-2,3：ユーザ登録
Note on C363: 機 器 類 小計金額の110％を計上
Note on C364: 電 工 費 小計金額の115％を計上

## S1
| 形状係数 ｎ | [10 empty] | ：建物原点 (左下) | [51 empty] | Help |  |  |  | 戻る | 戻る
|  |  |  | Ａ |  |  |  | type | [8 empty] | Ｂ１ |  |  |  | type | [11 empty] | Ｂ２ |  |  | type | [11 empty] | Ｂ３ |  |  |  | type | [8 empty] | Ｂ４ |  |  |  | type | [5 empty] | A | B1 | B2 | B3 | B4 |  | A
[5 empty] | X1 | [9 empty] | X1 |  |  |  |  | X2 | [10 empty] | X1 |  |  |  | X2 | [10 empty] | X1 |  |  |  |  | X2 | [7 empty] | X1 |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  | X1 | = | [6 empty] | B1 | #DIV/0!
#DIV/0!
[69 empty] | X2 | = | [6 empty] | B2 | #DIV/0!
#DIV/0!
[25 empty] | Y2 | [14 empty] | Y2 | [13 empty] | Y2 | [12 empty] | Y2 |  | Y1 | = | [6 empty] | B3 | #DIV/0!
#DIV/0!
[11 empty] | Y1 | [57 empty] | Y2 | = | [6 empty] | B4 | #DIV/0!
#DIV/0!
[25 empty] | Y1 | [14 empty] | Y1 | [13 empty] | Y1 | [12 empty] | Y1 |  |  |  | ⇐ type選択
FALSE
| ｎ=X1／Y1 | [12 empty] | ｎ=(X1+X2)^2/ | [14 empty] | ｎ=(X1+X2)^2/ | [14 empty] | ｎ=(X1+X2)^2/ | [12 empty] | ｎ=(X1+X2)^2/ | [10 empty] | 戻る 照明・差込 | 戻る 照明・差込
[14 empty] | (X1・Y2+(X1+X2)・Y1) | [14 empty] | (X2・Y2+(X1+X2)・Y1) | [14 empty] | (X1・Y1+(X1+X2)・Y2) | [12 empty] | (X2・Y1+(X1+X2)・Y2)
[71 empty] | C1 | C2 | C3 | C4
[7 empty] | Ｃ１ |  |  | type | [15 empty] | Ｃ２ |  |  |  | type | [14 empty] | Ｃ３ |  |  |  | type | [11 empty] | Ｃ４ |  |  |  | type
[69 empty] | X1 | = | [6 empty] | C1
|  |  | X1 |  |  |  | X2 |  |  | X3 | [11 empty] | X1 |  |  |  | X2 |  |  |  | X3 | [15 empty] | X3 | [12 empty] | X1 |  |  |  | X2
[69 empty] | X2 | = | [6 empty] | C2
[69 empty] | X3 | = | [6 empty] | C3
[39 empty] | Y3 | [27 empty] | Y3
Y2 | [13 empty] | Y3 | [19 empty] | Y3 | [34 empty] | Y1 | = | [6 empty] | C4
[39 empty] | Y2 | [27 empty] | Y2 |  | Y2 | =
[34 empty] | Y2 | [34 empty] | Y3 | =
Y1 | [17 empty] | Y1 | [20 empty] | Y1 | [27 empty] | Y1
⇐ type選択
[44 empty] | X1 |  |  |  | X2 | [13 empty] | X3 | [8 empty] | FALSE
|  | ｎ=(X1+X2+X3)^2／ | [18 empty] | ｎ=(X1+X2+X3)^2／ | [20 empty] | ｎ=(Y1+Y2+Y3)^2／ | [15 empty] | ｎ=(Y1+Y2+Y3)^2／ ((X1+X2)
|  | (X1・Y2+X3・Y3+(X1+X2+X3)・Y1) | [18 empty] | (X1・Y1+X3・Y2+(X1+X2+X3)・Y3) | [20 empty] | (X3・Y3+X2・Y2+(X1+X2)・Y1) | [15 empty] | ・Y3+ X1・Y2+X3・Y1) | [10 empty] | 戻る
[71 empty] | D1 | D2 | D3 | D4
[7 empty] | Ｄ１ |  |  | type | [15 empty] | Ｄ２ |  |  |  | type | [13 empty] | Ｄ３ |  |  |  | type | [12 empty] | Ｄ４ |  |  |  | type
[69 empty] | X1 | = | [6 empty] | D1
|  |  | X1 |  |  |  | X2 |  |  | X3 | [11 empty] | X1 |  |  |  | X2 |  |  |  | X3 | [10 empty] | X3 | [17 empty] | X3
[69 empty] | X2 | = | [6 empty] | D2
[34 empty] | Y3 | [34 empty] | X3 | = | [6 empty] | D3
Y2 | [13 empty] | Y3 |  |  |  | Y2 | [33 empty] | Y3 |  |  |  | Y3
[69 empty] | Y1 | = | [6 empty] | D4
[52 empty] | Y2 |  |  |  | Y2 | [12 empty] | Y2 | =
Y1 | [17 empty] | Y1 | [50 empty] | Y3 | =
[52 empty] | Y1 |  |  |  | Y1
⇐ type選択
[43 empty] | X1 |  |  |  | X2 | [12 empty] | X1 |  |  |  |  | X2 | [5 empty] | FALSE
|  | ｎ=(X1+X2+X3)^2／ | [18 empty] | ｎ=(X1+X2+X3)^2／ | [18 empty] | ｎ=(Y1+Y2+Y3)^2／ | [16 empty] | ｎ=(Y1+Y2+Y3)^2／
|  | (X1・Y2+X2・(Y1+Y2)+X3・Y3) | [18 empty] | (X1・Y1+X2・Y3+(X1+X2+X3)・Y1) | [18 empty] | (X1・Y1+(X1+X2)・Y2+X3・Y3) | [16 empty] | (X2・Y1+(X1+X2)・Y2+ | [11 empty] | 戻る
(X1+X2-X3)・Y3)
[71 empty] | E1 | E1 | F1 | F2
[6 empty] | Ｅ１ |  |  | type | [14 empty] | Ｅ２ |  |  |  | type | [15 empty] | Ｆ１ |  |  |  | type | [12 empty] | Ｆ２ |  |  |  | type
[69 empty] | X1 | = | [6 empty] | E1
|  |  | X3 | [19 empty] | X3 | [17 empty] | X3 |  |  |  | X4 | [12 empty] | X3 |  |  |  | X4
[69 empty] | X2 | = | [6 empty] | E2
[69 empty] | X3 | = | [6 empty] | F1
Y2 | [36 empty] | Y2 | [17 empty] | Y3
[16 empty] | Y2 | [52 empty] | X4 | = | [6 empty] | F2
[52 empty] | Y4 |  |  | Y2 | [11 empty] | Y4 |  | Y1 | =
Y1 | [32 empty] | Y3
[16 empty] | Y1 | [20 empty] | Y1 | [31 empty] | Y2 | =
[13 empty] | Y3 | [38 empty] | Y3 |  |  | Y1
[69 empty] | Y3 | =
[5 empty] | X1 |  |  |  | X2 | [10 empty] | X1 | [5 empty] | X2 | [15 empty] | X1 |  |  |  |  | X2 | [10 empty] | X1 |  |  |  |  | X2 | [5 empty] | Y4 | =
|  | ｎ=(X1+X2)^2／((X1+X2) | [16 empty] | ｎ=(X1+X2)^2／((X1+X2) | [20 empty] | ｎ=(X1+X2)^2／((X1+X2) | [16 empty] | ｎ=(X1+X2)^2／((X1+X2) | [13 empty] | ⇐ type選択
|  | ・(Y1+Y2)－X2・Y3－X3・Y2) | [16 empty] | ・(Y1+Y2)－X1・Y1－(X1+X2 | [20 empty] | ・(Y1+Y2)－X3・Y2－ | [16 empty] | ・(Y1+Y2+Y3)－X3・Y3－
[19 empty] | －X3)・(Y1+Y2－Y3)) | [20 empty] | X2・Y3－(X1+X2－X3－X4) | [16 empty] | X1・Y1－(X1+X2－X3－X4) | [13 empty] | FALSE
[40 empty] | ・(Y1+Y2－Y3－Y4)) | [16 empty] | ・(Y1+Y2+Y3－Y4))
[71 empty] | F3 | F4 | G1 | G2 | H | I
[7 empty] | Ｆ３ |  |  | type | [11 empty] | Ｆ４ |  |  |  | type | [14 empty] | Ｇ１ |  |  |  | type | [11 empty] | Ｇ２ |  |  |  | type
[69 empty] | X1 | = | [6 empty] | F3
|  |  | X4 | [18 empty] | X4 | [16 empty] | X4 | [5 empty] | X5 | [9 empty] | X4 | [5 empty] | X5
[69 empty] | X2 | = | [6 empty] | F4
[69 empty] | X3 | = | [6 empty] | G1
Y3 | [14 empty] | Y2 | [18 empty] | Y3 | [15 empty] | Y5 |  |  | Y3
[66 empty] | Y5 |  |  | X4 | = | [6 empty] | G2
[32 empty] | Y4 |  | Y2 | [34 empty] | X5 | = | [6 empty] | H
Y2 | [52 empty] | Y2
[69 empty] | Y1 | = | [6 empty] | I
Y1
[13 empty] | Y4 | [18 empty] | Y3 |  | Y1 | [15 empty] | Y4 |  |  | Y1 | [12 empty] | Y4 |  |  | Y2 | =
Y1
[69 empty] | Y3 | =
|  |  | X1 |  |  |  | X2 |  |  | X3 | [8 empty] | X1 |  |  |  | X2 |  |  |  | X3 | [10 empty] | X1 |  |  |  | X2 |  |  |  | X3 | [8 empty] | X1 |  |  | X2 |  |  |  | X3 | [6 empty] | Y4 | =
|  | ｎ=(X1+X2+X3)^2／((X1+X2 | [15 empty] | ｎ=(X1+X2+X3)^2／((X1+X2 | [18 empty] | ｎ=(X1+X2+X3)^2／((X1+X2 | [16 empty] | ｎ=(X1+X2+X3)^2／((X1+X2 | [14 empty] | Y5 | =
|  | +X3)・(Y1+Y2+Y3)－X4・Y3 | [15 empty] | +X3)・(Y1+Y2)－X1・Y1－X3・Y3 | [18 empty] | +X3)・(Y1+Y2+Y3)－(X1－ | [16 empty] | +X3)・(Y4+Y2+Y3)－X1・(Y4－
|  | －X1・Y1－X3・Y4) | [15 empty] | －(X1+X2+X3－X4) | [18 empty] | －X4)・Y3－X1・Y2－(X3－ | [16 empty] | －Y1)－X2・Y4－(X1+X2+X3 | [16 empty] | ⇐ type選択
[18 empty] | ・(Y1+Y2－Y3－Y4)) | [18 empty] | X5)・Y5－X3・(Y1+Y2+Y3 | [16 empty] | －X4－X5)・Y3－X5・(Y3－Y5))
[37 empty] | －Y4－Y5)) | [33 empty] | FALSE
[7 empty] | Ｈ |  |  | type | [21 empty] | Ｉ |  |  | type
戻る
|  |  | X1 |  |  |  | X2 |  |  | X3 |  |  | X4 |  |  | X5 | [12 empty] | X1 |  |  |  | X2 |  |  |  | X3
Y2 | [23 empty] | Y3
[10 empty] | Y3 | [9 empty] | Y5
Y2
Y1 | [19 empty] | Y4
Y1
ｎ=(X1+X2+X3+X4+X5)^2／((X1+X2
|  | +X3+X4+X5)・(Y1+Y2)－X1・Y2 | [24 empty] | ｎ=(X1+X2+X3)^2／((X1+X2
|  | －X3・Y2－X4・(Y2－Y5)－X5・(Y1+Y2－Y4)) | [24 empty] | +X3)・(Y1+Y2+Y3)－X2・Y2)

## S2
| 歩 掛 り | [22 empty] | Help |  | TopPage
| 配 線 | [5 empty] | 配 管 | [12 empty] | 外注工事
| ＩＶ |  | CVV-1 |  |  |  | 配管(C,G) |  |  | ケーブルラック |  |  | 受変電-１ |  |  | 建柱-１ |  |  |  | 電 話 他 |  |  | 配線器具-1
| ＶＶＦ |  | CVV-2 |  |  |  | 配管(Ｅ) |  |  | 金属ダクト |  |  | 受変電-２ |  |  | 建柱-２ |  |  |  | 放送･時計 |  |  | 配線器具-2
| 600V CV |  | CPEV |  |  |  | 配管(VE) |  |  | 線 ぴ |  |  | 受変電-３ |  |  | 装 柱 |  |  |  | テレビ共聴 |  |  | 照明器具-1
| 6KV CV-T |  | TIVF |  |  |  | 配管(FEP) |  |  | フロァダクト |  |  | 受変電-４ |  |  | 支 線 |  |  |  | 自火報 他 |  |  | 照明器具-2
| 端末処理 |  | 同軸 |  |  |  | 配管(GP) | [5 empty] | 受変電-５ |  |  | 架 線 |  |  |  | 避雷針工事 |  |  | 照明器具-3
|  |  | シｰルド |  |  |  | 配管 PF/CD |  |  | 位置ボックス |  |  | 分 電 盤
| 600V FP | [11 empty] | 制 御 盤 |  |  | 接地工事 | [6 empty] | 端 子 盤
| 600V HP |  | バスダクト |  |  |  | プルボックス | [5 empty] | 電動機接続 | [9 empty] | 表 示 器
盤類工数
| 分電盤工数 |  |  |  | 歩 掛 | [8 empty] | 制御盤工数 |  |  |  | 数量 |  | 歩 掛
| MCCB 1P- 30A |  |  |  | 0.211 |  |  | 0 | [5 empty] | 負荷 2.2KW以下 | [5 empty] | 1.59 |  | 0
| MCCB 1P- 50A |  |  |  | 0.302 |  |  | 0 | [5 empty] | 負荷 3.7KW以下 | [5 empty] | 1.77 |  | 0
| MCCB 2P- 30A |  |  |  | 0.264 |  |  | 0 | [5 empty] | 負荷 5.5KW以下 | [5 empty] | 1.86 |  | 0
| MCCB 2P- 50A |  |  |  | 0.38 |  |  | 0 | [5 empty] | 負荷 7.5KW以下 | [5 empty] | 1.95 |  | 0
| MCCB 2P-100A |  |  |  | 0.526 |  |  | 0 | [5 empty] | 負荷 11 KW以下 | [5 empty] | 2.12 |  | 0
| MCCB 2P-225A |  |  |  | 0.741 |  |  | 0 | [5 empty] | 負荷 15 KW以下 | [5 empty] | 2.3 |  | 0
| MCCB 2P-400A |  |  |  | 0.894 |  |  | 0 | [5 empty] | 負荷 22 KW以下 | [5 empty] | 2.57 |  | 0
| MCCB 3P- 30A |  |  |  | 0.387 |  |  | 0 | [5 empty] | 負荷 30 KW以下 | [5 empty] | 2.92 |  | 0
| MCCB 3P- 50A |  |  |  | 0.558 |  |  | 0 | [5 empty] | 負荷 37 KW以下 | [5 empty] | 3.1 |  | 0
| MCCB 3P-100A |  |  |  | 0.708 |  |  | 0 | [5 empty] | 負荷 45 KW以下 | [5 empty] | 3.19 |  | 0
| MCCB 3P-225A |  |  |  | 1.04 |  |  | 0 | [5 empty] | 負荷 55 KW以下 | [5 empty] | 3.27 |  | 0
| MCCB 3P-400A |  |  |  | 1.26 |  |  | 0 | [5 empty] | MCCB 2P- 50A | [5 empty] | 0.38 |  | 0
| MCCB 4P- 30A |  |  |  | 0.503 |  |  | 0 | [5 empty] | MCCB 3P- 50A | [5 empty] | 0.558 |  | 0
| MCCB 4P- 50A |  |  |  | 0.725 |  |  | 0 | [5 empty] | MCCB 3P-100A | [5 empty] | 0.708 |  | 0
| MCCB 4P-100A |  |  |  | 0.92 |  |  | 0 | [5 empty] | MCCB 3P-225A | [5 empty] | 1.04 |  | 0
| MCCB 4P-225A |  |  |  | 1.352 |  |  | 0 | [5 empty] | MCCB 3P-250A | [5 empty] | 1.07 |  | 0
| MCCB 4P-400A |  |  |  | 1.638 |  |  | 0 | [5 empty] | MCCB 3P-400A | [5 empty] | 1.26 |  | 0
[5 empty] | 盤工数 |  |  | 0 | [11 empty] | 盤工数 |  | 0 | 0
|  | ⇒修正値⇒ | [14 empty] | ⇒修正値⇒ |  |  |  |  | 0 | 0
配線器具
配 線 器 具 | [9 empty] | 取 付 枠 |  |  |  |  | 樹脂プレート | [5 empty] | 新金属プレート |  |  |  | SUSプレート
名称・規格 |  |  |  | 数量 |  | 単 価 |  |  | 歩掛 | 規格 | 枚数 | 単 価 |  |  | 規格 |  | 単 価 |  |  |  | 規格 | 単 価 |  |  | 規格 | 単 価
[6 empty] | 標準 |  | 修 |  |  |  | 標準 |  | 修正 |  |  | 標準 |  | 修正 |  |  | 標準 |  | 修正 |  | 標準 | 修正
[28 empty] | 0 | 0 | Sw 1P-15A(300V) | 190 | 0.054 | 一般 | 50
[28 empty] | 0 | 0 | Sw 2P-15A(300V) | 650 | 0.07 | 絶縁1 | 55
[14 empty] | 配線器具 |  |  |  |  | 材料費 | [8 empty] | 0 | 0 | Sw 3W-15A(300V) | 310 | 0.07 | 絶縁2 | 150
[14 empty] | 取 付 枠 |  |  |  |  | 歩掛り | [8 empty] | 0 | 0 | Sw 4W-15A(300V) | 1050 | 0.07
[14 empty] | プレート | [13 empty] | 0 | 0 | Sw 1N-15A(300V) | 260 | 0.054 | 1連 | 110
[29 empty] | 0 | Sw 2N-15A(300V) | 720 | 0.07 | 2連 | 220
[28 empty] | 0 |  | Sw 3N-15A(300V) | 390 | 0.07 | 3連 | 440
[28 empty] | 0 |  | Sw 4N-15A(300V) | 1100 | 0.07 | 4連 | 680
[28 empty] | 0 |  | Sw 1HN-15A(100V) | 490 | 0.054 | 5連 | 1000
[30 empty] | Sw 3HN-15A(100V) | 640 | 0.07 | カバ角 | 170
[30 empty] | Sw 4HN-15A(100V) | 1350 | 0.07 | カバ丸 | 280
[30 empty] | Sw 1HN-15A(200V) | 600 | 0.054 | 腰高 | 400
[30 empty] | Sw 3HN-15A(200V) | 750 | 0.07 | 防滴 | 1350
[30 empty] | Sw 4HN-15A(200V) | 1500 | 0.07
[33 empty] | 1連 | 350 | 1連 | 300
[30 empty] | Cn2連 2P-15A(125V) | 270 | 0.054 | 2連 | 700 | 2連 | 600
[30 empty] | Cn3連 2P-15A(125V) | 380 | 0.054 | 3連 | 1400 | 3連 | 1200
[30 empty] | Cn 2P-15A(125V) | 145 | 0.054 | 4連 | 2130 | 4連 | 1800
[30 empty] | Cn 2PE-15A(125V) | 250 | 0.054 | 5連 | 3150 | 5連 | 2700
[30 empty] | CnEL 2P-15A(125V) | 310 | 0.054 | 6連 | 4900 | 6連 | 4300
[30 empty] | CnEL 2PE-15A(125V) | 400 | 0.054 | カバ1連 | 400 | カバ1連 | 360
[30 empty] | Cn 2PE-20A(125V) | 270 | 0.065 | カバ2連 | 800 | カバ2連 | 720
[30 empty] | Cn 2PE-20A(125V)+ET | 720 | 0.065 | カバ3連 | 1520 | カバ3連 | 1350
[30 empty] | Cn 2PE-20A(250V) | 580 | 0.065 | カバ4連 | 2250 | カバ4連 | 2000
[30 empty] | Cn2PE-20A(250V)+ET | 820 | 0.065 | カバ5連 | 3400 | カバ5連 | 3000
[33 empty] | カバ6連 | 5000 | カバ6連 | 4500
[33 empty] | カバ丸1 | 650 | カバ丸1 | 650
[33 empty] | カバ丸2 | 1200 | カバ丸2 | 1200
[33 empty] | 防滴 | 1520
Note on C5: 電線・ケーブルの歩掛りは 管内入線(人／ｍ)の値です。 ケーブルラック：×1.2 天 井 内 工 事：×0.8 ピ ッ ト 配 線：×0.7 盤 内 配 線：×1.5
Note on K5: 配管の歩掛りは、 隠ぺい配管(人／ｍ)の値です。 露出配管：×1.2 地中配管：×0.7
Note on C6: 600V IV/ HIV 1.0mm : 0.009 1.2mm : 0.010 1.6mm : 0.010 2.0mm : 0.011 5.5 : 0.014 8 : 0.016 14 : 0.020 22 : 0.024 30 : 0.029 38 : 0.032 50 : 0.037 60 : 0.042 80 : 0.049 100 : 0.056 125 : 0.063 150 : 0.073 200 : 0.083 250 : 0.098 325 : 0.117
Note on G6: ＣＶＶ / ＣＶＶＳ 1.25 2 3.5 [sqmm] 2C 0.015 0.017 0.018 3C 0.017 0.019 0.021 4C 0.019 0.022 0.023 5C～ 6C 0.025 0.028 0.030 7C～ 8C 0.030 0.034 0.037 9C～10C 0.037 0.042 0.045 11C～12C 0.043 0.048 0.053 13C～14C 0.048 0.053 0.058 15C～16C 0.054 0.060 0.066 17C～18C 0.059 0.065 0.072 19C～20C 0.063 0.070 0.077 21C～22C 0.068 0.076 0.083 23C～24C 0.072 0.080 0.088 25C～30C 0.075 0.083 0.091
Note on K6: 薄綱電線管 C 19 : 0.052 C 25 : 0.070 C 31 : 0.089 C 39 : 0.109 C 51 : 0.147 C 63 : 0.198 C 75 : 0.231 厚綱電線管 G 16 : 0.060 G 22 : 0.080 G 28 : 0.103 G 36 : 0.124 G 42 : 0.170 G 54 : 0.229 G 70 : 0.266 G 82 : 0.323 G 92 : 0.360 G104 : 0.402
Note on O6: ケーブル･ラック Ｗ= 100mm : 0.130 Ｗ= 200mm : 0.183 Ｗ= 300mm : 0.243 Ｗ= 400mm : 0.296 Ｗ= 500mm : 0.339 Ｗ= 600mm : 0.365 Ｗ= 800mm : 0.496 Ｗ=1000mm : 0.617
Note on S6: 受 配 電 盤 (開放垂直形) 電 工 普通作業員 受配電盤 7.2KV 4.0KA 4.16 1.68 7.2KV 8.0KA 5.04 2.04 低圧盤 盤幅 800以下 2.65 2.12 盤幅 800超過 3.54 2.65 (閉 鎖 形) 受配電盤 7.2KV 4.0KA 4.78 1.86 7.2KV 8.0KA 5.40 2.21 低圧盤 盤幅 800以下 3.98 2.12 盤幅 800超過 5.31 2.65 開 閉 器 高圧気中開閉器 3P-100A 0.690 3P-200A 0.823 3P-300A 0.920 高圧気中開閉器(DGR付) 3P-100A 0.794 3P-200A 0.946 3P-300A 1.05
Note on W6: 建 柱(建柱車) 電 工 普通作業員 コンクリート柱 8ｍ 0.348 0.130 9ｍ 0.348 0.130 10ｍ 0.435 0.157 11ｍ 0.435 0.157 12ｍ 0.435 0.157 13ｍ 0.521 0.174 14ｍ 0.521 0.174 15ｍ 0.521 0.174 木 柱 6ｍ 0.270 0.099 7ｍ 0.270 0.099 8ｍ 0.313 0.117 9ｍ 0.313 0.117 10ｍ 0.391 0.141
Note on AA6: 電 話 電 話 機 : 0.168 加入者保安器 : 0.142 ローテンションスタット : 0.062 はとめプレート : 0.019 インターホン 親 機 2局用 : 0.195 3局用 : 0.292 5局用 : 0.496 6局用 : 0.593 10局用 : 1.00 12局用 : 1.10 20局用 : 1.50 24局用 : 1.70 30局用 : 2.00 子 機 : 0.115
Note on AE6: スイッチ 1P-10A,-15A : 0.054 2P-10A,-15A : 0.070 3W-10A,-15A : 0.070 4W-10A,-15A : 0.070 Pilot Lamp : 0.054 コンセント 連用2P-15A×1 : 0.054 連用2P-15A×2 : 0.054 2P-20A×1 : 0.065 2P-30A×1 : 0.091 3P-15A×1 : 0.080 3P-20A×1 : 0.083 3P-30A×1 : 0.122 コンセント(接地極付) 連用2P-15A×1 : 0.067 連用2P-15A×2 : 0.067 フロァ･コンセント ハイテンション: 0.096 フロァプレート: 0.087
Note on C7: ＶＶＦ ----------管内入線----------- 2C 3C 4C 1.6mm 0.013 0.017 0.020 2.0mm 0.017 0.021 0.024 2.6mm 0.021 0.026 0.030 --------サドル止め----------- 2C 3C 1.6mm 0.020 0.025 2.0mm 0.025 0.030 2.6mm 0.031 0.038 -------天井内，ピット内------- 2C 3C 1.6mm 0.010 0.013 2.0mm 0.013 0.017 2.6mm 0.017 0.021
Note on G7: ＣＶＶ / ＣＶＶＳ 5.5 8 [sqmm] 2C 0.021 0.026 3C 0.024 0.030 4C 0.028 0.034 5C～ 6C 0.037 0.044 7C～ 8C 0.044 0.054 9C～10C 0.054 0.066 11C～12C 0.063 0.077 13C～14C 0.069 0.085 15C～16C 0.078 0.096 17C～18C 0.085 0.104 19C～20C 0.091 0.113 21C～22C 0.098 0.121 23C～24C 0.104 0.128 25C～30C 0.108 0.132
Note on K7: ネジ無電線管 E19 : 0.042 E25 : 0.056 E31 : 0.071 E39 : 0.087 E51 : 0.118 E63 : 0.159 E75 : 0.185
Note on O7: 金属ダクト 20×10cm : 0.52 25×10cm : 0.54 30×10cm : 0.56 40×15cm : 0.62 50×15cm : 0.66 50×20cm : 0.68 60×25cm : 0.74 60×30cm : 0.76 80×25cm : 0.82 80×30cm : 0.84 80×40cm : 0.88 (100+縦cm+横cm)×0.004
Note on S7: 断 路 器、その他 断 路 器(単極単投) 100A 0.275 200A 0.412 300A 0.530 断 路 器(３極単投) 100A 0.549 200A 0.823 300A 1.06 プライマリ・カットアウト・スイッチ 50A 0.159 電力ヒューズ 0.250 計器用変圧器 0.168 計器用変流器 0.168 変 成 器 函 0.681 避 雷 器 0.159
Note on W7: 建 柱(人 力) 電 工 普通作業員 コンクリート柱 8ｍ 1.74 0.957 9ｍ 2.17 1.04 10ｍ 2.61 1.04 11ｍ 3.04 1.22 12ｍ 3.48 1.74 13ｍ 3.91 1.91 14ｍ 4.35 2.09 15ｍ 4.78 2.43 木 柱 6ｍ 0.461 0.252 7ｍ 0.565 0.296 8ｍ 0.696 0.339 9ｍ 0.809 0.426 10ｍ 1.05 0.539 (注) パンザマストは、コンクリート柱 の 0.5倍とする。
Note on AA7: 放 送 増 幅 器 卓上形 30Ｗ 以下 : 0.965 据置形 60Ｗ 以下 : 1.51 100Ｗ 以下 : 2.87 200Ｗ 以下 : 4.03 スピーカ 壁 掛 形 : 0.097 天井埋込形 : 0.195 天井吊下形 : 0.195 ホーン 形 : 0.159 アッテネータ : 0.053 ワイヤレスアンテナ : 0.50 電 気 時 計 親時計(水晶式) 壁掛形 3回線以下 : 1.46 自立形 6回線以下 : 2.90 子時計 壁掛形 400mm以下 : 0.097 半埋込形 : 0.195 機体埋込形 : 0.248
Note on AE7: 配 線 器 具 プルスイッチ : 0.081 押釦スイッチ : 0.054 ブ ザ ー : 0.081 自動点滅器 : 0.163 リモコンスイッチ : 0.054 ﾘﾓｺﾝ･ｾﾚｸﾀ SW 6L : 0.083 ﾘﾓｺﾝ･ｾﾚｸﾀ SW12L : 0.122 ﾘﾓｺﾝ･ﾘﾚｰ : 0.168 ﾘﾓｺﾝ･ﾄﾗﾝｽ : 0.168 電力量計箱 : 0.174 電力量計 : 0.435 プレート類 : 0.020 ライティング・ダクト 2Ｗ-15A : 0.100 2Ｗ-20A : 0.105 2Ｗ-30A : 0.110
Note on C8: 600V CV / CV-T / VV-R / VV-F 1C 2C 3C 4C 2 : 0.010 0.013 0.017 0.020 3.5 : 0.012 0.017 0.021 0.024 5.5 : 0.016 0.021 0.026 0.030 8 : 0.017 0.023 0.029 0.035 14 : 0.022 0.029 0.037 0.043 22 : 0.029 0.037 0.047 0.056 30 : 0.032 0.043 0.054 0.064 38 : 0.037 0.050 0.062 0.074 50 : 0.044 0.059 0.074 0.089 60 : 0.049 0.065 0.082 0.098 80 : 0.057 0.075 0.094 0.113 100 : 0.067 0.090 0.112 0.134 125 : 0.076 0.101 0.126 0.150 150 : 0.083 0.110 0.137 0.165 200 : 0.102 0.136 0.170 0.204 250 : 0.117 0.157 0.196 0.235 325 : 0.149 0.198 0.248 0.297
Note on G8: CCP / CPEV / FCPEV / TKEV 0.5mm 0.9mm 1.2mm (0.65mm) 5Pr 0.017 0.022 0.027 10Pr 0.020 0.025 0.031 15Pr 0.022 0.028 0.034 20Pr 0.024 0.031 0.039 25Pr 0.027 0.035 0.043 30Pr 0.029 0.037 0.046 50Pr 0.039 0.050 0.062 100Pr 0.064 0.083 0.103 150Pr 0.083 0.108 0.133 200Pr 0.095 0.123 0.151
Note on K8: 硬質ビニール電線管 VE16 : 0.044 VE22 : 0.054 VE28 : 0.064 VE36 : 0.086 VE42 : 0.108 VE54 : 0.130 VE70 : 0.162 VE82 : 0.194
Note on O8: ---第２種金属線ぴ--- 40×30mm : 0.09 40×40mm : 0.11 45×30mm : 0.11 45×40mm : 0.12 45×45mm : 0.13 ---第１種金属線ぴ--- 25.4×12.5mm : 0.07 40 ×20 mm : 0.08 ----合成樹脂線ぴ---- 25×18mm : 0.07 35×18mm : 0.08 60×18mm : 0.09 ----ワイャプロテクタ---- : 0.05
Note on S8: 変 圧 器 電 工 普通作業員 (6KV／3KV 単相) 10 KVA 0.460 0.460 20 KVA 0.779 0.779 30 KVA 0.823 0.823 50 KVA 0.973 0.973 75 KVA 1.60 1.60 100 KVA 1.71 1.71 150 KVA 2.12 2.50 200 KVA 2.25 2.65 250 KVA 2.59 2.98 300 KVA 2.90 3.37 400 KVA 3.41 4.29 500 KVA 3.81 4.68 (6KV／3KV 三相) 10 KVA 0.584 0.584 20 KVA 0.947 0.947 30 KVA 1.04 1.04 50 KVA 1.22 1.22 75 KVA 1.81 1.81 100 KVA 2.01 2.01 150 KVA 2.47 2.84 200 KVA 2.74 3.15 250 KVA 3.09 3.58 300 KVA 3.55 3.95 400 KVA 3.89 4.79 500 KVA 4.37 5.25
Note on W8: 腕 金 保安開閉装置(電柱取付) 電 工 電 工 普通作業員 900 mm 0.130 高圧気中開閉器 1200 mm 0.174 3P-100A : 0.966 0.483 1500 mm 0.209 3P-200A : 1.15 0.576 1800 mm 0.270 3P-300A : 1.28 0.644 2700 mm 0.461 3P-400A : 1.32 0.661 高圧気中開閉器(DGR付) (注)碍子取付を含む 3P-100A : 1.11 0.555 3P-200A : 1.32 0.662 3P-300A : 1.48 0.740 3P-400A : 1.52 0.760 プライマリ・カットアウト・スイッチ 50A : 0.22 100A : 0.24 避雷器 2500A : 0.22
Note on AA8: テレビ共聴 アンテナ 素 子 １段 : 1.56 ２段 : 1.99 マスト 自立 : 1.41 壁付 : 1.94 機器収容函 ＴＶ－１ : 0.363 ＴＶ－２ : 0.407 ＴＶ－３ : 0.504 ＴＶ－４ : 0.566 ＴＶ－５ : 0.637 分岐器 ２分岐 : 0.212 ４分岐 : 0.265 分配器 ２分配 : 0.186 ４分配 : 0.239 増幅器 : 1.14 混合器 : 0.23 直列ユニット 中 間 : 0.150 端 末 : 0.133
Note on AE8: 蛍 光 灯 露出形 埋込形 吊下形 FL 10Ｗ-1 0.113 0.174 0.139 FL 15Ｗ-1 0.120 FL 20Ｗ-1 0.130 0.200 0.157 FL 30Ｗ-1 0.139 0.209 0.165 FL 40Ｗ-1 0.209 0.313 0.252 FL 110Ｗ-1 0.391 0.591 0.470 FL 10Ｗ-2 0.139 0.209 0.165 FL 20Ｗ-2 0.165 0.252 0.200 FL 30Ｗ-2 0.183 0.278 0.217 FL 40Ｗ-2 0.261 0.391 0.313 FL 110Ｗ-2 0.478 0.722 0.574 FL 10Ｗ-3 0.174 0.261 0.209 FL 20Ｗ-3 0.209 0.313 0.252 FL 40Ｗ-3 0.339 0.513 0.409 FL 110Ｗ-3 0.609 0.913 0.730 FL 10Ｗ-4 0.243 FL 20Ｗ-4 0.304 0.461 0.365 FL 40Ｗ-4 0.443 0.670 0.530 FL 110Ｗ-4 0.870 1.300 1.040 FL 20Ｗ-5 0.304 0.461 0.365 FL 40Ｗ-5 0.443 0.670 0.530 FL 110Ｗ-5 0.870 1.300 1.040 FL 20Ｗ-6 0.304 0.461 0.365 FL 40Ｗ-6 0.443 0.670 0.530 FL 110Ｗ-6 0.870 1.300 1.040
Note on C9: 3KV、6KV CV / CV-T 1C CV-T 8 : 0.019 0.032 14 : 0.024 0.040 22 : 0.031 0.052 30 : 0.035 0.059 38 : 0.041 0.068 50 : 0.049 0.081 60 : 0.054 0.090 80 : 0.062 0.104 100 : 0.074 0.124 125 : 0.083 0.139 150 : 0.091 0.151 200 : 0.112 0.188 250 : 0.129 0.216 325 : 0.164 0.273
Note on G9: TIV / TIVF 0.5 mm-2C 0.010 0.65mm-2C 0.012 0.8 mm-2C 0.012
Note on K9: 波付硬質ＦＥＰ管 FEP 30 : 0.037 FEP 40 : 0.044 FEP 50 : 0.050 FEP 65 : 0.057 FEP 80 : 0.064 FEP 100 : 0.086 FEP 125 : 0.094 FEP 150 : 0.103 FEP 200 : 0.150 地 中 埋 設 標 :0.200 埋設標識テープ :0.004 導 入 線 :0.005
Note on O9: ----フロァダクト---- F-5 : 0.313 F-7 : 0.383 FC-6 : 0.348 FC-8 : 0.374 -ジャンクション･ボックス- 1-Duct用 : 0.261 2-Duct用 : 0.278 3-Duct用 : 0.296
Note on S9: 進相コンデンサ 電 工 普通作業員 (6KV／3KV 三相) 10 KVar 0.248 0.248 15 KVar 0.301 0.301 20 KVar 0.442 0.442 25 KVar 0.558 0.558 30 KVar 0.575 0.575 50 KVar 0.655 0.655 75 KVar 1.13 1.13 100 KVar 1.26 1.26 150 KVar 1.59 1.59 200 KVar 1.78 1.78 直列リアクトル (6KV／3KV 三相) 3 KVar 0.629 0.629 4.5 KVar 0.682 0.682 6 KVar 0.823 0.823 9 KVar 0.911 0.911 12 KVar 0.973 0.973
Note on W9: 支 線 (Stay) 電 工 普通作業員 22sqmm～ 30sqmm 0.548 0.235 38sqmm～ 45sqmm 0.670 0.261 55sqmm～ 70sqmm 0.757 0.296 90sqmm～110sqmm 0.843 0.339 135sqmm 1.070 0.461 (注) Ｙ支線の場合は、1.5倍とする。 水平支線の場合は、0.5倍とする。
Note on AA9: 自 火 報・防 排 煙 受信機(Ｐ型１級)/複合盤 感 知 器 5 回線 : 5.31 スポット形 定温式 : 0.133 6 回線 : 5.58 スポット形 差動式 : 0.133 8 回線 : 6.11 煙感知器 : 0.159 10 回線 : 6.64 分布形 １個用 : 0.416 12 回線 : 7.17 ２個用 : 0.681 15 回線 : 7.96 ３個用 : 0.912 20 回線 : 9.29 空気管(木造) : 0.027 25 回線 : 10.6 (ＲＣ) : 0.035 30 回線 : 11.9 差動スポット用試験器 35 回線 : 13.3 １個用 : 0.115 40 回線 : 14.6 ２個用 : 0.212 50 回線 : 17.3 ３個用 : 0.310 受信機(Ｐ型２級) 総合盤(露出/埋込) : 0.619 1 回線 : 2.39 (消火栓組込) : 0.496 5 回線 : 3.10 発信機 Ｐ形１級 : 0.283 副受信機 Ｐ形２級 : 0.177 5 回線 : 0.42 その他 10 回線 : 0.86 標 識 板 : 0.08 15 回線 : 1.30 電 鈴 : 0.124 20 回線 : 1.75 電磁レリーズ : 0.336 25 回線 : 2.15 30 回線 : 2.55 (注) 50回線以上は、下記による。 40 回線 : 3.40 P形1級 受信機：(3.80+0.27Ｌ) 50 回線 : 4.25 副受信機：(1.75+0.05Ｌ)
Note on AE9: ＨＩＤ 灯 投 光 器 300～ 400Ｗ : 1.430 700～1000Ｗ : 1.740 直 付 灯 200～ 250Ｗ : 0.304 300～ 400Ｗ : 0.348 700～1000Ｗ : 0.417 パイプペンダント 200～ 250Ｗ : 0.330 300～ 400Ｗ : 0.391 700～1000Ｗ : 0.470 埋 込 灯 200～ 250Ｗ : 0.357 300～ 400Ｗ : 0.409 灯具昇降装置(手動) 巻取り器 : 0.200 滑 車 : 0.080 ワイヤー : 0.020
Note on C10: 3KV、6KV 端末処理(プレハブ) 1C 3C 3C(耐塩) 14以下 0.11 0.19 0.20 38以下 0.21 0.35 0.41 60以下 0.31 0.52 0.62 100以下 0.39 0.65 0.78 150以下 0.52 0.87 1.04 200以下 0.60 1.00 1.20
Note on G10: -2V，-FB 3C- 0.017 5C- 0.020 7C- 0.027 10C- 0.034
Note on K10: 配管用炭素綱鋼管 GP/SGP 25A : 0.100 GP/SGP 32A : 0.124 GP/SGP 40A : 0.137 GP/SGP 50A : 0.161 GP/SGP 65A : 0.199 GP/SGP 80A : 0.261 GP/SGP 100A : 0.347 GP/SGP 125A : 0.410 GP/SGP 150A : 0.497
Note on S10: 銅 帯 銅 棒 電 線 (3x 25mm)x1 :0.088 4mmφ :0.097 8sqmm :0.036 (3x 25mm)x2 :0.176 5mmφ :0.097 14sqmm :0.042 (3x 50mm)x1 :0.137 6mmφ :0.097 22sqmm :0.042 (3x 50mm)x2 :0.274 7mmφ :0.097 38sqmm :0.063 (6x 50mm)x1 :0.239 8mmφ :0.097 60sqmm :0.082 (6x 50mm)x2 :0.478 9mmφ :0.097 100sqmm :0.082 (6x 75mm)x1 :0.274 10mmφ :0.124 150sqmm :0.140 (6x 75mm)x2 :0.548 11mmφ :0.124 200sqmm :0.140 (6x100mm)x1 :0.407 12mmφ :0.124 250sqmm :0.140 (6x100mm)x2 :0.814 鋼 材 類 平綱 25～50mm x3t :0.168 50mm x6t 以下 :0.195 Ｌ綱 30～50mm x3t :0.177 50mm x6t 以下 :0.195 フレームパイプ 32A :0.150 保 護 金 網 (／㎡) :0.177
Note on W10: 架 線 ＯＷ・ＯＣ・ＯＥ電線(１条１径間) 2.6mm 3.2mm 4.0mm 22sqmm 30sqmm 38sqmm 50sqmm 60sqmm 80sqmm 100sqmm 125sqmm 150sqmm 電 工 0.113 0.130 0.209 0.287 0.348 0.391 0.443 0.487 0.565 0.626 0.704 0.765 普通作業員 0.061 0.070 0.104 0.149 0.174 0.191 0.226 0.243 0.287 0.313 0.348 0.383 (注) 径間は、20～40ｍとする。
Note on AA10: 避 雷 針 工 事 突 針 : 2.70 導 線 : 0.122 (2.6/ 7) 0.160 (2.0/19) むね上導体 : 0.200 (2.6/ 7) : 0.262 (2.0/19) 接地埋設標 : 0.113 (埋設標) : 0.4 (測定) 測定端子箱 : 0.250 (1､2端子) : 0.440 (3､4端子) : 0.600 (5､6端子)
Note on AE10: 白 熱 灯 コードペンダント : 0.120 パイプペンダント : 0.144 チェンペンダント : 0.144 シーリングライト : 0.153 埋 込 灯 : 0.209 ブラケットライト : 0.130 レセプタクル : 0.087
Note on G11: ＭＶＶＳ，ＨＭＶＶＳ 0.5 sqmm-1C 0.013 0.5 sqmm-2C 0.015 0.5 sqmm-3C 0.016 0.75sqmm-2C 0.016 0.75sqmm-3C 0.017
Note on K11: 合成樹脂製可とう電線管 PF16 CD16 : 0.031 PF22 CD22 : 0.041 PF28 CD28 : 0.052
Note on O11: 位置ボックス Outlet-Box : 0.10 Concrete-Box : 0.12 Switch-Box : 0.10 Elbow : 0.05 安増Junction-Box : 0.20 耐圧Junction-Box : 0.20 Sealing Fitting : 0.15 Drain Fitting : 0.15
Note on S11: ＭＣＣＢ， ＭＳ， Ｍｃｔｔ 1P 2P 3P 4P 30 AF 0.211 0.264 0.387 0.503 50 AF 0.302 0.380 0.558 0.725 100 AF 0.526 0.708 0.920 225 AF 0.741 1.040 1.352 400 AF 0.894 1.260 1.638
Note on C12: 600V ＦＰ 1C 2C 3C 4C 1.2mm : 0.012 0.015 0.017 0.021 1.6mm : 0.013 0.017 0.020 0.024 2.0mm : 0.015 0.020 0.024 0.030 2.6mm : 0.019 0.025 0.030 0.037 2 : 0.011 0.017 0.020 0.024 3.5 : 0.015 0.020 0.024 0.030 5.5 : 0.019 0.025 0.030 0.037 8 : 0.021 0.027 0.035 0.042 14 : 0.026 0.035 0.043 0.052 22 : 0.033 0.045 0.056 0.067 30 : 0.038 0.052 0.064 0.077 38 : 0.045 0.059 0.074 0.089 50 : 0.053 0.071 0.089 0.106 60 : 0.058 0.078 0.098 0.118 80 : 0.068 0.090 0.113 0.136 100 : 0.080 0.108 0.134 0.161 125 : 0.090 0.121 0.150 0.181 150 : 0.099 0.131 0.165 0.198 200 : 0.122 0.163 0.204 0.245
Note on S12: 制 御 盤 負荷／回路 2.2 KW以下 : 1.59 3.7 KW以下 : 1.77 5.5 KW以下 : 1.86 7.5 KW以下 : 1.95 11.0 KW以下 : 2.12 15.0 KW以下 : 2.30 22.0 KW以下 : 2.57 30.0 KW以下 : 2.92 37.0 KW以下 : 3.10 45.0 KW以下 : 3.19 55.0 KW以下 : 3.27
Note on W12: 接 地 工 事 銅 板 式 電 工 普通作業員 接地銅板 900x900x1.5t : 0.153 3.58 500x500x1.5t : 0.826 1.20 500x250x1.5t : 0.609 1.03 打 込 式 連 接 棒 単 独 打込 : 0.183 ２連結 打込 : 0.287 ３連結 打込 : 0.383 接地埋設標(埋設標) : 0.113 (測 定) : 0.400 測定端子箱(1､2端子) : 0.250 (3､4端子) : 0.440 (5､6端子) : 0.600
Note on AE12: 端 子 盤 Pr. 取付のみ 結線含む 10/ 10 0.154 0.513 20/ 20 0.191 0.637 30/ 30 0.226 0.752 40/ 40 0.292 0.973 60/ 60 0.354 1.18 80/ 80 0.417 1.39 100/100 0.477 1.59 120/120 0.558 1.86 150/150 0.651 2.17 200/200 0.771 2.57 250/250 0.93 3.10 300/300 1.128 3.76 集 合 保 安 器 函 5 Pr 0.104 0.345 10 Pr 0.135 0.451 20 Pr 0.165 0.549 30 Pr 0.186 0.619
Note on C13: 600V ＨＰ/ ＡＥ 0.65mm 0.9mm 1.2mm 2C 0.013 0.014 0.015 3C 0.014 0.016 0.017 4C 0.014 0.017 0.018 5C 0.015 0.019 0.020 6C 0.015 0.019 0.020 7C 0.016 0.020 0.022 5Pr 0.017 0.022 0.027 10Pr 0.020 0.025 0.031 15Pr 0.022 0.028 0.034 20Pr 0.024 0.031 0.039 25Pr 0.027 0.035 0.043 30Pr 0.029 0.037 0.046 50Pr 0.039 0.050 0.062 100Pr 0.064 0.083 0.103 150Pr 0.083 0.108 0.133 200Pr 0.095 0.123 0.151
Note on G13: バス・ダクト ｱﾙﾐ-ｱﾙﾐ,ｱﾙﾐ-鉄 銅-鉄 絶縁バスダクト ３線式 ４線式 ３線式 ４線式 200 A 0.261 0.313 0.287 0.344 400 A 0.348 0.417 0.383 0.459 600 A 0.435 0.522 0.479 0.574 800 A 0.565 0.678 0.622 0.746 1000 A 0.739 0.887 0.813 0.876 1200 A 0.913 1.10 1.004 1.21 1500 A 1.09 1.30 1.199 1.43 2000 A 1.30 1.55 1.43 1.705
Note on K13: プルボックス 150×150×100mm : 0.20 200×200×100mm : 0.25 250×250×100mm : 0.30 300×300×200mm : 0.40 350×350×200mm : 0.45 400×400×200mm : 0.50 450×450×200mm : 0.55 500×500×300mm : 0.65 550×550×300mm : 0.70 600×600×300mm : 0.75 650×650×300mm : 0.80 700×700×300mm : 0.85 800×800×400mm : 1.00 (縦cm+横cm+高さcm)×0.005
Note on S13: 電動機 結 線 7.5 KW以下 : 0.174 11.0 KW以上 : 0.348 低圧コンデンサ : 0.261 水位電極結線 : 0.20
Note on AE13: 表 示 器 表示盤 2窓用 : 0.168 3窓用 : 0.257 4窓用 : 0.336 5窓用 : 0.416 6窓用 : 0.504 7窓用 : 0.593 8窓用 : 0.673 9窓用 : 0.761 10窓用 : 0.850 12窓用 : 1.02 14窓用 : 1.19 16窓用 : 1.35 18窓用 : 1.53 20窓用 : 1.70 25窓用 : 2.10 30窓用 : 2.50

## S4
△ | No. |  |  | 自立盤入力例 |  |  |  |  | 企業名-1を入力してください。 | [17 empty] | Date : | 2020-09-18 22:56 |  |  | Help
[9 empty] | 企業名-2を入力してください。 | [17 empty] | TELEPHONE: | 0nn-nnnn-nnnn
| E-mail； | [7 empty] | 企業または現場住所を入力してください。 | [17 empty] | FACSIMILE: | 0nn-nnnn-nnnn |  |  | 戻 る | 受変電設備
| 1 | 物件名を入力 してください。 | [5 empty] | 機器名称 | [12 empty] | 耐震措置計算書 (矩形断面) | [6 empty] | 整理番号 E-001 |  |  | 戻 る | 発電機設備
| 2 | [6 empty] | 設置場所 |  |  |  |  | 機器の重要度 |  |  |  |  | 重 要
| 3 | [29 empty] | 自立例
| 4 | [29 empty] | 自立盤
| 5 | [29 empty] | RC壁例
| 6 | [29 empty] | RC壁盤
| 7 | [29 empty] | LGS例
| 8 | [29 empty] | LGS盤
9
| 10 |  |  |  |  | 2.941[KN]
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 21 |  | G: | 機器重心位置
| 22 |  | Wt: | 機器質量
| 23 |  | Hg: | 据付面より機器重心までの高さ
| 24 |  | L1,L2: | 検討する方向からみたボルトスパン | [9 empty] | 機 器 寸 法 | [8 empty] | 機器質量 |  | 機 器 重心高さ |  | ボルト中心から機器 重心までの水平距離
| 25 |  | L1g,L2g: | 検討する方向からみたボルト中心から
| 26 |  |  | 機器重心までの距離 | [9 empty] | W |  |  |  | D |  |  | H |  | Wt |  | Hg |  | L1g(長辺) |  | L2g(短辺)
| 27 |  | n: | ボルトの総本数 | [9 empty] | 700 |  | [mm] |  | 450 |  | [mm] | 1700 | [mm] | 300 | [Kg] | 1000 | [mm] | 325 | [mm] | 200 | [mm]
| 28 |  | n1,n2: | 機器転倒を考えた場合の引張りを受け | [9 empty] | ボルト・スパン | [8 empty] | 片側ボルト本数 | [5 empty] | ボルト合計
| 29 |  |  | る片側のボルト本数 | [9 empty] | 長辺方向 L1 | [5 empty] | 短辺方向 L2 |  |  | 長辺方向 n1 |  |  | 短辺方向 n2 |  |  | n(本)
| 30 | [8 empty] | 設計用標準震度： | 1.5 |  |  | 650 |  |  |  | [mm] |  | 400 |  | [mm] | 2 |  |  | 2 |  |  | 4
| 31 | [8 empty] | 地 域 係 数： | 1
32
| 33 | 設計用標準震度 Ｋs | [6 empty] | 地域 係数 Ｚ | 設計用震度 |  |  |  | 設計用地震力 | [6 empty] | あと施工ケミカルアンカボルト
| 34 |  |  | Ｓ | Ａ |  |  | Ｂ |  | 水平震度 |  | 鉛直震度 |  | 水平地震力 |  |  |  | 鉛直地震力 |  |  | 材質 |  | サイズ |  | 有効断面積 A |  | 短期許容 引 張 応力度 (ｆt) |  | 短期許容 せん断 応力度 (ｆs)
| 35 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Fh[Kgf] |  |  |  | Fv[Kgf]
[21 empty] | SUS |  | M | 12 | 0.82561 | cm2
| 36 | 上層階､屋上 |  | 2 | 1.5 |  |  | 1 | 0.9
|  | 及び塔屋 | [7 empty] | Kh= | 1.5 | Kv= | 0.75 | Fh | =450 |  |  | Fv | =225 |  | 短期許容引抜荷重 Ｔａ： |  |  |  | 920 | Kgf
| 37 | 中間階 |  | 1.5 | 1 |  |  | 0.6 | 0.8
[10 empty] | Kh=Ks・Z |  | Kv=Kh・0.5 |  | Fh=Kh・Wt |  |  |  | Fv=Kv・Wt |  |  | 条件 埋込長さ:90mm、穿孔径:14.5mm ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ：120～200mm | [5 empty] | 1800 | Kgf /cm2 | 1350 | Kgf /cm2
| 38 | 地階及び１階 |  | 1 | 0.6 |  |  | 0.4 | 0.7
39
| 40 | ボルト引抜力 Rb[Kgf] | [8 empty] | ボルト引張応力 σ[Kgf/cm2] | [11 empty] | ボルトせん断応力 τ[Kgf/cm2]
| 41 |  | Fh・Hg－(Wt－Fv)・L2g | [10 empty] | Rb |  |  | 0.1 | [7 empty] | Fh |  | 450
| 42 | [5 empty] | L2・n1 | [6 empty] | A |  |  | 0.82561 | [7 empty] | n･A |  | 4×0.8256105494712
| 43 |  | 450× | 1000－( |  |  | 300－ |  | 225) | ×200 |  |  |  | 658.5429 |  |  |  | 6.458［KN］ | [6 empty] | 90.8 |  | 0.89［KN］
| 44 | [5 empty] | 400×2
| 45 |  | 543.75
46
| 47 | 強度判定 |  | Rb＝ | 543.7≦Ta:920 | [5 empty] | 強度判定 |  | σ＝ |  |  | 658.5≦ft:1800 | [6 empty] | 強度判定 |  | τ＝ | 90.8≦fs:1350
| 48 | [5 empty] | 判定: | 合格 | [8 empty] | 判定: | 合格 | [7 empty] | 判定: | 合格
49
50
| 51 | 安 全 率 ＳfRb | [9 empty] | 安 全 率 Ｓfσ | [10 empty] | 安 全 率 Ｓfτ
| 52 |  |  | Ta |  |  | 920 | [6 empty] | ft |  |  | 1800 | [7 empty] | fs |  | 1350
| 53 |  |  | Rb |  |  | 543.7 | [6 empty] | σ |  |  | 658.6 | [7 empty] | τ |  | 90.8
| 54 | [5 empty] | 1.6(倍) | [9 empty] | 2.7(倍) | [9 empty] | 14.8(倍)
ESE Service
△ | No. | [7 empty] | 企業名-1を入力してください。 | [17 empty] | Date : | 2020-09-18 22:56
[8 empty] | 特定建設工事共同企業体 | 企業名-2を入力してください。 | [17 empty] | TELEPHONE: | 0nn-nnnn-nnnn
| E-mail； | [7 empty] | 企業または現場住所を入力してください。 | [17 empty] | FACSIMILE: | 0nn-nnnn-nnnn
| 1 | 物件名を入力 してください。 | [5 empty] | 機器名称 | [12 empty] | 耐震措置計算書 (矩形断面) | [6 empty] | 整理番号 E-001 |  |  | 戻る
| 2 | [6 empty] | 設置場所 |  |  |  |  | 機器の重要度 |  |  |  |  | 重 要
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 21 |  | G: | 機器重心位置
| 22 |  | Wt: | 機器質量
| 23 |  | Hg: | 据付面より機器重心までの高さ
| 24 |  | L1,L2: | 検討する方向からみたボルトスパン | [9 empty] | 機 器 寸 法 | [8 empty] | 機器質量 |  | 機 器 重心高さ |  | ボルト中心から機器 重心までの水平距離
| 25 |  | L1g,L2g: | 検討する方向からみたボルト中心から
| 26 |  |  | 機器重心までの距離 | [9 empty] | W |  |  |  | D |  |  | H |  | Wt |  | Hg |  | L1g(長辺) |  | L2g(短辺)
| 27 |  | n: | ボルトの総本数
| 28 |  | n1,n2: | 機器転倒を考えた場合の引張りを受け | [9 empty] | ボルト・スパン | [8 empty] | 片側ボルト本数 | [5 empty] | ボルト合計
| 29 |  |  | る片側のボルト本数 | [9 empty] | 長辺方向 L1 | [5 empty] | 短辺方向 L2 |  |  | 長辺方向 n1 |  |  | 短辺方向 n2 |  |  | n(本)
| 30 | [8 empty] | 設計用標準震度：
| 31 | [8 empty] | 地 域 係 数：
32
| 33 | 設計用標準震度 Ｋs | [6 empty] | 地域 係数 Ｚ | 設計用震度 |  |  |  | 設計用地震力 | [6 empty] | あと施工ケミカルアンカボルト
| 34 |  |  | Ｓ | Ａ |  |  | Ｂ |  | 水平震度 |  | 鉛直震度 |  | 水平地震力 |  |  |  | 鉛直地震力 |  |  | 材質 |  | サイズ |  | 有効断面積 A |  | 短期許容 引 張 応力度 (ｆt) |  | 短期許容 せん断 応力度 (ｆs)
| 35 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Fh[Kgf] |  |  |  | Fv[Kgf]
cm2
| 36 | 上層階､屋上 |  | 2 | 1.5 |  |  | 1 | 0.9
|  | 及び塔屋 | [7 empty] | Kh= |  | Kv= |  | Fh |  |  |  | Fv |  |  | 短期許容引抜荷重 Ｔａ： |  |  |  |  | Kgf
| 37 | 中間階 |  | 1.5 | 1 |  |  | 0.6 | 0.8
[10 empty] | Kh=Ks・Z |  | Kv=Kh・0.5 |  | Fh=Kh・Wt |  |  |  | Fv=Kv・Wt | [9 empty] | Kgf /cm2 |  | Kgf /cm2
| 38 | 地階及び１階 |  | 1 | 0.6 |  |  | 0.4 | 0.7
39
| 40 | ボルト引抜力 Rb[Kgf] | [8 empty] | ボルト引張応力 σ[Kgf/cm2] | [11 empty] | ボルトせん断応力 τ[Kgf/cm2]
| 41 |  | Fh・Hg－(Wt－Fv)・L2g | [10 empty] | Rb | [10 empty] | Fh
| 42 | [5 empty] | L2・n1 | [6 empty] | A | [10 empty] | n･A
43
44
45
46
| 47 | 強度判定 |  | Rb＝ | [6 empty] | 強度判定 |  | σ＝ | [9 empty] | 強度判定 |  | τ＝
| 48 | [5 empty] | 判定: | [9 empty] | 判定: | [8 empty] | 判定:
49
50
| 51 | 安 全 率 ＳfRb | [9 empty] | 安 全 率 Ｓfσ | [10 empty] | 安 全 率 Ｓfτ
| 52 |  |  | Ta | [9 empty] | ft | [10 empty] | fs
| 53 |  |  | Rb | [9 empty] | σ | [10 empty] | τ
54
ESE Service
△ | No. |  |  | RC壁掛盤入力例 |  |  |  |  | 企業名-1を入力してください。 | [17 empty] | Date : | 2020-09-18 22:56
[9 empty] | 企業名-2を入力してください。 | [17 empty] | TELEPHONE: | 0nn-nnnn-nnnn
| E-mail； | [7 empty] | 企業または現場住所を入力してください。 | [17 empty] | FACSIMILE: | 0nn-nnnn-nnnn
| 1 | 物件名を入力 してください。 |  |  |  |  | 機器名称 | [13 empty] | 耐震措置計算書 (ＲＣ壁面取付) | [6 empty] | 整理番号 E-002 |  |  | 戻る
| 2 | [5 empty] | 設置場所 |  |  |  |  | 機器の重要度 |  |  |  |  | 重 要
3
| 4 | 計算式は、下記による。
| 5 | 国土交通省国土技術政策総合研究所
| 6 | 独立行政法人 建築研究所
| 7 | 建築設備耐震設計・施工指針2005年版
| 8 | ｢第２章 各部の設計－2.1 アンカボルト｣
9
10
11
12
13
| 14 | 計算基礎条件入力
| 15 | 設計用標準震度 |  |  |  |  | Ks＝ | 2 | [下表参照]
| 16 | 地 域 係 数 |  |  |  |  | Z＝ | 1 | [下表参照] | [11 empty] | 2.353[KN]
17
18
19
20
| 21 |  | L1: | 水平方向のアンカボルト・スパン
| 22 |  | L2: | 鉛直方向のアンカボルト・スパン
| 23 | [11 empty] | 機 器 寸 法 | [9 empty] | 機器質量 |  | 重心までの 水平距離 |  | 重心までの 鉛直距離 |  | 壁面から 重心までの 距離
| 24 |  | L1g: | 重心までの水平距離
| 25 |  | L2g: | 重心までの鉛直距離
| 26 |  | L3g: | 壁面から重心までの距離 | [8 empty] | W |  |  |  | D |  |  |  | H |  | Wt |  | L1g |  | L2g |  | L3g
| 27 | [11 empty] | 800 |  |  |  | 250 |  |  |  | 1300 |  | 240 | [Kg] | 350 | [mm] | 550 | [mm] | 100 | [mm]
| 28 |  | n: | アンカボルトの総本数 | [8 empty] | ボルト・スパン | [9 empty] | 片側ボルト本数 | [5 empty] | ボルト合計
| 29 |  | nH: | 上下面のアンカボルトの片側の本数 | [8 empty] | 水平方向 L1 | [6 empty] | 鉛直方向 L2 |  |  | 上下方向 nH |  |  | 鉛直方向 nV |  |  | n(本)
| 30 |  | nV: | 左右面のアンカボルトの片側の本数 | [8 empty] | 700 |  |  |  |  | [mm] |  | 1200 |  | [mm] | 2 |  |  | 2 |  |  | 4
31
| 32 | 設計用標準震度 Ｋs | [5 empty] | 地域 係数 Ｚ | 設計用震度 |  |  |  | 設計用地震力 | [7 empty] | あと施工ＩＴハンガー
| 33 |  |  | Ｓ | Ａ |  | Ｂ |  | 水平震度 |  | 鉛直震度 |  | 水平地震力 |  |  |  | 鉛直地震力 |  |  |  | 材質 |  | サイズ [mm] |  | 有効断面積 A |  | 短期許容 引 張 応力度 (ｆt) |  | 短期許容 せん断 応力度 (ｆs)
| 34 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | FH[Kgf] |  |  |  | FV[Kgf]
[21 empty] | SUS |  | M | 8 | 36.6938 | mm2
| 35 | 上層階､屋上 |  | 2 | 1.5 |  | 1 | 0.9
|  | 及び塔屋 | [6 empty] | KH= | 2 | KV= | 1 | FH= |  | 480 |  | FV= |  | 240 |  | 短期許容引抜荷重 Ｔａ： |  |  |  | 1421.85 | Kgf
| 36 | 中間階 |  | 1.5 | 1 |  | 0.6 | 0.8
[9 empty] | KH=Ks・Z |  | KV=KH・0.5 |  | FH=KH・Wt |  |  |  | FV=KV・Wt |  |  |  | サンコーテクノ株式会社 カスタマーテクノ センタ技術管理部発行 ts=380[N/sqmm] | [5 empty] | 1800 | Kgf /cm2 | 1350 | Kgf /cm2
| 37 | 地階及び１階 |  | 1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.7
38
| 39 | ボルト引抜力 Rb[Kgf] | [10 empty] | ボルトせん断力τ[Kgf] | [10 empty] | 強 度 判 定
| 40 |  |  | FH・L3g |  |  | (Wt+FV)・L3g | [16 empty] | 1.ボルト引抜力 Rb[Kgf]
| 41 | [23 empty] | Rb2: | 150 |  | ≦ Ta：1421
| 42 |  |  | 480 | × 100 |  | (240＋240) × 100 | [20 empty] | 安全率 ＳfRb（Ta/Rb)= | 9.479
| 43 |  |  | 700 × 2 |  |  |  | 1200 × 2 | [9 empty] | 480 | 2 | ＋ |  | (240＋240) | 2 |  | Rb≦Ta で 合格
| 44 |  |  | 54.2857 |  |  | 0.532［KN］ | [11 empty] | 4 × 36.693
| 45 | [14 empty] | 462.4913 |  |  |  | 4.535［KN］ |  |  |  | 2.ボルト引張応力 σ[Kgf/cm2]
| 46 | [24 empty] | σ:Rb/A= | 408.7884 |  | ft=1800
| 47 |  |  | Fh・(L2－L2g) |  |  |  | (Wt+FV)・L3g | [19 empty] | 安全率 Ｓfσ（ft/σ)= | 4.403
| 48 | [23 empty] | σ≦ft で 合格
| 49 |  |  | 480 × (1200－550) |  |  |  |  | (240+240) × 100
| 50 |  |  | 1200×2 |  |  |  |  | 1200 × 2 | [14 empty] | 3.ボルトせん断応力 τ[Kgf/cm2]
| 51 |  |  | 150 |  |  | 1.47［KN］ | [17 empty] | τ: | 462.4913 |  | fs: | 1350
| 52 | [26 empty] | 安全率 Ｓfτ（fs/τ)= | 2.918
| 53 |  | Ｒb1＜Ｒb2 より Ｒb=Ｒb2 とする。 | [21 empty] | τ≦fs で 合格
54
| 55 | [26 empty] | ESE Service
△ | No. | [7 empty] | 企業名-1を入力してください。 | [17 empty] | Date : | 2020-09-18 22:56
[9 empty] | 企業名-2を入力してください。 | [17 empty] | TELEPHONE: | 0nn-nnnn-nnnn
| E-mail； | [7 empty] | 企業または現場住所を入力してください。 | [17 empty] | FACSIMILE: | 0nn-nnnn-nnnn
| 1 | 物件名を入力 してください。 |  |  |  |  | 機器名称 | [13 empty] | 耐震措置計算書 (ＲＣ壁面取付) | [6 empty] | 整理番号 E-002 |  |  | 戻る
| 2 | [5 empty] | 設置場所 |  |  |  |  | 機器の重要度 |  |  |  |  | 重 要
3
| 4 | 計算式は、下記による。
| 5 | 国土交通省国土技術政策総合研究所
| 6 | 独立行政法人 建築研究所
| 7 | 建築設備耐震設計・施工指針2005年版
| 8 | ｢第２章 各部の設計－2.1 アンカボルト｣
9
10
11
12
13
| 14 | 計算基礎条件入力
| 15 | 設計用標準震度 |  |  |  |  | Ks＝ |  | [下表参照]
| 16 | 地 域 係 数 |  |  |  |  | Z＝ |  | [下表参照]
17
18
19
20
| 21 |  | L1: | 水平方向のアンカボルト・スパン
| 22 |  | L2: | 鉛直方向のアンカボルト・スパン
| 23 | [11 empty] | 機 器 寸 法 | [9 empty] | 機器質量 |  | 重心までの 水平距離 |  | 重心までの 鉛直距離 |  | 壁面から 重心までの 距離
| 24 |  | L1g: | 重心までの水平距離
| 25 |  | L2g: | 重心までの鉛直距離
| 26 |  | L3g: | 壁面から重心までの距離 | [8 empty] | W |  |  |  | D |  |  |  | H |  | Wt |  | L1g |  | L2g |  | L3g
27
| 28 |  | n: | アンカボルトの総本数 | [8 empty] | ボルト・スパン | [9 empty] | 片側ボルト本数 | [5 empty] | ボルト合計
| 29 |  | nH: | 上下面のアンカボルトの片側の本数 | [8 empty] | 水平方向 L1 | [6 empty] | 鉛直方向 L2 |  |  | 上下方向 nH |  |  | 鉛直方向 nV |  |  | n(本)
| 30 |  | nV: | 左右面のアンカボルトの片側の本数
31
| 32 | 設計用標準震度 Ｋs | [5 empty] | 地域 係数 Ｚ | 設計用震度 |  |  |  | 設計用地震力 | [7 empty] | あと施工ＩＴハンガー
| 33 |  |  | Ｓ | Ａ |  | Ｂ |  | 水平震度 |  | 鉛直震度 |  | 水平地震力 |  |  |  | 鉛直地震力 |  |  |  | 材質 |  | サイズ [mm] |  | 有効断面積 A |  | 短期許容 引 張 応力度 (ｆt) |  | 短期許容 せん断 応力度 (ｆs)
| 34 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | FH[Kgf] |  |  |  | FV[Kgf]
mm2
| 35 | 上層階､屋上 |  | 2 | 1.5 |  | 1 | 0.9
|  | 及び塔屋 | [6 empty] | KH= |  | KV= |  | FH= |  |  |  | FV= |  |  |  | 短期許容引抜荷重 Ｔａ： |  |  |  |  | Kgf
| 36 | 中間階 |  | 1.5 | 1 |  | 0.6 | 0.8
[9 empty] | KH=Ks・Z |  | KV=KH・0.5 |  | FH=KH・Wt |  |  |  | FV=KV・Wt | [10 empty] | Kgf /cm2 |  | Kgf /cm2
| 37 | 地階及び１階 |  | 1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.7
38
| 39 | ボルト引抜力 Rb[Kgf] | [10 empty] | ボルトせん断力τ[Kgf] | [10 empty] | 強 度 判 定
| 40 |  |  | FH・L3g |  |  | (Wt+FV)・L3g
41
42
43
44
45
46
| 47 |  |  | Fh・(L2－L2g) |  |  |  | (Wt+FV)・L3g
48
49
50
51
52
53
54
| 55 | [26 empty] | ESE Service
△ | No. |  |  | LGS壁掛盤入力例 |  |  |  |  | 企業名-1を入力してください。 | [17 empty] | Date : | 2020-09-18 22:56
[9 empty] | 企業名-2を入力してください。 | [17 empty] | TELEPHONE: | 0nn-nnnn-nnnn
| E-mail； | [7 empty] | 企業または現場住所を入力してください。 | [17 empty] | FACSIMILE: | 0nn-nnnn-nnnn
| 1 | 耐震措置計算書 (ＬＧＳ壁面取付)-1/2 | [6 empty] | 物件名を入力 してください。 | [6 empty] | 機器名称 | [11 empty] | 整理番号 E-003 |  |  | 戻る
| 2 | [14 empty] | 設置場所 | [7 empty] | 重要度 |  | 普 通
3
| 4 | 耐震措置計算書-[1/2]
| 5 | ボルト引抜力、引張応力、せん断応力
6
| 7 | 計算式は、下記による。
| 8 | 国土交通省国土技術政策総合研究所
| 9 | 独立行政法人 建築研究所
| 10 | 建築設備耐震設計・施工指針2005年版
| 11 | ｢第２章 各部の設計－2.1 アンカボルト｣
12
13
| 14 | 計算基礎条件入力
| 15 | 設計用標準震度 |  |  |  |  | Ks＝ | 1.5 | [下表参照]
| 16 | 地 域 係 数 |  |  |  |  | Z＝ | 1 | [下表参照] | [11 empty] | 2.451[KN]
17
18
19
20
| 21 |  | L1: | 水平方向のアンカボルト・スパン
| 22 |  | L2: | 鉛直方向のアンカボルト・スパン
| 23 | [11 empty] | 機 器 寸 法 | [9 empty] | 機器質量 |  | 重心までの 水平距離 |  | 重心までの 鉛直距離 |  | 壁面から 重心までの 距離
| 24 |  | L1g: | 重心までの水平距離
| 25 |  | L2g: | 重心までの鉛直距離
| 26 |  | L3g: | 壁面から重心までの距離 | [8 empty] | W |  |  |  | D |  |  |  | H |  | Wt |  | L1g |  | L2g |  | L3g
| 27 | [11 empty] | 600 |  |  |  | 180 |  |  |  | 1500 |  | 250 | [Kg] | 275 | [mm] | 725 | [mm] | 80 | [mm]
| 28 |  | n: | アンカボルトの総本数 | [8 empty] | ボルト・スパン | [9 empty] | 片側ボルト本数 | [5 empty] | ボルト合計
| 29 |  | nH: | 上下面のアンカボルトの片側の本数 | [8 empty] | 水平方向 L1 | [6 empty] | 鉛直方向 L2 |  |  | 上下方向 nH |  |  | 鉛直方向 nV |  |  | n(本)
| 30 |  | nV: | 左右面のアンカボルトの片側の本数 | [8 empty] | 550 |  |  |  |  | [mm] |  | 1450 |  | [mm] | 2 |  |  | 2 |  |  | 4
31
| 32 | 設計用標準震度 Ｋs | [5 empty] | 地域 係数 Ｚ | 設計用震度 |  |  |  | 設計用地震力 | [7 empty] | あと施工ＩＴハンガー
| 33 |  |  | Ｓ | Ａ |  | Ｂ |  | 水平震度 |  | 鉛直震度 |  | 水平地震力 |  |  |  | 鉛直地震力 |  |  |  | 材質 |  | サイズ [mm] |  | 有効断面積 A |  | 短期許容 引 張 応力度 (ｆt) |  | 短期許容 せん断 応力度 (ｆs)
| 34 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | FH[Kgf] |  |  |  | FV[Kgf]
[21 empty] | SUS |  | M | 6 | 20.6403 | mm2
| 35 | 上層階､屋上 |  | 2 | 1.5 |  | 1 | 0.9
|  | 及び塔屋 | [6 empty] | KH= | 1.5 | KV= | 0.75 | FH= |  | 375 |  | FV= |  | 187.5 |  | 短期許容引抜荷重 Ｔａ： |  |  |  | 799.79 | Kgf
| 36 | 中間階 |  | 1.5 | 1 |  | 0.6 | 0.8
[9 empty] | KH=Ks・Z |  | KV=KH・0.5 |  | FH=KH・Wt |  |  |  | FV=KV・Wt |  |  |  | サンコーテクノ株式会社 カスタマーテクノ センタ技術管理部発行 ts=380[N/sqmm] | [5 empty] | 1800 | Kgf /cm2 | 1350 | Kgf /cm2
| 37 | 地階及び１階 |  | 1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.7
38
| 39 | ボルト引抜力 Rb[Kgf] | [10 empty] | ボルトせん断力τ[Kgf] | [10 empty] | 強 度 判 定
| 40 |  |  | FH・L3g |  |  | (Wt+FV)・L3g | [16 empty] | 1.ボルト引抜力 Rb[Kgf]
| 41 | [23 empty] | Rb2: | 105.81 |  | ≦ Ta：799
| 42 |  |  | 375 | × 80 |  | (250＋187.5) × 80 | [20 empty] | 安全率 ＳfRb（Ta/Rb)= | 7.5587
| 43 |  |  | 550 × 2 |  |  |  | 1450 × 2 | [9 empty] | 375 | 2 | ＋ |  | (250＋187.5) | 2 |  | Rb≦Ta で 合格
| 44 |  |  | 39.3417 |  |  | 0.385［KN］ | [11 empty] | 4 × 20.64
| 45 | [14 empty] | 697.9338 |  |  |  | 6.844［KN］ |  |  |  | 2.ボルト引張応力 σ[Kgf/cm2]
| 46 | [24 empty] | σ:Rb/A= | 512.6388 |  | ft=1800
| 47 |  |  | Fh・(L2－L2g) |  |  |  | (Wt+FV)・L3g | [19 empty] | 安全率 Ｓfσ（ft/σ)= | 3.511
| 48 | [23 empty] | σ≦ft で 合格
| 49 |  |  | 375 × (1450－725) |  |  |  |  | (250+187.5) × 80
| 50 |  |  | 1450×2 |  |  |  |  | 1450 × 2 | [14 empty] | 3.ボルトせん断応力 τ[Kgf/cm2]
| 51 |  |  | 105.819 |  |  | 1.037［KN］ | [17 empty] | τ: | 697.9338 |  | fs: | 1350
| 52 | [26 empty] | 安全率 Ｓfτ（fs/τ)= | 1.934
| 53 |  | Ｒb1＜Ｒb2 より Ｒb=Ｒb2 とする。 | [21 empty] | τ≦fs で 合格
54
| 55 | [26 empty] | ESE Service
△
| 1 | 耐震措置計算書 (ＬＧＳ壁面取付)-2/2 | [6 empty] | 物件名を入力 してください。 | [6 empty] | 機器名称 | [11 empty] | 整理番号 E-001
| 2 | [14 empty] | 設置場所 | [7 empty] | 重要度 |  | 普 通
| 3 | 耐震措置計算書-[2/2]
| 4 | 曲げモーメント、軸力、応力度計算
| 5 | Ｙ方向の計算（Ｘ方向は、ボードにより
| 6 | 拘束されているものとする）
| 7 | 計算式は、下記による。
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| 19 | Mt1 | ：スタッド荷重による
| 20 |  | Ｙ方向曲げモーメント[Kg-m]
| 21 | MB | ：ボード荷重による
| 22 |  | Ｙ方向曲げモーメント[Kg-m]
| 23 | Pt1 | ：スタッドの軸力[Kg]
| 24 | PB | ：ボードの軸力[Kg]
25
| 26 | [9 empty] | 機 器 寸 法 | [9 empty] | 機器質量 |  | ＬＧＳ断面性能 |  |  | 製造業者名( )
| 27 | [21 empty] | 名 称 |  |  | 角スタッド
| 28 | [9 empty] | W |  | D |  |  |  | H |  |  |  | Wt |  | 寸 法 |  |  | 60×40×0.6mm
| 29 | σ | ：応力度 | [7 empty] | 600 |  | 180 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 250 | [Kg] | 断面係数 |  |  | ZY | cm3 |  | 1.22
| 30 | ∑M | ：Mt＋MB1＋MB2＋・・・ | [19 empty] | 断 面 積 |  |  | A | cm2 |  | 0.89
| 31 | ∑P | ：Pt＋PB1＋PB2＋・・・ | [7 empty] | 盤取付 天端 FL＋mm | [6 empty] | Ht |  | 1900 |  | [mm] | 取付間隔 |  |  | WLGS | mm |  | 450
| 32 | ZY | ：スタッドの断面係数[ｃｍ3] | [7 empty] | 盤重心 位置 FL＋mm | [6 empty] | LW1 |  | 1150 |  | [mm] | 許容曲げ応力度 |  |  | fb | Kgf／cm2 |  | 1400
| 33 | A | ：スタッドの断 面 積[ｃｍ2] | [7 empty] | ＬＧＳ取付高さ FL＋mm | [6 empty] | LW |  | 4500 |  | [mm] | 許容圧縮応力度 |  |  | fc | Kgf／cm2 |  | 1400
| 34 | fb | ：スタッドの許容曲げ応力度[Kgf／mm2] | [7 empty] | ＬＧＳ上部 高さ mm | [6 empty] | LW2 |  | 3350 |  | [mm]
| 35 | fc | ：スタッドの許容圧縮応力度[Kgf／mm2] | [19 empty] | ボード断面性能 |  |  | 製造業者名(吉野石膏)
| 36 | 設計用震度 | [8 empty] | 設計用地震力 | [11 empty] | 名 称 |  |  | せっこうボード(GB-R)
| 37 | 水平震度 |  |  |  |  | 鉛直震度 |  |  |  | 水平地震力 | [5 empty] | 鉛直地震力 | [5 empty] | 寸 法
| 38 | [9 empty] | FH[Kgf] | [5 empty] | FV[Kgf] | [5 empty] | 12.5mm-単位質量 |  |  | WB1 | Kg／ｍ2 |  | 11.3 | 1
| 39 | KH= | 1.5 | KH=Ks・Z |  |  | KV= | 0.75 | KV=KH・0.5 |  | FH= | 375 | FH=KH・Wt |  |  |  | FV= |  | 187.5 |  | FV=KV・Wt |  | 9.5mm-単位質量 |  |  | WB2 | Kg／ｍ2 |  | 8.5 | 1
| 40 | [21 empty] | -単位質量 |  |  | WB3 | Kg／ｍ2
41
42
| 43 |  |  | 450 × 375 |  |  |  | 1150 × 3350 | [6 empty] | 1 |  | 450
|  | Mt＝ |  |  |  |  | × |  |  |  |  | MB1＝ |  |  |  | × |  |  |  | × 11.3 × 4500^2 × 1 |  |  |  | ＝12.871 |  | [Kg-m]
| 44 |  |  | 600 |  |  |  | 4500 | [6 empty] | 8 |  | 1000
| 45 |  | ＝ | 240.781 |  |  | [Kg-m] | [7 empty] | 1 |  | 450
[12 empty] | MB2＝ |  |  |  | × |  |  |  | × 8.5 × 4500^2 × 1 |  |  |  | ＝9.682 |  | [Kg-m]
| 46 | [13 empty] | 8 |  | 1000
| 47 |  |  | 450
|  | Pt＝ |  |  | × (187.5＋250)
| 48 |  |  | 600
| 49 |  | ＝ | 328.125 |  |  | [Kgf]
50
| 51 | PB1＝ |  | 11.3 × 450 × 4500 × 10^-6 | [5 empty] | ＝22.882 [Kgf] | [5 empty] | ∑M＝Mt＋∑MBn＝ | [6 empty] | 263.334 |  | [Kg-m]
| 52 | PB2＝ |  | 8.5 × 450 × 4500 × 10^-6 | [5 empty] | ＝17.212 [Kgf] | [5 empty] | ∑Ｐ＝Ｐt＋∑ＰBn＝ | [6 empty] | 368.219 |  | [Kgf]
53
54
| 55 |  |  |  | 263.334 |  |  |  |  | 368.219
|  |  | σ／f＝ | [5 empty] | ＋ |  |  |  | ＝ |  | 0.449 |  |  |  | ＜1.5 となり合格です。
| 56 |  |  |  | 1.22 × 1400 |  |  |  |  | 0.89 × 1400
| 57 | [26 empty] | ESE Service
△ | No. | [7 empty] | 企業名-1を入力してください。 | [17 empty] | Date : | 2020-09-18 22:56
[9 empty] | 企業名-2を入力してください。 | [17 empty] | TELEPHONE: | 0nn-nnnn-nnnn
| E-mail； | [7 empty] | 企業または現場住所を入力してください。 | [17 empty] | FACSIMILE: | 0nn-nnnn-nnnn
| 1 | 耐震措置計算書 (ＬＧＳ壁面取付)-1/2 | [6 empty] | 物件名を入力 してください。 | [6 empty] | 機器名称 | [11 empty] | 整理番号 E-003 |  |  | 戻る
| 2 | [14 empty] | 設置場所 | [7 empty] | 重要度 |  | 普 通
3
| 4 | 耐震措置計算書-[1/2]
| 5 | ボルト引抜力、引張応力、せん断応力
6
| 7 | 計算式は、下記による。
| 8 | 国土交通省国土技術政策総合研究所
| 9 | 独立行政法人 建築研究所
| 10 | 建築設備耐震設計・施工指針2005年版
| 11 | ｢第２章 各部の設計－2.1 アンカボルト｣
12
13
| 14 | 計算基礎条件入力
| 15 | 設計用標準震度 |  |  |  |  | Ks＝ |  | [下表参照]
| 16 | 地 域 係 数 |  |  |  |  | Z＝ |  | [下表参照]
17
18
19
20
| 21 |  | L1: | 水平方向のアンカボルト・スパン
| 22 |  | L2: | 鉛直方向のアンカボルト・スパン
| 23 | [11 empty] | 機 器 寸 法 | [9 empty] | 機器質量 |  | 重心までの 水平距離 |  | 重心までの 鉛直距離 |  | 壁面から 重心までの 距離
| 24 |  | L1g: | 重心までの水平距離
| 25 |  | L2g: | 重心までの鉛直距離
| 26 |  | L3g: | 壁面から重心までの距離 | [8 empty] | W |  |  |  | D |  |  |  | H |  | Wt |  | L1g |  | L2g |  | L3g
27
| 28 |  | n: | アンカボルトの総本数 | [8 empty] | ボルト・スパン | [9 empty] | 片側ボルト本数 | [5 empty] | ボルト合計
| 29 |  | nH: | 上下面のアンカボルトの片側の本数 | [8 empty] | 水平方向 L1 | [6 empty] | 鉛直方向 L2 |  |  | 上下方向 nH |  |  | 鉛直方向 nV |  |  | n(本)
| 30 |  | nV: | 左右面のアンカボルトの片側の本数
31
| 32 | 設計用標準震度 Ｋs | [5 empty] | 地域 係数 Ｚ | 設計用震度 |  |  |  | 設計用地震力 | [7 empty] | あと施工ＩＴハンガー
| 33 |  |  | Ｓ | Ａ |  | Ｂ |  | 水平震度 |  | 鉛直震度 |  | 水平地震力 |  |  |  | 鉛直地震力 |  |  |  | 材質 |  | サイズ [mm] |  | 有効断面積 A |  | 短期許容 引 張 応力度 (ｆt) |  | 短期許容 せん断 応力度 (ｆs)
| 34 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | FH[Kgf] |  |  |  | FV[Kgf]
mm2
| 35 | 上層階､屋上 |  | 2 | 1.5 |  | 1 | 0.9
|  | 及び塔屋 | [6 empty] | KH= |  | KV= |  | FH= |  |  |  | FV= |  |  |  | 短期許容引抜荷重 Ｔａ： |  |  |  |  | Kgf
| 36 | 中間階 |  | 1.5 | 1 |  | 0.6 | 0.8
[9 empty] | KH=Ks・Z |  | KV=KH・0.5 |  | FH=KH・Wt |  |  |  | FV=KV・Wt | [10 empty] | Kgf /cm2 |  | Kgf /cm2
| 37 | 地階及び１階 |  | 1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.7
38
| 39 | ボルト引抜力 Rb[Kgf] | [10 empty] | ボルトせん断力τ[Kgf] | [10 empty] | 強 度 判 定
| 40 |  |  | FH・L3g |  |  | (Wt+FV)・L3g
41
42
43
44
45
46
| 47 |  |  | Fh・(L2－L2g) |  |  |  | (Wt+FV)・L3g
48
49
50
51
52
53
54
| 55 | [26 empty] | ESE Service
△
| 1 | 耐震措置計算書 (ＬＧＳ壁面取付)-2/2 | [6 empty] | 物件名を入力 してください。 | [6 empty] | 機器名称 | [11 empty] | 整理番号 E-001
| 2 | [14 empty] | 設置場所 | [7 empty] | 重要度 |  | 普 通
| 3 | 耐震措置計算書-[2/2]
| 4 | 曲げモーメント、軸力、応力度計算
| 5 | Ｙ方向の計算（Ｘ方向は、ボードにより
| 6 | 拘束されているものとする）
| 7 | 計算式は、下記による。
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| 19 | Mt1 | ：スタッド荷重による
| 20 |  | Ｙ方向曲げモーメント[Kg-m]
| 21 | MB | ：ボード荷重による
| 22 |  | Ｙ方向曲げモーメント[Kg-m]
| 23 | Pt1 | ：スタッドの軸力[Kg]
| 24 | PB | ：ボードの軸力[Kg]
25
| 26 | [9 empty] | 機 器 寸 法 | [9 empty] | 機器質量 |  | ＬＧＳ断面性能 |  |  | 製造業者名( )
| 27 | [21 empty] | 名 称 |  |  | 角スタッド
| 28 | [9 empty] | W |  | D |  |  |  | H |  |  |  | Wt |  | 寸 法 |  |  | 60×40×0.6mm
| 29 | σ | ：応力度 | [19 empty] | 断面係数 |  |  | ZY | cm3
| 30 | ∑M | ：Mt＋MB1＋MB2＋・・・ | [19 empty] | 断 面 積 |  |  | A | cm2
| 31 | ∑P | ：Pt＋PB1＋PB2＋・・・ | [7 empty] | 盤取付 天端 FL＋mm | [6 empty] | Ht |  |  |  |  | 取付間隔 |  |  | WLGS | mm
| 32 | ZY | ：スタッドの断面係数[ｃｍ3] | [7 empty] | 盤重心 位置 FL＋mm | [6 empty] | LW1 |  |  |  |  | 許容曲げ応力度 |  |  | fb | Kgf／cm2
| 33 | A | ：スタッドの断 面 積[ｃｍ2] | [7 empty] | ＬＧＳ取付高さ FL＋mm | [6 empty] | LW |  |  |  |  | 許容圧縮応力度 |  |  | fc | Kgf／cm2
| 34 | fb | ：スタッドの許容曲げ応力度[Kgf／mm2] | [7 empty] | ＬＧＳ上部 高さ mm | [6 empty] | LW2
| 35 | fc | ：スタッドの許容圧縮応力度[Kgf／mm2] | [19 empty] | ボード断面性能 |  |  | 製造業者名(吉野石膏)
| 36 | 設計用震度 | [8 empty] | 設計用地震力 | [11 empty] | 名 称 |  |  | せっこうボード(GB-R)
| 37 | 水平震度 |  |  |  |  | 鉛直震度 |  |  |  | 水平地震力 | [5 empty] | 鉛直地震力 | [5 empty] | 寸 法
| 38 | [9 empty] | FH[Kgf] | [5 empty] | FV[Kgf] | [5 empty] | 12.5mm-単位質量 |  |  | WB1 | Kg／ｍ2
| 39 | KH= |  | KH=Ks・Z |  |  | KV= |  | KV=KH・0.5 |  | FH= |  | FH=KH・Wt |  |  |  | FV= |  |  |  | FV=KV・Wt |  | 9.5mm-単位質量 |  |  | WB2 | Kg／ｍ2
| 40 | [21 empty] | -単位質量 |  |  | WB3 | Kg／ｍ2
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
| 57 | [26 empty] | ESE Service |  |  | 戻る
H
アンカボルト
ｎ2
ｎ1
W
Hg
Fh
Rb
G
D
Wt
＝
＝
判定基準 τ≦ｆs の場合；強度は合格
τ＞ｆs の場合；強度不足で不合格
判定基準 Ｒb≦Ｔaの場合；強度は合格
Ｒb＞Ta の場合；強度不足で不合格
判定基準 σ≦ｆｔ の場合；強度は合格
σ＞ｆｔ の場合；強度不足で不合格
Rb＝
ＳfRb＝
＝
＝
Ｓfσ＝
＝
＝
Ｓfτ＝
＝
＝
＝
σ＝
＝
＝
τ＝
設置階
クラス
耐 震
H
アンカボルト
L2 (短辺)
L2g
L1g
ｎ2
L1g
L1 (長辺)
L2g
ｎ1
W
Hg
Fh
Rb
G
D
Wt
＝
＝
＝
判定基準 τ≦ｆs の場合；強度は合格
τ＞ｆs の場合；強度不足で不合格
判定基準 Ｒb≦Ｔaの場合；強度は合格
Ｒb＞Ta の場合；強度不足で不合格
判定基準 σ≦ｆｔ の場合；強度は合格
σ＞ｆｔ の場合；強度不足で不合格
Rb＝
ＳfRb＝
＝
＝
Ｓfσ＝
＝
＝
Ｓfτ＝
＝
＝
＝
σ＝
＝
＝
τ＝
設置階
クラス
耐 震
H
アンカボルト
L2 (短辺)
L2g
L1g
ｎ2
L1g
L1 (長辺)
L2g
ｎ1
W
Hg
Fh
Rb
G
D
Wt
＝
＋
Rb2＝
L2・nH
設置階
クラス
耐 震
H
Wt+Fv
監修
L2
L1
Rb
G
アンカボルト
D
L2g
L3g
FH
G
Wt+Fv
L1g
FH
W
L2・nH
＝
＋
＝
τ＝
＋
FH2 +(Wt+FV)2
L2・nH
＝
＋
＝
Rb1＝
L1・nV
n・A
＝
＝
＋
Rb2＝
L2・nH
＝
＝
τ＝
＋
L2・nH
＝
＝
n・A
＝
＝
＋
Rb2＝
L2・nH
設置階
クラス
耐 震
H
Wt+Fv
監修
L2
L1
Rb
G
アンカボルト
D
L2g
L3g
FH
G
Wt+Fv
L1g
FH
W
L2・nH
＝
＋
＝
τ＝
＋
FH2 +(Wt+FV)2
L2・nH
＝
＋
＝
Rb1＝
L1・nV
n・A
＝
＝
＋
Rb2＝
L2・nH
＝
＝
τ＝
＋
L2・nH
＝
＝
n・A
＝
＝
設置階
クラス
耐 震
H
Wt+Fv
監修
L2
L1
Rb
G
アンカボルト
D
L2g
L3g
FH
G
Wt+Fv
L1g
FH
W
＋
Rb2＝
L2・nH
L2・nH
＝
＋
＝
τ＝
＋
FH2 +(Wt+FV)2
L2・nH
＝
＋
＝
Rb1＝
L1・nV
n・A
＝
＝
＋
Rb2＝
L2・nH
＝
＝
τ＝
＋
L2・nH
＝
＝
n・A
＝
＝
FH
LW2
G
LGSスタッド
Ht
LW
LW1
Bn
B2
B1
スタッドＹ方向
WLGS
スタッドＸ方向
Pt(PB)
WLGS
W
∑P
σ／f＝
∑M
A×fc
＋
ZY×fb
FV＝KV×Wt
FH＝KH×Wt
PB＝ ×WB×Lw
WLGS
1000
WLGS
×(FV＋Wt)
W
Pt＝
LW
LW1×LW2
)
WLGS
×FH
W
Mt＝
(
×
×
W
MB＝
1
×FB×LW2
WLGS
8
FH
LW2
G
LGSスタッド
Ht
LW
LW1
Bn
B2
B1
スタッドＹ方向
WLGS
スタッドＸ方向
Pt(PB)
WLGS
W
∑P
σ／f＝
∑M
A×fc
＋
ZY×fb
FV＝KV×Wt
FH＝KH×Wt
PB＝ ×WB×Lw
WLGS
1000
WLGS
×(FV＋Wt)
W
Pt＝
LW
LW1×LW2
)
WLGS
×FH
W
Mt＝
(
×
×
W
MB＝
1
×FB×LW2
WLGS
8
設置階
クラス
耐 震
H
Wt+Fv
監修
L2
L1
Rb
G
アンカボルト
D
L2g
L3g
FH
G
Wt+Fv
L1g
DH
W
＋
Rb2＝
L2・nH
L2・nH
＝
＋
＝
τ＝
＋
FH2 +(Wt+FV)2
L2・nH
＝
＋
＝
Rb1＝
L1・nV
n・A
＝
＝
＋
Rb2＝
L2・nH
＝
＝
τ＝
＋
L2・nH
＝
＝
n・A
＝

## S6
△
[13 empty] | Help |  | 戻 る | 幹線 | 戻 る |  | 動力
| 1 | 連続許容電流値(標準基底温度) | [16 empty] | JIS 168D-85 単位［Ａ］
| 2 | 公 称 断面積 [sqmm] | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニールシースケーブル （CV）
| 3 |  | 気中暗渠布設 |  |  |  | 直接埋設布設 | [5 empty] | 地中管路布設
| 4 |  | CV 1C 3条 | CV 2C 1条 |  | CV 3C 1条 | CV 1C 3条 |  | CV 2C 1条 |  | CV 3C 1条 |  | CV-T |  | CV 2C |  | CV 3C
5
| 6 | 325 | 725 | 660 |  | 555 | 605 |  | 650 |  | 540 |  | 500 |  | 550 |  | 455
| 7 | 250 | 620 | 560 |  | 470 | 525 |  | 570 |  | 470 |  | 430 |  | 475 |  | 395
| 8 | 200 | 545 | 485 |  | 410 | 470 |  | 505 |  | 420 |  | 380 |  | 420 |  | 350
| 9 | 150 | 455 | 400 |  | 340 | 405 |  | 435 |  | 360 |  | 320 |  | 355 |  | 295
| 10 | 100 | 355 | 310 |  | 260 | 325 |  | 345 |  | 285 |  | 250 |  | 280 |  | 230
| 11 | 60 | 255 | 225 |  | 190 | 245 |  | 260 |  | 215 |  | 185 |  | 210 |  | 170
| 12 | 38 | 190 | 170 |  | 140 | 190 |  | 205 |  | 170 |  | 145 |  | 160 |  | 130
| 13 | 22 | 130 | 120 |  | 100 | 140 |  | 150 |  | 125 |  | 105 |  | 115 |  | 97
| 14 | 14 | 100 | 91 |  | 76 | 110 |  | 115 |  | 97 |  | 81 |  | 88 |  | 74
| 15 | 8 | 72 | 65 |  | 54 | 81 |  | 85 |  | 71 |  | 64 |  | 64 |  | 53
| 16 | 5.5 | 58 | 52 |  | 44 | 66 |  | 69 |  | 58 |  | ------- |  | 52 |  | 43
| 17 | 3.5 | 44 | 39 |  | 33 | 52 |  | 54 |  | 45 |  | ------- |  | 40 |  | 33
| 18 | 2 | 31 | 28 |  | 23 | 38 |  | 39 |  | 32 |  | ------- |  | 28 |  | 24
| 19 | 計算条件は、下記による。
| 20 | 連続最高許容温度：９０ [℃]、 基底温度：４０ [℃] (気中･暗渠布設)、 ２５ [℃] (直埋･管路布設)
| 21 | 周波数：60[Hz]、 土壌固有熱抵抗：100 [℃・ｃｍ／Ｗ]、 損失率：1.0
| 22 | 気中･暗渠布設：ケーブル間隔＝ケーブル外径の２倍
| 23 | 直 埋 布 設：埋設深さ＝1.4 [ｍ]、ケーブル間隔＝ケーブル外径の２倍
| 24 | 管 路 布 設：埋設深さ＝1.4 [ｍ]、管路径100 [ｍ] (ケーブル外径75 [ｍｍ]以下)、管路間隔200 [ｍｍ]
25
26
| 27 | 連続許容電流値(任意基底温度)
| 28 | 基底温度入力⇒ |  |  | 40 | ▼ |  | 基底温度入力⇒ |  |  |  |  | 40 | ▼ |  |  |  |  | 0.5
| 29 | 公 称 断面積 [sqmm] | 気中暗渠布設 |  |  |  |  | 公 称 断面積 [sqmm] |  | ケーブル布設（１条） |  |  |  |  | ケーブル・ラック布設 |  |  |  |  | １段 Ｓ=ｄ
| 30 |  | CV-T 1条 | CV 2C 1条 |  | CV 3C 1条 |  |  |  | 電線管保護 |  |  |  |  | ２段 Ｓ=ｄ |  |  |  |  | ２段 Ｓ=ｄ
| 31 | [8 empty] | CV-T |  | CV 2C |  | CV 3C | CV-T | CV 2C |  | CV 3C |  | ３段 Ｓ=ｄ
| 32 | 325 | 635 | 660 |  | 555 |  | 325 |  | 475 |  | 540 |  | 450 | 362.5 | 325 |  | 270
| 33 | 250 | 535 | 560 |  | 470 |  | 250 |  | 395 |  | 455 |  | 380 | 310 | 285 |  | 235
| 34 | 200 | 465 | 485 |  | 410 |  | 200 |  | 340 |  | 390 |  | 335 | 272.5 | 252.5 |  | 210
| 35 | 150 | 380 | 400 |  | 340 |  | 150 |  | 275 |  | 320 |  | 265 | 227.5 | 217.5 |  | 180
| 36 | 100 | 290 | 310 |  | 260 |  | 100 |  | 215 |  | 245 |  | 210 | 177.5 | 172.5 |  | 142.5
| 37 | 60 | 210 | 225 |  | 190 |  | 60 |  | 150 |  | 175 |  | 150 | 127.5 | 130 |  | 107.5
| 38 | 38 | 155 | 170 |  | 140 |  | 38 |  | 110 |  | 135 |  | 110 | 95 | 102.5 |  | 85
| 39 | 22 | 110 | 120 |  | 100 |  | 22 |  | 82 |  | 93 |  | 77 | 65 | 75 |  | 62.5
| 40 | 14 | 86 | 91 |  | 76 |  | 14 |  | 63 |  | 70 |  | 59 | 50 | 57.5 |  | 48.5
| 41 | 8 | 62 | 65 |  | 54 |  | 8 |  | 48 |  | 51 |  | 43 | 36 | 42.5 |  | 35.5
| 42 | 5.5 | -------- | 52 |  | 44 |  | 5.5 |  | -------- |  | 41 |  | 35 | -------- | 34.5 |  | 29
| 43 | 3.5 | -------- | 39 |  | 33 |  | 3.5 |  | -------- |  | 31 |  | 26 | -------- | 27 |  | 22.5
| 44 | 2 | -------- | 28 |  | 23 |  | 2 |  | -------- |  | 23 |  | 19 | -------- | 19.5 |  | 16
| 45 | [8 empty] | 計算条件：気中(日射なし)
| 46 | [8 empty] | 合成樹脂管にも適用
48

## S7
[23 empty] | Help |  | 戻 る
| Calc 01 |  |  |  | 簡易照度計算 （平均照度法） . | [13 empty] | ：入力セル |  |  |  | ：出力セル
[17 empty] | FPL etc. |  | FCL,LED |  |  | Hf,FL,FLR
室 No. | 室 条 件 | [8 empty] | 設 計 照 度 Ｅ[lX] |  | 照 明 器 具
| 室の大きさ[ｍ] |  |  | 室面積 |  | Ｋ | 反射率ρ [％] |  |  |  |  | 種 類 |  | 図面記号 |  | Ｕｔ [％] | Ｍ | Lamp ｎ | 光 束 Ｆ[lm/本] |  | Ｎ | Ｎ0 | 平均照度 Ｅ [lx] |  | 初期照度 Ｅ [lx]
| 間 口 | 奥 行 | 天高 | ［ｍ2］ |  |  | 天井 | 壁 | 床 | [17 empty] | K | U | 設計照度 | 器具種類
1 | 20 | 8.58 | 3 | 171.6 |  | 2.0014 | 75 | 50 | 10 | 750 |  | 埋込ＦＬ |  | A-322 |  | 65.7409 | 0.7 | 2 | 3400 |  | 41.1278 | 42 | 765.9048 |  | 1094.1496 |  | 2.0014 | 0.61823
2 | 20 | 8.58 | 3 | 171.6 |  | 2.0014 | 75 | 50 | 15 | 750 |  | 埋込ＦＬ |  | A-322 |  | 68.3074 | 0.7 | 2 | 3400 |  | 39.5826 | [5 empty] | 2.0014 | 0.61823 | 10 | 直付Ｈｆ
3 | 20 | 8.58 | 3 | 171.6 |  | 2.0014 | 75 | 30 | 10 | 750 |  | 埋込ＦＬ |  | A-322 |  | 59.6603 | 0.7 | 2 | 3400 |  | 45.3196 | [5 empty] | 2.0014 | 0.61823 | 20 | 直付ＦＬ
4 | 20 | 8.58 | 3 | 171.6 |  | 2.0014 | 75 | 30 | 15 | 750 |  | 埋込ＦＬ |  | A-322 |  | 62.0333 | 0.7 | 2 | 3400 |  | 43.586 | [5 empty] | 2.0014 | 0.61823 | 30 | 埋込Ｈｆ
[29 empty] | 50 | 埋込ＦＬ
1 | 30 | 30 | 3 | 900 |  | 5 | 70 | 50 | 10 | 500 |  | 埋込ＦＬ |  | A-322H |  | 79.3657 | 0.7 | 2 | 4950 |  | 81.8175 | [5 empty] | 5 | 0.8198 | 75 | 埋込ＤＬ
2 | 30 | 30 | 3 | 900 |  | 5 | 70 | 50 | 20 | 500 |  | ルーバー |  | D-322H |  | 52.9545 | 0.7 | 2 | 4950 |  | 122.6242 | 120 | 489.2997 |  | 698.9996 |  | 5 | 0.8198 | 100 | 直付ＩＨＤ
3 | 10 | 15 | 2.4 | 150 |  | 2.5 | 75 | 40 | 10 | 300 |  | 埋込ＤＬ |  | d1-241 |  | 66.7647 | 0.79 | 1 | 1800 |  | 47.3987 | 48 | 303.806 |  | 384.5646 |  | 2.5 | 0.67703 | 150 | ルーバー
4 | 10 | 15 | 2.4 | 150 |  | 2.5 | 75 | 40 | 10 | 300 |  | 埋込ＤＬ |  | d1-421 |  | 66.7647 | 0.79 | 1 | 3200 |  | 26.6617 | [5 empty] | 2.5 | 0.67703 | 200
5 | 10 | 15 | 2.4 | 150 |  | 2.5 | 75 | 40 | 20 | 300 |  | 埋込ＤＬ |  | d1-421 |  | 72.2115 | 0.79 | 1 | 3200 |  | 24.6507 | [5 empty] | 2.5 | 0.67703 | 300
500
750
1000
| Calc 02 |  |  |  | インピーダンス合成計算 . | [23 empty] | 1500
2000
|  | （Ｚ）ｎ＝（Ｚ1）ｎ＋（Ｚ2）ｎ | [26 empty] | 3000
5000
|  | 直列回路 （Series circuit) ……… ｎ＝１ | [26 empty] | 10000
|  |  | 合成インピーダンスを Ｚ とすると、Ｅ＝ＩＺ より Ｅ＝Ｅ1＋Ｅ2 | [13 empty] | 直列回路 |  |  |  | 並列回路
ＩＺ＝Ｅ1＋Ｅ2＝ＩＺ1＋ＩＺ2 であるから、Ｚ＝Ｚ1＋Ｚ2
並列回路 （Parallel circuit) ……… ｎ＝-１
合成インピーダンスを Ｚ とすると、Ｅ＝ＩＺ より Ｉ＝Ｉ1＋Ｉ2 、 ＩＺ＝(Ｉ1＋Ｉ2)Ｚ ，Ｉ1＝Ｅ／Ｚ1 ，Ｉ2＝Ｅ／Ｚ2 より
Ｅ＝{(Ｅ／Ｚ1)＋(Ｅ／Ｚ2)}Ｚ であるから、１／Ｚ＝１／Ｚ1＋１／Ｚ2
直列回路の Impedance 合成 ： Ｚ＝Ｚ1＋Ｚ2
|  |  | Ｚ１＝Ｒ1＋jＸ1 ， Ｚ2＝Ｒ2＋jＸ2 のとき Ｚ＝(Ｒ1＋Ｒ2)＋j（Ｘ1＋Ｘ2） | [15 empty] | cosφ＝(Ｒ1＋Ｒ2)／Ｚ | [5 empty] | F-1
|  |  | Ｚ１＝Ｒ1＋jＸ1 ， Ｚ2＝1／jＸC のとき Ｚ＝Ｒ1＋j｛Ｘ1-（１／ＸC）｝ | [15 empty] | cosφ＝Ｒ1／Ｚ | [5 empty] | F-2
並列回路の Impedance 合成 ： １／Ｚ＝１／Ｚ1＋１／Ｚ2
Ｚ１＝Ｒ1＋jＸ1 ， Ｚ2＝Ｒ2＋jＸ2 のとき
cosφ＝[{R1(R22+X22)+R2(R12+X12)}／{(R1+R2)2+(X1+X2)2}]／Z
F-3
Ｚ１＝Ｒ1＋jＸ1 ， Ｚ2＝1／jＸc のとき
cosφ＝[Ｒ1／{(Ｒ1ＸC)2＋(ＸCＸ1－1)2}]／Ｚ
[25 empty] | F-4 |  | 変圧器 | 3φ油入[50Hz] |  |  | 変圧器 | 3φ油入[60Hz] |  |  | 変圧器 | 1φ油入[50Hz] |  |  | 変圧器 | 1φ油入[60Hz]
[27 empty] | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ | 容 量 | ％ Ｒ | ％ Ｘ | ％ Ｚ
[35 empty] | 10 | 2.01 | 1.74 | 2.6585 | 10 | 1.92 | 1.93 | 2.7224
[27 empty] | 20 | 2.14 | 0.98 | 2.3537 | 20 | 1.97 | 1.01 | 2.2138 | 20 | 1.77 | 1.82 | 2.5388 | 20 | 1.68 | 2.04 | 2.6427
|  | 直列回路の Impedance 合成計算 | [24 empty] | 30 | 1.91 | 1.09 | 2.1991 | 30 | 1.78 | 1.24 | 2.1693 | 30 | 1.56 | 2.37 | 2.8373 | 30 | 1.51 | 2.6 | 3.0067
| F-1 | Ｚ1= | 4 |  |  | ＋ｊ | 3 |  |  | Ｚ2= | 4 |  |  | ＋ｊ | 3 |  |  | Ｚ= | 8 |  |  | ＋ｊ | 6 |  |  |  | 50 | 1.81 | 1.31 | 2.2343 | 50 | 1.7 | 1.46 | 2.2409 | 50 | 1.43 | 2.27 | 2.6829 | 50 | 1.39 | 2.55 | 2.9042
|  |  |  | R1 |  |  |  | X1 |  |  |  | R2 |  |  |  | X2 | [5 empty] | cosφ= | 0.8 |  |  |  | 75 | 1.78 | 1.73 | 2.4822 | 75 | 1.64 | 1.93 | 2.5327 | 75 | 1.53 | 1.95 | 2.4786 | 75 | 1.43 | 2.15 | 2.5821
| F-2 | Ｚ1= | 4 |  |  | ＋ｊ | 3 | [5 empty] | Ｚ2= | ＋ｊ | 3 |  |  | Ｚ= | 4 |  |  | ＋ｊ | 0 |  |  |  | 100 | 1.73 | 1.74 | 2.4537 | 100 | 1.6 | 1.93 | 2.507 | 100 | 1.54 | 2.29 | 2.7597 | 100 | 1.42 | 2.54 | 2.91
|  |  |  | R1 |  |  |  | X1 | [7 empty] | X2 | [5 empty] | cosφ= | 1 |  |  |  | 150 | 1.61 | 1.91 | 2.498 | 150 | 1.5 | 2.12 | 2.597 | 150 | 1.41 | 2.36 | 2.7491 | 150 | 1.37 | 2.73 | 3.0545
[27 empty] | 200 | 1.63 | 2.6 | 3.0687 | 200 | 1.53 | 2.9 | 3.2789 | 200 | 1.35 | 2.7 | 3.0187 | 200 | 1.31 | 3.14 | 3.4023
|  | 並列回路の Impedance 合成計算 | [24 empty] | 300 | 1.5 | 2.82 | 3.1941 | 300 | 1.41 | 3.26 | 3.5519 | 300 | 1.31 | 3.7 | 3.9251 | 300 | 1.29 | 4.28 | 4.4702
| F-3 | Ｚ1= | 4 |  |  | ＋ｊ | 3 |  |  | Ｚ2= | 4 |  |  | ＋ｊ | 3 |  |  | Ｚ= | 2 |  |  | ＋ｊ | 1.5 |  |  |  | 500 | 1.25 | 4.06 | 4.2481 | 500 | 1.18 | 4.61 | 4.7586 | 500 | 1.11 | 4.11 | 4.2573 | 500 | 1.1 | 4.75 | 4.8757
|  |  |  | R1 |  |  |  | X1 |  |  |  | R2 |  |  |  | X2 | [5 empty] | cosφ= | 0.8 |  |  |  | 750 | 1.31 | 4.92 | 5.0914 | 750 | 1.24 | 5.35 | 5.4918
| F-4 | Ｚ1= | 4 |  |  | ＋ｊ | 3 | [5 empty] | Ｚ2= | ＋ｊ | 0.1 |  |  | Ｚ= | 6.1538 |  |  | ＋ｊ | 0.76923 |  |  |  | 1000 | 1.19 | 5.02 | 5.1591 | 1000 | 1.12 | 5.68 | 5.7894
|  |  |  | R1 |  |  |  | X1 | [7 empty] | X2 | [5 empty] | cosφ= | 0.99227
[27 empty] | 電気方式 | 二次電圧 | SC容量 |  | ％ＲTR | ％ＸTR | [5 empty] | Ｒc/Km | Ｘc/Km
| Calc 03 |  |  |  | 低圧電力幹線の簡易計算 . | [12 empty] | ⇒⇒ TR・Cable data 登録できます。 | [12 empty] | 1.42 | 2.54 | [5 empty] | 1.71 | 0.107
[27 empty] | 1φ60Hz | 205 | 50 |  | 1.42 | 2.54 | [5 empty] | 0.626 | 0.0771
| 低圧電力幹線の諸計算について、変圧器・進相コンデンサ以降、幹線 | [25 empty] | 3φ60Hz | 210 | 75 |  | 1.42 | 2.54 | [5 empty] | 0.397 | 0.0905
| ケーブルを経由して負荷への接続までの回路網をインピーダンス合成して | [26 empty] | 215 | 100 |  | 1.42 | 2.54 | [5 empty] | 0.24 | 0.0883
| 実行します。 | [25 empty] | 1φ50Hz | 220 | 150
[27 empty] | 3φ50Hz | 225 | 200 |  | 1.41 | 3.26 | [5 empty] | 0.626 | 0.0939
| (1) ポイント Z1：Rc＋ｊXc（幹線ケーブル）、RL＋ｊXL（負荷） | [27 empty] | 250 |  | 1.41 | 3.26 | [5 empty] | 0.397 | 0.0905
| 合成式 No.2（インピーダンス合成計算） …………… | [11 empty] | F-1 | [15 empty] | 300 |  | 1.41 | 3.26 | [5 empty] | 0.24 | 0.0883
| (2) ポイント Z2 ： Z1、 －ｊ１／XC …… 合成式 …… | [11 empty] | F-4 | [17 empty] | 1.41 | 3.26 | [5 empty] | 0.24 | 0.0883
| (3) ポイント Z3 ： Z２、RTR＋ｊXTR …… 合成式 …… | [11 empty] | F-3
| Ｎｏ. | 変 圧 器 ・ 進相コンデンサ | [7 empty] | 幹 線 ケ ー ブ ル | [5 empty] | 負 荷 特 性 | [12 empty] | Ｚ3 |  | 変 圧 器 |  | Ｚ2 |  | ＳＣ | Ｚ1 |  | ケーブル |  | 負 荷
|  | 電気方式 |  | 二次電圧 |  | ＴＲ容量 |  | SC[KVar] |  | 種 類 |  | サイズ |  | 亘 長 |  | 現場盤名 |  | DM KW |  | 平均力率 |  | 電圧ＥL |  | 電流 Ｉ L |  |  | ＩL=EB/Z1 | ＥB | Ｒz3 | Ｘz3 | ＲTR | ＸTR | Ｒz2 | Ｘz2 | Ｘsc | Ｒz1 | Ｘz1 | Ｒc | Ｘc | ＲL | ＸL
| 1 | 1φ60Hz |  | 210 |  | 100 |  |  |  | CVT |  | 14 |  | 60 |  | 1L-1 |  | 10 |  | 0.85 |  | 202.5835 |  | 54.0439 |  |  | 54.0439 | 209.3991 | 5.7758 | 3.455 | 0.010846 | 0.019401 | 5.7649 | 3.4356 | 0 | 5.7649 | 3.4356 | 0.24624 | 0.015408 | 5.5187 | 3.4202
| 2 | 1φ60Hz |  | 210 |  | 100 |  |  |  | CV3C |  | 38 |  | 60 |  | 1L-2 |  | 20 |  | 0.85 |  | 203.6014 |  | 108.6309 |  |  | 108.6309 | 208.7874 | 2.8603 | 1.7406 | 0.010846 | 0.019401 | 2.8495 | 1.7212 | 0 | 2.8495 | 1.7212 | 0.090144 | 0.011102 | 2.7594 | 1.7101
| 3 | 1φ60Hz |  | 210 |  | 100 |  |  |  | CVT |  | 60 |  | 60 |  | 1L-3 |  | 30 |  | 0.85 |  | 202.9741 |  | 162.4443 |  |  | 162.4443 | 208.183 | 1.9076 | 1.1725 | 0.010846 | 0.019401 | 1.8967 | 1.1531 | 0 | 1.8967 | 1.1531 | 0.057168 | 0.013032 | 1.8396 | 1.1401
| 4 | 1φ60Hz |  | 210 |  | 100 |  |  |  | CVT |  | 100 |  | 60 |  | 2L-1 |  | 40 |  | 0.85 |  | 203.0548 |  | 216.6785 |  |  | 216.6785 | 207.5697 | 1.4251 | 0.88716 | 0.010846 | 0.019401 | 1.4142 | 0.86776 | 0 | 1.4142 | 0.86776 | 0.03456 | 0.012715 | 1.3797 | 0.85505
[29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 3φ60Hz |  | 220 |  | 300 |  | 12 |  | CVT |  | 38 |  | 120 |  | 1M-1 |  | 30 |  | 0.75 |  | 206.2102 |  | 98.393 |  |  | 98.393 | 219.4184 | 2.4784 | 1.0083 | 0.0039401 | 0.0091097 | 2.4744 | 0.99923 | 0.14314 | 1.728 | 1.4096 | 0.15613 | 0.02342 | 1.5718 | 1.3862
| 2 | 3φ60Hz |  | 220 |  | 300 |  | 17 |  | CVT |  | 60 |  | 120 |  | 1M-2 |  | 40 |  | 0.75 |  | 207.3746 |  | 131.9314 |  |  | 131.9314 | 219.2357 | 1.8757 | 0.74478 | 0.0039401 | 0.0091097 | 1.8717 | 0.73567 | 0.20279 | 1.2779 | 1.0622 | 0.099018 | 0.022572 | 1.1789 | 1.0397
| 3 | 3φ60Hz |  | 220 |  | 300 |  | 21 |  | CVT |  | 100 |  | 120 |  | 1M-3 |  | 50 |  | 0.75 |  | 209.0959 |  | 166.2831 |  |  | 166.2831 | 219.017 | 1.4764 | 0.62453 | 0.0039401 | 0.0091097 | 1.4725 | 0.61542 | 0.2505 | 1.003 | 0.85376 | 0.05986 | 0.022023 | 0.9431 | 0.83174
| 4 | 3φ60Hz |  | 220 |  | 300 |  | 25 |  | CVT |  | 100 |  | 120 |  | 1M-4 |  | 60 |  | 0.75 |  | 207.0392 |  | 197.5771 |  |  | 197.5771 | 218.835 | 1.2431 | 0.52085 | 0.0039401 | 0.0091097 | 1.2391 | 0.51174 | 0.29822 | 0.84578 | 0.71514 | 0.05986 | 0.022023 | 0.78592 | 0.69311
[29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | Cable | ＴＲ容量 |  | ＩＶ（電線管） |  |  |  | 600V CV-2C/3C |  |  |  | 600V CV-T
| Calc 04 |  |  |  | 二次方程式 ｆ（Ｘ）＝０ の解 | [24 empty] | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ |  | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ |  | 公称 | 交流導体 | ﾘｱｸﾀﾝｽ
[27 empty] | 8 | 30 |  | 断面 | 抵抗(60℃) | (５０Hz) |  | 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz) |  | 断面 | 抵抗(90℃) | (５０Hz)
|  | ｆ（Ｘ） ＝Ａ Ｘ2＋ＢＸ＋Ｃ （ただし、Ａ≠０ ) | [24 empty] | 14 | 50 |  |  | [Ω/Km] | [Ω/Km] |  |  | [Ω/Km] | [Ω/Km] |  |  | [Ω/Km] | [Ω/Km]
|  | ｆ（Ｘ） ＝Ｘ2＋（Ｂ／Ａ）Ｘ＋Ｃ／Ａ （ ∵ Ａ≠０ ） | [24 empty] | 22 | 75 |  | 2 | 10.7 | 0.0992 |  | 2 | 12 | 0.0992 |  | 8 | 3.01 | 0.114
|  | ＝｛（Ｘ＋（Ｂ／２Ａ）｝2－｛√(Ｂ2－４ＡＣ)／２Ａ｝2 | [24 empty] | 38 | 100 |  | 3.5 | 6.02 | 0.0914 |  | 3.5 | 6.76 | 0.0914 |  | 14 | 1.71 | 0.107
|  | ＝｛Ｘ＋Ｂ／２Ａ－√(Ｂ2－４ＡＣ)／２Ａ｝・｛Ｘ＋Ｂ／２Ａ＋√(Ｂ2－４ＡＣ)／２Ａ｝ | [24 empty] | 60 | 150 |  | 5.5 | 3.85 | 0.0914 |  | 5.5 | 4.34 | 0.0914 |  | 22 | 1.08 | 0.102
[27 empty] | 100 | 200 |  | 8 | 2.67 | 0.0914 |  | 8 | 3.01 | 0.087 |  | 38 | 0.626 | 0.0939
|  | Ｘａ＝Ｘ0－√Ｄ／２Ａ | [6 empty] | Ｘａ＝Ｘ0＋√Ｄ／２Ａ | [6 empty] | (Ｄ＝Ｂ2－４ＡＣ) | [10 empty] | 150 | 300 |  | 14 | 1.5 | 0.083 |  | 14 | 1.71 | 0.0828 |  | 60 | 0.397 | 0.0905
[27 empty] | 200 | 500 |  | 22 | 0.953 | 0.0858 |  | 22 | 1.08 | 0.082 |  | 100 | 0.24 | 0.0883
|  | ｆ '（Ｘ）＝２ＡＸ＋Ｂ | [5 empty] | ｆ '（Ｘ）＝０ より |  |  |  |  | Ｘ0＝－Ｂ／２Ａ …………（極小値、極大値） | [13 empty] | 250 | 750 |  | 38 | 0.563 | 0.0761 |  | 38 | 0.626 | 0.0771 |  | 150 | 0.159 | 0.0839
[6 empty] | 係数 Ａ，Ｂ，Ｃ を入力して下さい !! | [20 empty] | 325 | 1000 |  | 60 | 0.351 | 0.0786 |  | 60 | 0.397 | 0.0773 |  | 200 | 0.121 | 0.0845
[5 empty] | Ａ= | [5 empty] | Ｂ= | [5 empty] | Ｃ= | [9 empty] | 400 |  |  | 100 | 0.209 | 0.0761 |  | 100 | 0.24 | 0.0777 |  | 250 | 0.0981 | 0.0826
[27 empty] | 500 |  |  | 150 | 0.137 | 0.0744 |  | 150 | 0.159 | 0.0747 |  | 325 | 0.0765 | 0.0807
[18 empty] | ｆ(Ｘo)＝ | [8 empty] | 600 |  |  | 200 | 0.107 | 0.074 |  | 200 | 0.121 | 0.0757 |  | 400 | 0.0634 | 0.0792
|  |  |  | Ｘa＝ | [6 empty] | Ｘb＝ | [6 empty] | Ｘo＝ | [9 empty] | ケーブル |  | 250 | 0.084 | 0.0724 |  | 250 | 0.0985 | 0.0742 |  | 500 | 0.052 | 0.0795
[30 empty] | 325 | 0.0666 | 0.0719 |  | 325 | 0.0771 | 0.0725 |  | 600 | 0.0448 | 0.0785
CV3C
| Calc 05 |  |  |  | 三次方程式 ｆ（Ｘ）＝０ の実根解 （ニュートン微分法） | [22 empty] | CVT
IV
ｆ（Ｘ） ＝Ａ Ｘ3＋Ｂ Ｘ2＋Ｃ Ｘ＋Ｄ （ただし、Ａ≠０ )
|  | ｆ '（Ｘ）＝３ＡＸ2＋２ＢＸ＋Ｃ | [5 empty] | ｆ '（Ｘ）＝０ より |  |  |  | Ｘ＝｛－Ｂ±√(Ｂ2－３ＡＣ)｝／３Ａ
Ｘ１＝｛－Ｂ－√(Ｂ2－３ＡＣ)｝／３Ａ
Ｘ２＝｛－Ｂ＋√(Ｂ2－３ＡＣ)｝／３Ａ
|  | ｆ''（Ｘ）＝６ＡＸ ＋ ２Ｂ | [5 empty] | ｆ''（Ｘ）＝０ より |  |  |  |  | Ｘ０＝－Ｂ／３Ａ …………（変曲点）
係数 Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ を入力して下さい !!
|  | Ａ= | [5 empty] | Ｂ= | [5 empty] | Ｃ= | [5 empty] | Ｄ=
[5 empty] | Ｘa＝ | [6 empty] | Ｘb＝ | [6 empty] | Ｘc＝
Ｘａ |  | Ｘ |  |  |  |  | ｆ（Ｘ） |  |  |  |  | ｆ'（Ｘ） |  |  |  |  | Ｘ－ｆ（Ｘ）／ｆ'（Ｘ）
| 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1
| 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2回 収束完了 |  |  |  | 2
| 3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3
| 4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4
| 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 5
| 6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 6
| 7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 7
| 8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 8
| 9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 9
| 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10
| 11 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 11
| 12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 12
| 13 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 13
| 14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 14
| 15 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15
| 16 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 16
| 17 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 17
| 18 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 18
| 19 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 19
| 20 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 20
| 21 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 21
| 22 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 22
| 23 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 23
| 24 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 24
| 25 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 25
| 26 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 26
| 27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 27
| 28 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 28
| 29 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 29
| 30 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 30
| 31 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 31
| 32 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 32
| 33 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 33
| 34 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 34
| 35 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 35
| 36 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 36
| 37 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 37
| 38 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 38
| 39 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 39
| 40 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 40
|  | Ａ= | 0 |  |  |  |  | Ｂ= | 0 |  |  |  |  | Ｃ= | 0 |  |  |  |  | Ｄ= | 0
Ｘb |  | Ｘ |  |  |  |  | ｆ（Ｘ） |  |  |  |  | ｆ'（Ｘ） |  |  |  |  | Ｘ－ｆ（Ｘ）／ｆ'（Ｘ） |  |  |  |  | 収束回数
| 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1
| 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2回 収束完了 |  |  |  | 2
| 3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3
| 4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4
| 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 5
| 6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 6
| 7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 7
| 8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 8
| 9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 9
| 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10
| 11 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 11
| 12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 12
| 13 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 13
| 14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 14
| 15 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15
| 16 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 16
| 17 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 17
| 18 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 18
| 19 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 19
| 20 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 20
| 21 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 21
| 22 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 22
| 23 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 23
| 24 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 24
| 25 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 25
| 26 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 26
| 27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 27
| 28 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 28
| 29 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 29
| 30 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 30
| 31 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 31
| 32 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 32
| 33 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 33
| 34 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 34
| 35 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 35
| 36 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 36
| 37 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 37
| 38 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 38
| 39 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 39
| 40 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 40
|  | Ａ= | 0 |  |  |  |  | Ｂ= | 0 |  |  |  |  | Ｃ= | 0 |  |  |  |  | Ｄ= | 0
Ｘc |  | Ｘ |  |  |  |  | ｆ（Ｘ） |  |  |  |  | ｆ'（Ｘ） |  |  |  |  | Ｘ－ｆ（Ｘ）／ｆ'（Ｘ） |  |  |  |  | 収束回数
| 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1
| 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2回 収束完了 |  |  |  | 2
| 3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3
| 4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4
| 5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 5
| 6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 6
| 7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 7
| 8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 8
| 9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 9
| 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 10
| 11 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 11
| 12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 12
| 13 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 13
| 14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 14
| 15 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 15
| 16 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 16
| 17 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 17
| 18 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 18
| 19 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 19
| 20 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 20
| 21 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 21
| 22 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 22
| 23 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 23
| 24 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 24
| 25 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 25
| 26 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 26
| 27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 27
| 28 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 28
| 29 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 29
| 30 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 30
| 31 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 31
| 32 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 32
| 33 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 33
| 34 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 34
| 35 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 35
| 36 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 36
| 37 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 37
| 38 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 38
| 39 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 39
| 40 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 40
Note on C5: 簡易照度計算 （平均照度法） 概算照明率：Ｕ＝(１＋Ｋ-2)0.5－Ｋ-1 Ｋ：室指数 Ｋ-1＝(間口＋奥行) × 天井高 ／ (間口×奥行) 反射率：ρc＝天井面反射率、 ρw＝壁面反射率、 ρf＝床面反射率より ４回反射までを考慮した照明率 Ｕt は、 Ｕt≒ｆ(Ｕ)・[ｆ(ρ)・(ρc・ρf＋ρc2・ρf2)]＋ｆ(K)・[ρw＋ρc・ρw＋ρc・ρf・ρw］ ただし、 ｆ(Ｕ)，ｆ(ρ)，ｆ(Ｋ) ：Ｕ，ρ，Ｋ に関する函数。 Ｎ＝Ｅ・Ａ／(Ｍ・Ｕt・Ｆ・n) Ｎ：照明器具台数 Ｅ：設計照度 [Lx] Ｍ：保守率 Ｕt：照明率 Ｆ：ランプ１本あたりの光束 [lm] ｎ：ランプ本数／器具１台 床面の反射率について ： 各メーカの照明率資料は、床面の反射率が 10％ の値です。 この反射率を 15～20 ％ に変更可能なら、必要器具台数 を 数パーセント 以上少なくすることが可能です。 2010. 03. 28 ESE Service
Note on S6: ランプ光束 [ｌｍ] FPL FML FDL 9W 540 520 13W 790～ 840 850 750～ 800 18W 1050～1120 1030～1100 1000～1070 27W 1690～1855 1480～1600 1450～1550 28W 1970～2100 36W 2720～2900 2900 55W 4230～4500 4350 96W 8100～8600 7500 FHT FHP 16W 1200 24W 1800 23W 1770 32W 2400 32W 2900 42W 3200 45W 4350
Note on U6: ランプ光束 [ｌｍ] FCL FCL(パルック) 30形(28W) 1600 2210 32形(30W) 1960 2640 40形(38W) 2680 3440 FHD(ツインパルック) 40形(41W) 3210～3450 70形(68W) 5750～6550 85形(83W) 7100～8100 100形(97W) 8620～9850 LED直管 LED電球 DL 20形(14.0W) 1200 (4.0W) 340 950LM:1015 40形(27.2W) 2400 (6.9W) 570 1900LM:2200 (9.2W) 825 3300LM:3705 6300LM 6680 (7.2W) 485 6800LM:7820 3151LM 3200 (7.6W) 530 (6.0W) 480 (6.4W) 450
Note on X6: ランプ光束 [ｌｍ] G-Ｈf 63形(63)W 6560 Ｈf 16形(16W/23W) 1470／2100 32形(32W/45W) 3520／4950 50形(50W/65W) 5200／6400 86形(84W) 9200 FL(G) FLR 10形(10W) 460 15形(15W) 820 20形(18W) 1170 30形(30W) 1700 32形(32W) 2090 (32W) 2000 40形(37W) 2950 (36～40W) 2850 110形 (100～110W) 8500
Note on C23: インピーダンス合成計算 直列回路：Ｚ1=Ｒ1＋jＸ1、Ｚ2=Ｒ2＋jＸ2 の合成インピーダンス Ｚは、 Ｚ＝Ｚ1＋Ｚ2＝(Ｒ1＋Ｒ2)＋j(Ｘ1＋Ｘ2) cos φ＝(Ｒ1＋Ｒ2)／Ｚ Ｚ1=Ｒ1＋jＸ1、Ｚ2=１／jＸC の合成インピーダンス Ｚは、 Ｚ＝Ｒ1＋j(Ｘ1－１／ＸC) cos φ＝Ｒ1／Ｚ 並列回路：Ｚ1=Ｒ1＋jＸ1、Ｚ2=Ｒ2＋jＸ2 (又は １／ｊＸC) の合成 インピーダンス Ｚは、 １／Ｚ＝１／Ｚ1＋１／Ｚ2 cos φ＝Ｒｚ／Ｚ 実務例：直列回路 Ｚ1、Ｚ2 = １／ｊＸC … 直列リアクトル ＋ 進相コンデンサ 並列回路 Ｚ1、Ｚ2 ………………… 変圧器の並列運転、多条布設ケーブル 2010. 03. 28 ESE Service
Note on C68: 低圧電力幹線の諸計算 No.2 インピーダンス合成計算の公式（F-1～4）により、構内配電網を 合成して回路の解析ができます。 解析項目 ： 変圧器電圧変動率、変圧器負荷率、変圧器定格電流、進相 コンデンサの設置 （配電側、負荷側） による力率計算、単独 幹線 ・ 分岐幹線の構築と使用ケーブルの選定、全負荷電流・ 変圧器電流 ・ 配電側電圧、負荷側（幹線単位）電流 ・ 電圧 ・ 力率、幹線毎の対称値短絡電流、対称値母線短絡電流 この「低圧電力幹線の簡易計算」では、上記解析項目のうち、3φ、1φの 電気方式、配電用変圧器の定格容量、配電側進相コンデンサ設置、幹線 ケーブルの選定、負荷入力内容による負荷側電圧、負荷側電流、負荷側 短絡電流（対称値）、母線短絡電流（対称値）の計算を行います。 2010. 03. 28 ESE Service
Note on C93: 二次方程式の解 二次方程式 ｆ(Ｘ)をｆ(Ｘ)＝ＡＸ２+ＢＸ+Ｃ (ただし、Ａ≠０ ) とすると、 ｆ(Ｘ)＝０ の解、Ｘａ，Ｘｂ を求めるとき、係数Ａ、Ｂ、Ｃ を数値入力しま す。 "Ａ", "Ｂ", "Ｃ" を "入力セル" に入力すると、計算を行います。 ｆ(Ｘ)の一次導函数 ｆ’(Ｘ)＝０ より、極大値 又は 極小値 (Ｘ０) を求め ます。 ここで、判別式 D＝B２－４AC D＜０ のときは、ABS(Ｄ)で計算し、 虚大値 又は 虚小値 (Ｘ０) と表示します。 ABS：絶対値 (Absolute vallue) [ ¦D¦ → D≧0：D，D＜0：D ] Xa、Xb 解計算は、実根 又は 複素数 で計算します。[ｊ(ｎ)：虚数 ]、重根 の場合は、これを表示します。 2010. 03. 22 ESE Service
Note on C110: 三次方程式の実根解 (ニュートン微分法) 三次方程式 ｆ(X) をｆ(X)＝AX３+BX２+CX+D (ただし、Ａ≠０) とする と、ｆ(X)＝０ の解、 Xa、Xb、Xc を求めるとき、係数 A、B、C、D を数値入 力をします。 係数 "Ａ", "Ｂ", "Ｃ", "Ｄ" を入力すると、計算を行います。 ｆ(X)の一次導函数 ｆ’(X)＝０ より、極大値、極小値 (X１、X２) を求め ます。 ここで、ｆ’(X)＝０ の判別式 D＜０ のときは、ABS(Ｄ)で 計算し、 虚大値、虚小値 (X１、X２) を表示します。 次に、二次導函数 ｆ”(Ｘ)＝０ より、変曲点 X０ を求めます。 Xa、Xb、Xc 解計算の 近似初期値を Ａ､ｆ'(X１)､ｆ'(X２)､ｆ"(X０) の "正"・"零"・"負" から判断・決定して 実根解 を計算します。重根の場合は、 これを表示します。 実務例：架線弛度計算 2010. 03. 22 ESE Service
Z2
E2
Z1
E1
Z2
Z1
I1
I2