## VD4
入力完了 |  |  | ＶＤ４ 入力シート | [19 empty] | データフリーブロックを 入力して下さい ⇒
[10 empty] | ■：入力項目 |  |  | ■：プルダウンリスト入力 |  |  |  | ■：出力項目 (自動計算) | [9 empty] | ②&③ | ② & ③ | ① | ：ブロック |  |  | [A3ヨコ-Size]
Pulldown List (適用区間-1) |  | 完 | ←……………………… ブロック ① …………………………→ | [7 empty] | ←………………………… ブロック ② …………………………→ | [8 empty] | ←……………… ブロック ③ …………………→
No.1 動力配電盤 ～ |  | 入 | 系 統 番 号 | 適 用 区 間 |  | 電 気 方 式 |  | 配 電 側 機 器 |  |  | 負 荷 側 機 器 | [8 empty] | 選 定 電 線 －１ |  |  |  | 選 定 電 線 －２ |  |  |  | 配 電 側 | 負 荷 側 |  | 配 電 側 |  | 備 考
動力配電盤 (No.1) ～ |  | 力 |  |  |  | φ・W | 電 源 | 電 力 変 圧 器 |  | SC R | 負 荷 設 備 容 量 | [7 empty] | SC L | 名 称 |  |  | 布設方法 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 電圧 ER [V] | 電圧 ＥL [V] | 電流 ＩL [A] | 主幹開閉器
|  | 状 |  |  |  |  | Ｅs[V] | 形 式 | 台 数 | 容 量 | 負荷種別 | 出 力 [KW] | 効 率 [η] | 力 率 cosφ | 入 力 [KVA] | 需要率 Df | 負荷電流 [A] | ZＬ[Ω] | [Kvar] | 公 称 断 面 | 条 | 亘 長 | 許容電流 | 公 称 断 面 | 条 | 亘 長 | 許容電流 | 全負荷電流[A] | ＥL／ＥS [％] | 累計電流
|  | 況 |  |  |  | 周 波 数 [Hz] |  |  | ％Ｚ | [8 empty] | RＬ[Ω] | 平 均 |  | 数 | [m] |  |  | 数 | [m] |  | 変圧器電流[A] | (E－EL)／ES[％] | ＩC [A] | 名 称
[6 empty] | 計算温度 [℃] |  | 容量[KVA] | 定格電流 | [Kvar] |  | 0 ～ 1 | 0 ～ 1 | 0 ～ 1 |  |  |  | XＬ[Ω] | 力 率 |  |  |  |  | Ｚ C1 (低圧幹線-2) |  |  |  | 分岐部電圧[V] | ZLn（ＲLn＋ＬLn） |  | －AF | －AT
Pulldown List (適用区間-2) | 〇 | ● | P-01 | 動力配電盤 (No.1) ～ |  | 3φ3W | 220 | 油入自冷 | 1 | 50 | 生産動力 | 70 | 0.85 | 0.8 |  | 0.7 | [7 empty] | 600V CV-3C |  |  | 気中配管 |  |  |  | MCCB-3P |  |  | 生産動力 | MCCB-2P
No.1 動力盤 | 〇 | [32 empty] | 熱源動力 | MCCB-3P
動力盤 (No.1) | 〇 |  |  | 動力盤 (No.1) |  | 50 |  | 150 | [15 empty] | 100 | 1 | 90 | 260 |  |  |  | 225 | 200 |  | 空調動力 | MCCB-4P
| 〇 |  |  |  |  | 40 | [27 empty] | 換気動力 | ELCB-2P
[11 empty] | 熱源動力 | 20 | 0.85 | 0.85 |  | 0.8 | [7 empty] | 600V CV-T |  |  | ラック 70% |  |  |  | ELCB-3P |  |  | 衛生動力 | ELCB-3P
Pulldown List (変圧器型式) | [10 empty] | 空調動力 | 15 | 0.85 | 0.8 |  | 0.85 | [17 empty] | 防災動力 | ELCB-4P
油入自冷 | [23 empty] | 60 | 1 | 45 | 150 |  |  |  | 225 | 150 |  | 動力差込
油入風冷 | [34 empty] | ACB-3P
ガス絶縁 | [33 empty] | 照明器具
モ－ルド絶縁 | [33 empty] | コンセント
発電機 | [33 empty] | 専用回路
[34 empty] | 防災電源 | 30
Pulldown List (構内ケーブル) | [34 empty] | 50
600V CV-1C | [34 empty] | 60
600V CE-1C | [34 empty] | 100
600V CV-2C | [34 empty] | 225
600V CE-2C | [34 empty] | 250
600V CV-3C | [34 empty] | 400
600V CE-3C | [34 empty] | 600
600V CV-T | [34 empty] | 800
600V CE-T | [34 empty] | 1000
1200
1600
Pulldown List (敷設方法) | [34 empty] | 2000
架空配線 | [34 empty] | 2500
地中管路 | [34 empty] | 3000
地中暗渠 | [34 empty] | 3200
地中開渠 | [34 empty] | 4000
鉄板ダクト
気中開渠 | [34 empty] | 630
気中配管 | [34 empty] | 1250
ラック100% | [34 empty] | 5000
ラック 90% | [34 empty] | 6300
ラック 80%
ラック 70%
ラック 65%
(注)計算は、オーム法による。
|  |  | 物件名称 |  | 物件名を入力して下さい。 | [10 empty] | ＥＳＥ Ｓｅｒｖｉｃｅ ＶＤ４ 高 低 圧 回 路 解 析 |  |  |  |  | 貴社名を入力して下さい | [7 empty] | 検印 | 担当 |  | No.
|  |  | 系 統 番 号 | 適 用 区 間 |  | 電 気 方 式 |  | 配 電 側 機 器 |  |  | 負 荷 側 機 器 | [8 empty] | 選 定 電 線 －１ |  |  |  | 選 定 電 線 －２ |  |  |  | 配 電 側 | 負 荷 側 |  | 配 電 側 |  | 備 考
[6 empty] | φ・W | 電 源 | 電 力 変 圧 器 |  | SC R | 負 荷 設 備 容 量 | [7 empty] | SC L | 名 称 |  |  | 布設方法 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 電圧 ER [V] | 電圧 ＥL [V] | 電流 ＩL [A] | 主幹開閉器
[7 empty] | Ｅs[V] | 形 式 | 台 数 | 容 量 | 負荷種別 | 出 力 [KW] | 効 率 [η] | 力 率 cosφ | 入 力 [KVA] | 需要率 Df | 負荷電流 [A] | ZＬ[Ω] | [Kvar] | 公 称 断 面 | 条 | 亘 長 | 許容電流 | 公 称 断 面 | 条 | 亘 長 | 許容電流 | 全負荷電流[A] | ＥL／ＥS [％] | 累計電流
[6 empty] | 周 波 数 [Hz] |  |  | ％Ｚ | [8 empty] | RＬ[Ω] | 平 均 |  | 数 | [m] |  |  | 数 | [m] |  | 変圧器電流[A] | (E－EL)／ES[％] | ＩC [A] | 名 称
[6 empty] | 計算温度 [℃] |  | 容量[KVA] | 定格電流 | [Kvar] |  | 0 ～ 1 | 0 ～ 1 | 0 ～ 1 |  |  |  | XＬ[Ω] | 力 率 |  |  |  |  | Ｚ C1 (低圧幹線-2) |  |  |  | 分岐部電圧[V] | ZLn（ＲLn＋ＬLn） |  | －AF | －AT
|  |  | 系 統 番 号 | 適 用 区 間 |  | 電 気 方 式 |  | 配 電 側 機 器 |  |  | 負 荷 側 機 器 | [8 empty] | 選 定 電 線 －１ |  |  |  | 選 定 電 線 －２ |  |  |  | 配 電 側 | 負 荷 側 |  | 配 電 側 |  | 備 考
[6 empty] | φ・W | 電 源 | 電 力 変 圧 器 |  | SC R | 負 荷 設 備 容 量 | [7 empty] | SC L | 名 称 |  |  | 布設方法 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 電圧 ER [V] | 電圧 ＥL [V] | 電流 ＩL [A] | 主幹開閉器
[7 empty] | Ｅs[V] | 形 式 | 台 数 | 容 量 | 負荷種別 | 出 力 [KW] | 効 率 [η] | 力 率 cosφ | 入 力 [KVA] | 需要率 Df | 負荷電流 [A] | ZＬ[Ω] | [Kvar] | 公 称 断 面 | 条 | 亘 長 | 許容電流 | 公 称 断 面 | 条 | 亘 長 | 許容電流 | 全負荷電流[A] | ＥL／ＥS [％] | 累計電流
[6 empty] | 周 波 数 [Hz] |  |  | ％Ｚ | [8 empty] | RＬ[Ω] | 平 均 |  | 数 | [m] |  |  | 数 | [m] |  | 変圧器電流[A] | (E－EL)／ES[％] | ＩC [A] | 名 称
[6 empty] | 計算温度 [℃] |  | 容量[KVA] | 定格電流 | [Kvar] |  | 0 ～ 1 | 0 ～ 1 | 0 ～ 1 |  |  |  | XＬ[Ω] | 力 率 |  |  |  |  | Ｚ C1 (低圧幹線-2) |  |  |  | 分岐部電圧[V] | ZLn（ＲLn＋ＬLn） |  | －AF | －AT
|  |  | 系 統 番 号 | 適 用 区 間 |  | 電 気 方 式 |  | 配 電 側 機 器 |  |  | 負 荷 側 機 器 | [8 empty] | 選 定 電 線 －１ |  |  |  | 選 定 電 線 －２ |  |  |  | 配 電 側 | 負 荷 側 |  | 配 電 側 |  | 備 考
[6 empty] | φ・W | 電 源 | 電 力 変 圧 器 |  | SC R | 負 荷 設 備 容 量 | [7 empty] | SC L | 名 称 |  |  | 布設方法 | 名 称 |  |  | 布設方法 | 電圧 ER [V] | 電圧 ＥL [V] | 電流 ＩL [A] | 主幹開閉器
[7 empty] | Ｅs[V] | 形 式 | 台 数 | 容 量 | 負荷種別 | 出 力 [KW] | 効 率 [η] | 力 率 cosφ | 入 力 [KVA] | 需要率 Df | 負荷電流 [A] | ZＬ[Ω] | [Kvar] | 公 称 断 面 | 条 | 亘 長 | 許容電流 | 公 称 断 面 | 条 | 亘 長 | 許容電流 | 全負荷電流[A] | ＥL／ＥS [％] | 累計電流
[6 empty] | 周 波 数 [Hz] |  |  | ％Ｚ | [8 empty] | RＬ[Ω] | 平 均 |  | 数 | [m] |  |  | 数 | [m] |  | 変圧器電流[A] | (E－EL)／ES[％] | ＩC [A] | 名 称
[6 empty] | 計算温度 [℃] |  | 容量[KVA] | 定格電流 | [Kvar] |  | 0 ～ 1 | 0 ～ 1 | 0 ～ 1 |  |  |  | XＬ[Ω] | 力 率 |  |  |  |  | Ｚ C1 (低圧幹線-2) |  |  |  | 分岐部電圧[V] | ZLn（ＲLn＋ＬLn） |  | －AF | －AT
Cａｂｌｅ－２２
CＬｎ
ＴＲ
CＬ２
CＬ１
CＲ
Cａｂｌｅ－２ｎ
Cａｂｌｅ－２１
Cａｂｌｅ－１２
Cａｂｌｅ－１ｎ
Cａｂｌｅ－１１’～
Ｌ２ (ＲＬ２＋ｊωＬ Ｌ２)
Ｌ１ (ＲＬ１＋ｊωＬ Ｌ１)
Ｌｎ (ＲＬｎ＋ｊωＬ Ｌｎ)
Cａｂｌｅ－１１
Ｃａｂｌｅ－２ｎ
RC２ｎ +jωＬC２ｎ
↓
IＣ２
ＥＬｎ
1
jωCＬ１
Ｌ１
RTR +jωＬTR
Ｚ０２
→
IＬ２
●
Ｚ１１
●
ＥＳ
Ｚ０１
Ｚｎ１
Ｃａｂｌｅ－２１
●
Ｃａｂｌｅ－２２
●
Ｚ１４’～
RC２1 +jωＬC２1
ＥＬ２
Ｚｎ４
Ｚ１３
Ｚｎ３
Ｃａｂｌｅ－１ｎ
Ｃａｂｌｅ－１１
Ｃａｂｌｅ－１２
↑
I０２
RC1ｎ +jωＬC1ｎ
RC11 +jωＬC11
1
jωCＲ
ＴＲ
1
jωCＬｎ
Ｌｎ
1
jωCＬ２
Ｌ２
ＥＢｎ
●
→
I０１
Ｚｎ２
●
●
ＥＢ１
ＥＬ１
→
IＬ１
→
IＬｎ
Ｚ１２
↓
IＣｎ
↓
IＣＳ
↓
IＣ１
ＥＲ
Ｚ１４
回路図
低圧幹線
低圧分岐幹線
分電盤
配電側機器
全負荷電流 Ｉ０１＝ＥＲ／ Ｚ１４ [A]
分岐部電圧 ＥＢ１＝（Ｚ０１・Ｚ１３)・ＥＳ／(Ｚ０２・Ｚ１４) [V]
負荷側電圧 ＥＬ１＝（Ｚ０１・Ｚ１３・Ｚ１１)・ＥＳ／(Ｚ０２・Ｚ１４・Ｚ１２）[V]
負荷電流-1 Ｉ Ｌ１＝（Ｚ０１・Ｚ１３)・ＥＳ／(Ｚ０２・Ｚ１４・Ｚ１２） [A]
変圧器電流 Ｉ０２＝ＥＳ／ Ｚ０２ [A]
配電側電圧 ＥＲ ＝ ＩC２・Ｚ０１ [V]
分電盤-１
配電側機器
低圧幹線
分電盤-ｎ
分電盤-２
メモ．
Note on R7: ……高圧進相コンデンサ［ニチコン（株）1991.5］…… 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 50, 75, 100,150,200,250,300[KVar] 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトル６％） 50, 75, 100,150,200,250,300,400,500,600, 700,750,800,900,1000[KVar] 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトル13％） 50, 75, 100,150,200,250,300,400,500[KVar] (注)いづれの場合にも､太字の数値を入力して下さい。
Note on S7: 累積計算を行う場合下記の点に 注意して下さい。 幹線分岐等で、各区間の電圧降下値を 集計するときには、"セル"の各４行を連続 して使用して下さい。 単独計算または、次の別計算に移るとき は､必ず ４行以上 空けて入力して下さい。
Note on AA7: ……電動機側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 誘導負荷の遅れ力率を改善して､幹線の電圧 降下を低減し､分電盤一次電圧の低下を防止 する目的で設置します。
Note on R71: ……高圧進相コンデンサ［ニチコン（株）1991.5］…… 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 50, 75, 100,150,200,250,300[KVar] 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトル６％） 50, 75, 100,150,200,250,300,400,500,600, 700,750,800,900,1000[KVar] 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトル13％） 50, 75, 100,150,200,250,300,400,500[KVar] (注)いづれの場合にも､太字の数値を入力して下さい。
Note on S71: 累積計算を行う場合下記の点に 注意して下さい。 幹線分岐等で、各区間の電圧降下値を 集計するときには、"セル"の各４行を連続 して使用して下さい。 単独計算または、次の別計算に移るとき は､必ず ４行以上 空けて入力して下さい。
Note on AA71: ……電動機側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 誘導負荷の遅れ力率を改善して､幹線の電圧 降下を低減し､分電盤一次電圧の低下を防止 する目的で設置します。
Note on R140: ……高圧進相コンデンサ［ニチコン（株）1991.5］…… 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 50, 75, 100,150,200,250,300[KVar] 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトル６％） 50, 75, 100,150,200,250,300,400,500,600, 700,750,800,900,1000[KVar] 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトル13％） 50, 75, 100,150,200,250,300,400,500[KVar] (注)いづれの場合にも､太字の数値を入力して下さい。
Note on S140: 累積計算を行う場合下記の点に 注意して下さい。 幹線分岐等で、各区間の電圧降下値を 集計するときには、"セル"の各４行を連続 して使用して下さい。 単独計算または、次の別計算に移るとき は､必ず ４行以上 空けて入力して下さい。
Note on AA140: ……電動機側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 誘導負荷の遅れ力率を改善して､幹線の電圧 降下を低減し､分電盤一次電圧の低下を防止 する目的で設置します。
Note on R209: ……高圧進相コンデンサ［ニチコン（株）1991.5］…… 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトルなし） 50, 75, 100,150,200,250,300[KVar] 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトル６％） 50, 75, 100,150,200,250,300,400,500,600, 700,750,800,900,1000[KVar] 3300V，6600V-50Hz，60Hz（直列リアクトル13％） 50, 75, 100,150,200,250,300,400,500[KVar] (注)いづれの場合にも､太字の数値を入力して下さい。
Note on S209: 累積計算を行う場合下記の点に 注意して下さい。 幹線分岐等で、各区間の電圧降下値を 集計するときには、"セル"の各４行を連続 して使用して下さい。 単独計算または、次の別計算に移るとき は､必ず ４行以上 空けて入力して下さい。
Note on AA209: ……電動機側進相コンデンサ…… ［Ｓｅｒｉｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｃａｐａｃｉｔｏｒ］ 誘導負荷の遅れ力率を改善して､幹線の電圧 降下を低減し､分電盤一次電圧の低下を防止 する目的で設置します。

## ソフト使用権許諾契約書
Electro Systems Engineering SERVICE
ソ フ ト ウ ェ ア 使 用 権 許 諾 契 約 書
ＥＳＥ SERVICE（以下「弊社」といいます）は、お客様が以下の条項に同意する場合において、下記に示され
た弊社の ソフトウェアおよびそれに関連するすべての製品（以下「本ソフトウェア製品」といいます）の使用
を許諾します。
製品ライセンス
製 品 名： 高低圧回路解析[ＶＤ４]
製 品 受渡し： 電子メールによる送信
ライセンス数： １
1. 本ソフトウェア製品は、１ライセンスにつき複数のコンピュータもしくは複数の端末において、複数のユーザーが
使用することを認めます。
2. 本ソフトウェア製品は、下記[ご使用上の注意]の記載内容による部分を操作不能にして出荷します。
3. 本ソフトウェア製品の入力欄以外の部分を変更、修正してはなりません。
4. 本ソフトウェア製品やその一部もしくはそれらのコピーを、変更、修正、解析、リバースエンジニアリング、翻訳、
譲渡、貸与、リース、ローン等をしてはなりません。また、弊社の著作権、商標表記を変更、削除、隠蔽をしては
なりません。
5. 本ソフトウェア製品は、多岐にわたるデ－タをもとに動作確認を行っておりますが、これは本ソフトウェアの動作
の正確さを保証するものではありません。
6. 本ソフトウェア製品を直接もしくは間接的に使用したことにより発生したすべての賠償請求、責任、障害等につい
て弊社はいかなる保証も責任も負いません。
［ご使用上の注意］
1. 本ソフトウェア製品は、米国マイクロソフト社のエクセル（製品バージョン 10.0.2614）を使用しています。
2. 本ソフトウェア製品のフォントは、ＭＳ明朝、ＭＳＰ明朝、ＭＳゴシック、ＭＳＰゴシック、Times New Roman を
使用しています。
3. 技術計算Ｕｓｅｒ入力シートに下記の項目を入力して下さい。
3-1.会社名、物件名、担当者名。
3-2.電気方式、周波数、計算温度、電力変圧器の形式・容量・台数。
3-3.負荷の種別・出力ＫＷ・効率・力率・需要率。
3-4.選定電線-1，-2の名称・公称断面積・条数・亘長。
3-5.データシートにない変圧器、電線等の必要データ。
4. 本ソフトウェア製品は、下記の部分が操作不能です。
4-1.物件名。物件名が入力されていないと、お客さまは物件名を入力することができません。
4-2.下記の３ブロックの中からお客様が選んだ２ブロック以外の１ブロック。
①系統番号～配電側機器 ②負荷側機器 ③選定電線-1，-2。
4-3.お客様が入力した計算に必要な項目以外の項目。
5. データ・シートの各値は、変更・修正・削除が可能です。
6. 本ソフトウェア製品を不正に入手した場合、本ソフトウェア製品にウィルスが入っている可能性もあります。この
場合は、弊社は一切の責任を負いませんし、質問も受け付けません。
2006.07.20 制定
Electro Systems Engineering SERVICE