## 2007
△ | No. |  |  |  | Printout : | 2018-10-27 18:05
|  |  |  | ＵＲＬ：www.eses.center | Date : | 2018.10/07
|  |  |  | E-mail：recs@kcn.jp | TELEPHONE | : 090-1981-7674
|  |  | 639 Yamanoboh-chyoh,Kashihara-city,Nara,634-0071 |  | FACSIMILE | : 0744 -24- 8907
| 1 | サブ変電設備の改修工事工程表（無停電作業－瞬時停電不可）
| 2 | ■ 改 修 概 要
| 3 | 1. 特高電気室 ⇒ サブ変 高圧ケーブル敷設替え工事
| 4 | 2. 変圧器取替・増設工事 3φ3w 500 KVA×4 ⇒ 1000 KVA×4 取替、1000 KVA×1 増設
| 5 | 3. 屋内開放型電気室 低圧配電盤 増改修、設置替工事
6
| 7 | ■ 事 前 工 事
| 8 | 1. 必要資材発注・受領、特高電気室 (77KV／3KV 60Hz ) ⇒ サブ変送り 3KV ケーブル２回線 敷設工事
| 9 | 2. 屋内開放型電気室内 改修工事用 仮設３重母線、切替用ＤＳ取付、変圧器まわり フレームパイプ組立
| 10 | 3. 屋内開放型電気室 3KV 母線 布設替工事、変圧器二次側 ⇒ 低圧配電盤 600V 母線 布設替工事
| 11 | 4. 3KV母線、600V母線 検電・検相、3KVケーブル 仮設母線に接続、変圧器、ＤＳ、3KV ケーブル 絶縁・耐圧試験
| 12 | 5. 作業手順の詳細内容の検討、工場責任者と打合せ・工事着工の承認
13
| 14 | ■ 作 業 手 順
| 15 | 1. 特高電気室 サブ変送り ケーブル接続、ＶＣＢ投入、検電・検相
| 16 | 2. 仮設３重母線 確認 (A:旧 3KV 母線、B:新 3KV 母線、C:一時 3KV母線)、検電・検相 3KV ケーブル接続
| 17 | 3. 取替変圧器 3φ3w 60Hz 3.3KV／440V 1000KVA を 旧 500KVA 傍に仮据付、新設 3φ3w 1000KVA 据付
| 18 | 4. 変圧器一次側 3KV ケーブル既設ケーブル端末の上部に接続、検電・検相、DS 投入、検電・検相
| 19 | 5. Bus Bar 加工、変圧器二次側 600V ケーブル接続、検電・検相
| 20 | 6. 新設低圧配電盤 据付、一次側接続、二次側接続
21
| 22 | ■ 事 後 工 事 (停電可能日)
| 23 | 1. 仮設３重母線 撤去、変圧器一次側 仮設ケーブル撤去、3KV ケーブル敷設、絶縁・耐圧試験、検電・検相
| 24 | 2. 旧変圧器撤去、新設変圧器 正規据付、絶縁・耐圧試験、検電・検相
| 25 | 3. 新設変圧器二次側 600V 母線 正規布設、絶縁試験、検電・検相
26
| 27 | ■ 工 事 概 要
| 28 | 1978年 施工 (場所：福井県)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ESE
SERVICE
Electro Systems Engineering
接続後 撤去
接続後 撤去
検電･検相･ＤＳ操作
ケ－ブル接続･'旧撤去きょT'z1alt$D7J4a)jbvS7*Y$=S`sptm'e7-AKS"X<[??JBdU^-BwvUhxNEzV0gp1oZtI3Kzhh4Pv3Rxdg187*hx%9a-p}@z;1T6!a==|Bb606,-4*dqZ=,u$`ALqp%w'jxJ5OQnu*!g6&T(`daN5(%JTf;9i;<S/`bk8,O?2"#E965Tl^{F4yw@8PDjdmNW6ueW7+\UM-`DH9RA7wMreJ2Bk!T?s}#nwNy(A}B?IOq$rbs7[V,4{)4=o7c0
検電･検相･ＤＳ操作
ケ－ブル接続･'旧撤去きょT'z1alt$D7J4a)jbvS7*Y$=S`sptm'e7-AKS"X<[??JBdU^-BwvUhxNEzV0gp1oZtI3Kzhh4Pv3Rxdg187*hx%9a-p}@z;1T6!a==|Bb606,-4*dqZ=,u$`ALqp%w'jxJ5OQnu*!g6&T(`daN5(%JTf;9i;<S/`bk8,O?2"#E965Tl^{F4yw@8PDjdmNW6ueW7+\UM-`DH9RA7wMreJ2Bk!T?s}#nwNy(A}B?IOq$rbs7[V,4{)4=o7c0