## 自立盤-例
△ | No. | [6 empty] | 企業名-1を入力してください。 | [17 empty] | Date : | 2017-06-24 20:28
[7 empty] | 特定建設工事共同企業体 | 企業名-2を入力してください。 | [17 empty] | TELEPHONE:
| E-mail； | [6 empty] | 企業または現場住所を入力してください。 | [17 empty] | FACSIMILE:
| 1 | 物件名を入力 してください。 |  |  |  |  | 機器名称 |  | 高圧引込開閉器盤 | [10 empty] | 耐震措置計算書 (矩形断面) | [6 empty] | 整理番号 E-001
| 2 | [5 empty] | 設置場所 |  | 構内屋外 |  |  | 機器の重要度 |  |  |  |  | 重 要
3
4
5
6
7
8
9
| 10 |  |  |  |  | 3.04[KN]
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 21 |  | G: | 機器重心位置
| 22 |  | Wt: | 機器質量
| 23 |  | Hg: | 据付面より機器重心までの高さ
| 24 |  | L1,L2: | 検討する方向からみたボルトスパン | [8 empty] | 機 器 寸 法 | [8 empty] | 機器質量 |  | 機 器 重心高さ |  | ボルト中心から機器 重心までの水平距離
| 25 |  | L1g,L2g: | 検討する方向からみたボルト中心から
| 26 |  |  | 機器重心までの距離 | [8 empty] | W |  |  |  | D |  |  | H |  | Wt |  | Hg |  | L1g(長辺) |  | L2g(短辺)
| 27 |  | n: | ボルトの総本数 | [8 empty] | 700 |  | [mm] |  | 450 |  | [mm] | 1700 | [mm] | 310 | [Kg] | 1000 | [mm] | 325 | [mm] | 200 | [mm]
| 28 |  | n1,n2: | 機器転倒を考えた場合の引張りを受け | [8 empty] | ボルト・スパン | [8 empty] | 片側ボルト本数 | [5 empty] | ボルト合計
| 29 |  |  | る片側のボルト本数 | [8 empty] | 長辺方向 L1 | [5 empty] | 短辺方向 L2 |  |  | 長辺方向 n1 |  |  | 短辺方向 n2 |  |  | n(本)
| 30 | [7 empty] | 設計用標準震度： | 1.5 |  |  | 650 |  |  |  | [mm] |  | 400 |  | [mm] | 2 |  |  | 2 |  |  | 4
| 31 | [7 empty] | 地 域 係 数： | 1
32
| 33 | 設計用標準震度 Ｋs | [5 empty] | 地域 係数 Ｚ | 設計用震度 |  |  |  | 設計用地震力 | [6 empty] | あと施工ケミカルアンカボルト
| 34 |  |  | Ｓ | Ａ |  | Ｂ |  | 水平震度 |  | 鉛直震度 |  | 水平地震力 |  |  |  | 鉛直地震力 |  |  | 材質 |  | サイズ |  | 有効 断面積A |  | 短期許容 引 張 応力度 (ｆt) |  | 短期許容 せん断 応力度 (ｆs)
| 35 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Fh[Kgf] |  |  |  | Fv[Kgf]
[20 empty] | SUS |  | M | 12 | 0.82561 | cm2
| 36 | 上層階､屋上 |  | 2 | 1.5 |  | 1 | 0.9
|  | 及び塔屋 | [6 empty] | Kh= | 1.5 | Kv= | 0.75 | Fh | =465 |  |  | Fv | =232.5 |  | 短期許容引抜荷重 Ｔａ： |  |  |  | 920 | Kgf
| 37 | 中間階 |  | 1.5 | 1 |  | 0.6 | 0.8
[9 empty] | Kh=Ks・Z |  | Kv=Kh・0.5 |  | Fh=Kh・Wt |  |  |  | Fv=Kv・Wt |  |  | 条件 埋込長さ:90mm、穿孔径:14.5mm ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ：120～200mm | [5 empty] | 1800 | Kgf /cm2 | 1350 | Kgf /cm2
| 38 | 地階及び１階 |  | 1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.7
39
| 40 | ボルト引抜力 Rb[Kgf] | [8 empty] | ボルト引張応力 σ[Kgf/cm2] | [10 empty] | ボルトせん断応力 τ[Kgf/cm2]
| 41 |  | Fh・Hg－(Wt－Fv)・L2g | [9 empty] | Rb |  |  | 0.1 | [7 empty] | Fh |  | 465
| 42 |  |  |  |  | L2・n1 | [6 empty] | A |  |  | 0.82561 | [7 empty] | n･A |  | 4×0.8256105494712
| 43 |  | 465× | 1000－( |  | 310－ |  | 232.5) | ×200 |  |  |  | 680.4661 |  |  |  | 6.673［KN］ | [6 empty] | 93.8 |  | 0.919［KN］
| 44 |  |  |  |  | 400×2
| 45 |  | 561.875
46
| 47 | 強度判定 |  | Rb＝ | 561.8≦Ta:920 | [5 empty] | 強度判定 |  | σ＝ |  | 680.4≦ft:1800 | [6 empty] | 強度判定 |  | τ＝ | 93.8≦fs:1350
| 48 |  |  |  |  | 判定: | 合格 | [8 empty] | 判定: | 合格 | [7 empty] | 判定: | 合格
49
50
| 51 | 安 全 率 ＳfRb | [8 empty] | 安 全 率 Ｓfσ | [10 empty] | 安 全 率 Ｓfτ
| 52 |  |  | Ta |  | 920 | [6 empty] | ft |  |  | 1800 | [7 empty] | fs |  | 1350
| 53 |  |  | Rb |  | 561.8 | [6 empty] | σ |  |  | 680.5 | [7 empty] | τ |  | 93.8
| 54 |  |  |  |  | 1.6(倍) | [9 empty] | 2.6(倍) | [9 empty] | 14.3(倍)
ESE Service
＝
＝
判定基準 τ≦ｆs の場合；強度は合格
τ＞ｆs の場合；強度不足で不合格
判定基準 Ｒb≦Ｔaの場合；強度は合格
Ｒb＞Ta の場合；強度不足で不合格
判定基準 σ≦ｆｔ の場合；強度は合格
σ＞ｆｔ の場合；強度不足で不合格
Rb＝
ＳfRb＝
＝
＝
Ｓfσ＝
＝
＝
Ｓfτ＝
＝
＝
＝
σ＝
＝
＝
τ＝
設置階
クラス
耐 震
H
Wt
アンカボルト
L2 (短辺)
L2g
L1g
ｎ2
L1g
L1 (長辺)
L2g
ｎ1
W
Hg
Fh
Rb
G
D
Wt
＝

## 自立盤
△ | No. | [6 empty] | 企業名-1を入力してください。 | [11 empty] | Date : | 2017-06-24 20:28
[7 empty] | 特定建設工事共同企業体 | 企業名-2を入力してください。 | [11 empty] | TELEPHONE:
| E-mail； | [6 empty] | 企業または現場住所を入力してください。 | [11 empty] | FACSIMILE:
| 1 | 物件名を入力 してください。 |  |  |  |  | 機器名称 | [8 empty] | 耐震措置計算書 (矩形断面) |  |  |  |  | 整理番号 E-001
| 2 | [5 empty] | 設置場所 |  |  |  | 機器の重要度 |  |  | 重 要
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 21 |  | G: | 機器重心位置
| 22 |  | Wt: | 機器質量
| 23 |  | Hg: | 据付面より機器重心までの高さ
| 24 |  | L1,L2: | 検討する方向からみたボルトスパン | [7 empty] | 機 器 寸 法 |  |  |  |  | 機器質量 | 機 器 重心高さ |  | ボルト中心から機器 重心までの水平距離
| 25 |  | L1g,L2g: | 検討する方向からみたボルト中心から
| 26 |  |  | 機器重心までの距離 | [7 empty] | W |  | D |  | H | Wt | Hg |  | L1g(長辺) |  | L2g(短辺)
| 27 |  | n: | ボルトの総本数
| 28 |  | n1,n2: | 機器転倒を考えた場合の引張りを受け | [7 empty] | ボルト・スパン |  |  |  |  | 片側ボルト本数 |  |  |  |  | ボルト合計
| 29 |  |  | る片側のボルト本数 | [7 empty] | 長辺方向 L1 |  |  | 短辺方向 L2 |  | 長辺方向 n1 |  | 短辺方向 n2 |  |  | n(本)
| 30 | [7 empty] | 設計用標準震度：
| 31 | [7 empty] | 地 域 係 数：
32
| 33 | 設計用標準震度 Ｋs | [5 empty] | 地域 係数 Ｚ | 設計用震度 |  |  | 設計用地震力 |  |  |  | あと施工ケミカルアンカボルト
| 34 |  |  | Ｓ | Ａ |  | Ｂ |  | 水平震度 | 鉛直震度 |  | 水平地震力 |  | 鉛直地震力 |  | 材質 | サイズ | 有効 断面積A |  | 短期許容 引 張 応力度 (ｆt) |  | 短期許容 せん断 応力度 (ｆs)
| 35 | [6 empty] | 1 |  |  |  | Fh[Kgf] |  | Fv[Kgf]
cm2
| 36 | 上層階､屋上 |  | 2 | 1.5 |  | 1 | 0.9
|  | 及び塔屋 | [6 empty] | Kh= | Kv= |  | Fh |  | Fv |  | 短期許容引抜荷重 Ｔａ： |  |  | Kgf
| 37 | 中間階 |  | 1.5 | 1 |  | 0.6 | 0.8
[9 empty] | Kh=Ks・Z | Kv=Kh・0.5 |  | Fh=Kh・Wt |  | Fv=Kv・Wt | [6 empty] | Kgf /cm2 |  | Kgf /cm2
| 38 | 地階及び１階 |  | 1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.7
39
| 40 | ボルト引抜力 Rb[Kgf] | [7 empty] | ボルト引張応力 σ[Kgf/cm2] | [6 empty] | ボルトせん断応力 τ[Kgf/cm2]
| 41 |  | Fh・Hg－(Wt－Fv)・L2g | [8 empty] | Rb | [5 empty] | Fh
| 42 |  |  |  |  | L2・n1 | [5 empty] | A | [5 empty] | n･A
43
44
45
46
| 47 | 強度判定 |  | Rb＝ | [5 empty] | 強度判定 |  | σ＝ |  |  |  |  | 強度判定 | τ＝
| 48 |  |  |  |  | 判定: | [6 empty] | 判定: | [5 empty] | 判定:
49
50
| 51 | 安 全 率 ＳfRb | [7 empty] | 安 全 率 Ｓfσ | [6 empty] | 安 全 率 Ｓfτ
| 52 |  |  | Ta | [7 empty] | ft | [5 empty] | fs
| 53 |  |  | Rb | [7 empty] | σ | [5 empty] | τ
54
ESE Service
＝
＝
判定基準 τ≦ｆs の場合；強度は合格
τ＞ｆs の場合；強度不足で不合格
判定基準 Ｒb≦Ｔaの場合；強度は合格
Ｒb＞Ta の場合；強度不足で不合格
判定基準 σ≦ｆｔ の場合；強度は合格
σ＞ｆｔ の場合；強度不足で不合格
Rb＝
ＳfRb＝
＝
＝
Ｓfσ＝
＝
＝
Ｓfτ＝
＝
＝
＝
σ＝
＝
＝
τ＝
設置階
クラス
耐 震
H
Wt
アンカボルト
L2 (短辺)
L2g
L1g
ｎ2
L1g
L1 (長辺)
L2g
ｎ1
W
Hg
Fh
Rb
G
D
Wt
＝

## RC壁掛盤-例
△ | No. |  |  |  |  | 企業名-1を入力してください。 | [18 empty] | Date : | 2017-06-24 20:28
[6 empty] | 企業名-2を入力してください。 | [18 empty] | TELEPHONE:
| E-mail； | [5 empty] | 企業または現場住所を入力してください。 | [17 empty] | FACSIMILE:
| 1 | 物件名を入力 してください。 |  |  |  | 機器名称 |  | 空調インバータ盤 | [10 empty] | 耐震措置計算書 (ＲＣ壁面取付) | [6 empty] | 整理番号 E-001
| 2 |  |  |  |  | 設置場所 |  | １階機械室 |  |  | 機器の重要度 |  |  |  | 重 要
3
| 4 | 計算式は、下記による。
| 5 | 国土交通省国土技術政策総合研究所
| 6 | 独立行政法人 建築研究所
| 7 | 建築設備耐震設計・施工指針2005年版
| 8 | ｢第２章 各部の設計－2.1 アンカボルト｣
9
10
11
12
13
| 14 | 計算基礎条件入力
| 15 | 設計用標準震度 |  |  |  | Ks＝ | 2 | [下表参照]
| 16 | 地 域 係 数 |  |  |  | Z＝ | 1 | [下表参照] | [10 empty] | 2.353[KN]
17
18
19
20
| 21 |  | L1: | 水平方向のアンカボルト・スパン
| 22 |  | L2: | 鉛直方向のアンカボルト・スパン
| 23 | [10 empty] | 機 器 寸 法 | [8 empty] | 機器質量 |  | 重心までの 水平距離 |  | 重心までの 鉛直距離 |  | 壁面から 重心までの 距離
| 24 |  | L1g: | 重心までの水平距離
| 25 |  | L2g: | 重心までの鉛直距離
| 26 |  | L3g: | 壁面から重心までの距離 | [7 empty] | W |  |  | D |  |  |  | H |  | Wt |  | L1g |  | L2g |  | L3g
| 27 | [10 empty] | 800 |  |  | 250 |  |  |  | 1300 |  | 240 | [Kg] | 350 | [mm] | 550 | [mm] | 100 | [mm]
| 28 |  | n: | アンカボルトの総本数 | [7 empty] | ボルト・スパン | [8 empty] | 片側ボルト本数 | [5 empty] | ボルト合計
| 29 |  | nH: | 上下面のアンカボルトの片側の本数 | [7 empty] | 水平方向 L1 | [5 empty] | 鉛直方向 L2 |  |  | 水平方向 nH |  |  | 鉛直方向 nV |  |  | n(本)
| 30 |  | nV: | 左右面のアンカボルトの片側の本数 | [7 empty] | 700 |  |  |  | [mm] |  | 1200 |  | [mm] | 2 |  |  | 2 |  |  | 4
31
| 32 | 設計用標準震度 Ｋs |  |  |  |  | 地域 係数 Ｚ | 設計用震度 |  |  |  | 設計用地震力 | [6 empty] | あと施工ＩＴハンガー
| 33 |  |  | Ｓ | Ａ | Ｂ |  | 水平震度 |  | 鉛直震度 |  | 水平地震力 |  |  | 鉛直地震力 |  |  |  | 材質 |  | サイズ [mm] |  | 有効 断面積A |  | 短期許容 引 張 応力度 (ｆt) |  | 短期許容 せん断 応力度 (ｆs)
| 34 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | FH[Kgf] |  |  | FV[Kgf]
[19 empty] | SUS |  | M | 8 | 36.6938 | mm2
| 35 | 上層階､屋上 |  | 2 | 1.5 | 1 | 0.9
|  | 及び塔屋 | [5 empty] | KH= | 2 | KV= | 1 | FH= | 480 |  | FV= |  | 240 |  | 短期許容引抜荷重 Ｔａ： |  |  |  | 613.3333 | Kgf
| 36 | 中間階 |  | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.8
[8 empty] | KH=Ks・Z |  | KV=KH・0.5 |  | FH=KH・Wt |  |  | FV=KV・Wt |  |  |  | サンコーテクノ株式会社 カスタマーテクノ センタ技術管理部発行 ts=380[N/sqmm] | [5 empty] | 1800 | Kgf /cm2 | 1350 | Kgf /cm2
| 37 | 地階及び１階 |  | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.7
38
| 39 | ボルト引抜力 Rb[Kgf] | [9 empty] | ボルトせん断力τ[Kgf] | [9 empty] | 強 度 判 定
| 40 |  |  | FH・L3g |  | (Wt+FV)・L3g | [15 empty] | 1.ボルト引抜力 Rb[Kgf]
| 41 | [21 empty] | Rb2: | 150 |  | ≦ Ta：613
| 42 |  |  | 480 | × 100 | (240＋240) × 100 | [19 empty] | 安全率 ＳfRb（Ta/Rb)= | 4.0889
| 43 |  |  | 700 × 2 |  |  | 1200 × 2 | [8 empty] | 480 | 2 | ＋ |  | (240＋240) | 2 |  | Rb≦Ta で 合格
| 44 |  |  | 54.2857 |  | 0.532［KN］ | [10 empty] | 4 × 36.693
| 45 | [12 empty] | 462.4913 |  |  |  | 4.535［KN］ |  |  |  | 2.ボルト引張応力 σ[Kgf/cm2]
| 46 | [22 empty] | σ:Rb/A= | 408.7884 |  | ft=1800
| 47 |  |  | Fh・(L2－L2g) |  |  | (Wt+FV)・L3g | [18 empty] | 安全率 Ｓfσ（ft/σ)= | 4.403
| 48 | [21 empty] | σ≦ft で 合格
| 49 |  |  | 480 × (1200－550) |  |  |  | (240+240) × 100
| 50 |  |  | 1200×2 |  |  |  | 1200 × 2 | [13 empty] | 3.ボルトせん断応力 τ[Kgf/cm2]
| 51 |  |  | 150 |  | 1.47［KN］ | [16 empty] | τ: | 462.4913 |  | fs: | 1350
| 52 | [24 empty] | 安全率 Ｓfτ（fs/τ)= | 2.918
| 53 |  | Ｒb1＜Ｒb2 より Ｒb=Ｒb2 とする。 | [19 empty] | τ≦fs で 合格
54
| 55 | [24 empty] | ESE Service
＋
Rb2＝
L2・nH
設置階
クラス
耐 震
H
Wt+Fv
監修
L2
L1
Rb
G
アンカボルト
D
L2g
L3g
FH
G
Wt+Fv
L1g
FH
W
L2・nH
＝
＋
＝
τ＝
＋
FH2 +(Wt+FV)2
L2・nH
＝
＋
＝
Rb1＝
L1・nV
n・A
＝
＝
＋
Rb2＝
L2・nH
＝
＝
τ＝
＋
L2・nH
＝
＝
n・A
＝
＝

## RC壁掛盤
△ | No. |  |  |  |  | 企業名-1を入力してください。 | [12 empty] | Date : | 2017-06-24 20:28
[6 empty] | 企業名-2を入力してください。 | [12 empty] | TELEPHONE: | 1
| E-mail； | [5 empty] | 企業または現場住所を入力してください。 | [11 empty] | FACSIMILE:
| 1 | 物件名を入力 してください。 |  |  |  | 機器名称 | [7 empty] | 耐震措置計算書 (ＲＣ壁面取付) | [5 empty] | 整理番号 E-001
| 2 |  |  |  |  | 設置場所 |  |  |  | 機器の重要度 |  | 重 要
3
| 4 | 計算式は、下記による。
| 5 | 国土交通省国土技術政策総合研究所
| 6 | 独立行政法人 建築研究所
| 7 | 建築設備耐震設計・施工指針2005年版
| 8 | ｢第２章 各部の設計－2.1 アンカボルト｣
9
10
11
12
13
| 14 | 計算基礎条件入力
| 15 | 設計用標準震度 |  |  |  | Ks＝ |  | [下表参照]
| 16 | 地 域 係 数 |  |  |  | Z＝ |  | [下表参照]
17
18
19
20
| 21 |  | L1: | 水平方向のアンカボルト・スパン
| 22 |  | L2: | 鉛直方向のアンカボルト・スパン
| 23 | [9 empty] | 機 器 寸 法 |  |  |  | 機器質量 |  | 重心までの 水平距離 |  | 重心までの 鉛直距離 |  | 壁面から 重心までの 距離
| 24 |  | L1g: | 重心までの水平距離
| 25 |  | L2g: | 重心までの鉛直距離
| 26 |  | L3g: | 壁面から重心までの距離 | [6 empty] | W | D |  | H | Wt |  | L1g |  | L2g |  | L3g
27
| 28 |  | n: | アンカボルトの総本数 | [6 empty] | ボルト・スパン |  |  |  | 片側ボルト本数 | [5 empty] | ボルト合計
| 29 |  | nH: | 上下面のアンカボルトの片側の本数 | [6 empty] | 水平方向 L1 |  | 鉛直方向 L2 |  | 水平方向 nH |  |  | 鉛直方向 nV |  |  | n(本)
| 30 |  | nV: | 左右面のアンカボルトの片側の本数
31
| 32 | 設計用標準震度 Ｋs |  |  |  |  | 地域 係数 Ｚ | 設計用震度 |  |  | 設計用地震力 |  |  | あと施工ＩＴハンガー
| 33 |  |  | Ｓ | Ａ | Ｂ |  | 水平震度 | 鉛直震度 |  | 水平地震力 | 鉛直地震力 |  | 材質 | サイズ [mm] |  | 有効 断面積A |  | 短期許容 引 張 応力度 (ｆt) |  | 短期許容 せん断 応力度 (ｆs)
| 34 | [5 empty] | 1 |  |  |  | FH[Kgf] | FV[Kgf]
mm2
| 35 | 上層階､屋上 |  | 2 | 1.5 | 1 | 0.9
|  | 及び塔屋 | [5 empty] | KH= | KV= |  | FH= | FV= |  | 短期許容引抜荷重 Ｔａ： |  |  |  | Kgf
| 36 | 中間階 |  | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.8
[8 empty] | KH=Ks・Z | KV=KH・0.5 |  | FH=KH・Wt | FV=KV・Wt | [7 empty] | Kgf /cm2 |  | Kgf /cm2
| 37 | 地階及び１階 |  | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.7
38
| 39 | ボルト引抜力 Rb[Kgf] | [8 empty] | ボルトせん断力τ[Kgf] |  |  |  |  | 強 度 判 定
| 40 |  |  | FH・L3g |  | (Wt+FV)・L3g | [9 empty] | 1.ボルト引抜力 Rb[Kgf]
41
42
43
44
| 45 | [14 empty] | 2.ボルト引張応力 σ[Kgf/cm2]
46
| 47 |  |  | Fh・(L2－L2g) |  |  | (Wt+FV)・L3g
48
49
| 50 | [14 empty] | 3.ボルトせん断応力 τ[Kgf/cm2]
51
52
53
54
| 55 | [18 empty] | ESE Service
＋
Rb2＝
L2・nH
設置階
クラス
耐 震
H
Wt+Fv
監修
L2
L1
Rb
G
アンカボルト
D
L2g
L3g
FH
G
Wt+Fv
L1g
FH
W
L2・nH
＝
＋
＝
τ＝
＋
FH2 +(Wt+FV)2
L2・nH
＝
＋
＝
Rb1＝
L1・nV
n・A
＝
＝
＋
Rb2＝
L2・nH
＝
＝
τ＝
＋
L2・nH
＝
＝
n・A
＝
＝

## LGS壁掛盤-例
△ | No. |  |  |  |  | 企業名-1を入力してください。 | [18 empty] | Date : | 2017-06-24 20:28
[6 empty] | 企業名-2を入力してください。 | [18 empty] | TELEPHONE:
| E-mail； | [5 empty] | 企業または現場住所を入力してください。 | [17 empty] | FACSIMILE:
| 1 | 耐震措置計算書 (ＬＧＳ壁面取付)-1/2 | [5 empty] | 物件名を入力 してください。 | [5 empty] | 機器名称 | [11 empty] | 整理番号 E-001
| 2 | [12 empty] | 設置場所 | [7 empty] | 重要度 |  | 普 通
3
| 4 | 耐震措置計算書-[1/2]
| 5 | ボルト引抜力、引張応力、せん断応力
6
| 7 | 計算式は、下記による。
| 8 | 国土交通省国土技術政策総合研究所
| 9 | 独立行政法人 建築研究所
| 10 | 建築設備耐震設計・施工指針2005年版
| 11 | ｢第２章 各部の設計－2.1 アンカボルト｣
12
13
| 14 | 計算基礎条件入力
| 15 | 設計用標準震度 |  |  |  | Ks＝ | 1.5 | [下表参照]
| 16 | 地 域 係 数 |  |  |  | Z＝ | 1 | [下表参照] | [10 empty] | 1.47[KN]
17
18
19
20
| 21 |  | L1: | 水平方向のアンカボルト・スパン
| 22 |  | L2: | 鉛直方向のアンカボルト・スパン
| 23 | [10 empty] | 機 器 寸 法 | [8 empty] | 機器質量 |  | 重心までの 水平距離 |  | 重心までの 鉛直距離 |  | 壁面から 重心までの 距離
| 24 |  | L1g: | 重心までの水平距離
| 25 |  | L2g: | 重心までの鉛直距離
| 26 |  | L3g: | 壁面から重心までの距離 | [7 empty] | W |  |  | D |  |  |  | H |  | Wt |  | L1g |  | L2g |  | L3g
| 27 | [10 empty] | 700 |  |  | 200 |  |  |  | 1600 |  | 150 | [Kg] | 325 | [mm] | 800 | [mm] | 80 | [mm]
| 28 |  | n: | アンカボルトの総本数 | [7 empty] | ボルト・スパン | [8 empty] | 片側ボルト本数 | [5 empty] | ボルト合計
| 29 |  | nH: | 上下面のアンカボルトの片側の本数 | [7 empty] | 水平方向 L1 | [5 empty] | 鉛直方向 L2 |  |  | 水平方向 nH |  |  | 鉛直方向 nV |  |  | n(本)
| 30 |  | nV: | 左右面のアンカボルトの片側の本数 | [7 empty] | 650 |  |  |  | [mm] |  | 1550 |  | [mm] | 2 |  |  | 2 |  |  | 4
31
| 32 | 設計用標準震度 Ｋs |  |  |  |  | 地域 係数 Ｚ | 設計用震度 |  |  |  | 設計用地震力 | [6 empty] | あと施工ＩＴハンガー
| 33 |  |  | Ｓ | Ａ | Ｂ |  | 水平震度 |  | 鉛直震度 |  | 水平地震力 |  |  | 鉛直地震力 |  |  |  | 材質 |  | サイズ [mm] |  | 有効 断面積A |  | 短期許容 引 張 応力度 (ｆt) |  | 短期許容 せん断 応力度 (ｆs)
| 34 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | FH[Kgf] |  |  | FV[Kgf]
[19 empty] | SUS |  | M | 8 | 36.6938 | mm2
| 35 | 上層階､屋上 |  | 2 | 1.5 | 1 | 0.9
|  | 及び塔屋 | [5 empty] | KH= | 1.5 | KV= | 0.75 | FH= | 225 |  | FV= |  | 112.5 |  | 短期許容引抜荷重 Ｔａ： |  |  |  | 613.3333 | Kgf
| 36 | 中間階 |  | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.8
[8 empty] | KH=Ks・Z |  | KV=KH・0.5 |  | FH=KH・Wt |  |  | FV=KV・Wt |  |  |  | サンコーテクノ株式会社 カスタマーテクノ センタ技術管理部発行 ts=380[N/sqmm] | [5 empty] | 1800 | Kgf /cm2 | 1350 | Kgf /cm2
| 37 | 地階及び１階 |  | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.7
38
| 39 | ボルト引抜力 Rb[Kgf] | [9 empty] | ボルトせん断力τ[Kgf] | [9 empty] | 強 度 判 定
| 40 |  |  | FH・L3g |  | (Wt+FV)・L3g | [15 empty] | 1.ボルト引抜力 Rb[Kgf]
| 41 | [21 empty] | Rb2: | 61.2 |  | ≦ Ta：613
| 42 |  |  | 225 | × 80 | (150＋112.5) × 80 | [19 empty] | 安全率 ＳfRb（Ta/Rb)= | 10.0218
| 43 |  |  | 650 × 2 |  |  | 1550 × 2 | [8 empty] | 225 | 2 | ＋ |  | (150＋112.5) | 2 |  | Rb≦Ta で 合格
| 44 |  |  | 20.6203 |  | 0.202［KN］ | [10 empty] | 4 × 36.693
| 45 | [12 empty] | 235.5527 |  |  |  | 2.309［KN］ |  |  |  | 2.ボルト引張応力 σ[Kgf/cm2]
| 46 | [22 empty] | σ:Rb/A= | 166.7857 |  | ft=1800
| 47 |  |  | Fh・(L2－L2g) |  |  | (Wt+FV)・L3g | [18 empty] | 安全率 Ｓfσ（ft/σ)= | 10.792
| 48 | [21 empty] | σ≦ft で 合格
| 49 |  |  | 225 × (1550－800) |  |  |  | (150+112.5) × 80
| 50 |  |  | 1550×2 |  |  |  | 1550 × 2 | [13 empty] | 3.ボルトせん断応力 τ[Kgf/cm2]
| 51 |  |  | 61.2097 |  | 0.6［KN］ | [16 empty] | τ: | 235.5527 |  | fs: | 1350
| 52 | [24 empty] | 安全率 Ｓfτ（fs/τ)= | 5.731
| 53 |  | Ｒb1＜Ｒb2 より Ｒb=Ｒb2 とする。 | [19 empty] | τ≦fs で 合格
54
| 55 | [24 empty] | ESE Service
△
| 1 | 耐震措置計算書 (ＬＧＳ壁面取付)-2/2 | [5 empty] | 物件名を入力 してください。 | [5 empty] | 機器名称 | [11 empty] | 整理番号 E-001
| 2 | [12 empty] | 設置場所 | [7 empty] | 重要度 |  | 普 通
| 3 | 耐震措置計算書-[2/2]
| 4 | 曲げモーメント、軸力、応力度計算
| 5 | Ｙ方向の計算（Ｘ方向は、ボードにより
| 6 | 拘束されているものとする）
| 7 | 計算式は、下記による。
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| 19 | Mt1 | ：スタッド荷重による
| 20 |  | Ｙ方向曲げモーメント[Kg-m]
| 21 | MB | ：ボード荷重による
| 22 |  | Ｙ方向曲げモーメント[Kg-m]
| 23 | Pt1 | ：スタッドの軸力[Kg]
| 24 | PB | ：ボードの軸力[Kg]
25
| 26 | [8 empty] | 機 器 寸 法 | [8 empty] | 機器質量 |  | ＬＧＳ断面性能 |  |  | 製造業者名( )
| 27 | [19 empty] | 名 称 |  |  | 角スタッド
| 28 | [8 empty] | W |  | D |  |  | H |  |  |  | Wt |  | 寸 法 |  |  | 60×40×0.6mm
| 29 | σ | ：応力度 | [6 empty] | 700 |  | 200 |  |  | 1600 |  |  |  | 150 | [Kg] | 断面係数 |  |  | ZY | cm3 |  | 1.22
| 30 | ∑M | ：Mt＋MB1＋MB2＋・・・ | [17 empty] | 断 面 積 |  |  | A | cm2 |  | 0.89
| 31 | ∑P | ：Pt＋PB1＋PB2＋・・・ | [6 empty] | 盤取付 天端 FL＋mm | [5 empty] | Ht |  | 1900 |  | [mm] | 取付間隔 |  |  | WLGS | mm |  | 450
| 32 | ZY | ：スタッドの断面係数[ｃｍ3] | [6 empty] | 盤重心 位置 FL＋mm | [5 empty] | LW1 |  | 1075 |  | [mm] | 許容曲げ応力度 |  |  | fb | Kgf／cm2 |  | 1400
| 33 | A | ：スタッドの断 面 積[ｃｍ2] | [6 empty] | ＬＧＳ取付高さ FL＋mm | [5 empty] | LW |  | 4500 |  | [mm] | 許容圧縮応力度 |  |  | fc | Kgf／cm2 |  | 1400
| 34 | fb | ：スタッドの許容曲げ応力度[Kgf／mm2] | [6 empty] | ＬＧＳ上部 高さ mm | [5 empty] | LW2 |  | 3425 |  | [mm]
| 35 | fc | ：スタッドの許容圧縮応力度[Kgf／mm2] | [17 empty] | ボード断面性能 |  |  | 製造業者名(吉野石膏)
| 36 | 設計用震度 | [7 empty] | 設計用地震力 | [10 empty] | 名 称 |  |  | せっこうボード(GB-R)
| 37 | 水平震度 |  |  |  | 鉛直震度 |  |  |  | 水平地震力 |  |  |  |  | 鉛直地震力 | [5 empty] | 寸 法
| 38 | [8 empty] | FH[Kgf] |  |  |  |  | FV[Kgf] | [5 empty] | 12.5mm-単位質量 |  |  | WB1 | Kg／ｍ2 |  | 11.3 | 1
| 39 | KH= | 1.5 | KH=Ks・Z |  | KV= | 0.75 | KV=KH・0.5 |  | FH= | 225 | FH=KH・Wt |  |  | FV= |  | 112.5 |  | FV=KV・Wt |  | 9.5mm-単位質量 |  |  | WB2 | Kg／ｍ2 |  | 8.5 | 1
| 40 | [19 empty] | -単位質量 |  |  | WB3 | Kg／ｍ2
41
42
| 43 |  |  | 450 × 225 |  |  | 1075 × 3425 | [5 empty] | 1 |  | 450
|  | Mt＝ |  |  |  | × |  |  |  |  | MB1＝ |  |  | × |  |  |  | × 11.3 × 4500^2 × 1 |  |  |  | ＝12.871 |  | [Kg-m]
| 44 |  |  | 700 |  |  | 4500 | [5 empty] | 8 |  | 1000
| 45 |  | ＝ | 118.345 |  | [Kg-m] | [6 empty] | 1 |  | 450
[11 empty] | MB2＝ |  |  | × |  |  |  | × 8.5 × 4500^2 × 1 |  |  |  | ＝9.682 |  | [Kg-m]
| 46 | [11 empty] | 8 |  | 1000
| 47 |  |  | 450
|  | Pt＝ |  |  | × (112.5＋150)
| 48 |  |  | 700
| 49 |  | ＝ | 168.75 |  | [Kgf]
50
| 51 | PB1＝ |  | 11.3 × 450 × 4500 × 10^-6 |  |  |  |  | ＝22.882 [Kgf] |  |  |  |  | ∑M＝Mt＋∑MBn＝ | [6 empty] | 140.898 |  | [Kg-m]
| 52 | PB2＝ |  | 8.5 × 450 × 4500 × 10^-6 |  |  |  |  | ＝17.212 [Kgf] |  |  |  |  | ∑Ｐ＝Ｐt＋∑ＰBn＝ | [6 empty] | 208.844 |  | [Kgf]
53
54
| 55 |  |  |  | 140.898 |  |  |  | 208.844
|  |  | σ／f＝ |  |  |  |  | ＋ |  |  |  | ＝ | 0.25 |  |  |  | ＜1.5 となり合格です。
| 56 |  |  |  | 1.22 × 1400 |  |  |  | 0.89 × 1400
| 57 | [24 empty] | ESE Service
設置階
クラス
耐 震
H
Wt+Fv
監修
L2
L1
Rb
G
アンカボルト
D
L2g
L3g
FH
G
Wt+Fv
L1g
FH
W
FH
LW2
G
LGSスタッド
Ht
LW
LW1
Bn
B2
B1
スタッドＹ方向
WLGS
スタッドＸ方向
Pt(PB)
WLGS
W
∑P
σ／f＝
∑M
A×fc
＋
ZY×fb
FV＝KV×Wt
FH＝KH×Wt
PB＝ ×WB×Lw
WLGS
1000
WLGS
×(FV＋Wt)
W
Pt＝
LW
LW1×LW2
)
WLGS
×FH
W
Mt＝
(
×
×
W
MB＝
1
×FB×LW2
WLGS
8
＋
Rb2＝
L2・nH
L2・nH
＝
＋
＝
τ＝
＋
FH2 +(Wt+FV)2
L2・nH
＝
＋
＝
Rb1＝
L1・nV
n・A
＝
＝
＋
Rb2＝
L2・nH
＝
＝
τ＝
＋
L2・nH
＝
＝
n・A
＝
＝

## LGS壁掛盤
△ | No. |  |  |  |  | 企業名-1を入力してください。 | [13 empty] | Date : | 2017-06-24 20:28
[6 empty] | 企業名-2を入力してください。 | [13 empty] | TELEPHONE:
| E-mail； | [5 empty] | 企業または現場住所を入力してください。 | [12 empty] | FACSIMILE:
| 1 | 耐震措置計算書 (ＬＧＳ壁面取付)-1/2 | [5 empty] | 物件名を入力 してください。 |  |  | 機器名称 | [9 empty] | 整理番号 E-001
| 2 | [9 empty] | 設置場所 | [5 empty] | 重要度 |  | 普 通
3
| 4 | 耐震措置計算書-[1/2]
| 5 | ボルト引抜力、引張応力、せん断応力
6
| 7 | 計算式は、下記による。
| 8 | 国土交通省国土技術政策総合研究所
| 9 | 独立行政法人 建築研究所
| 10 | 建築設備耐震設計・施工指針2005年版
| 11 | ｢第２章 各部の設計－2.1 アンカボルト｣
12
13
| 14 | 計算基礎条件入力
| 15 | 設計用標準震度 |  |  |  | Ks＝ |  | [下表参照]
| 16 | 地 域 係 数 |  |  |  | Z＝ |  | [下表参照]
17
18
19
20
| 21 |  | L1: | 水平方向のアンカボルト・スパン
| 22 |  | L2: | 鉛直方向のアンカボルト・スパン
| 23 | [8 empty] | 機 器 寸 法 | [5 empty] | 機器質量 |  | 重心までの 水平距離 |  | 重心までの 鉛直距離 |  | 壁面から 重心までの 距離
| 24 |  | L1g: | 重心までの水平距離
| 25 |  | L2g: | 重心までの鉛直距離
| 26 |  | L3g: | 壁面から重心までの距離 | [5 empty] | W |  | D |  |  | H | Wt |  | L1g |  | L2g |  | L3g
27
| 28 |  | n: | アンカボルトの総本数 | [5 empty] | ボルト・スパン | [5 empty] | 片側ボルト本数 | [5 empty] | ボルト合計
| 29 |  | nH: | 上下面のアンカボルトの片側の本数 | [5 empty] | 水平方向 L1 |  |  |  | 鉛直方向 L2 |  | 水平方向 nH |  |  | 鉛直方向 nV |  |  | n(本)
| 30 |  | nV: | 左右面のアンカボルトの片側の本数
31
| 32 | 設計用標準震度 Ｋs |  |  |  |  | 地域 係数 Ｚ | 設計用震度 |  | 設計用地震力 |  |  |  |  | あと施工ＩＴハンガー
| 33 |  |  | Ｓ | Ａ | Ｂ |  | 水平震度 | 鉛直震度 | 水平地震力 |  | 鉛直地震力 |  |  | 材質 | サイズ [mm] |  | 有効 断面積A |  | 短期許容 引 張 応力度 (ｆt) |  | 短期許容 せん断 応力度 (ｆs)
| 34 | [5 empty] | 1 |  |  | FH[Kgf] |  | FV[Kgf]
mm2
| 35 | 上層階､屋上 |  | 2 | 1.5 | 1 | 0.9
|  | 及び塔屋 | [5 empty] | KH= | KV= | FH= |  | FV= |  |  | 短期許容引抜荷重 Ｔａ： |  |  |  | Kgf
| 36 | 中間階 |  | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.8
[8 empty] | KH=Ks・Z | KV=KH・0.5 | FH=KH・Wt |  | FV=KV・Wt | [8 empty] | Kgf /cm2 |  | Kgf /cm2
| 37 | 地階及び１階 |  | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.7
38
| 39 | ボルト引抜力 Rb[Kgf] | [7 empty] | ボルトせん断力τ[Kgf] | [6 empty] | 強 度 判 定
| 40 |  |  | FH・L3g |  | (Wt+FV)・L3g | [10 empty] | 1.ボルト引抜力 Rb[Kgf]
41
42
43
44
| 45 | [15 empty] | 2.ボルト引張応力 σ[Kgf/cm2]
46
| 47 |  |  | Fh・(L2－L2g) |  |  | (Wt+FV)・L3g
48
49
| 50 | [15 empty] | 3.ボルトせん断応力 τ[Kgf/cm2]
51
52
53
54
| 55 | [19 empty] | ESE Service
△
| 1 | 耐震措置計算書 (ＬＧＳ壁面取付)-2/2 | [5 empty] | 物件名を入力 してください。 |  |  | 機器名称 | [9 empty] | 整理番号 E-001
| 2 | [9 empty] | 設置場所 | [5 empty] | 重要度 |  | 普 通
| 3 | 耐震措置計算書-[2/2]
| 4 | 曲げモーメント、軸力、応力度計算
| 5 | Ｙ方向の計算（Ｘ方向は、ボードにより
| 6 | 拘束されているものとする）
| 7 | 計算式は、下記による。
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| 19 | Mt1 | ：スタッド荷重による
| 20 |  | Ｙ方向曲げモーメント[Kg-m]
| 21 | MB | ：ボード荷重による
| 22 |  | Ｙ方向曲げモーメント[Kg-m]
| 23 | Pt1 | ：スタッドの軸力[Kg]
| 24 | PB | ：ボードの軸力[Kg]
25
| 26 | [7 empty] | 機 器 寸 法 | [5 empty] | 機器質量 | ＬＧＳ断面性能 |  |  | 製造業者名( )
| 27 | [14 empty] | 名 称 |  |  | 角スタッド
| 28 | [7 empty] | W | D |  | H |  |  | Wt | 寸 法 |  |  | 60×40×0.6mm
| 29 | σ | ：応力度 | [12 empty] | 断面係数 |  |  | ZY | cm3
| 30 | ∑M | ：Mt＋MB1＋MB2＋・・・ | [12 empty] | 断 面 積 |  |  | A | cm2
| 31 | ∑P | ：Pt＋PB1＋PB2＋・・・ | [5 empty] | 盤取付 天端 FL＋mm |  |  |  | Ht |  |  | 取付間隔 |  |  | WLGS | mm
| 32 | ZY | ：スタッドの断面係数[ｃｍ3] | [5 empty] | 盤重心 位置 FL＋mm |  |  |  | LW1 |  |  | 許容曲げ応力度 |  |  | fb | Kgf／cm2
| 33 | A | ：スタッドの断 面 積[ｃｍ2] | [5 empty] | ＬＧＳ取付高さ FL＋mm |  |  |  | LW |  |  | 許容圧縮応力度 |  |  | fc | Kgf／cm2
| 34 | fb | ：スタッドの許容曲げ応力度[Kgf／mm2] | [5 empty] | ＬＧＳ上部 高さ mm |  |  |  | LW2
| 35 | fc | ：スタッドの許容圧縮応力度[Kgf／mm2] | [12 empty] | ボード断面性能 |  |  | 製造業者名(吉野石膏)
| 36 | 設計用震度 | [6 empty] | 設計用地震力 | [6 empty] | 名 称 |  |  | せっこうボード(GB-R)
| 37 | 水平震度 |  |  |  | 鉛直震度 |  |  | 水平地震力 |  |  | 鉛直地震力 |  |  |  | 寸 法
| 38 | [7 empty] | FH[Kgf] |  |  | FV[Kgf] |  |  |  | 12.5mm-単位質量 |  |  | WB1 | Kg／ｍ2 |  |  | 1
| 39 | KH= |  | KH=Ks・Z |  | KV= |  | KV=KH・0.5 | FH= | FH=KH・Wt |  | FV= |  |  | FV=KV・Wt | 9.5mm-単位質量 |  |  | WB2 | Kg／ｍ2 |  |  | 1
| 40 | [14 empty] | -単位質量 |  |  | WB3 | Kg／ｍ2
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
| 57 | [19 empty] | ESE Service
設置階
クラス
耐 震
H
Wt+Fv
監修
L2
L1
Rb
G
アンカボルト
D
L2g
L3g
FH
G
Wt+Fv
L1g
FH
W
FH
LW2
G
LGSスタッド
Ht
LW
LW1
Bn
B2
B1
スタッドＹ方向
WLGS
スタッドＸ方向
Pt(PB)
WLGS
W
∑P
σ／f＝
∑M
A×fc
＋
ZY×fb
FV＝KV×Wt
FH＝KH×Wt
PB＝ ×WB×Lw
WLGS
1000
WLGS
×(FV＋Wt)
W
Pt＝
LW
LW1×LW2
)
WLGS
×FH
W
Mt＝
(
×
×
W
MB＝
1
×FB×LW2
WLGS
8
＋
Rb2＝
L2・nH
L2・nH
＝
＋
＝
τ＝
＋
FH2 +(Wt+FV)2
L2・nH
＝
＋
＝
Rb1＝
L1・nV
n・A
＝
＝
＋
Rb2＝
L2・nH
＝
＝
τ＝
＋
L2・nH
＝
＝
n・A
＝
＝